## 1. 220千伏、110千伏（66千伏）电源接入情况
表1、220千伏、110千伏（66千伏）电源接入情况
单位：万千瓦、千伏
序号 | 公司 | 收文时间 | 来文文号 | 项目名称 | 技术类型 | 装机容量 | 电源性质 | 项目业主 | 接入电压等级 | 相关支持性文件 | 接入申请受理日期 | 接入系统设计初审日期 | 接入系统方案评审日期 | 备注
1 | 常州 | —— | —— | 江苏华电戚墅堰燃机扩建项目 | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 江苏华电 | 220 | 发改能源〔2013〕1997号 | 2012-02-06 | 2012-02-28 | 2012-06-27 | 1、常州戚墅堰燃机电厂二期扩建220千伏送出工程；2×8.5公里，东青变扩建220千伏间隔2个；电网
2 | 常州 | —— | —— | 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 江苏大唐 | 220 | 苏能源煤电发〔2013〕116号 | 2013-09-02 | 2013-09-10 | 2014-12-20 | 1、大唐金坛燃机电厂220千伏送出工程；2×13公里，河头变扩建220千伏间隔2个；电网
3 | 淮安 | 2013-08-08 | 淮电新新机筹〔2013〕177号 | 国信淮安盐化工园区燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 江苏国信集团 | 220 | 苏能源煤电发〔2013〕72号 | 2013-08-08 | 2015-01-12 | 2015-01-23 | 新建燃机电厂至朱坝双回220千伏线路共46.7公里、朱坝变配套扩建220千伏间隔2个
4 | 南通 | —— | —— | 华电通州燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×20 | 公用 | 江苏华电通州热电有限公司 | 220 | 苏能源煤电发〔2012〕46号/苏发改能源发[2013]1537号 | 2013-01-09 | —— | 2013-08-23 | 1、南通220千伏华电通州燃机工程配套送出项目、4.15公里、江苏省电力公司
5 | 南通 | —— | —— | 中广核如东海上风电场项目 | 风电 | 15 | 公用 | 中广核风电有限公司 | 220 | 发改能源〔2013〕1197号 | 2010-09-15 | —— | 2011-08-19 | 1、南通220千伏中广核如东海上风电场配套送出项目、14.68公里、江苏省电力公司
6 | 南通 | —— | —— | 华能如东300MW海上风电场工程 | 风电 | 30 | 公用 | 华能如东八仙角海上风力发电有限公司 | 220 | 苏能源新能函〔2014〕3号/苏发改能源发[2015]85号 | 2014-06-05 | —— | 2014-07-08 | 华能如东300兆瓦海上风电场工程配套220千伏送出工程、5.8公里、江苏省电力公司
7 | 淮安 | 2013-07-15 | 龙盱风电〔2013〕13号 | 盱眙龙源低风速发电项目二期 | 风电 | 10 | 公用 | 龙源盱眙风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2014〕1218号 | 2013-07-15 | 2013-08-18 | 2013-09-25 | 利用一期已建成线路并网，2015年5月份并网。投资主体：电网公司。
8 | 南通 | 2013-12-19 | 通供电发展〔2013〕444号 | 江苏龙源如东海上风电场示范项目扩建工程 | 风电 | 20 | 公用 | 龙源电力集团股份有限公司 | 220 | 苏能源新能函〔2013〕16号/苏发改能源发[2014]1386号 | 2013-12-19 | —— | 2014-01-22 | 江苏龙源如东海上风电场示范项目扩建工程配套220千伏送出项目，22.5公里，江苏省电力公司
9 | 南通 | —— | —— | 江苏国信南通如东东凌风电场二期扩建项目 | 风电 | 3.15 | 公用 | 江苏国信东凌风力发电有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕83号/苏发改能源发[2014]1359号 | 2014-04-20 | —— | 2014-07-08 | 利用一期建成线路。
10 | 南通 | —— | —— | 东电新能源南通如东风电场项目 | 风电 | 4.8 | 公用 | 江苏东电新能源科技工程有限公司 | 220 | 国能新能〔2013〕110号 | 2014-04-09 | —— | 2014-09-01 | 利用220千伏龙海风电升压站现有送出线路接入电网
11 | 南通 | —— | —— | 龙源蒋家沙300MW海上风电场项目 | 风电 | 30 | 公用 | 龙源海安海上风电项目筹建处 | 220 | 苏能源新能函〔2014〕43号 | 2014-09-10 | —— | 2014-10-14 | 送出工程尚未核准，新建1回220千伏线路接入500千伏仲洋变，线路路径兼顾规划的220千伏赤岸变
12 | 苏州 | —— | —— | 华能苏州燃机热电联产2×200兆瓦级项目 | 天然气发电 | 2×20 | 公用 | 华能苏州热电有限责任公司 | 220 | 苏发改能源发[2015]176号 | 2014-08-10 | —— | 2014-09-15
13 | 苏州 | —— | —— | 华电昆山东部燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 江苏华电昆山热电有限公司 | 220 | 苏发改能源发［2015]165号 | 2014-11-11 | —— | 2014-12-17
14 | 泰州 | —— | —— | 姜堰大唐燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×20 | 公用 | 姜堰大唐 | 220 | 苏发改能源发〔2012〕974号 | 2012-01-24 | 2012-02-24 | 2012-03-26 | 姜堰大唐燃机热电联产项目220千伏配套送出工程，新建线路长度2*20公里,投资7800万元、投资主体是江苏省电力公司。
15 | 无锡 | —— | —— | 江苏国信协联燃气热电联产项目 | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 江苏国信协联燃气热电有限公司 | 220 | 苏能源煤电发〔2012〕50号 | 2013-08-25 | 2013-10-15 | 2013-11-01 | 1、国信燃机配套220千伏送出工程、新建2×3公里220千伏架空线路，导线截面2×630mm2，公司投资。 2、广汇变扩建220千伏间隔2个，220千伏广汇变至王家变部分导线增容改造，输送能力不小于2× 400mm2截面导线，电网公司投资。 （已于2015年5月投产）
16 | 无锡 | —— | —— | 无锡保利蓝天E级燃气热电 | 天然气发电 | 2×20 | 公用 | 无锡蓝天热电项目筹建处 | 220 | 苏能源煤电发〔2012〕59号/苏能源煤电发[2013]1638号 | 2013-06-18 | 2013-11-15 | 2013-12-01 | 1、蓝天燃机配套220千伏送出工程、新建2×1.02+2×0.71公里220千伏架空线路，导线截面2×300mm2，公司投资。 （已于2015年6月投产）
17 | 无锡 | —— | —— | 无锡西区燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 1×40 | 公用 | 无锡西区燃气热电有限公司 | 220 | 苏能源煤电发〔2013〕74号/苏发改能源发[2013]1637号 | 2013-05-10 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 1、西区燃机配套220千伏送出工程， 新建线路全长4.76公里。其中220千伏1×1.95公里架空线，导线截面2×630mm2，1×1.29公里电缆，电缆截面2500mm2，公司投资。 2、另1×1.52公里电缆，电缆截面2500mm2，电缆通道2.5公里，由用户投资。（已于2016年5月投产）
18 | 无锡 | —— | —— | 无锡东亚燃机电厂新建(调峰电源) | 天然气发电 | 2×39 | 公用 | 东亚电力（无锡）控股有限公司 | 220 | 国能电力〔2012〕17号/苏发改能源发[2015]104号 | 2012-03-14 | 2012-07-01 | 2012-07-12 | 1、无锡东亚燃机电厂220千伏线路送出工程、新建2×7.5公里220千伏架空线路，公司投资。
19 | 无锡 | —— | —— | 江阴华西热电有限公司背压机改造项目 | 煤电 | 1×1.5 | 自备 | 江阴华西热电有限公司 | 110 | 苏经信电力〔2014〕233号 | 2014-07-07 | 2014-12-17 | 2014-12-23 | 1、江阴华西热电有限公司背压机改造项目、电厂无新建线路仍通过原2回110kV线路接入延陵变110kV母线。（手续不全，未并网）
20 | 徐州 | —— | —— | 中煤大屯热电“上大压小”新建项目 | 煤电 | 2×35 | 公用 | 上海大屯能源股份有限公司 | 220 | 国能电力〔2012〕111号/苏发改能源发[2015]114号 | 2012-12-28 | 2013-01-11 | 2013-08-27 | 1、新建2回220千伏线路接入220千伏汪塘变，2×12公里，汪塘变配套建设220千伏间隔2个；电网投资； 2、将原大屯电厂～阎集双回线双开断环入汪塘变，2×6公里；汪塘～大屯电厂双回线中导线为LGJ-400的线路实施增容改造；汪塘变配套建设220千伏间隔4个；电厂投资。
21 | 徐州 | —— | —— | 江苏徐矿“上大压小”热电联产新建项目 | 煤电 | 2×35 | 公用 | 徐州矿务集团 | 220 | 国能电力〔2012〕299号/苏发改能源发[2015]89号 | 2013-07-30 | 2013-08-16 | 2014-01-20 | 1、新建两回220千伏线路接入220千伏丁楼变，2×8公里，丁楼变配套建设两个220千伏间隔。电网投资。
22 | 徐州 | —— | —— | 江苏中能硅业科技发展有限公司自备热电项目 | 煤电 | 1×35 | 自备 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 220 | 国能电力〔2013〕271号 | 2013-08-27 | 2015-05-14 | —— | 该项目为自备电厂，新建1回220千伏线路接入鑫能（用户）变，1×0.6公里，用户投资。2015年7月20日并网。
23 | 盐城 | —— | —— | 国信响水黄海风电场一期项目 | 风电 | 4.95 | 公用 | 江苏省新能源开发有限公司 | 220 | 苏能源新能发〔2013〕99号/苏发改能源发[2014]662号 | 2013-12-30 | 2014-04-17 | 2014-05-28 | 江苏省新能源开发有限公司响水黄海农场风电场一期49.5MW项目220kV配套送出工程、14.2公里、2404万元、恒久变扩建220千伏出线间隔1个、江苏省新能源开发有限公司
24 | 盐城 | —— | —— | 国信响水黄海风电场二期项目 | 风电 | 10 | 公用 | 江苏省新能源开发有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕83 号/苏发改能源发[2014]1182号 | 2014-04-14 | 2014-07-03 | 2014-09-01 | 利用一期建成线路。
25 | 盐城 | —— | —— | 国信射阳临海农场 风电场二期项目 | 风电 | 10 | 公用 | 江苏省新能源开发有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕83号/苏发改能源发[2014]1164号 | 2014-04-22 | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 国信射阳49.5兆瓦临海风电配套220千伏送出工程、3公里、592万元、电网公司。
26 | 盐城 | —— | —— | 国华盐城射阳风电场二期项目 | 风电 | 15 | 公用 | 国华（射阳）风电有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕83号/苏发改能源发[2014]1361号 | 2014-04-22 | 2014-07-23 | 2014-10-09 | 国华射阳（农牧公司）49.5兆瓦风电场配套220千伏送出工程、120公里、17877万元。电网公司
27 | 盐城 | —— | —— | 盐城大丰龙源 风电场三期项目 | 风电 | 20 | 公用 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 220 | 国能新能 〔2013〕110号 | 2014-02-26 | 2014-06-16 | 2014-07-08 | 江苏大丰三期风电项目220千伏送出工程、11.3公里、3537万元、电网公司
28 | 盐城 | 2010-03-30 | 华电滨海[2010]011号 | 江苏华电滨海风电场 | 风电 | 20.1 | 公用 | 江苏华电风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发[2013]1058号 | 2010-03-30 | 2012-08-02 | 2012-10-20 | 盐城华电滨海风电场项目220千伏送出配套工程、61公里、8826万元、电网公司。
29 | 盐城 | 2010-01-07 | 广核风函[2010]001号 | 中广核射阳风电场项目 | 风电 | 20 | 公用 | 中广核 风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发[2013]1057号 | 2010-01-07 | 2012-08-02 | 2012-09-17 | 中广核射阳200兆瓦陆上风电配套220千伏送出工程、3公里、916万元、电网公司。
30 | 扬州 | —— | —— | 国信仪征汽车工业园燃机热电联产工程项目 | 天然气发电 | 2×10 | 公用 | 国信集团 | 220 | 苏能源煤电发〔2013〕71号 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2015-07-22
31 | 扬州 | —— | —— | 国信高邮2×100兆瓦级燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×10 | 公用 | 国信集团 | 220 | 苏能源煤电发〔2013〕127号 | 2013-11-14 | 2014-05-28 | 2015-07-22 | 新建2回220千伏线路开断π入220千伏澄子变-新纪变其中一回线路（长度约10公里）
32 | 常州 | —— | —— | 江苏弘博热电有限公司热电联产工程 | 煤电 | 2×1.5 | 公用 | 江苏弘博 | 110 | 发改能源〔2012〕1884号 | 2011-04-07 | 2011-04-21 | 2011-04-28 | 1、旧县变至弘博热电线路；1×0.6公里，旧县变扩建110千伏间隔1个；电网
33 | 常州 | —— | —— | 溧阳市北片区热电联产项目 | 煤电 | 2×1.5 | 公用 | 江苏富春江环保热电有限公司 | 110 | 苏经信电力〔2011〕88号 | 2014-07-02 | 2014-07-10 | 2014-07-22 | 1、溧阳变变至富春江热电线路；2×5.3公里，溧阳变扩建110千伏间隔2个；用户
34 | 常州 | —— | —— | 华润电力（常州钟楼）分布式能源项目 | 天然气发电 | 2×4.2＋0.8＋0.75 | 公用 | 华润电力 | 110 | 苏能源油气发〔2013〕117号 | 2014-11-10 | 2014-11-16 | 2014-12-02 | 1、运河变至钟楼热电线路；2×1.5公里，运河变扩建110千伏间隔2个；电网
35 | 常州 | —— | —— | 常州亿晶光电科技有限公司100MW光伏发电项目 | 光伏发电 | 10 | 公用 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 110 | 苏发改能源发〔2013〕1768号 | 2013-09-29 | 2013-10-09 | 2013-10-23 | 1、茅山变至亿晶光电线路；1×11公里，茅山变扩建110千伏间隔1个；用户
36 | 常州 | —— | —— | 华能国际常州金坛低风速风电场示范项目 | 风电 | 6.4 | 公用 | 华能国际 | 110 | 国能新能﹝2014﹞83号 | 2014-09-10 | 2014-09-17 | 2014-09-26 | 1、方麓变至亿晶光电线路；1×6公里，方麓变扩建110千伏间隔1个；用户
37 | 连云港 | —— | —— | 连云港虹洋热电联产项目 | 煤电 | 3×4 | 公用 | 虹洋热电 | 110 | 苏能源煤电发﹝2012﹞3号 | 2013-01-15 | 2013-01-20 | 2013-02-01 | 用户建设，资产无偿移交
38 | 连云港 | —— | —— | 连云港罗盖特热电联产项目 | 煤电 | 5.5 | 公用 | 罗盖特 | 110 | 苏能源煤电发﹝2012﹞53号 | 2014-02-10 | 2014-02-20 | 2014-03-01 | 主体未核准，接入方案为2回110千伏线路接入当路变，相关工作正在开展。
39 | 连云港 | —— | —— | 连云港亚邦热电联产项目 | 煤电 | 2×1.5 | 公用 | 亚邦 | 110 | 苏能源煤电函﹝2013﹞39号 | 2014-07-10 | 2014-07-20 | 2014-08-01 | 主体未核准，接入方案为2回110千伏线路接入化工变，相关工作正在开展。
40 | 连云港 | —— | —— | 龙源连云港东海李埝风电场二期 | 风电 | 10 | 公用 | 国电龙源 | 110 | 国能新能﹝2014﹞83号 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | 2014-11-01 | 利用一期建成线路,首批5.4万千瓦已并网。
41 | 连云港 | —— | —— | 中广核浦南光伏发电项目 | 光伏发电 | 8.98 | 公用 | 中广核 | 110 | 苏发改能源发﹝2013﹞2043号 | 2014-05-10 | 2014-05-20 | 2014-06-01 | 接入方案为一回110千伏线路接入蔷薇变，为用户自建，完成并网。
42 | 南京 | —— | —— | 华能化工园玉带片区燃煤热电联产项目 | 煤电 | 2×5 | 公用 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 110 | 苏能 源煤电发[2012]18号 | 2013-01-22 | 2013-02-01 | 2013-02-19 | 1、电源送出线路名称:南京化工园玉带片区燃煤热电联产项目配套110千伏送出工程;规模：新建110千伏线路4.8公里，扩建110千伏间隔2个。投资主体：供电公司。
43 | 南京 | 2013-02-01 | 华能国股江苏风电综[2013]14号 | 华能六合风电场一期工程 | 风电 | 4.95 | 公用 | 华能国际电力股份有限公司江苏风电 分公司 | 110 | 苏发改能源发[2013]1937号 | 2013-02-01 | 2013-07-15 | 2013-08-06 | 1、电源送出线路名称：华能国际南京六合区竹镇49.5兆瓦风力发电工程配套110千伏送出工程；规模：新建110千伏线路17.3公里，扩建110千伏间隔1个。投资主体：供电公司。
44 | 南京 | —— | —— | 华能国际南京六合低风速风电场二期示范项目 | 风电 | 6.6 | 公用 | 华能国际电力股份有限 公司江苏风电分公司 | 110 | 国能新能〔2014〕83号 | 2014-05-26 | 2014-12-02 | 2014-12-19 | 1、电源送出线路名称：华能国际南京六合风电二期（66兆瓦）项目配套110千伏送出工程；规模：新建110千伏线路10.5公里，扩建110千伏间隔1个。投资主体：供电公司。
45 | 南通 | —— | —— | 海安协合风力发电有限公司风电场项目 | 风电 | 3 | 公用 | 海安协合风力发电有限公 | 110 | 苏能源新能发〔2010〕16号 海安县人民政府的函 | 2012-06-04 | —— | 2012-07-02 | 1、南通110千伏海安协合风电场送出配套项目、55.4公里、江苏省电力公司
46 | 南通 | —— | —— | 华润南通如东东安二期风电场项目 | 风电 | 2.1 | 公用 | 华润新能源第八风能有限公司 | 110 | 国能新能〔2011〕200号 | 2012-07-20 | —— | 2012-11-26 | 利用一期建成线路。
47 | 南通 | —— | —— | 南通建海投资有限公司6MW光伏电站项目 | 光伏发电 | 4.7 | 公用 | 南通建海投资有限公司 | 110 | 苏能源新能发〔2012〕106号 | 2013-05-28 | —— | 2013-07-04 | 南通建海投资有限公司6兆瓦光伏发电项目配套110千伏送出工程，3.84公里，江苏省电力公司
48 | 南通 | —— | —— | 如东县生活垃圾焚烧发电项目三期工程 | 生物质发电 | 0.75+0.9+1.5 | 公用 | 如东天楹环保能源有限公司 | 110 | 苏发改投资发〔2008〕1092号 | 2013-12-16 | —— | 2014-01-22 | 利用一期建成线路。
49 | 南通 | —— | —— | 江苏华电如皋热电联产项目 | 煤电 | 0.3+3.5 | 公用 | 华电江苏能源有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2014〕55号 | 2014-12-20 | 2014-12-23 | 2015-01-21 | 华电如皋热电联产项目配套110千伏送出工程，1.9公里，江苏省电力公司。
50 | 南通 | —— | —— | 江苏省洋口港经济开发区热电联产项目 | 煤电 | 2×0.9+2.0 | 公用 | 江苏威名石化有限公司 | 110 | 省能源局意见 | 2015-02-10 | 2015-03-16 | 2015-03-19 | 江苏省洋口港经济开发区热电联产项目配套110千伏送出工程，3公里，江苏省电力公司。
51 | 苏州 | —— | —— | 苏州国信华晟生物值发电有限公司 | 生物质发电 | 3 | 公用 | 华晟公司 | 110 |  | 2014-11-30 | 2014-12-16 | 2015-01-21
52 | 宿迁 | —— | —— | 南京高传机电泗洪天岗湖乡风电项目 | 风电 | 5 | 公用 | 南京高传机电自动控制设备有限公司 | 110 | 国能新能〔2013〕110号 / 苏能源新能发〔2013〕28号 | 2014-05-26 | 2014-06-25 | 2014-08-09 | 1、泗洪县高传天岗湖风电送出工程，新建一回110千伏线路，路径长度4公里，采用JL3/G1A-300/25钢芯铝绞线，由南京高传机电自建； 2、110千伏天岗湖变扩建两个110千伏间隔，110千伏母线完善为单母分段接线；110千伏青阳变扩建一个110千伏间隔，青阳变电站由T接戚双785线改为开环，投资主体为南京高传机电。
53 | 宿迁 | —— | —— | 南京高传机电泗阳高渡卢集风电项目 | 风电 | 5 | 公用 | 南京高传机电自动控制设备有限公司 | 110 | 国能新能〔2013〕110号 苏能源新能发〔2013〕28号 | 2014-05-26 | 2014-06-25 | 2014-08-09 | 1、泗阳县高传高渡卢集风电送出工程，新建一回110千伏线路，线路折单长度37.88公里，其中双回架空路径17.13公里，单回架空路径2.67公里，采用2×JL3/G1A-300/25钢芯铝绞线，单回电缆路径0.65公里，双回电缆路径0.15公里,截面1000平方毫米，投资主体为江苏省电力公司； 2、220千伏李口变扩建1个110千伏间隔，投资主体为江苏省电力公司。
54 | 宿迁 | —— | —— | 泗洪嘉豪生物质能发电项目（2×15兆瓦） | 生物质发电 | 3 | 公用 | 泗洪嘉豪生物质能发电有限公司 | 110 | 苏发改能源发[2012] 1135号/苏发改能源发〔2015〕366号 | 2007-03-25 | 2007-04-16 | 2012-11-13 | 1、泗洪嘉豪生物质能发电项目配套110千伏送出工程，新建双回线路接入田桥变，线路折单长度为8.5公里，其中：新建双回角钢塔线路0.4公里，双回钢管杆线路3.55公里，导线采用LGJ-240/30，双回电缆线路0.3公里，电缆截面400平方毫米，投资主体为江苏省电力公司；2、田桥变扩建110千伏出线间隔2个，，投资主体为江苏省电力公司。
55 | 泰州 | —— | —— | 泰州金泰环保2×30兆瓦热电联产扩建项目 | 煤电 | 2×3.0 | 公用 | 泰州金泰环保 | 110 | 苏发改能源发[2012] 1135号/苏发改能源发〔2015〕366号 | 2013-06-24 | 2013-07-19 | 2013-08-05 | 泰州金泰环保2×30兆瓦热电联产扩建项目110千伏配套送出工程，新建线路长度5.1公里,投资4100万元、投资主体是江苏省电力公司。
56 | 徐州 | —— | —— | 徐州地源热电有限公司秸秆发电项目 | 生物质发电 | 1.5 | 公用 | 徐州地源热电有限公司 | 110 | 苏能源新能发〔2011〕9号 | 2012-04-21 | —— | 2012-05-25 | 1、以1回110千伏线路接入220千伏庞洼变，5.6公里，电网投资。
57 | 徐州 | —— | —— | 华能铜山风电项目 | 风电 | 4.95 | 公用 | 华能国际电力股份有限公司江苏风电分公司 | 110 | 国能新能〔2013〕110号 | 2014-06-10 | 2014-07-16 | 2014-08-11 | 1、以1回110千伏线路接入220千伏高皇变，1.5公里，电网投资。
58 | 徐州 | 2013-08-07 | —— | 协合铜山风电项目 | 风电 | 4.95 | 公用 | 协合风电投资有限公司 | 110 | 国能新能〔2013〕110号 | 2013-08-07 | 2013-10-12 | 2013-11-19 | 与华能铜山风电共用升压站及送出线路。
59 | 徐州 | —— | —— | 睢宁宝源垃圾焚烧发电及热电联产项目 | 生物质发电 | 2×1.2+0.9 | 公用 | 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2014〕33号 | 2014-07-10 | —— | 2014-07-20 | 1、以2回110千伏线路接入110千伏徐州沙河变，2×3公里，电网投资。
60 | 徐州 | 2014-05-15 | —— | 中电投徐州贾汪江庄低风速风电场示范项目 | 风电 | 8 | 公用 | 中电投江苏新能源有限公司 | 110 | 国能新能〔2014〕83号 | 2014-06-05 | 2014-07-18 | 2014-08-06 | 1、以1回110千伏线路接入220千伏郎山变，5公里，电厂投资。
61 | 徐州 | —— | —— | 徐州宜丰三堡生物质热电项目 | 生物质发电 | 3 | 公用 | 徐州宜丰三堡环保热电有限公司 | 110 | 苏能源新能发〔2012〕24号 | 2012-08-15 | —— | 2012-09-05 | 1、以1回110千伏线路接入220千伏沙庄变，9.4公里，电网投资。
62 | 徐州 | —— | —— | 丰县天润铸管焦炉煤气发电项目 | 煤气余热利用 | 12.6 | 自备 | 丰县天润铸管有限责任公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2014〕47号 | 2014-11-10 | —— | 2014-12-20 | 1、本工程2组（各为32+15MW）发电机组分别接入天润总降变2台50MVA主变的10kV母线，另有1台（32MW）发电机组通过新建一台 110kV 升压变（40MVA）接至天润总降变110kV母线。
63 | 徐州 | —— | —— | 国能邳州生物发电项目 | 生物质发电 | 3 | 公用 | 国能邳州生物发电有限公司 | 110 | 苏发改能源发〔2011〕719号 | 2010-04-10 | —— | 2010-05-27 | 1、以1回110千伏线路接入220千伏艾山变，12.3公里，电网投资。
64 | 盐城 | —— | —— | 响水联谊热电有限公司 | 煤电 | 2×2.5 | 公用 | 响水联谊热电有限公司 | 110 | 苏能源煤电发[2011]11号文 | 2012-02-23 |  | 2012-06-14 | 以2回110千伏线路接入220千伏德丰变，电缆线路长1公里，用户投资。
65 | 盐城 | —— | —— | 大唐新能源盐城射阳风电场项目 | 风电 | 4.8 | 公用 | 大 唐新能源股份有限公司 | 110 | 国能新能〔2013〕110 号 | 2013-06-21 | 2014-02-21 | 2014-04-03 | 以1回110千伏线路接入110千伏金海变，电网投资。
66 | 盐城 | —— | —— | 中广核射阳洋马风电场项目 | 风电 | 4.8 | 公用 | 中广核风电有限公司 | 110 | 国能新能〔2013〕110号 | 2013-07-24 | 2013-10-12 | 2013-11-19 | 以1回110千伏线路接入200千伏高荣变，电网投资。
67 | 盐城 | —— | —— | 中广核射阳特庸风电场项目 | 风电 | 4.8 | 公用 | 中广核风电有限公司 | 110 | 国能新能〔2014〕83号/苏发改能源发[2014]1362号 | 2014-08-05 | 2014-09-30 | 2014-11-18 | 利用洋马风电线路一并送出。
68 | 盐城 | —— | —— | 大唐新能源盐城大丰风电场项目 | 风电 | 5 | 公用 | 大唐新能源股份 有限公司 | 110 | 国能新能〔2014〕83号 | 2014-11-06 | 2014-12-17 | 2015-01-05 | 以1回110千伏线路接入110千伏方农变，电网投资。
69 | 盐城 | —— | —— | 天润盐城大丰试验风电场项目 | 风电 | 4.95 | 公用 | 天润新能源股份有限公司 | 110 | 国能新能〔2014〕83号 | 2014-11-28 | 2015-01-13 | 2015-02-02 | 以1回110千伏线路接入110千伏海丰变，电网投资。
70 | 盐城 | —— | —— | 丰源热电项目 | 煤电 | 2×2.5+2×5.0 | 公用 | 江苏丰源热电有限公司 | 110 | 苏能源煤电发﹝2011﹞44号 | 2012-03-30 | —— | 2012-06-13 | 盐城丰源热电150兆瓦 热电联产项目110千伏配套送出工程、新建线路长8公里、围海变扩建2个110千伏出线间隔、电网公司。
71 | 扬州 | —— | —— | 华电江都开发区天然气分布式能源项目 | 天然气发电 | 10.95 | 公用 | 华电集团 | 110 | 苏能源油气发〔2012〕111号 | 2013-05-28 | 2013-09-12 | —— | 5月26日供气合同、上网电价说明、小锅炉关停承诺等手续齐全，接入系统方案根据经研院要求正在完善。
72 | 扬州 | —— | —— | 扬州市生活垃圾焚烧发电项目二期工程12MW | 生物质发电 | 1.2 | 公用 | 扬州泰达环保有限公司 | 110 | 苏发改投资发〔2014〕468号 | 2014-08-12 | 2014-08-20 | 2014-10-17 | 利用一期建成线路。
73 | 扬州 | —— | —— | 江苏舜大新能源投资有限公司扬州市邗江现代渔业产业园108MW鱼塘水面光伏电站项目 | 光伏发电 | 10.8 | 公用 | 江苏舜大新能源投资有限公司 | 110 | 苏能源新能发〔2013〕58号 | 2014-01-11 | 2014-01-13 | 2014-06-20
74 | 扬州 | —— | —— | 华能风电场仪征60兆瓦发电项目 | 风电 | 6 | 公用 | 华能集团 | 110 | 苏能源新能函〔2013〕33号/苏发改能源发[2014]1387号 | 2014-09-25 | 2014-12-01 | 2014-12-17
75 | 泰州 |  |  | 新浦化学热电联产项目 | 煤电 | 2×5 | 自备 | 新浦化学 | 220 | 苏发改能源发〔2013〕1953号 | 2012-10-29 | 2012-11-29 | 2012-12-29 | 自备电厂接入用户220千伏变电站，电厂出资建设
76 | 镇江 | —— | —— | 江苏华晟生物发电句容有限公司生物质发电项目 | 生物质发电 | 2×1.5 | 公用 | 江苏华晟生物发电句容有限公司 | 110 | 苏发改能源发〔2012〕1188号 | 2011-10-18 | 2011-10-24 | 2011-12-20 | 新建1回110千伏线路接入110千伏石狮变110千伏母线,线路长度5公里。石狮变建设110千伏间隔1个。电网公司投资。
77 | 扬州 | 2012-03-12 | 扬气电筹[2012]2号 | 华电扬州电厂燃机新建(调峰电源) | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 华电集团 | 220 | 国能电力〔2012〕15号 | 2012-03-12 | 2012-07-15 | 2012-08-16 | 燃机电厂～维扬、燃机电厂～蒋王220千伏线路实施增容改造，改造线路长度30.8公里
78 | 扬州 | —— | —— | 高邮协合风电场一期 | 风电 | 4.8 | 公用 | 高邮协合风力发电有限公司 | 110 | 苏能源新能发〔2012〕21号 | 2012-08-20 | 2012-08-25 | 2012-11-29
79 | 盐城 | —— | —— | 江苏响水近海风电场项目 | 风电 | 20 | 公用 | 响水长江风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2013〕1205号 | 2011-08-10 | 2011-12-08 | 2012-01-19 | 三峡响水200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程、新建线路长10.5公里、德丰变扩建1个220千伏出线间隔、电网公司。
80 | 盐城 | —— | —— | 江苏大丰200MW海上风电项目（特许权） | 风电 | 20 | 公用 | 龙源大丰海上风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2013〕1056号 | 2011-10-08 |  | 2012-04-18 | 龙源大丰200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程、新建线路长53.3公里、大丰汇流站扩建1个220千伏出线间隔、电网公司。
81 | 盐城 | —— | —— | 东台200MW海上风电项目（特许权） | 风电 | 20 | 公用 | 江苏广恒新能源有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2013〕1081号 | 2011-10-08 |  | 2012-04-05 | 广恒新能源（鲁能）东台200兆瓦海上风电配套220千伏送出工程、新建线路长1公里、电网公司。
82 | 盐城 | —— | —— | 江苏滨海300MW海上风电项目（特许权） | 风电 | 30 | 公用 | 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2013〕1158号 | 2011-10-08 |  | 2012-04-18 | 大唐滨海300兆瓦海上风电配套220千伏送出工程、新建线路长8.2公里、隆兴变扩建1个220千伏出线间隔、电网公司。
83 | 盐城 | —— | —— | 响水长江12.5MW海上示范工程项目C1# | 风电 | 1.25 | 公用 | 响水长江风力发电有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕530号 | 2015-01-09 |  | 2015-02-11 | 利用响水陆上长江风电建成线路送出。
84 | 盐城 | —— | —— | 中电投滨海海上风电项目（北区H1#） | 风电 | 10 | 公用 | 中电投江苏新能源有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕530号 | 2015-02-03 | 2015-03-04 | 2015-03-19 | 本风电场所发电力升压到35kV后汇集至陆上升压站35kV母线，升压到220kV后通过新建1回220kV线路接至220kV曙东变（系统变电站，新建线路长度约8km）。
85 | 盐城 | —— | —— | 大丰H7# | 风电 | 20 | 公用 | 龙源大丰海上风力发电有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕530号 | 2015-01-09 | 2015-03-04 | 2015-03-19 | H7#风电场所发电力通过海上升压站升压至220kV后，通过新建1回220kV海缆（线路长约20km）接入220kV H12#风电场升压站220kV母线，利用H12#风电场升压站220kV送出线路接入500kV大丰变220kV母线。
86 | 盐城 | —— | —— | 东台H2# | 风电 | 30 | 公用 | 国华（江苏）风电有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕530号 | 2015-02-20 | 205-3-17 | 2015-03-19 | 以1回220千伏线路接入国华陆上风电北风电场升压站。
87 | 盐城 | —— | —— | 大丰H3# | 风电 | 30 | 公用 | 上海电力股份有限公司 | 220 | 国能新能〔2014〕530号 | 2015-02-12 | 2015-03-31 | 2015-04-08 | 在本风电场登陆点新建220kV陆上开关站。将龙源大丰海上风电场至大丰变220kV架空线路开断环入本风电场陆上开关站。新建线路长约1km,导线截面2×630mm2。
88 | 盐城 | —— | —— | 华能大丰海上示范工程 | 风电 | 30 |  | 华能 | 220 | 苏发改能源发〔2013〕1157号 | 2011-09-28 |  | 2012-04-18 | 华能大丰300兆瓦海上风电配套220千伏送出工程、新建线路长0.3公里、大丰汇流扩建1个220千伏出线间隔、电网公司。
89 | 南通 | —— | —— | 南通美亚热电有限公司三期扩建项目 | 煤电 | 3 | 公用 | 南通美亚热电有限公司三期扩建项目 | 110 | 苏能源煤电函〔2014〕67号 | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 利用现有2回110千伏线路增容改造后接至110千伏富民变。
90 | 南通 | —— | —— | 江苏如东10万千瓦潮间带海上风电项目 | 风电 | 10 | 公用 | 中国水电建设集团新能源开发有限公司 | 220 | 东新能[2009]8号 国能新能〔2014〕530号 | 2010-02-08 | —— | 2010-04-08 | 1、南通220千伏中水电风电场至五义变线路工程、36.61公里、江苏省电力公司
91 | 徐州 | —— | —— | 徐州金山桥热电有限公司三期热电联产项目 | 煤电 | 2×1.5 | 公用 | 徐州金山桥热电有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2014〕69号 | 2015-04-05 | 2015-04-21 |  | 1、以2回110千伏线路接入220千伏杨台变，3公里，电厂投资。
92 | 连云港 | —— | —— | 国华连云港赣榆风电场项目 | 风电 | 10 | 公用 | 国华 | 110 | 国能新能〔2014〕83号 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-03-10 | 目前接入意见已发，接入方案为1回110千伏线路接入申城变，相关工作正在开展。
93 | 南通 | —— | —— | 如东洋口环保热电有限公司热电联产二期扩建项目 | 煤电 | 2×2.5 | 公用 | 如东洋口环保热电有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2015〕9号 | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 利用现有2回110千伏线路接至110千伏化工变。
94 | 南通 | —— | —— | 通威鱼光一体如东一期10兆峰瓦光伏发电项目 | 光伏发电 | 1 | 公用 | 通威鱼光一体如东有限公司 | 110 | 东发改投备〔2015〕91号 | 2015-06-23 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 新建1回110千伏线路接至110千伏金蛤变。
95 | 扬州 | —— | —— | 中电投江苏新能源有限公司30MWp光伏发电项目 | 光伏 | 3 | 公用 | 中电投江苏新能源有限公司 | 110 | 扬发改许发〔2015〕351号 | 2015-05-10 | 2015-05-27 | 2015-06-26
96 | 扬州 | —— | —— | 江苏广沃新能源高邮有限公司30MW渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 3 | 公用 | 江苏广沃新能源高邮有限公司 | 110 | 扬发改许发〔2015〕352号 | 2015-06-08 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 用户自建
97 | 扬州 | —— | —— | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司30MW自备发电厂电源项目 | 光伏 | 3 | 公用 | 扬州市秦邮特钢金属材料有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2014〕71号 | 2015-06-08 | 2015-06-22 | 2015-06-25 | 无外线工程
98 | 徐州 | —— | —— | 汉能邳州市太阳能发电有限公司7.5MW光伏电站项目 | 光伏 | 0.75 | 公用 | 汉能邳州市太阳能发电有限公司 | 110 | 徐发改备发〔2015〕051 | 2015-09-18 | 2015-09-24 |  | 利用现有1回110千伏线路接入富山变
99 | 扬州 | —— | —— | 宝丰达新能源发电有限公30MW渔光互补光伏并网发电项目 | 光伏 | 3 | 公用 | 宝应县宝达丰新能源发电有限公司 | 110 | 扬发改许发〔2015〕356号 | 2015-09-11 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 用户自建
100 | 扬州 | —— | —— | 扬州明申农业新能源科技有限公司20MW分布式“农光互补”光伏并网发电项目 | 光伏 | 2 | 公用 | 扬州明申农业新能源科技有限公司 | 110 | 扬发改许发〔2015〕359号 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 用户自建
101 | 镇江 | —— | —— | 丹阳龙江钢铁有限公司煤气发电项目 | 其他 | 3 | 自备 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2015〕20号 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-21
102 | 扬州 | —— | —— | 扬州光硕新能源有限公司30MW光伏电站项目 | 光伏 | 3 | 公用 | 扬州光硕新能源科技有限公司 | 110 | 扬发改许发〔2015〕355号 | 2015-10-14 | 2016-02-14 |  | 用户自建
103 | 扬州 | —— | —— | 扬州艳阳天新能源有限公司5MWp渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 0.5 | 公用 | 扬州艳阳天新能源有限公司 | 110 | 扬发改许发〔2015〕358号 | 2015-10-14 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 用户利用原先自建的110千伏线路
104 | 镇江 | —— | —— | 江苏镇江燃气热电有限公司燃机热电联产项目 | 天然气发电 | 2×40 | 公用 | 江苏镇江燃气热电有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2015〕1155号 | 2015-10-25 | 2015-11-06 |  | 江苏省电力公司
105 | 淮安 |  |  | 龙源盱眙穆店低风速风电场 | 风电 | 5.06 | 公用 | 龙源盱眙风力发电有限公司 | 220 | 苏发改能源发〔2015〕989号 | 2015-09-12 | 2015-09-24 | 2015-11-19 | 利用一期已建成线路并网
106 | 淮安 |  |  | 华电江苏金湖经济开发区天然气分布式能源项目 | 天然气发电 | 2×3 | 公用 | 华电江苏能源有限公司江苏电力发展股份有限公司 | 110 | 苏能源油气发〔2013〕130号 | 2015-11-04 | 2015-11-09
107 | 南通 | 2015-09-07 | —— | 启东生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 生物质发电 | 2×7.5+25 | 公用 | 启东天楹环保能源有限公司 | 110 | 启东市人民政府市长办公会议纪要 | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  | 新建2回110千伏线路接至110千伏川洪变。
108 | 南通 | 2015-09-07 | —— | 海安理昂生物质发电项目 | 生物质发电 | 1×30 | 公用 | 江苏海迅理昂新能源电力有限公司 | 110 | 无 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 新建1回110千伏线路接至110千伏戚庄变。
109 | 连云港 | —— | —— | 中电投连云港青口渔光互补50MW一期15MW集中式光伏发电项目 | 光伏发电 | 1.5 | 公用 | 中电投 | 110 | 连发改行服发〔2015〕23号 | 2015-07-28 | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 目前接入意见已发，接入方案为1回110千伏线路接入三洋变，相关工作正在开展。
110 | 连云港 | —— | —— | 连云港板桥工业园热电联产项目（2×25兆瓦） | 煤电 | 5 | 公用 | 丰益精细化学（连云港）有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2013〕17号 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 2015-09-21 | 目前接入意见已发，接入方案为2回110千伏线路接入金港变，相关工作正在开展。
111 | 泰州 | —— | —— | 泰州核润新能源有限公司20MWP+20MWP农光互补发电项目 | 光伏 | 4 | 公用 | 泰州核润新能源有限公司 | 110 | 泰发改备〔2015〕423号 | 2015-11-01 | 2015-11-11 | 2015-12-11 | 用户自建
112 | 盐城 | —— | —— | 江苏国信东台弶港农场风电场 | 风电 | 9.8 | 公用 | 国信 | 110 | 国能新能【2015】134号 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 以1回110千伏线路接入北乐变
113 | 盐城 | —— | —— | 国信大丰大中风电场 | 风电 | 10 | 公用 | 国信 | 110 | 国能新能【2015】134号 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 以1回110千伏线路接入大中变
114 | 盐城 | —— | —— | 江苏盐阜银宝射阳风电场工程 | 风电 | 10 | 公用 | 银宝 | 110 | 国能新能【2015】134号 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-10-30 | 以1回110千伏线路接入金海变
115 | 盐城 | —— | —— | 中广核射阳黄沙港风电项目 | 风电 | 4.8 | 公用 | 中广核风电有限公司 | 220 | 国能新能【2015】134号 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-13 | 接入一期特庸变
116 | 盐城 | —— | —— | 中广核亭湖盐东风电项目 | 风电 | 4.8 | 公用 | 中广核风电有限公司 | 220 | 国能新能【2015】134号 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 2015-11-13 | 以1回220千伏线路接入高荣变
117 | 盐城 | —— | —— | 国华东台六期风电场项目 | 风电 | 5 | 公用 | 国华（江苏）风电有限公司 | 220 | 国能新能【2015】134号 | 2015-12-02 | 2015-12-08 | 2015-12-18 | 以35千伏集电线路接入到三期
118 | 盐城 | —— | —— | 国华亭湖西潮河风电场项目 | 风电 | 10 | 公用 | 国华（江苏）风电有限公司 | 220 | 国能新能【2015】134号 | 2015-12-02 | 2015-12-08 | 2015-12-18 | 以1回220千伏线路接入高荣变
119 | 淮安 |  |  | 中电洪泽热电有限公司热电联产机组扩建项目 | 煤电 | 1×1.5 | 公用 | 中电洪泽热电有限公司 | 110 | 苏能源煤电含〔2015〕24号 | 2015-12-09 | 2015-12-16
120 | 南通 | 2015-10-23 | —— | 海安县光亚新能源有限公司8兆峰瓦光伏电站项目 | 光伏发电 | 8 | 公用 | 海安县光亚新能源有限公司 | 110 | 海发改投资〔2015〕116号 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 利用建海送出线路接入系统
121 | 连云港 | —— | —— | 大唐新能源东汽连云港灌南风电场项目 | 风电 | 4.95 | 公用 | 大唐 | 110 | 国能新能〔2013〕110号 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 目前接入意见已发，接入方案为1回110千伏线路接入堆港变，相关工作正在开展。
122 | 连云港 | —— | —— | 赣榆县百通能源有限公司热电联产项目（2×12兆瓦） | 煤电 | 2.4 | 公用 | 赣榆县百通能源有限公司 | 110 | 苏能源煤电函〔2015〕15号 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | 目前接入意见已发，接入方案为2回110千伏线路接入柘汪变，相关工作正在开展。
123 | 常州 |  |  | 溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏电站一期项目 | 光伏 | 30 | 公用 | 溧阳华鹏别桥光伏有限公司 | 110 | 常发改行服备〔2015〕21号 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-07-01 | 1、后周变至别桥光伏线路；1×7公里，后周变扩建110千伏间隔1个；用户
124 | 淮安 |  |  | 盱眙高传观音寺三河农场官滩风电场项目 | 风电 | 9.9 | 公用 | 盱眙高传风力发电有限公司 | 110 | 苏发改能源发〔2015〕1492号 | 2016-05-10 | 2016-05-13
125 | 淮安 |  |  | 南水北调洪泽站主机组反转发电项目 | 水电 | 3.5 | 公用 | 江苏东源投资有限公司 | 110 | 淮发改函〔2016〕5号 | 2016-05-26 | 2016-06-01
126 | 连云港 |  |  | 连云港云台光伏80兆瓦（一、二期15+5兆瓦）发电项目 | 光伏发电 | 2 | 公用 | 连云港中联光伏 | 110 | 连发改行服发〔2015〕32号、连发改行服发〔2015〕155号 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 2016-04-28 | 目前接入意见已发，接入方案为1回110千伏线路T接当路至香河线路，相关工作正在开展。
127 | 南京 | —— | —— | 南京市江南环保产业园生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 | 生物质 | 2×2.5 | 公用 | 光大环保能源（南京）有限公司 | 110 | 苏发改投资发[2016]39号 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 利用一期线路送出，本期无外线工程量
128 | 南通 | 2016-05-12 | —— | 如皋生物质发电项目（30兆瓦） | 生物质发电 | 30 | 公用 | 光大生物能源（如皋）有限公司 | 110 | 无 | 2016-05-12 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 新建1回110千伏线路接至110千伏邓高变。 | 业主自建
129 | 盐城 |  | —— | 响水联谊热电有限公司 | 煤电 | 5.0 | 公用 | 响水联谊热电有限公司 | 110(66)千伏 | 苏能源煤电发[2011]11号文 | 2012-02-23 |  | 2012-06-14 | 以2回110千伏线路接入220千伏德丰变，电缆线路长1公里，用户投资。
Note on G48: 最终核准为47.5，因场地有限，后政府出函只承认30MW，而且经省公司重新评审接入系统，附件1中填了49.5
Note on E20: 邱巍: 根据省公司苏电发展〔2015〕699号文，建设规模有调整，红色标出。