## 3月停电计划
国网泗洪县供电公司2019年3月份配网停电工作计划表(签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 35kV石集变 | 10kVⅠ段母线、1号主变101开关、母联110开关、分段1101隔离开关、10kVⅠ段母线压变、柳山174开关、瓦房173开关 | 不对外停电 | 2019-03-04 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 石集变扩建工程柜体尺寸测量 | 14:30-17:30 |  | 173,174负荷转移改冷备用 | 运维站
2 | 35kV石集变 | 10kV瓦房173线 | 石集：冯庄小区、汴水新村小区、汴水新村北苑、瓦房小区、茅山村 | 2019-03-10 | 7:00—7:30 | 17:00-17:30 | 1、瓦房173线冯庄小区支线改造。 2、瓦房173线汴水新村3#变、4#变，冯庄小区变、冯庄小区2#、3#变配变及低压线路改造。 3、10kV瓦房173线冯庄小区支线更换自动化开关。（洪能、精享裕、东电） | 7:30-17:00 | 10*5 |  | 城淮
3 | 110kV车门变 | 10kV车全193线58#杆柱开 | 胡三村、秦桥村、周桥村、付圩村、大庄村 | 2019-03-22 | 7:00-7：30 | 15:00-15:30 | 10kV车全193线76-87#杆、152#-155#杆绝缘化改造，76#杆、87#杆组立钢管杆2基（精享裕）。 | 7:30-15:00 | 8*5 |  | 瑶沟 | 取消
4 | 35kV石集变 | 10kV柳山174线4#杆柱开 | 石集：柳山蟹塘变、柳山蟹塘北变、柳山村、柳山小区、柳山湖 | 2019-03-24 | 7:00—7:30 | 16:30-17:00 | 1、柳山174线蟹塘北支线1-17#杆杆线迁移。 2、柳山174线机站支线消缺。 3、柳山174线11#杆、64#杆新增自动化开关，圩里支线1#杆更换自动化开关。 （洪能、精享裕） | 7:30-16:30 | 10*14 |  | 城淮
5 | 110kV车门变 | 10kV车庄182线新洪北支线01#柱开 | 周李小区(1-16#箱变）、景厚军专变、姚彦专变、洪桥加气站专变、泗洪琴利塑料厂、 洪东变、后洪变、洪西变、丁庄变、前谷变 | 2019-03-28 | 7:00-7:30 | 17:00-17：30 | 1、10kV车庄182线周李机站支线22#杆移位。（洪能） 2、10kV车庄182线后洪变支线01#(与175线拉手）电缆头拆除接入电缆分支箱，新电缆头搭接。（洪能） 3、10kV车庄182线后洪变支线03#杆洪东变迁移至10kV车庄182线后洪变支线04#杆。（洪能） | 7：30-17:00 | 10*25 | 核实徐洪175线5#环网柜175（182）拉手在分位 | 瑶沟
批准： 李晓萌 审核：赵良成、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 3月份增补
国网泗洪县供电公司2019年3月份配网增补停电工作计划表(签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 220kV杨庄变 | 20kV泰五2F1线29#、43#杆柱开、北戴河路支线25#杆柱开， 20kV灵金2E4线25#、39#杆柱开、北戴河路支线25#杆柱开， 20kV嵩金2F3线钱塘江路支线11#杆柱开， 20kV嵩北2F4线钱塘江路支线11#杆柱开 | 润大橡塑、 建设局路灯、 科创园 | 2019-03-24 | 7：30-8：00 | 17：30-18：00 | 1、20kV泰五2F1线41#塔、20kV灵金2E4线37#塔斩耐张，塔上装设2台智能开关并搭接，新敷设电缆头搭接。 2、20kV泰五2F1线41#-12塔、20kV灵金2E4线37#-12塔电缆头搭接。 3、20kV嵩金2F3线衡山路南支线18#杆、20kV嵩北2F4线衡山路南支线18#杆电缆头搭接。 4、灵金2E4线北戴河路支线38#杆迁移。 5、灵金2E4线北戴河路支线43#杆宏润光电科技搭接（洪能） | 8:00-17:30 | 10*3 | 泰五2F1线43#杆柱开以下负荷热倒至衡金229线，灵金2E4线39#杆以下负荷热倒至衡金219线。 | 配网
2 | 10kV黄山路开闭所， 110kV三里变 | 10kV黄山路开闭所：10kV三黄Ⅲ183线， 110kV三里变：10kV洪中133线23杆133（183）拉手开关 | 不对外停电 | 2019-03-26 | 8:30-9:00 | 15:00-15：30 | 三黄Ⅲ183线2#电缆分支 箱进线电缆搭接（洪能） | 9:00-15：00 |  | 停役前核实三黄Ⅲ183线1#环网柜主出线开关在分位。 合上黄山路开闭所110开关（合环），将183开关改冷备用（解环），后拉开133（183）拉手开关，再将黄山路开闭所183线路改检修。 复役：黄山路开闭所183线改冷备用。后三里变183线改运行，再合上三黄Ⅲ183线1#环网柜主出线开关，许可 在10kV洪中133线23杆133（183）拉手开关处核相， 正确后，将黄山路开闭所183开关转运行（合环），拉开110开关（解环）。 | 配网
3 | 110kV董沟变 | 20kV首义I215线1#环网柜1-2开关 | 不对外停电 | 2019-03-26 | 15：30-16：00 | 18:00-18:30 | 11#杆衬铁脱落处理（洪） | 16:00-18：00 |  | 通知营销，提前通知用户，负荷转移 | 配网
4 | 35kV北郊变 110kV董沟变 | 35kV北郊变:10kV兴洪153线、兴洪153线63#杆分段开关； 110kV董沟变： 10kV园南192线昆仑山路北支线1#杆分段开关 | 宿迁山诚建材有限公司，宿迁龙辉纸塑有限公司，泗洪金龙塑业有限公司，江苏海化环保能源科技有限公司，苏展实业、泗洪县公安局车架管、中石化加油站、宿迁雪创、寰晟服饰、盛泰燃气 | 2019-03-30 | 8:30-9:00 | 15:00-15：30 | 10kV兴洪153线34#杆迁移（洪能） | 9:00-15：00 | 7*10 | 核实：10kV重南152线18#杆152（192）拉手开关在分位。 将10kV兴洪153线63#杆分段开关以下用户转移至194线供电 | 配网
批准：李晓萌 审核： 颜志刚、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 4月停电计划
国网泗洪县供电公司2019年4月份配网停电工作计划表(签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 35kV界集变 | 10kV姬楼193线姬楼支线9+1#杆柱开 | 界集镇：姬楼村 | 2019-04-01 | 06:30-7:00 | 16:00-16：30 | 10kV姬楼193线姬楼支线61#杆新建变压器，搭火（山东久茂） | 07:00-16:00 | 10*9 |  | 界集
2 | 110kV上塘变 | 10kV上桥144线、10kV上庄153线 | 上塘：响桥村、马庄村、瓦坊村 | 2019-04-02 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 1、上桥144线与上庄153线100#杆新增拉手开关。 2、上桥144线水牛冲支线9#杆新增自动化开关。 3、消缺；上桥144线11#杆柱开避雷器消缺，水厂支线弧垂大；水牛冲北变需迁移影响安全；所有耐张转角安装驱鸟器。 4、上庄153线119#杆新增自动化开关。 5、上庄153线小周庄支线1#杆新增自动化开关。 6、上庄153线小周庄支线29#杆新增自动化开关。 7、消缺：上庄153线1#-100#杆有20余处缺陷、所有耐张转角安装驱鸟器（洪能、精享裕） | 8:00-17:00 | 10*30 | 需要提前核相（双回同杆） | 上塘
3 | 110kV泗洲变 | 10kV徐洪175线5#环网柜5-5开关 | 交警队 | 2019-04-03 | 6:30-7:00 | 16:00—16:30 | 1、迁移变压器1台。 2、徐洪175线23#杆斩耐张，拆除21-23#杆线路。 3、徐洪175线21#杆电缆头拆除接入新建电缆分支箱，新电缆在23#杆上杆搭接。（洪能） | 7:00-16:00 | 10*1 |  | 配网
4 | 35kV石集变 | 10kV靳台176开关 | 不对外停电 | 2019-04-03 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 靳台176开关跳闸信号不上传检查处理 | 09:30-17:30 |  | 4#杆以下负荷转移至174线供电，后开关改冷备用 | 运维站
5 | 110kV田桥变 | 10kV3号电容器 | 不对外停电 | 2019-04-03 | 09:00-09:30 | 11:00-11:30 | 10kV3号电容器组破损基础修复 | 09:30-11:00 |  |  | 运维站
6 | 110kV田桥变 | 10kV4号电容器 | 不对外停电 | 2019-04-03 | 14:30-15:00 | 16:30-17:00 | 10kV4号电容器组破损基础修复 | 15:00-16:30 |  |  | 运维站
7 | 35kV太平变 | 10kV南岗154线主线001#杆柱开 | 太平镇：许台村，南滩村，南谢村，沉涝村，谢咀村，农科河底 | 2019-04-04 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 1、太平10kV154南岗线81#杆更换2台自动化柱开 2、太平10kV154南岗线135#杆新增1台自动化柱开 3、太平10kV154南岗线81#杆高张扳杆迁移（政府路面放宽）。 4、太平10kV154南岗线南谢四组变迁移（政府路面放宽）。 5、10kV南岗154线谢咀东变高压引下线老化需更换；谢咀西变高压引下线老化需更换。（精享裕、东电） | 7:30-16:30 | 10*21 |  | 龙集
8 | 110kV双沟变 | 10kV双西135线孙庄支线2#杆柱上开关 | 双沟镇：罗岗小区，罗罗村，汤圩杆，孙庄村，李庄村，项岗小区，项岗村。 | 2019-04-07 | 07：00-07：30 | 16:30-15:00 | 1、10kV双西135线七维机站支线电缆搭接到10kV双西135线孙庄支线60#杆。 2。10KV双西135线孙庄支线23#杆新增自动化柱开一台。（洪能、精享裕） | 7:30-16:30 | 8*21 |  | 双沟
9 | 35kV龙集变 | 10kV侯咀189线主线002#杆柱开 | 龙集镇：龙南村、 姚兴村、 田集村 、侯咀村 龙东圩、 龙东三组变、 南佃 | 2019-04-08 | 7:00-7:30 | 16:00-16:30 | 1、龙集10KV189侯咀线52#、105#杆新增自动化柱开，侯咀南圩支线2#杆新增自动化柱开，南佃支线4#杆新增自动化柱开。 2、龙集10kV侯咀189线65+1#杆更换自动化柱开，龙南转盘支线7#杆更换自动化柱开 。（精享裕、东电） | 7:30-16:00 | 9*40 |  | 龙集
10 | 110kV董沟变 | 20kV青香Ⅰ213线香江花城分界开关、青香Ⅱ223线香江花城分界开关 | 香江花城小区 | 2019-04-09 | 6:30-7:00 | 17：30-18：00 | 1、香江花城小区20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变降压改造为10kV630kVA箱变 2、新建香江花城环网柜进线与10kV园北193线衡山北路南支线3#杆用户分界开关搭接（园东194线衡山北路南支线同杆）。（志诚） | 7:00-17:30 | 11*6 | 停电前核实10kV园北线香江花城分界开关、园东线香江花城分界开关分位。 工作结束后20kV香江花城分界开关保持分位 10kV园北线香江花城分界开关、园东线香江花城分界开关改运行 | 配网
11 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV金南196线金镇3#变支线12#杆柱开 | 金锁镇：小学、名仕苑小区、汉府雅苑小区、金锁新村、玻璃厂、祺美包装厂、玖顺木业、金镇工业园区、顺通阀门 | 2019-04-09 | 07:00-07:30 | 16:30-17:00 | 10kV金南196线园区6支线4#杆新增园区7#新增配变、搭火。 2、10kV金南196线金镇3#变支线15#杆B相线脱落消缺。（三公司） | 7:30-16:30 | 10*9 |  | 金镇
12 | 110kV城头变 | 10kV城临134线、城淮141线 、 城湖144线 | 城头乡：周台村、渔场变,林业五场、迎湖村、林业三场机站、祖楼机站、电信机站、龙虾馆、望湖农庄 | 2019-04-09 | 7:00-7:30 | 18:30-19:00 | 1、城临134线42#、133#杆，周台小区支线1#杆，古徐水街支线36#杆智能开关安装。 2、城淮141线42#、147#、163#、164#杆智能开关安装，林业五场新建变压器搭伙。 3、城湖144线1#、23#、102#杆、林业三场支线1#杆智能开关安装，开关安装护套，新增林业三场搭伙(精享裕、南通通城） | 7:30-18:30 | 11*40 |  | 城淮
13 | 110kV梅花变 | 10kV梅井1D3线32#杆柱开 | 梅花镇：大罗村、从庄 | 2019-04-10 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV梅井1D3线小沈庄支线1#-35#杆线路绝缘化改造。 2.10kV梅井1D3线庞道支线1#-58#杆线路线路绝缘化改造。 3.10kV梅井1D3线付宅支线1#-39#杆线路线路绝缘化改造。 4.10kV梅井1D3线新关支线1#-23#杆线路线路绝缘化改造。 5.10kV梅井1D3线义井韩圩分支线1#-7#杆线路线路绝缘化改造。 6.10kV梅井1D3线73#、96#、119#、120#、143#杆柱开更换自动化柱开。 7.付宅变、大罗村部变、大罗村大罗蔡庄变、大罗村大罗庞道变、大罗村大罗庄变、从庄七组变、从庄五八组变、从庄五八组南变、从庄六九组变、大付庄变、从庄1-4组变、林场付宅变、大付庄变TTU项目施工。 8.梅井线主干线70-160#杆消缺（通城、东电、精享裕、永达） | 07:00-18:00 | 12*33 | 10kV梅井1D3线小沈庄支线30#杆与10kV段庄1D4线核相 | 梅花
14 | 110kV梅花变 | 10kV段庄1D4线5#杆柱开 | 梅花镇：高圩小区、段庄村、鑫隆铸造厂、日金服装厂、段庄民族示范村小区、梅花加气站 | 2019-04-10 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV段庄1D4线43#-97#杆线路维修。 2.10kV段庄1D4线51#杆柱开更换自动化柱开。 3.陈圩南变、陈圩变、梅花小魏庄变、高圩小区1#变、高圩小区2#变、高圩西变更换TTU项目。（通城、东电、精享裕） | 07:00-18:00 | 12*15 |  | 梅花
15 | 35kV芦沟变 | 10kV芦西178线1#杆柱开 | 大胜村、薛岗村、双桥村、杨台村、嘉豪生物发电厂，仁台机站 | 2019-04-11 | 06:30-07:00 | 14:30-15:00 | 1、仁台机站支线18#杆新增变压器、搭火； 2、仁台机站支线28#杆新增变压器、搭火； 3、臧台支线11#杆新增变压器、搭火； 4、清除仁台机站支线17#杆鸟窝； 5、张圩机站支线新架线路搭接； 6、更换蒋庄支线3#杆柱上开关、更换大胜北支线1#杆柱上开关、更换主杆88#杆柱上开关一台； 7、新建薛岗小区支线1#杆柱上开关一台。 8、驱鸟器安装。 9、张圩机站支线6#杆安装防雷接地。（洪能、精享裕） | 7:00-14:30 | 8*6 |  | 园湖
16 | 110kV车门变 | 10kV车全193线7#杆柱开 | 胡三村、秦桥村、周桥村、付圩村、大庄村 | 2019-04-12 | 06:30-7:00 | 17:00-17:30 | 1、10kV车全193线76-87#杆、152#-155#杆绝缘化改造，76#杆、87#杆组立钢管杆2基。 2、10kV车全193线主干线90#、115#杆、162#更换自动化开关，五站支线4#杆、94#杆更换自动化开关。 3、秦桥村稻虾养殖1变，2变搭接。 4、大庄村稻虾养殖1变，2变搭接。 5、农大支线3#（园农大单相变拆除搭接。 6、苏庄支线4#杆拆除搭接。 7、胡三支线7#杆拆除搭接。 8、五站支线54#杆拆除搭接。（洪能、精享裕） | 7:00-17:00 | 11*5 |  | 瑶沟
17 | 110kV泗洲变 110kV车门变 | 10kV泗瑶Ⅰ173线、 10kV泗瑶Ⅱ183线、10kV车秦163线52#杆柱开 | 瑶沟乡：宏伟村、桂湾村、新庄花园、全民村、桂湾村、西工业园区、瑶沟街道 | 2019-04-13 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、10kV泗瑶Ⅰ173线28#杆、44#杆、宏伟东站支线18#杆、桂湾支线1#杆，更换自动化开关。 2、10kV泗瑶Ⅱ183线园区西一支线9#杆园区一变增容搭接。 3、10kV泗瑶Ⅱ183线28#杆、61#杆、园区西一支线1#杆、园区中支线1#杆、68#杆更换自动化开关。 3、车秦163线75#杆更换自动化开关。 | 7:30-17:00 | 10*27 |  | 瑶沟
18 | 35kV陈圩变 | 10kV临淮164线1#杆分段开关、开发公司支线6#杆分段开关，湿地165线1#杆分段开关 | 临淮镇：临淮村，小街村，朱台村，临淮林场，温泉度假村，陈岗村，陈圩林场，陈卷村，二河村，骈台村，洪胜村，徐圩村，力河村，机关街道 | 2019-04-14 | 6:30-7:00 | 16:30-17:00 | 1、临淮164线101#、165#杆、开发公司支线6#杆、刘台分支线1# 杆自动化柱开安装； 2、 临淮164线、湿地165线141#-222#杆线路消缺，安装驱鸟器。 3、湿地165线112#杆、南养场支线1#、83#杆、首府小区支线1#杆、车站南支线07#杆安装自动化开关 4、临淮人民政府专变搭伙，新建敬老院3#变、4#变搭伙。（精享裕、洪能） | 7:00-16:30 | 10*21 | 开发公司支线6#杆以下负荷转移至134线 | 城淮
19 | 35kV太平变 | 10kV塘陈152线主线001#杆柱开 | 太平镇：塘怀村，吕集村，明塘村，高咀村，桥口村，高集村，洋沟村，峨媚村，香城村，陈门村 | 2019-04-15 | 7:00-7:30 | 16:00-16:30 | 1、10kV塘陈152线87#杆更换自动化柱开，洋沟支线22#杆更换自动化柱开，娥眉村东支线1#杆更换自动化柱开，香城街道支线29#杆更换自动化柱开 2、10kV塘陈152线香城街道支线30#杆新增自动化柱开。 3、10kV塘陈152线洋沟小学变迁移（政府路面放宽）。（精享裕、东电） | 7:30-16:00 | 9*40 |  | 龙集
20 | 110kV孙园变 | 10kV洋井194线孙楼下站支线1#杆柱开 | 孙园镇：大寨站、洋井站、洋井新站、孙楼下站，朱成洼，朱成洼西，陶洼南，陶洼，扫湾下变 | 2019-04-16 | 06:30-07:00 | 14:00-14:30 | 1、孙楼下站支线49#杆洋井稻虾养殖基地2#变搭接； 2.孙楼下站支线49#杆洋井稻虾养殖基地1#变搭接； 3、孙楼下站支线49#杆孙楼稻虾养殖基地变搭接。 4、孙楼下站支线55#杆中相导线从瓷瓶上脱落消缺（洪能） | 7:00-14:00 | 8*9 |  | 园湖
21 | 35kV朱湖变 | 10kV大楼172线大楼北支线25#杆分段开关 | 大楼街道：大楼村、侯路村、陈咀村、周庄村、侯路村电站、陈咀村电站、周庄村电站、殡仪馆、 | 2019-04-16 | 7:00-7:30 | 17:30-18:00 | 1.10kV大楼172线彭庄河北支线19#杆、陈咀利东北支线10#杆、陈咀利东支线38#杆、养殖场3#变支线3#杆安装变压器搭火. 2.养殖场3#、4#变安装低压配电箱。 3.10kV大楼172线彭庄河北支线1#杆安装分段开关、侯路王庄支线1#杆安装分段开关、外岗二站支线1#杆安装分段开关、大胡庄支线1#杆安装分段开关、陈咀利东支线1#杆安装分段开关、殡仪馆支线1#杆安装分段开关。 4.大楼北支线25#杆以下安装驱鸟器、变压器护套。（三公司、洪能） | 7:30-17:30 | 11*9 |  | 青阳
22 | 110kV孙园变 | 10kV崔集195线 | 不对外停电 | 2019-04-17 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 崔集195开关流变更换 | 09:30-17:30 |  | 1#杆以下负荷转移至芦西178线供电 | 运维站
23 | 35kV朱湖变 | 10kV大楼172线大周黄支线1#杆分段开关 | 大楼街道：面西村、面西小区、黄吴村、丰湖村、花庄村、周庄村、面西村电站、黄吴村电站、丰湖村电站、、花庄村电站、周庄村电站、报废车市场变、铭乾农业科技有限公司、刘浩、朱前闯、 | 2019-04-17 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1.10kV大楼172线周庄河东支线1#杆更换瓷瓶（消缺）、16#、29#杆安装变压器。 2.10kV大楼172线陈丰湖支线24#、54#杆安装变压器 3.10KV大楼172线沿河南变支线12#杆安装变压器。 4.10KV大楼172线丰湖东变支线16#杆迁移变压器。 5.10KV大楼172线花庄佟庄支线4#杆迁移变压器。 6.10KV大楼172线花庄佟庄支线1#杆安装分段开关、周庄河东支线1#杆安装分段开关、丰湖支线9#杆安装分段开关、黄庄南湖庄支线1#杆安装分段开关、臧庙变支线1#杆安装分段开关 7.10kV大楼172线臧庙变支线1#杆安装分段开关 8、安装驱鸟器、护套（洪能、精享裕） | 7:30-17:00 | 10*9 |  | 青阳
24 | 35kV朱湖变 | 10kV朱水176线 | 不对外停电 | 2019-04-18 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 10KV朱水176线55#杆安装变压器、搭火（洪能） | 8:30-15:30 |  | 核实负荷已转移 | 青阳
25 | 110kV梅花变 | 10kV郭咀1D1线3#杆柱开， 10kV凤墩1E5线3#杆柱开 | 梅花镇：陆桥村、关门杜小区、凤墩村、叶文米厂、佳和米厂、谢家利米厂 | 2019-04-18 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.新增10kV郭咀1D1线6#杆陆桥庄支线自动化柱开、更换10KV郭咀1D1线7#杆柱开。 2.陆桥庄变、陆桥村部变、陆桥十组变、陆桥十组西变TTU项目施工。 3.关门杜小区南变、关门杜小区北变更换配电箱。 4.更换10kV凤墩1E5线29#杆、86#杆柱开。 5.10kV凤墩1E5线21#杆至113#杆绝缘化线路改造。 6.更换凤墩十组变配电箱（永达、东电、精享裕）。 | 07:00-18:00 | 12*20 | 郭咀与凤墩线核相，郭咀与金周线核相，凤墩线与白庙线核相 | 梅花
26 | 110kV城头变 | 10kV城溧143线、 10kV城靳131线、 10kV靳台176线51#杆开关 | 城头乡：邱台村、戚台村、胜利村、林业四场、林业九场、特种场、邱台村、姚台村、林业一场、林业二场、梁园钟庄、潘台塘口、孙台村，李台村 | 2019-04-19 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、城溧143线30#、80#、128#杆，梁园支线18#杆，立东支线65#杆，特种场支线61#杆、圩里小区支线1#杆智能开关安装。 2、新建肖台北变、新集塘口变、肖台塘口变、林业四场塘口变、余西塘口变、采摘园变、立东塘口变、红旗塘口、林业七场塘口变、林业二场塘口变、小周台塘口变搭伙。 3、前马变改造、马台支线新建钢管塔。 4、拆除靳台176线2台开关，新建变压器搭伙（通城、精享裕） | 7:30-17:00 | 10*40 |  | 城淮
27 | 35kV魏营变 | 10kV上塘153线、 10kV桑园157线、 10kV马庄151线、10kV蔡圩152线 | 魏营：前营村、魏营村、涧圩村、涧东村、涧北村、宋桥村 | 2019-04-20 | 7:30-8:00 | 18:00-18:30 | 1、上塘153线9#杆新增自动化开关与魏营154线二甲支线2#杆搭接 。 2、10kV马庄151线29#新增自动化开关(变更为与上塘153线拉手)。 3、消缺：上塘153线8#杆瓷瓶松动、安装驱鸟器。 4、马庄151线5#杆更换自动化开关。 5、马庄151线涧圩支线32#杆新增自动化开关。 6、马庄151线91#杆拆除开关；涧圩支线1#杆新增自动化开关； 7、宋桥支线1#杆更换自动化开关 。 8、魏营西支线26#杆更换自动化开关 9、二甲支线11#杆新增2台自动化开关、8#、12#杆拆除老开关 。 10、消缺：魏营中变对地距离不够消缺；新政府变弧垂大、所有耐张转角安装驱鸟器 11、马庄151线涧东村稻虾养殖配变搭火（洪能、精享裕、三公司） | 8:00-18:00 | 11*22 | 工作结束后马庄151线29#杆柱开保持分位 | 上塘
28 | 35kV魏营变 | 10kV魏营154线 | 魏营：前营村、何圩村、豆冲村、上何村、欧岗村、陈冲村 | 2019-04-20 | 7:30-8:00 | 9:00-9:30 | 10kV魏营154线8#杆二甲支线拆除跳线 | 8:00-9:00 | 2*45 | 魏营154线8#杆二甲支线开断，以上线路送电 | 上塘
29 | 35kV太平变 | 10kV周青153线主线001#杆柱开 | 太平镇：太平机关街道，周咀村，花圏，工业园区，太平村，汤王村，裴南村，青庄村，严庄村，谢咀村 | 2019-04-21 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、10kV周青153线20#杆更换2台自动化柱开，裴南电站支线更换自动化柱开，工业园区支线1#杆更换自动化柱开。 2、10kV周青153线周嘴藤庄变迁移。 3、10kV周青153线青庄北变迁移到新线路上，拆除旧线路。 4、10kV周青153线严庄变高压引下线老化需更换。 （精享裕、东电） | 7:30-17:00 | 10*40 |  | 龙集
30 | 35kV界集变 | 10kV颜圩197线11#杆柱开、10kV安东199线11#杆柱开 | 界集镇：界集居委会、杜灯村、黄泥村、山头村、颜圩村、曹圩村、王灯村 | 2019-04-25 | 06:30-7:00 | 18:00-18：30 | 1、10kV颜圩197线62#杆安装智能柱开并拆除58#杆柱开。 2、10kV颜圩197线116#杆更换智能柱开。 3、10kV安东199线62#杆安装智能柱开并拆除58#杆柱开。 4、10kV安东199线116#杆更换智能柱开。 5、10kV安东199线曹圩支线5#杆更换智能柱开。 6、10kV安东199线丁岗支线7-8#杆之间新立电杆一根与杜灯稻虾养殖基地新建线路搭接。 7、10kV颜圩197线、10KV安东199线197-228#杆线路改造。 8、10kV颜圩197线、10KV安东199线213#、228杆各新建钢管塔1基。 9、唐马南2#变新建线路搭接（组立1基钢管杆）。 10、新建唐马南变支线搭接 11、拆除10kV颜圩197线、10kV安东199线228-238#杆线路。。 12、拆除唐马电站支线1-6#杆线路。 13、唐马新变迁移。 14、界集稻虾基地新建线路搭接。 15、10kV颜圩197线、10kV安东199线11#杆以下全线消缺（精享裕、山东久茂） | 07:00-18:00 | 12*40 |  | 界集
31 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV白庙192线56#杆支线柱开 | 金锁镇：候湾村、沈庄村 | 2019-04-26 | 07:00-07:30 | 9:00-9:30 | 10KV白庙192线候湾支线39#杆新增白庙电站线路搭火。（洪能） | 07:00-9:00 | 2*18 |  | 金镇
32 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV金周181线38#杆柱开 | 金锁镇：周河村 | 2019-04-26 | 07:00-07:30 | 14:30-15:00 | 1、金周181线78#杆、河南支线1#杆、周河2#变支线1#杆更换为自动化开关。 2、10kV金周181线78#杆以下新增1基电杆，与新增周河电站线路搭火。 3、10kV金周181线河南支线1#杆以下新增线路搭火。 4、10kV金周181线河南支线16#杆以下新增河南南站线路搭火。 5、10kV金周181线自动化开关搭接（洪能、精享裕） | 07:30-14:30 | 8*13 |  | 金镇
33 | 110kV金镇变 | 金镇变：10kV金曹I185线13#杆柱开、10kV金曹Ⅱ193线13#杆柱开 | 曹庙乡：祝圩村、政府、机关、曹庙街西、阳光嘉诚小区、曹庙中学、小学、曹庙工业园区、南蔡新村、曹庙居委会、大庄村、钟洼村、唐阳村、毕沟村、盛圩村、瓦庙村 | 2019-04-26 | 08:00-08:30 | 16:30-17:00 | 1、金曹Ⅱ193线131#杆、170#杆、曹庙南支线1#杆更换自动化开关。 2、金曹Ⅱ193线176#杆新增工业园区支线自动化开关。 3、金曹Ⅰ185线唐阳支线84#杆更换自动化开关。 4、10kV金曹Ⅱ193线机关2#变支线8#杆、机关3#变支线15#杆线头拆除。 5、曹庙南支线消缺。 6、曹庙南2#变支线消缺。 7、金曹I185线13#杆以下消缺。 （洪能、精享裕） | 08:30-16:30 | 9*40 |  | 金镇
34 | 110kV梅花变 | 10kV万全1E4线、10kV前老1D2线、 10kV蒙牛1A1线、 10kV赵庄1E3线 | 梅花镇：万全村、川城村、前老村、梅兰嘉苑小区、书香华庭小区、学府花园小区、聚福园小区、梅花供电所、梅花小学、蒙牛集团、梅花中心街道、赵庄村、鑫宇水泥厂、梅花中学、梅花派出所、梅花政府行政服务中心、唐槐小区、梅花加油站 | 2018-04-27 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、10kV万全1E4线8#杆、53#杆、104#杆更换自动化柱开。 2、10kV前老1D2线36#至91#杆线路维修。 3、10kV前老1D2线8#杆、40#杆柱开更换自动化柱开、10kV前老1D2线书香华庭支线1#杆柱开更换自动化柱开。 3、川城街西东变低压切割投运。 4、10kV赵庄1E3矿砂支线09#至18#杆线路维修。 5、10kV赵庄1E3线47#-92#杆双回线路维修。 6、10kV赵庄1E3线前十老组支线01#至09#杆线路维修。 7、赵庄1E3线40#杆柱开、赵庄西支线1#杆柱开、前老十组支线1#杆柱开更换为自动化柱开。 8、前老十三组变压器改造。 9、赵庄小区西变更换配电箱。 10、赵庄西支线41#杆寸铁脱落消缺（洪能、精享裕） | 07:30-17:30 | 11*40 | 前老线与赵庄线拉手核相、梅井线与赵庄线拉手核相 | 梅花 | 2019-05-12
35 | 35kV陈圩变 | 10kV陈西166线、10kV陈北162线 | 陈圩乡:陈圩中学、德园小区、颜庄小区、莲井村、陈圩工业园区、陈圩乡人民政府、马浪湖林场、马浪湖村、刘西咀村、刘宋村、陈圩街道、穆庄村、何邵村、孙园镇孙刘村、祖姚村、三瑞公司。 | 2018-04-28 | 06:30-07:00 | 17：00-17：30 | 1、 陈圩机关北2#变支线01#-07#杆线路维修0.4km，电子厂支线01#-14#杆0.8km，何邵立志站支线01#-46#杆2.3km，连井东变支线01#-19#杆1km，润洪农场支线01#-12#杆0.56km，孙刘一站支线01#-09#杆0.45km，万事空家庭农场支线01#-24#杆1.2km，祖庄2#变支线01#-06#杆0.25km。 2、10kV陈北162线：16#、25#、76#、89#、91#杆智能化开关安装。 3、10kV陈西166线陈圩德园小区3＃变新建工程搭接。 4、 10kV陈西166线：3#、26#、101#、105#杆智能化开关安装。 5、加装驱鸟器、绝缘护套、故障指示器安装、更换令克、避雷器等。 6、莲井府苑1#-5#变低压台区维修项目 ，孙刘小区2#-4＃变低压台区维修项目， 孙刘村南变低压台区维修项目，木庄村西周变低压台区维修项目。 （能瑞、精享裕） | 07:00-17：00 | 11*12 |  | 圩城
批准：李晓萌 审核：赵良成、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 4月份增补
国网泗洪县供电公司2019年4月份配网增补停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 110kV三里变 | 10kV1号电容器检修 | 不对外停电 | 4月16日- 4月17日 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 1号电容器组基础及墙面修理 | 4/16 09:30-4/17 17:30 |  |  | 运维站
2 | 110kV金镇变 | 10kV金南196线金镇3#变支线1#杆柱开 | 金锁镇：老中学院内、金镇1#变、金镇2#变、金镇3#变、金镇工业园区7#变、工业园6#变、工业园5#变、工业园4#变、工业园3#变、学府豪庭4#变、金镇小学、幼儿园、金镇供电所、清华府小区、名仕苑小区、汉府雅苑小区、金城家园小区、金锁新村、金辉玻璃厂、祺美包装厂、玖顺木业、金镇工业园区、顺通阀门、泗洪金宝纺织有限公司、金宏纺织有限公司、双鑫纺织厂、吉龙塑胶泗洪有限公司 | 4月21日 | 07:00-07:30 | 13:00-13:30 | 1、10KV金南196线园区6支线4#杆新增园区7#新增配变、搭火。 2、10KV金南196线金镇3#变支线15#杆B相线脱落。（洪能、三公司） | 7:30-13:00 | 6*9 |  | 金镇
3 | 110kV上塘变 | 10kV上北164线、上南133线 | 上塘：上塘村、上东村、向阳村、机关政府 | 4月21日 | 7：30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、上北164线27#杆、45#杆新增自动化开关。 2、上南133线27#、54#杆新增自动化开关。 3、上南133线55#杆新增自动化开关。 4、上东东变迁移，线路消缺，安装驱鸟器。（洪能、精享裕） | 8:00-16:00 | 9*40 |  | 上塘
4 | 110kV上塘变 35kV魏营变 | 10kV上庄152线、10kV上营143线、 10kV桑园157线 | 上塘：响桥村、石庄村 | 4月22日 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、上庄152线59#杆、九庄头支线1#杆、小马邹支线1#杆新增自动化开关。 2、上庄152线14#、41#杆、上营143线14#杆拆除旧开关。 3、上营143线59#杆新增自动化柱开。 4、线路消缺、安装驱鸟器。（洪能、精享裕） | 8：00-16:00 | 9*8 | 59#杆核相（双回同杆） | 上塘
5 | 35kV峰山变 | 10kV后窑142线03#杆分段开关 | 峰山乡：后窑街道，窑南小区，康居家园，后窑工业园区,火化厂殡仪馆，敬老院,温氏集团,陈窑村,洪山村,王套村,端庄村 | 2019-04-22 | 7：30-8:00 | 13:00-13:30 | 1.新装润洪钢管变07#杆智能开关并搭火。 2.新装窑北支线1#杆智能开关并搭火。 3.10kV后窑142线73#杆更换自动化开关,10kV后窑142线167#杆分段开关、山芋支线06#杆分段开关新增自动化开关。 4.迁移14#电杆。 5.更换分路令克消缺。 6.更换令克避雷器及爬线消缺。 （洪能、精享裕） | 8:00-18:00 | 6*23 |  | 天岗湖
6 | 110kV三里变 | 10kV2号电容器检修 | 不对外停电 | 4月22日-4月23日 | 09:00-09:30 | 17:30-18:00 | 2号电容器组基础及墙面修理 | 4/22 9:30-4/23 17:30 |  |  | 运维站
7 | 110kV孙园变 | 10kV中洼196线、10kV孙农Ⅱ1E6线（同杆双回） | 孙园：张塘村、中洼村、唐李村、刘庄村，张塘园区，孙园小学、中学、幼儿园，王克明等。 | 2019-04-23 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、10kV中洼196线唐李下站支线7#杆新增配变并搭接。 2、10kV中洼196线中洼村新增2台配变并搭接。 3、中洼196线护套安装、消缺、安装驱鸟器。 4、中洼196线20#杆新建自动化柱开1台，主干线85#、92#杆更换自动化开关2台。 （洪能、能瑞） | 08:30-13:30 | 6*26 |  | 园湖
8 | 35kV界集变 | 10kV曹庙198线77#杆柱开 | 曹庙乡：朱岗村、王岗村、尤岗村、梨园村、盛圩村、桑庄村、瓦庙东湖、东湖工业园区 | 2019-04-23 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1、曹庙198线77#杆以下线路消缺，安装驱鸟器。 2、10kV曹庙198线朱岗西2#变低压线路搭接。 3、曹庙198线87#杆安装自动化开关（洪能、精享裕） | 7:30-12:30 | 6*40 |  | 金镇
9 | 35kV峰山变 | 10kV黄岗141线峰南分支线09#杆分段开关 | 峰山乡：张郭小区，张郭村，王庄村，时庄村,吴庄村，塔河村 | 2019-04-23 | 7：30-8:00 | 13:00-13:30 | 1.拆除张郭康居示范村支线02#杆及导线消缺。 2.拆除张郭小区支线01#杆搭。 3.搭接张郭小区支线01#杆搭头。 4.更换喉咀支线29#杆断路开关. 5.安装郭庄圩支线01#杆自动化开关。 6.更换光伏支线01#杆开关消缺。（洪能、精享裕） | 8:00-13:00 | 6*21 |  | 天岗湖
10 | 35kV峰山变 | 10kV黄岗141线机关支线8#杆分段开关 | 峰山乡：峰山街道、政府、中小学 | 2019-04-23 | 13：30-14:00 | 15:00-15:30 | 1、机关支线59#杆寸铁消缺； 2、机关支线37#杆线路消缺（洪能） | 14:00-15:00 | 2*3 |  | 天岗湖
11 | 110kV双沟变 | 10kV四河134线迎淮示范园01#杆柱上开关 | 四河乡：迎淮村迎淮示范园 | 2019-04-23 | 07：30-08：00 | 13:00-13:30 | 1、更换迎淮示范园1#变高压引下线，迎淮示范园2#变搭接。 2、迎淮示范园支线24#杆搭头消缺，10#杆，16#杆，24#杆，26# ，27#安装驱鸟器。（洪能） | 8:00-13:00 | 6*1 |  | 双沟
12 | 110kV孙园变 | 10kV崔集195线 | 孙园：王阶村、刘德村、李庙村、良圩村，崔集村，刘统村，陈石村，崔集小区，东林机械厂、益明机械厂、浦润纺织、洪源建材、国梁水泥制品、洪源秸秆等 | 2019-04-24 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、10kV崔集195线刘统下站支线刘德村稻虾养殖新增线路、配变搭接。 2、10kV崔集195线刘统下站支线刘统村稻虾养殖新增线路配变搭接。 3、崔集195线线路消缺。 4、主干线30#杆、83#杆更换自动化柱开。 5、陈石前支线1#杆更换自动化开关（洪能、能瑞、精享裕） | 08:30-13:30 | 6*43 |  | 园湖
13 | 110kV城头变 | 10kV城临134线1#杆柱开、城淮141线1#杆柱开、城湖144线1#杆柱开 | 城头乡：周台村、渔场变,林业五场、迎湖村、林业三场机站、祖楼机站、电信机站、龙虾馆、望湖农庄 | 2019-04-24 | 7:30-8:00 | 15:00-15:30 | 1、城临134线42#、133#杆，古徐水街支线35#杆、36#杆智能开关安装。 2、城淮141线42#杆、湿地西大门支线2#杆智能开关安装。 3、城湖144线23#、103#杆、余东支线6#杆、林业三场支线1#杆智能开关安装。 4、安装护套，新增林业三场搭伙、林业五场新建变压器搭伙。 5、城临134线姬楼机站消缺。（洪能、精享裕、通城） | 8:00-15:00 | 8*40 |  | 城淮
14 | 35kV朱湖变 | 10kV杨庄171线朱湖4号变支线1#杆负荷开关 | 朱湖：朱湖4#变，曹宅路南变、北变 | 2019-04-24 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 杨庄171线朱湖4号变支线1#杆以下线路单回路改双回路（能拓） | 8：:00-17:00 | 10*3 |  | 界集
15 | 110kV朱湖变 35kV朱湖变 | 110kV朱湖变：10kV朱楼164线、朱周176线、朱水167线备用177线 35kV朱湖变：10kV朱水176线，10kV大楼172线，大楼172线74#杆柱开、周黄支线1#杆柱开 | 大楼：周庄河东变 | 2019-04-25 | 7:30-8:00 | 18：00-18:30 | 1、35kV朱湖变10kV大楼172线73#杆周黄支线切割到110kV朱湖变朱周176线。 2、35kV朱湖变大楼172线52#杆切割到110kV朱湖变朱楼164线上。 3、110kV朱湖变朱水167线16#杆（原朱水线35#杆）新组立1基钢管杆，新装柱开1台，将原朱水线35#杆以下负荷切割至新朱水167线，同时拆除原朱水线1-34#杆。 4、35kV朱湖变大楼172线1-52#杆拆除。 5、110kV朱湖变10kV朱楼164线、朱周176线、朱水167线、备用177线站内电缆头搭接。（能拓） | 8:00-18:00 | 1*11 | 提前通知10kV朱水176线负荷转移 停役：拉开35kV朱湖变大楼172线周黄支线1#杆柱开，合上172线西吴庄支线25#杆172（138）拉手开关。拉开74#杆柱开，合上172线乡南支线172（136）拉手开关，拉开大楼172线13#杆柱开。 复役（充电）： 1、核实110kV朱湖变朱周176线1#杆柱开合位、17#杆柱开分位，朱楼164线1#杆柱开合位、17#杆柱开分位，朱水167线1#杆合位、16#杆柱开分位，备用177线1#杆柱开合位。 2、将110kV朱湖变朱楼164线、朱周176线、朱水167线、备用177线改临时定值后分别转运行，正常后逐个验电保证正确。 3、拉开110kV朱湖变朱楼164、朱周176、朱水167开关，备用177线改冷备用，恢复定值。 4、合上110kV朱湖变朱楼164、朱周176、朱水167开关。 5、合上110kV朱湖变朱周176线17#杆柱开，朱楼164线17#杆柱开分位，朱水167线16#杆柱开。 6、许可在原大楼172线74#杆、周黄支线1#杆、自来水厂处核相。 7、核相正确后合上朱周176线周黄支线1#杆柱开（合环），拉开原172线西吴庄支线25#杆172（138）拉手开关（解环）；合上原大楼172线（朱楼164线）74#杆柱开（合环），拉开原172线乡南支线172（136）拉手开关（解环）。 | 界集 青阳
16 | 110kV田桥变 35kV芦沟变 | 20kV田东281线中皇城1#环网柜进线开关，20kV田皇283线中皇城2#环网柜进线开关； 10kV秦沟168线34#杆山河路南支线分段开关，10kV戚庄179线76#杆山河路南支线分段开关 | 青阳：中皇城小区、窑场变、新刘二三九组、新刘六组、新刘一八组、蚕桑场、泗洲学校、泗洪县城东液化气站、泗洪县特殊教育学校、泗洪县社会福利院、新安镇小区 | 2019-04-25 | 7:30-8:00 | 16:00-16:30 | 1、中皇城小区20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#箱变降压改造； 2、秦沟168线山河路南支线6#杆（与戚庄179线山河路南支线80#杆同杆）安装两台用户分界开关并搭火。 3、中皇城小区内部环网柜进线电缆搭接至秦沟168线和戚庄179线。（志诚） | 8:00-16:00 | 9*7 | 复役时原20kV田东281线中皇城1#环网柜进线开关，20kV田皇283线中皇城2#环网柜进线开关保持分位。 合上10kV秦沟168线34#杆山河路南支线分段开关，10kV戚庄179线76#杆山河路南支线分段开关，合上秦沟168线用户分界开关，戚庄179线用户分界开关 | 青阳
17 | 110kV三里变 | 10kV早陈13A线滨河名城环网柜进线开关 | 滨河名城小区 | 2019-04-26 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 10kV滨河名城小区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#箱变更换改造。（永达） | 8:00-17:00 | 10*8 |  | 配网
18 | 110kV梅花变 | 10kV梅井1D3线32#杆柱开 | 梅花镇：大罗村、从庄 | 2019-04-29 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV梅井1D3线小沈庄支线1#-35#杆线路绝缘化改造。 2.10kV梅井1D3线庞道支线1#-58#杆线路线路绝缘化改造。 3.10kV梅井1D3线付宅支线1#-39#杆线路线路绝缘化改造。 4.10kV梅井1D3线新关支线1#-23#杆线路线路绝缘化改造。 5.10kV梅井1D3线义井韩圩分支线1#-7#杆线路线路绝缘化改造。 6.10kV梅井1D3线80#杆安装自动化柱开。 7.付宅变、大罗村部变、大罗村大罗蔡庄变、大罗村大罗庞道变、大罗村大罗庄变、从庄七组变、从庄五八组变、从庄五八组南变、从庄六九组变、大付庄变、从庄1-4组变、林场付宅变、大付庄变TTU项目施工。 8.梅井线主干线70-160#杆消缺（洪能、通城、东电、精享裕、永达） | 07:00-18:00 | 12*33 | 10kV梅井1D3线小沈庄支线30#杆与10kV段庄1D4线核相 | 梅花
19 | 110kV梅花变 | 10kV段庄1D4线5#杆柱开 | 梅花镇：高圩小区、段庄村、鑫隆铸造厂、日金服装厂、段庄民族示范村小区、梅花加气站 | 2019-04-29 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV段庄1D4线43#-97#杆线路维修。 2.10kV段庄1D4线51#杆柱开更换自动化柱开。 3.陈圩南变、陈圩变、梅花小魏庄变、高圩小区1#变、高圩小区2#变、高圩西变更换TTU项目。（洪能、通城、东电、精享裕） | 07:00-18:00 | 12*15 |  | 梅花
20 | 35kV北郊变 | 10kV重南152线朱圩支线1#杆分段开关 | 重岗街道办：中韩村、朱圩村 | 2019-04-30 | 07:00-07:30 | 11:30-12:00 | 1、中韩蚕桑基地新建线路及搭火； 2、安装变压器护套、柱开护套和驱鸟器消缺。（洪能、南通通城） | 07:30-11:30 | 5*12 |  | 青阳
21 | 35kV北郊变 | 10kV重南152线顺河支线113#杆分段开关 | 重岗街道办：顺河村、顺河南站 | 2019-04-30 | 07:00-07:30 | 11:30-12:00 | 1、顺河软仔石榴基地新建线路及搭火； 2、拆除顺河电站支线14-15#杆旧线路、新建线路搭接顺河电站变。 3、安装变压器护套、柱开护套和驱鸟器消缺。（洪能、南通通城） | 07:30-11:30 | 5*7 |  | 青阳
批准：李晓萌 审核： 颜志刚、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 5月份
国网泗洪县供电公司2019年5月份配网停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 110kV城头变 | 10kVⅠ、Ⅳ分段1301隔离柜 | 不对外停电 | 5月5日-13日 | 09:00-9:30 | 18:00-18：30 | 1、10kVⅠ、Ⅳ分段1301隔离柜母排改造、一次电缆敷设、试验、搭接。 | 9:30-18:00 |  |  | 运维站
2 | 110kV三里变 | 10kV洪中133线泗州东大街支线17#杆东盛大都会分界开关 | 东盛大都会 | 5月6日 | 7:30-8:00 | 15:00-15：30 | 1、东盛大都会1#箱变更换。 2、东盛大都会1#箱变低压电缆到配电箱敷设、搭接。（永达） | 8:00-15:00 | 8*2 |  | 配网
3 | 35kV北郊变 | 10kV大付155开关 | 不对外停电 | 5月7日 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV大付155线保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 开关改冷备用 | 运维站
4 | 110kV三里变 | 10kV中医134线青阳北路1#环网柜至职中巷支线开关 | 10kV中医134线职中巷1#公变、百星花园 | 5月7日 | 6:30-7:00 | 12：30-13：00 | 10kV中医134线职中巷1#公变原315kVA更换为400kVA变压器。 | 7：00-13:00 | 6*2 |  | 配网
5 | 35kV归仁变 | 10kV潘山164线155#杆小柏支线柱开 | 归仁镇：潘山村、小柏村 | 5月7日 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 1、10kV潘山164线小柏新李支线1-9#杆维修； 2、10kV潘山164线小柏支线消缺（洪能） | 08:30-13:30 | 6*8 |  | 梅花
6 | 35kV北郊变 | 10kV重南152开关 | 不对外停电 | 5月8日 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV重南152线保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 负荷转移，开关改冷备用，线路侧带电 | 运维站
7 | 35kV北郊变 | 10kV华沟154开关 | 不对外停电 | 2019-05-09 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV华沟154线保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  |  | 运维站
8 | 110kV朱湖变 | 10kV朱湖174线、朱吴166线、朱柳175线、朱洪165线、朱学163线、朱园173线、10kV朱圃161线、朱渔162线、朱圩171线、朱庄172线 | 不对外停电 | 5月9日-5月10日 | 09:30-10:00 | 14:30-15:00 | 1、10kV朱湖174线、朱吴166线、朱柳175线、朱洪165线、朱学163线、朱园173线站内电缆头搭接、试验（能拓） 2、10kV朱圃161线、朱渔162线、朱圩171线、朱庄172线站内电缆头搭接、试验（能拓） |  |  | 复役见启动： 1、10kV朱湖174线、朱吴166线、朱柳175线、朱洪165线空充至28#杆； 2、10kV朱学163线、朱园173线空充至1#杆 3、10kV朱圃161线、朱渔162线、朱圩171线、朱庄172线空充至43#杆。 注意充电逐一验电，后期停电负荷切割 | 界集
9 | 110kV泗洲变 | 10kV徐洪175线2#环网柜主出开关，5#环网柜主进开关 | 不对外停电 | 5月9日 | 7:30-8:00 | 15:00-15：30 | 10kV徐洪175线3#、4#环网柜更换（洪能、精享裕） | 8:00-15:00 |  | 合上5#环网柜175（182）拉手开关，拉开5#环网柜主进开关、2#环网柜主出开关 | 配网
10 | 35kV芦沟变 | 10kV芦井173线聂庄支线18#杆柱上开关 | 孙园：大江村、永蒂生态养殖、三友太阳能、许素梅厂 | 2019-05-09 | 08:00-08:30 | 15:30-16:00 | 1、大江村稻虾养殖1#变新增变压器、搭火； 2、大江村稻虾养殖2#变新增变压器、搭火； 3、大江村稻虾养殖10kV线路放线紧线搭火； （洪能） | 7:00-15:30 | 8*4 |  | 园湖
11 | 110kV泗洪变 | 10kV文化Ⅱ14J线富园广场环网柜5-2开关 | 汴河苑小区 | 5月10日 | 5:30-6:00 | 11:30-12:00 | 10kV文化Ⅱ14J泗州大街4#箱变更换（洪能） |  |  |  | 配网
12 | 35kV北郊变 | 10kV重岗151线 | 不对外停电 | 2019-05-10 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV重岗151线保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 17#杆以下负荷转移 | 运维站
13 | 35kV北郊变 | 10kV兴洪153开关 | 不对外停电 | 2019-05-11 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV兴洪153线保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 负荷转移，开关改冷备用，线路侧带电 | 运维站
14 | 35kV朱湖变 110kV朱湖变 | 35kV朱湖变：10kV马宅173线21#杆柱开、杨庄171线21#杆柱开 110kV朱湖变：10kV朱圃161线、朱渔162线、朱圩171线、朱庄172线 | 朱湖镇：苗圃、许圩、马宅、朱北、庄塘、渔行、京洪盛搅拌站、许圩小区、渔行小区、庄塘小区 | 2019-05-11 | 7:30-8:00 | 17:30-18:00 | 1、原杨庄171线32#杆做耐张、做拉线解搭头，33#杆线路拆除。（能拓） 2、原马宅173线34#杆运行线路搭接至110kV朱庄172线上。原马宅173线34#杆备用线路搭接至朱渔162线。（能拓） 3、原马宅173线86#杆运行线路解搭头，接至备用线路（朱渔162线）。（能拓） 4、原杨庄171线34#杆运行线路搭接至朱圩171线、同杆备用线路搭接至朱圃161线。（能拓） 5、原杨庄171线75#杆运行线路解搭头，搭接至同杆备用线路（朱圃161线） 6、10kV杨庄171主线34#-107+1#杆线路维修，34#杆组立1基钢管杆（洪能） 7、10kV马宅173主线34#-214#杆线路维修（洪能） 8、原杨庄171线许圩支线1#杆新增自动化开关1台（洪能、精享裕）。 9、原杨庄171线主干线81#杆安装1台自动化开关（洪能、精享裕）。 10、原杨庄171线杨庄支线1#杆安装1台自动化开关（洪能、精享裕）。 11、原杨庄171线106#杆安装1台自动化开关（洪能、精享裕）。 12、原杨庄171线34#杆安装2台柱开（洪能、精享裕）。 | 8:00-17:30 | 10*21 | 复役时：10kV马宅173线21#杆柱开、杨庄171线21#杆柱开保持分位。 110kV朱湖变：10kV朱圃161线、朱渔162线、朱圩171线、朱庄172线转运行，注意用户相序，核相 | 界集
15 | 35kV朱湖变 110kV朱湖变 | 35kV朱湖变：10kV马宅173线、10kV杨庄171线、10kV大楼172线、10kV机关174线、10kV新行175线 110kV朱湖变：10kV朱湖174线、朱吴166线、朱柳175线、朱洪165线、朱学163线、朱园173线 | 朱湖镇：朱湖居委会、中小学、政府、金鑫搅拌站、吴湾村、新洪村、太山村、臧桥村、黄圩村、柳元村、新行村、南水北调、明亮食品厂、镇工业园区 | 5月12日 | 7:30-8:00 | 17:30-18:00 | 1、35kV朱湖变10kV杨庄171线镇工业园区南支线5#杆搭接至110kV朱园173线上；（能拓） 2、35kV朱湖变杨庄171线9#杆镇工业园区支线；（能拓） 3、35kV朱湖变马宅173线8#杆明亮食品厂跳头搭接至原杨庄171线8#杆（变更为朱园173线）；（能拓） 4、35kV朱湖变大楼172线12#杆线头拆除、杨庄171线21#-32#杆线路拆除。（能拓） 5、35kV朱湖变机关174线朱湖变支线2#杆至机关174线主线3#杆线路拆除，同时新敷设电缆搭通原马宅173线1#杆至机关174线1#杆，再新建线路搭通机关174线6#变支线11#杆，将机关174线朱湖变支线2#杆跳线搭接至机关174线机关6#变支线11#杆，耐张不连接（变更为朱学163线）。（能拓） 6、35kV朱湖变机关174线、新行175线同杆5#杆以上线路拆除。（能拓） 7、原新行175线28#杆双回跳线拆除，原线搭接到110kV朱湖变朱湖174线、备用线搭到朱吴166线。（能拓） 8、原新行175线5#杆、机关174线5#杆双回跳线拆除，原机关174线路搭接到朱湖174线，原机关174线备用线路搭接到朱吴166线上。（能拓） 9、原机关174线27#杆进线备用线跳接至朱吴166线上，南北方向备用线开耐张，不搭通。（能拓） 10、原新行175线45#杆备用线路跳头搭接至朱洪165线。（能拓） 11、原新行175线124#杆原运行线路跳头拆除，备用线不搭通，往黄圩方向接入朱柳175线、主线方向接入朱洪165线。（能拓） 12、原新行175线吴湾工业园区支线1#杆新装2台自动化开关。（洪能、精享裕） 13、原新行175线主干线47#、91#、124#杆杆各新增1台自动化开关。（洪能、精享裕） 14、原机关174线机关2#变支线1#杆新增1台自动化开关（朱湖174线）。（洪能、精享裕） 15、原机关174线34#杆与机关174线机关2#变主线20#杆新增1台拉手开关（朱湖174线与朱吴166线拉手）。（能拓） 16、原新行175线吴湾工业园区支线1#杆新增1台拉手开关（朱吴166线与朱柳175线拉手）。（能拓） 17、原机关174线6#-51#杆绝缘化改造，17#、27#杆、34#杆新组立3基钢管杆。（洪能） 18、原机关174线拉手支线1-17#杆绝缘化改造，17#杆组立1基钢管杆。（洪能） 19、原新行175线黄圩支线1-12#杆绝缘化改造，组立1基钢管杆。（洪能） 20、宿迁泗洪10kV新行175主线121#-136#、147#-198#杆线路维修。（洪能） | 8：00-17:30 | 10*28 | 复役： 10kV马宅173线、杨庄171线运方不恢复。10kV朱湖174线、朱吴166线、朱柳175线、朱洪165线、朱学163线、朱园173线改运行，注意核对用户相序，核相 | 界集
16 | 35kV北郊变 | 10kV电容器150开关检修，150电容器检修 | 不对外停电 | 2019-05-12 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV电容器150开关保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  |  | 运维站
17 | 110kV车门变 | 10kV车站174线001#柱开 | 青阳：东朱庄变、刘桥变、臧庄东变、洪桥卢庄北、卢庄变、张庄、汪庄变(青阳洪桥医院）；汽车城、汽车南站、加气站、加油站、物流城、泗水良农专变等 | 2019-05-13 | 7:00-7:30 | 14:30-15：00 | 1、10kV车站174线088-108#杆等线路改造；092#杆、097#杆更换为钢管杆两基； 2、更换044#、108#杆柱开为智能开关 。（洪能、东电） | 7：30-14:30 | 8*26 |  | 瑶沟
18 | 35kV龙集变 | 10kV金圩184线主干线13#杆柱开，10kV成河188线主干线13#杆柱开 | 龙集镇：龙水商城变.龙东村.杨邵村.应山村.金圩村.孙庄村.罗咀村.金圩村.林场.成河.乡渔场.肖河.尚咀村.东咀村 | 2019-05-14 | 6:30-7:00 | 17:30-18:00 | 1、10kV金圩184线48＃杆更换自动化柱开，10kV金圩184线61#、141#杆新增自动化柱开。 2、10kV成河188线141、256#杆新增自动化柱开，10kV成河188线185#杆更换自动化柱开。 3、10kV金圩184线20#杆、84#杆寸铁脱落.杨邵电站支线24.28.52#杆寸铁和避雷器脱落消缺。 4、10kV金圩184线104#.107#杆拆除旧电杆，下高支线老线路拆除。 5、10kV金圩184线龙东二组支线6#、11#杆，龙东四组支线，杨邵南圩1#支线,杨邵一组支线，杨邵三组支线，杨邵南圩支线，应山新站支线支线，应山开发站支线，应山电站支线，应山三道圩支线，金圩袁庄支线，金圩袁庄支线，金圩电站支线安装驱鸟器。 6、10kV金圩184线下高支线拆除。 7、10kV成河188线更生站更换令克。 （洪能、精享裕） | 7:00-17:30 | 11*5 |  | 龙集
19 | 35kV陈圩变 | 10kV临淮164线1#环网柜主出开关 10kV临淮164线3#环网柜主进线开关 | 不对外停电 | 2019-05-14 | 7:30-8:00 | 15:00-15:30 | 临淮164线2#环网柜更换(洪能公司）。 | 8:00-15:00 |  | 10kV临淮164线3#环网柜以下线路由湿地165线供电（合上临淮164线227#杆与湿地165线拉手开关、拉开临淮164线3#环网柜进线开关） 复役：核相 | 城淮
20 | 35kV龙集变 | 10kV工业185线、10kV杨洼186线 | 龙集镇：龙园小区，龙庭世家，江南城，工业园区，龙西村，龙西西圩，杨洼，河口村，河口西圩，顾勒村 ，博世科水厂 | 2019-05-15 | 6:30-7:00 | 17:30-18:30 | 1、龙集10kV工业185线2#，6#杆更换自动化柱开，龙湖水产支线1#杆更换自动化柱开安装驱鸟器 。 2、龙集10kV工业185线博士科水厂支线11、16、21、29、38#杆安装驱鸟器 。 3、龙集10kV工业185线博士科水厂支线38#杆柱开安装护套。 4、龙集10kV杨洼186线2#、6#更换自动化柱开，河口西站支线2#杆新增自动化柱开拆除85#杆柱开。 5、龙集10kV杨洼186线河口西圩1#变，2#变，顾勒电站安装变压器护套，10KV杨洼186线64#杆柱开安装护套。 6、龙集10kV杨洼186线25、34、41、38、39、50、64、65、67、68、69、76、81、95、103#杆安装驱鸟器。 7、龙集10kV杨洼186线窑厂支线1、9、10、15、16、26#杆安装驱鸟器。 8、龙集10kV杨洼186线刘铁支线1、7、8、18、26#杆安装驱鸟器。 9、龙集10kV杨洼186线杨洼八组变、龙西村北变、河口学校变引下线拆除（销户台变）。 10、龙集10kV杨洼186线杨洼村南支线、龙西陆庄支线、河口大赵园支线拆除（销户台变）。（洪能、精享裕） | 7:00-17:30 |  | 11*34 | 龙集
21 | 35kV陈圩变 | 10kV临淮164线3#环网柜主出线开关 10kV临淮164线5#环网柜主进线开关 | 不对外停电 | 5月15日 | 7:30-8:00 | 15:00-15:30 | 临淮164线4#环网柜更换(洪能公司）。 | 8:00-15:00 |  | 10kV临淮164线5#环网柜以下线路由湿地165线供电（合上临淮164线227#杆与湿地165线拉手开关、拉开临淮164线5#环网柜进线开关） 复役：核相 | 城淮
22 | 110kV泗洲变 | 10kV徐洪175线、徐洪175线3#环网柜进线开关 | 中源物流城、天星花园、洪桥农贸市场、洪桥商城、红星花园、玫瑰西班牙 | 5月16日 | 8:00-8:30 | 15:30-16:00 | 1、10kV徐洪175线1#环网柜、中源物流环网柜更换为2进4环网柜； 2、10kV徐洪175线2#环网柜更换； （洪能） | 8:30-15:30 | 8*20 | 3#环网柜以下负荷转移 | 配网
23 | 110kV双沟变 | 10kV双西135线主线28#杆柱开 | 双沟镇：瞬峰小区，刘符套村，豆冲小新庄，杨咀村，毛咀村，高套村，罗岗村，李庄村，罗岗小区，李庄小区，孙庄村，八里岔，罗岗鱼塘，李庄（美阳公司） | 2019-05-16 | 07：00-07：30 | 17:30-18:00 | 1、10kV双西135主线29-88#杆线路维修。 2、10kV双西线孙庄支线维修。 3、10kv双西135线孙庄支线60#杆-李庄机站支线1#杆跨高速电缆维修。 4、10kV双西135线主线34#杆，100#杆智能柱开安装。 5、10kV双西135线孙庄支线19#杆，60#杆，北陶支线23#杆，双四路支线9#杆安装智能柱开，小高套支线23#杆安装智能柱开。（洪能、永达、精享裕） | 7:30-17:30 | 11*28 | 双沟变出线安装一二次融合开关 | 双沟
24 | 110kV孙园变 | 10kV洋井194线张王下站支线48#杆柱上开关 | 孙园镇：张王村、张王下站养殖 | 2019-05-17 | 08:00-08:30 | 16:30-17:00 | 1、张王村稻虾养殖1#变新增变压器、搭火； 2、张王村稻虾养殖2#变新增变压器、搭火； 3、张王村稻虾养殖10kV线路放线紧线搭火； （洪能） | 8:30-16:30 | 9*6 |  | 园湖
25 | 110kV梅花变 | 10kV万全1E4线、10kV前老1D2线、 10kV蒙牛1A1线 | 梅花镇：万全村、川城村、前老村、梅兰嘉苑小区、书香华庭小区、学府花园小区、聚福园小区、梅花供电所、梅花小学、蒙牛集团 | 2019-05-18 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、10kV万全1E4线53#杆、104#杆更换自动化柱开。 2、10kV前老1D2线36#至91#杆线路维修。 3、10kV前老1D2线40#杆柱开更换自动化柱开、10kV前老1D2线书香华庭支线1#杆柱开更换自动化柱开。 4、川城街西东变低压切割投运。（洪能、精享裕） | 07:30-17:30 | 11*20 | 蒙牛线属于用户专线，注意前老线与赵庄线拉手核相 | 梅花
26 | 110kV梅花变 | 10kV赵庄1E3线6#杆柱开 | 梅花镇：梅花居委会、梅花中心街道、赵庄村、鑫宇水泥厂、梅花中学、梅花派出所、梅花政府行政服务中心、唐槐小区、梅花加油站 | 2019-05-19 | 07:00-07:30 | 17:30-18:00 | 1、10kV赵庄1E3矿砂支线09#至18#杆线路维修。 2、10kV赵庄1E3线47#-92#杆双回线路维修。 3、10kV赵庄1E3线前十老组支线01#至09#杆线路维修。 4、赵庄1E3线40#杆柱开、赵庄线48#杆柱开更换为自动化柱开。 5、前老十三组变压器改造。 6、赵庄小区西变更换配电箱。 （洪能、精享裕） | 07:30-17:30 | 10*20 | 前老线与赵庄线拉手核相、梅井线与赵庄线拉手核相 | 梅花
27 | 35kV北郊变 | 10kV名城157开关 | 不对外停电 | 2019-05-19 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kV名城157开关保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 负荷转移，线路侧带电 | 运维站
28 | 35kV北郊变 | 10kV五农156线 | 用户专线 | 2019-05-20 | 08:00-08:30 | 15:30-16:00 | 10kV五农156开关保护更换、调试 | 08:30-17:30 |  | 营销提前通知用户 | 运维站
29 | 110kV泗洲变 | 20kV波司登243线2#环网柜主出开关；10kV徐洪175线2#环网柜主出开关，4#环网柜主进开关 | 农资水产城、波司登、农机大市场、宿迁市鸿福物业管理有限公司 | 5月23日 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 1、波司登243线水产城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#箱变降压改造。 2、波司登243线3#环网柜到水产城环网柜两端电缆头拆除。 3、徐洪175线3#环网柜新出间隔接入水产城环网柜。（洪能、精享裕） | 7:30-16：30 |  | 4#环网柜以下负荷转移 | 配网
30 | 110kV双沟变 | 10kV四河134线主线5#杆、72#杆柱上开关，10kV双沟131线双四路支线1#杆柱上开关， 10kV双西135线双四路支线9#杆柱开 | 双沟镇：西岗工业园、西岗村，双北医院，猿洲路，新河湾小区 | 5月24日 | 07：00-07：30 | 17:30-18:00 | 1、10kV四河134线主线6-70#杆线路维修。2、10kV四河134线泽民禽业等支线维修。 3、10KV四河134线泽民禽业等支线维修1#杆装智能柱开。 4、10kV四河134线主线23#杆装智能柱开。5、10KV双西135线双四路支线10#与10kV四河134线主线搭接，10kV双西135线双四路支线23#杆与52#杆搭接。 6、拆除老旧10kV四河134线主线40-51#杆线路。 7、拆除老旧10kV四河134线泽民禽业等支线。 8、10kV四河134线主线68#杆装智能柱开。（洪能、永达） | 7:30-17:30 |  | 双沟变出线安装一二次融合开关 停电前合上10kV四河134线与峰南144线拉手，拉开10kV四河134主线72#杆开。 | 双沟
31 | 110kV车门变 | 10kV车门192线017#柱开； 10kV车朱172线017#柱开 | 车门乡：机关片(学校、医院、政府、红叶豪庭小区、金桥家园小区、桥口村、山西小区、车门山花园小区、农贸市场变、陆庄片等机关综合变）、团结村、岗朱村、大刘村、陈龙村等 | 2019-05-25 | 8:00-8:30 | 14:30-15：00 | 1、10kV车门192线红叶豪庭支线01#杆迁移（包括柱开）； 2、10kV车门192线050#杆新增智能柱开； 3、10kV车门192线059杆新增智能柱开 ； 4、10kV车门192线东林场变支线01#杆移位、更换变压器； 5、10kV车门192线龙庙支线01#杆更换为智能柱开； 6、10kV车朱172线096#杆新安装智能柱开； 7、10kV车朱172线123#杆更换为智能柱开。（洪能、东电） | 8：30-14:30 | 7*35 |  | 瑶沟
32 | 110kV金镇变 | 10kV侯湾186线何宅3#变支线1#杆柱开 | 金锁镇：双湖村、何宅村、新河村、曹宅村、许宅村、苗元组、金镇中学、学府豪庭1#变、2#变、3#变、5#变、6#变、集泰水厂 | 5月25日 | 06:30-7:00 | 16:00-16：30 | 1、曹宅变支线1#-88#杆更换导线； 2、新建变支线1#-30#杆更换导线、新建钢管杆5基； 3、新河8#变支线19#-25#杆更换电杆、导线； 4、何宅3#变支线37#杆安装柱开； 5、何宅3#变53#杆安装柱开； 6、新河7#变增容改造 7、曹宅支线1-17#杆绝缘化改造（洪能） | 07:00-16:00 | 10*34 |  | 金镇
33 | 35kV石集变 | 10kVⅠ段母线检修 | 石集实验学校 | 5月26日 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 石集变新扩建间隔与Ⅰ段母线搭接 | 08:30-17:30 |  | 瓦房173线2#杆以下负荷转移，柳山174线4#杆以下负荷转移 | 运维站
34 | 35kV龙集变 | 10kV机关187线 | 龙集镇：龙泽新村，聚龙湾小区，新建小区，龙庭嘉园，博世科水产，龙集村，龙集机关街道，龙盘变，转盘变，龙集老中学，龙集一二组，龙东桥头 | 2019-05-26 | 8:30-9:00 | 14:00-14:30 | 1、10kV机关187线7#杆更换二台自动化柱开,54#杆更换二台自动化柱开。 2、10kV机关187线44#杆安装驱鸟器，龙集窑厂支线17、25、28、30#杆安装驱鸟器，博世科水厂支线3#杆安装驱鸟器和柱开护套。 3、10kV机关187线龙集村北变更换令克。 4、10kV机关187线龙集尹庄变、后园变、龙西八九变引下线拆除（销户台变）。（洪能、精享裕） | 9:00-14:00 |  | 6*10 | 龙集
35 | 110kV金镇变 | 10kV大门184线48#杆柱开 | 金锁镇：乔庄村、徐庄村、大门村 | 5月26日 | 06:30-7:00 | 16:00-16：30 | 1、大门1#变支线更换导线； 2、大门2#新增变支线更换导线； 3、徐庄4#变支线立杆、更换导线； 4、朱庄变支线更换导线。（洪能） | 07:00-16:00 | 10*18 |  | 金镇
36 | 110kV泗洲变 | 10kV城南174线沁雅花园H2环网柜2-6开关 | 沁雅花园1#环网柜所供北部楼层用户 | 5月28日 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、沁雅花园1#环网柜更换； 2、沁雅花园1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#箱变更换。（洪能、永达） | 7:30-17:00 | 10*9 | 核实10kV南苑141线山河路H5环网柜5-4开关在分位； 复役：保持沁雅花园H2环网柜2-6开关保持分位，合上10kV南苑141线山河路H5环网柜5-4开关 核相 | 配网
37 | 110kV泗洲变 | 10kV城南174线沁雅花园分界开关 | 沁雅花园2#环网柜所供南部楼层用户 | 5月29日 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、沁雅花园2#环网柜更换； 2、沁雅花园10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#箱变更换。（洪能、永达） | 7:30-17:00 | 10*8 | 复役：注意核相 | 配网
批准： 李晓萌 审核：邹剑、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 5月份增补
国网泗洪县供电公司2019年5月份配网增补停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 35kV朱湖变 | 10kV朱楼164线大楼北支线126#杆分段开关 | 大楼街道：陈咀村彭庄 | 2019-05-20 | 8:00-8:30 | 11:30-12：00 | 110kV梅龙线对10kV陈咀北支线6-8#杆导线安全距离不足调整（江苏吉通电力工程安装公司）。 | 8:30-11:30 | 3*8 |  | 青阳
2 | 35kV归仁变 | 10kV郭庙166线5#杆柱开 | 归仁镇：工业园区、面粉厂、杨圩村、陈朗小区、单圩村、灯伦村、管圩村、黄圩村、四河村、大庄村、凌汪村 | 2019-05-21 | 07:00-07:30 | 13:00-13:30 | 1、新增10kV郭庙166线62#杆柱上开关。 2、更换10kV郭庙166线管圩支线44#杆柱上开关。 3、更换10kV郭庙166线凌汪支线74#、152#杆柱上开关。 4、10kV郭庙166线灯伦示范区1#变配变新增工程、搭接。 5、线路消缺（洪能、精享裕）。 |  | 6*42 |  | 梅花
3 | 110kV田桥变 | 20kV田东281线、田东281线74#杆分段开关，田健Ⅰ282线、田健Ⅰ282线74#杆分段开关， 田皇283线、田皇283线74#杆分段开关， 田健Ⅳ284线、田健Ⅳ284线74#杆分段开关 | 建一机床 | 2019-05-21 | 8:30-9:00 | 13:00-13：30 | 1、原中皇城20kV电缆拆除。（志诚） | 9:00-13:00 | 5*1 | 1、合上田健Ⅰ282线75#杆282（281）拉手开关（合环），拉开田东281线74#杆分段开关（解环）； 2、合上田健Ⅳ284线75#杆284（283）拉手开关（合环），拉开田皇283线74#杆分段开关（解环）； 3、合上泗健Ⅰ254线团结河路9#环网柜254（282）拉手开关（合环），拉开田健Ⅰ282线74#杆分段开关（解环）； 4、合上泗健Ⅳ245线团结河路9#环网柜245（284）拉手开关（合环），拉开田健Ⅳ284线74#杆分段开关（解环）； 5、281线、282线、283线、284线改检修 | 配网
4 | 35kV魏营变 | 10kV魏园156线主干线8#杆柱开 | 魏营：工业园区、王拐村、冯洼村、庞塘村、刘营村、豆冲村 | 2019-05-22 | 7:30-8:00 | 15:00-15:30 | 1、工业园区支线8#杆新增自动化开关； 2、西瓜基地支线5#杆更换自动化开关； 3、主干线37#、59#杆更换自动化开关；84#杆新增自动化开关；拆除64#杆开关； 4、主干线101#杆搭火；144#--145#杆迁移； 5、消缺：所有耐张转角安装驱鸟器（洪能、精享裕） | 8:00-15:00 | 8*35 | 核相 | 上塘
5 | 35kV魏营变 | 10kV官塘155线六圩机站支线9#杆柱开 | 冯岗机站，六圩机站，苗庄机站，孙海转变 | 2019-05-22 | 7:00-7:30 | 12:30-13：00 | 全民六队稻虾养殖变搭接（洪能） | 7：30-12:30 | 6*2 |  | 瑶沟
6 | 110kV车门变 | 10kV车全193线五站支线94#杆柱开 | 瑶沟乡：付圩南站，付圩北站，大庄五站，大庄东变， | 2019-05-22 | 7:00-7:30 | 12:30-13：00 | 付圩稻虾养殖一变，二变搭接（洪能）。 | 7：30-12:30 | 6*2 |  | 瑶沟
7 | 35kV归仁变 | 10kV归花167线；10kV归梅168线 | 不对外停电 | 2019-05-23 | 08:30-09:00 | 17:00-17:30 | 10kV归梅168线陈朗小区配变新增工程，新线路立杆搭火。（东电） | 09:00-17:00 |  |  | 梅花
8 | 35kV归仁变 | 10kV归仁163线1#杆柱开，安河165线39#杆柱开 | 归仁镇：归仁居委会、富仁居委会、归仁政府、归仁中学、归仁小学、归仁派出所、大口村、姜冯村、安河村、江桥村、江韩村、沙庄村、张宅村 | 2019-05-26 | 07:30-08:00 | 17:00-17:30 | 1、新增10kV归仁163线西菜园支线8#杆柱上开关。 2、新增10kV归仁163线31#杆柱上开关。 3、新增10kV归仁163线机关支线24#杆柱上开关。 4、更换10kV安河165线163#杆柱上开关。 5、更换10kV安河165线张宅支线35#杆柱上开关。 6、更换10kV安河165线沙庄支线54#杆柱上开关。 7、新增10kV安河165线167#杆柱上开关。 8、拆除10kV安河165线172#杆柱上开关。 9、10kV安河165线张宅胡庄变改造工程。 10、更换安河四堡变低压配电箱及进出线电缆（江苏东电） 11、10kV安河165线安河双三双四支线24#杆移杆。（洪能） 12、更换安河九十组低压配电箱及进出线电缆（江苏东电） 13、线路消缺。（洪能、精享裕） | 8:00-17:00 | 10*43 |  | 梅花
9 | 110kV梅花变 | 10kV梅井1D3线32#杆柱开 | 梅花镇：大罗村、从庄 | 2019-05-27 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV梅井1D3线小沈庄支线1#-35#杆线路绝缘化改造。 2.10kV梅井1D3线庞道支线1#-58#杆线路线路绝缘化改造。 3.10kV梅井1D3线付宅支线1#-39#杆线路线路绝缘化改造。 4.10kV梅井1D3线新关支线1#-23#杆线路线路绝缘化改造。 5.10kV梅井1D3线义井韩圩分支线1#-7#杆线路线路绝缘化改造。 6.10kV梅井1D3线80#杆安装自动化柱开。 7.付宅变、大罗村部变、大罗村大罗蔡庄变、大罗村大罗庞道变、大罗村大罗庄变、从庄七组变、从庄五八组变、从庄五八组南变、从庄六九组变、大付庄变、从庄1-4组变、林场付宅变、大付庄变TTU项目施工。 8.梅井线主干线70-160#杆消缺（洪能、通城、东电、精享裕、永达） | 07:00-18:00 | 12*33 | 10kV梅井1D3线小沈庄支线30#杆与10kV段庄1D4线核相 | 梅花
10 | 110kV梅花变 | 10kV段庄1D4线5#杆柱开 | 梅花镇：高圩小区、段庄村、鑫隆铸造厂、日金服装厂、段庄民族示范村小区、梅花加气站 | 2019-05-27 | 06:30-07:00 | 18:00-18:30 | 1.10kV段庄1D4线43#-97#杆线路维修。 2.10kV段庄1D4线51#杆柱开更换自动化柱开。 3.陈圩南变、陈圩变、梅花小魏庄变、高圩小区1#变、高圩小区2#变、高圩西变更换TTU项目。 4、梅井线与段庄线拉手开关更换为自动化柱开（洪能、通城、东电、精享裕） | 07:00-18:00 | 12*15 |  | 梅花
11 | 110kV孙园变 35kV陈圩变 | 110kV孙园变：10kV半城197线60#杆柱开，10kV唐庄198线60#杆柱开 35kV陈圩变：10kV穆墩岛163线1#杆柱上开关 | 半城镇:前洼村居委员会、半城工业园区、半城镇人民政府、半城中石化油公司、半城府苑小区、唐庄村居委会、花亭名郡小区、泗洪县龙腾客运有限公司、雪北村居委会、雪南村居委会、半城中学、半城街道、古徐新都小区、半城码头、移民小区、前洼村蟹塘、雪北村蟹塘、半城八千亩、半城鱼种场、洪安村居员会、安河村居委会、半城林场、江苏省穆墩岛旅游发展有限公司、濉河闸、张秦村居委会、半城四千亩、大兴庄渔塘、半城养殖场、半城湖滨场、泗洪县穆墩岛假日酒店、穆墩岛村居委会。 | 2018-05-29 | 7:00-07:30 | 16：30-17：00 | 1、10kV穆墩岛163线安河东变配变增容改造搭火，10kV穆墩岛163线养殖场变配变增容改造工程、10kV穆墩163线新圩场西2#变新建工程、10kV穆墩岛163线新圩场西变配变新建工程、10kV穆墩岛163线安河东变2#新增变新建工程。 （久茂） 2、10kV半城197线秦庙支线01#—39#杆线路维修（双回）（久茂、能瑞）。 3、10kV半城197线82#杆、秦庙支线1#杆安装自动化开关。(洪能、精享裕) 4、10kV唐庄198线170#杆、八千亩支线1#杆安装自动化开关。(洪能、精享裕) 5、10kV穆墩岛163线：89#、155#、240#杆智能化开关安装。(精享裕) 6、半城镇稻虾养殖业扩工程新建线路搭接。（能瑞） 7、加装驱鸟器、绝缘护套、故障指示器安装、更换令克、避雷器等消缺。（洪能） 8、半城陵西南变低压台区维修、码头南变低压台区维修、唐庄蟹塘南变低压台区维修、西元2＃变低压台区维修、穆墩岛西岸新圩渔场变低压台区维修。（农服、精享裕） | 07:30-16：30 | 10*41 | 197与198,163与197核相 | 圩城
12 | 35kV陈圩变 | 10kV陈南161线、10kV陈东167线 | 陈圩乡：陈圩村居委会、陈圩街道、陈圩医院、陈圩爱民攻院、德园东苑小区、陈圩小学、陈圩敬老院、宿迁永增畜禽饲养有限公司、宿迁市容天生态农业有限公司、泗洪富友水产养殖农业专业合作社、顾台村、城北村、陈岗村、西陈村、陈圩商贸小区、泗洪县旭康水产养殖专业合作社、泗洪县洪泽湖贡米厂、陈圩一渔场、郁咀村、大王村、王岗村、渔沟村、陈圩二渔场、王岗渔场、郁咀渔场、大王庄党性教育基地。 | 2018-05-31 | 08:00-08:30 | 17：30-18：00 | 1、10kV陈东167线大王村渔场变配变增容改造搭火，10kV陈东167线王岗北变配变增容改造搭火，10kV陈东167线王岗渔场变配变增容改造搭火，10kV陈东167线渔场西南变配变增容改造搭火，10kV陈东167线郁咀渔场西变配变增容改造搭火，10kV陈南161线陈岗1－2组变配变增容改造搭火、10KV陈东167线渔沟村渔场1#新增变新建搭火，10kV陈东167线渔沟村渔场2#新增变新建搭火，10kV陈东167线郁咀村渔场新增变新建搭火、10kV陈东167线大王村渔场新增变新建搭火、10kV城东167线王岗渔场4#变新建搭火。（南通通城、能瑞、东电） 2、10kV陈南161线：1#、30#、陈南西支线1#杆、汴河站支线1#杆智能化开关安装。（洪能、精享裕） 3、10KV陈东167线：1#、陈圩林场支线1#杆、东南围站支线1#杆智能化开关安装。（洪能、精享裕） 4、陈圩乡稻虾养殖业扩工程新建线路搭接。（能瑞） 5、加装驱鸟器、绝缘护套、故障指示器安装、更换令克、避雷器等消缺。（洪能） 6、陈圩中变低压台区维修项目。（精享裕） | 08:30-17：30 | 10*42 | 167与163,161与142核相 | 圩城
批准：李晓萌 审核： 颜志刚、陈道敏 编制：王延萌、张锋

## 6月份
国网泗洪县供电公司2019年6月份配网停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
27 | 110kV金镇变 | 10kV金曹Ⅰ185线,10kV金曹Ⅱ193线；侯湾186线 | 曹庙乡（镇）:毕沟村，唐阳村，，瓦庙村，盛圩村（高圩），曹庙乡政府 | 2019-06-23 | 7:00-7:30 | 18:00-18:30 | 1、10kV金曹Ⅰ185线大庄东配变搭火；10kV金曹Ⅰ185线唐宅鱼塘养殖基地配变新增工程、搭火；新河7#变增容改造搭火。 2、10kV唐阳贺庄支线1-14#杆绝缘化改造； 3、10kV毕沟南支线1-17#杆绝缘化改造。 4、10kV金曹Ⅰ185线（10kV金曹Ⅱ193线同杆）11#-175#杆线路绝缘化改造，组立13基钢管杆。 5、侯湾186线曹宅变支线1#-88#杆绝缘化改造；新建变支线1#-30#杆绝缘化改造，新建钢管杆5基；新河8#变支线19#-25#杆更换电杆、导线；曹宅支线1-17#杆绝缘化改造；何宅3#变支线1-48#杆绝缘化改造；双湖13#变1-3#杆绝缘化改造；何宅8#变支线1-5#杆；新河6#变支线1-7#杆绝缘化改造；何宅2#变支线1-6#杆绝缘化改造；何宅6#变支线1-12#杆绝缘化改造；何宅3#变支线83-104#杆绝缘化改造。 6、金曹Ⅰ185线何宅3#变支线37#杆安装自动化开关；何宅3#变53#杆安装自动化开关。 7、毕东圩变新变投运线路搭接。8、吴河西站线头搭接。 9、拆除毕东圩变老配变高压下火。 10、大庄站、钟洼站线头搭接。 11、10kV侯湾186线何宅1#变迁移 12、线路消缺。（洪能） | 7:30-18:00 | 11*42 |  | 金镇
28 | 110kV双沟变 | 10kV2号所变检修 | 不对外停电 | 2019-06-24 | 09:00-09:30 | 11:30-12:00 | 10kV2号所变改接至新增10kV消弧线圈 | 09:30-11:30 |  |  | 运维站
29 | 110kV双沟变 | 10kV3号所变检修 | 不对外停电 | 2019-06-24 | 14:30-15:00 | 17:30-18:00 | 10kV3号所变改接至新增10kV消弧线圈 | 15:00-17:30 |  |  | 运维站
30 | 110kV朱湖变 | 10kV朱洪165线62#杆柱开 | 臧桥、臧桥小区、太山、新洪村、新洪小区、南水北调 | 2019-06-25 | 7:00-7:30 | 17:00-17:30 | 1、朱洪165线126-136#杆绝缘化改造；朱洪165线147-199#杆绝缘化改造；组立2基钢管杆。 2、线路消缺（洪能） | 7:30-17:00 | 10*24 |  | 界集
31 | 110kV泗洲变 110kV车门变 | 110kV泗洲变：10kV徐洪175线4#环网柜主出开关； 110kV车门变：10kV车庄182线新洪北支线1#杆柱开 | 青阳：周李小区、丁庄变、加气站 农资城、加油站、公安局卡口、高速公路收费站、路灯 | 2019-06-25 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1、10kV徐洪175线5#环网柜更换；（洪能） 2、10kV车庄182线新洪北支线62#杆安装自动化开关；（洪能、精享裕） 3、20kV波司登243线5#环网柜5-4开关电缆头拆除，6#环网柜拆除（洪能） | 7:30-12:30 | 6*42 | 核实20kV波司登243线5#环网柜5-4开关在分位（供6#环网柜），10kV开发172线5#环网柜5-2开关在分位（供到徐洪175线5#环网柜） | 配网
32 | 110kV田桥变 | 20kVⅠ段母线检修；20kVⅠ段母线压变检修；20kV田东281线检修；20kV田健Ⅰ282线检修；20kV田皇283线检修；20kV田健Ⅳ284线检修；20kV2号接地变检修；20kV2号电容器检修；1号主变201开关检修；分段210开关检修 | 不对外停电 | 6月25日-26日 | 08:00-08:30 | 18:30-19:00 | 20kVⅠ段母线开关修理，开关柜穿墙套管更换，绝缘护套更换；开关柜操作机构修理；加装红外观察窗口 | 08:30-18:30 |  | 1、合上田健Ⅰ282线75#杆282（281）拉手开关（合环），拉开田东281线74#杆分段开关（解环）； 2、合上田健Ⅳ284线75#杆284（283）拉手开关（合环），拉开田皇283线1#环网柜朱进线开关（解环）； 3、合上泗健Ⅰ254线团结河路9#环网柜254（282）拉手开关（合环），拉开田健Ⅰ282线74#杆分段开关（解环）； 4、合上泗健Ⅳ245线团结河路9#环网柜245（284）拉手开关（合环），拉开田健Ⅳ284线74#杆分段开关（解环）； 5、281线、282线、283线、284线改检修 | 运维站
33 | 110kV朱湖变 | 10kV朱圃161线34#杆柱开、75#杆柱开，10kV朱圩171线34#杆柱开 | 许圩村 | 6月26日 | 7:00-7:30 | 16:30-17:00 | 1、10kV朱圩171线许圩支线20#-53#杆绝缘化改造； 2、10kV朱圩171线63#杆安装自动化拉手开关。（洪能） | 7：30-16:30 |  | 10kV朱圃161线75#杆柱开以下负荷转移；核相 | 界集
34 | 110kV田桥变 | 10kVⅠ段母线检修；1101隔离开关检修；10kV秦沟168线检修；10kV象宁167开关；10kV戚河166线开关；10kV黄台165线；10kV宁河164开关；10kV戚宁163线；10kV场部162线；10kV林园161开关；10kV1号电容器检修；10kVⅠ段母线压变；10kV1号接地变检修；分段130开关检修；1号主变101开关检修 | 不对外停电 | 6月27日-28日 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 10kVⅠ段母线开关修理，开关柜穿墙套管更换，绝缘护套更换；开关柜操作机构修理；加装红外观察窗口 | 08:30-17:30 |  |  | 运维站
35 | 110kV金镇变 | 10kV金周181线38#杆柱开 | 金锁镇：周河村、河南村 | 2019-06-28 | 07:00-07:30 | 17:00-17:30 | 1、10kV金周181线78-128#杆线路绝缘化改造。 2、10KV孟集支线1-70#杆线路绝缘化改造，河南支线1—14#杆绝缘化改造，河南2#变支线1-3#杆绝缘化改造、河南3#变支线1-9#杆绝缘化改造（洪能） 3、河南南站机站、河南北站搭火。 | 07:30-17:00 | 10*23 |  | 金镇
批准：李晓萌 审核：赵良成 、陈道敏 编制：王延萌、张锋