## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年5月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作 | [8 empty] | 备注
16 | 110千伏裴圩变 | 10千伏裴湖152线（原裴湖194线）141#杆柱开以下线路 | 大元居委会、王集4#变、王集5#变用户 | 2019-05-20 | 06:00-06:15 | 10:45-11:00 | 1、拆除10千伏裴湖152线217-1#至217-4#杆LGJ-35导线129m，拆除10米电杆2基、15米电杆1基；（南通金能） 2、新立2J3B-12.5钢管塔1基，新立15米电杆3基、维修10千伏裴湖194线217-1#至217-4#杆JKLYJ-10-50导线142m*3、维修新立钢管塔向南至218#杆一档JKLYJ-10-240导线73m*3；（南通金能） 3、更换赵小沟电站变引下线1套，校正联通专变电杆2根，原217#杆柱开拆除移至216#杆利旧安装（南通金能） | 06:15-10:45 | 5*15 | 提高供电质量 | 有 | 是，下半年工程再停 | 裴圩
17 | 110千伏裴圩变、110千伏卢集变 | 10千伏卢高1F7线172#杆以下线路、10千伏高渡147线78#杆以下线路，10千伏卢岗1N8线65#杆柱开以下线路 | 高渡街道、高渡园区、九联村、冯李村部分等用户 | 2019-05-21 | 06:00-06:30 | 11:00-11:30 | 1、将新建10千伏高渡147线（原高渡193线）园区支线1#至8#杆线路新立2J3B-12.5米钢管杆1基，收紧并搭接。(泰州敬道） 2、10千伏高渡147线（原高渡193线）建设路分支线64#杆开断装型头，拆除65#杆15米杆1根、拆除JKLYJ-10-240导线50米、拆除JKLYJ-1-185导线50米、新立10米杆1根、新做水平落地拉线1组。(泰州敬道） 3、拆除10千伏高渡147线143#至188#杆LGJ-185导线2180m*3；维修10千伏高渡147线143#至188#杆绝缘导线JKLYJ-10-240导线2180m*3，安装故障指示器18只，安装验电接地环18只，安装防雷金具66只；维修拉线10组（南通金能） 4、10千伏卢高1F7线曾咀支线1#至25#杆（原高渡193线）、许庄分支线1#至27#杆（原高渡193线）更换为JKLYJ-10-240绝缘导线2478米*3，新架GJ-50屏蔽线2478米*1，更换横担及顶套。维修普通落地拉线12组、高桩拉线1组、校正15米电杆10根。(泰州敬道） 5、拆除LGJ-10-150裸导线2478米*3，拆移利旧柱开开关1台。(泰州敬道） 6、拆除高集支线8#杆柱开2台（辰宇电气） | 06:30-11:00 | 5.5*54 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 裴圩
18 | 110千伏城南变 | 10千伏III段母线检修；南农934线49#杆柱开以上线路；南美936线18#杆柱开以上线路；南博938线18#杆柱开以上线路；厢东166线6#杆柱开以上线路； | 南农线49#杆柱开以上线路、南板全线、南美线18#杆柱开以上线路、南博线18#杆柱开以上线路、工业线全线、厢东线6#杆柱开以上线路 | 2019-05-23 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 10千伏III段母线开关柜绝缘化修理 | 08:30-13:30 | 6*24 | 修理 | 无 | 否 | 泗阳运维站 | 1、合上南农线发展大道支线1#杆柱开（与临伟957线合环）、拉开南农线49#杆柱开（解环）。2、合上南美线57#杆柱开（与李华线合环）、拉开南美线18#杆柱开（解环）。3、将李新线改为运行，合上李新线2#杆柱开（合环）、拉开南博线18#杆柱开（解环）。4、合上厢东线卜湖小区支线21#杆柱开（与卢成线合环）、拉开厢东线6#杆柱开（解环）
19 | 110千伏城南变 | 10千伏IV段母线检修；10千伏南汽992线、南成994线、南厢996线、城碧998线、农场164线、原种场163线。 | 城碧线全线、农场线全线、原种场线全线 | 2019-05-24 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 10千伏IV段母线开关柜绝缘化修理 | 08:30-13:30 | 6*20 | 修理 | 无 | 否 | 泗阳运维站 |  | 南汽线、南成线、南厢线无负荷
| 批准：葛亮 | [5 empty] | 审核：李伟 |  |  |  | 汇总：朱宏基