## Sheet1
国网泗洪县供电公司2019年9月份配网停电工作计划表（签字版)
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
1 | 110kV田桥变 | 10kV秦沟168线上卞庄支线4#杆柱开，10kV秦沟168线陆台小区支线1#杆柱开 | 秦沟上卞庄变、上卞庄西变、花园庄变、秦沟8.12组变。 | 2019-09-04 | 06：30-07:00 | 11:30-12:00 | 1、10kV秦沟168线上卞庄支线7#杆绝缘导线脱落处理 2、秦沟西湖站支线1-3#线路消缺。 3、配电变压器设备线夹更换。 4、绝缘护套、3M绕包带安装 （洪能） | 07:00-11:30 | 5*4 | 10kV秦沟168线陆台小区支线1#杆以下由少黄1D4线拉手供电 | 青阳
2 | 110kV董沟变 | 20kV嵩丹212线现代名城1#环网柜H14开关、H17开关 | 现代名城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#箱变，南部楼层用户 | 2019-09-04 | 06：30-07：00 | 17:30-18:30 | 1、万博Ⅰ191线16#杆安装现代名城分界开关搭火。（洪能带电作业） 2、20kV现代名城2#环网柜更换为2个10kV二进四环网柜。（洪能） 3、现代名城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#箱变降压改造为10kV630kVA箱变。（洪能） | 7:00-17:30 | 12*9 | 复役20kV嵩丹212线现代名城1#环网柜H14开关、H17开关保持分位； 合上万博Ⅰ191线16#杆现代名城柱开 | 配网
3 | 110kV董沟变 | 10kV园北193线3#杆柱开、园北193线15#杆柱开； 20kV嵩丹212线1#杆柱开 | 皓结机械、象山光明运输机有限公司、苏展实业、残联合会、分金亭医院、德大塑业、佳时制衣、磐宇科技、建中塑钢、开发区小学、大兴村、三里庄 | 2019-09-05 | 05：30-06：00 | 11:00-11:30 | 1、20kV嵩丹212线12#杆现代名城柱开更换为用户分界开关，同时搭接到同杆园北193线牡丹路东支线12#杆。 2、现代名城20kV1#环网柜更换为2个二进四环网柜。 3、对停电范围内缺陷进行消除工作 4、配电变压器设备线夹更换。 5、绝缘护套、3M绕包带安装 （洪能） | 6:00-11:00 | 12*9 | 1、园北193线15#杆柱开以下负荷转移 2、核实原现代名城1#环网柜与2#环网柜间双联络线开关全部在分位； 3、复役：合上园北193线3#杆柱开，保持园北193线牡丹江路东支线12#杆现代名城柱开分位 | 配网
4 | 110kV董沟变 | 20kV嵩丹212线12#杆现代名城柱开 | 现代名城10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#箱变，北部楼层用户 | 2019-09-05 | 05：30-06：00 | 17:30-18:30 | 1、现代名城10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#箱变降压改造为10kV630kVA箱变。（洪能） | 6:00-17:30 | 13*8 | 复役：合上园北193线牡丹江路东支线12#杆现代名城柱开 核相 | 配网
5 | 110kV泗洪变 110kV泗洲变 | 110kV泗洪变：10kV南苑141线团结花园H3环网柜H31开关、H32开关、H35开关 110kV泗洲变：20kV泗水254线黄河路H9环网柜H92开关 | 团结花园7#、8#变、团结花园花园变所带用户 | 2019-09-05 | 05：30-06：00 | 11:00-11:30 | 1、将南苑141线团结花园H3环网柜H32间隔电缆拆除，然后搭接在H31开关上。 2、拆除泗水254线河畔花城H1环网柜H10开关进线电缆。 3、南苑141线团结花园H3环网柜H32间隔，新出电缆至泗水254线河畔花城H1环网柜H10间隔，电缆试验、搭接。（志诚） | 6:00-11:00 | 6*2 | 复役：南苑141线团结花园H3环网柜H32开关保持分位，泗水254线黄河路H9环网柜H92开关保持分位，合上南苑141线团结花园H3环网柜H31开关，合上南苑141线团结花园H3环网柜H35开关 | 配网
6 | 110kV农场变 | 10kV湖滨1E1线河西家属区支线7#杆柱上开关； | 河西家属区变、老菜场变.河西武警部队变 | 2019-09-06 | 07:00-07:10 | 10:20-10:30 | 1、10kV湖滨1E1线河西家属区支线17#杆--20#杆拆除旧线路，电缆跳线搭接（洪能公司）。 | 07:10-10:20 | 04:45-11:00 | 2*3 | 园湖
7 | 110kV朱湖变 | 10kV朱柳175线90#杆分段开关 | 柳元村 | 2019-09-06 | 5：30-6:00 | 10:30-11:00 | 1、朱柳175线柳元4#变支线1-21#杆线路绝缘化改造 2、搭接柳元4#变跳头 3、柳元南站5#杆更换自动化开关（山东久茂、精享裕） | 6:00-10:30 | 6*8 |  | 界集
8 | 110kV双沟变 | 10kV双河134线72#杆柱上开关 | 停电范围:雪二村，淮胜村，淮丰村，迎淮村，淮建村，新淮村，雪三村，雪五村， | 2019-09-07 | 06：00-06：30 | 16:00-16:30 | 1、改造10kV双河134线73#到100#杆中间导线（杆线入地） 2、更换10kV双河134线100#杆到256#杆间导线 3、维修10kV双河134线双南酒厂支线（安全消缺） 4、更换10kV双河134线淮胜鱼场支线导线 5、更换桥头3#变低压400V线路（高压穿档） 6、新建工业园区支线,连到大坝村支线。 7、10kV双河134线100#杆，145#杆149#杆188#杆新建智能开关 8、更换农业园变压器。 9、配电变压器设备线夹更换。 10、绝缘护套、3M绕包带安装 （洪能） | 06：30-16:00 | 45*10 | 核相 | 双沟
9 | 110kV天岗湖变 | 10kV郑集165线、10kV陈吴166线 | 上塘：大李村、胡桥村、郑集村、早林变 | 2019-09-07 | 5:30-6:00 | 14:00-14:30 | 1、陈吴166线81#杆、134#杆更换、新增自动化开关。 2、陈吴166线大李支线7#杆新增自动化开关；41#杆更换自动化开关。 3、 郑集165线81#杆更换自动化开关、134#杆新增自动化开关。 4、郑集165线郑集支线1#杆更换自动化开关；马庄支线44#杆新增自动化开关。 6、消缺：陈吴166线、郑集165线1#柱开桩头发热处理；8#、11#、31#、55#、64#、108#、126#、141#、144#、148#杆隐患缺陷处理。所有耐张转角安装驱鸟器。 7、配电变压器设备线夹更换。 8、绝缘护套、3M绕包带安装 （洪能、精享裕） | 6:00-14:00 | 10*30 |  | 上塘
10 | 220kV杨庄变 110kV董沟变 | 220kV杨庄变：20kV嵩金2F3线开发大道H1环网柜出线开关，20kV嵩北2F4线开发大道H1环网柜出线开关 110kV董沟变：20kV昆长211线杭州西路支线3#杆柱开，20kV昆丹216线75#杆柱开 | 杨庄变：不对外停电 董沟变：博远电源、东旭电源、杭州西路1#公变 | 2019-09-08 | 5:30-6:00 | 11:30-12：30 | 1、昆丹216线80#杆解搭头（洪能） 2、20kV嵩金2F3线、嵩北2F4线开发大道H2环网柜新出双回电缆接入原园北线杭州西路16#杆，安装2台柱开。 3、昆长211线杭州西路15#杆新放双回导线接入原园北线杭州西路16#杆。 4、对停电范围内缺陷进行消除工作。 5、配电变压器设备线夹更换。 6、绝缘护套、3M绕包带安装 （洪能） | 6:00-12:00 | 7*3 | 核相 嵩金线、嵩北线开发大道H2环网柜核相 | 配网
11 | 110kV上塘变 | 10kV上石152线40#杆九庄头支线开关 | 上塘：石庄村 | 2019-09-08 | 5：30-6:00 | 11:30-12:00 | 1、九庄头支线6#、8#、12#杆拉线需重做；22#杆搭火；所有耐张转角安装驱鸟器（洪能、精享裕） | 6:00-11:30 | 6*5 |  | 上塘
12 | 35kV魏营变 | 10kV马庄151线29#杆分段开关 | 魏营镇：建安家园、府苑小区、政府变、魏营东变、魏营村3#变 | 2019-09-08 | 5：30-6:00 | 11:30-12:00 | 1、马庄151线31#杆魏营东变迁移 2、配电变压器设备线夹更换 3、绝缘护套、3M绕包带安装 （精享裕） | 6:00-11:30 | 6*8 | 61#杆以下拉手供电 | 上塘
13 | 110kV城头变 | 10kV2号接地变检修，2号接地变1W2开关检修 | 不对外停电 | 2019-09-09 | 09:00-09:30 | 18:30-19:00 | 2号接地变消弧异常检查处理 | 09:30-18:30 |  |  | 运维站
14 | 110kV田桥变 | 10kV3号接地变检修，3号接地变1W3开关检修 | 不对外停电 | 2019-09-10 | 09:00-09:30 | 18:30-19:00 | 3号接地变，3号接地变1W3开关预试小修、保护校验 | 09:30-18:30 |  |  | 运维站
15 | 110kV朱湖变 | 10kV朱鱼162线102#杆分段开关 | 马宅村、鱼行村、鱼行小区 | 2019-09-10 | 6：00-6:30 | 17:30-18:00 | 1、朱鱼162线改造主干线116-204#杆绝缘化改造，组立钢管杆6基，新建线路225米。 2、朱鱼162线146#杆智能柱开迁移到143#杆钢管杆。 3、朱鱼162线马宅4#变支线1-2#杆新立电杆、新架线路92米改通道。 4、拆除朱鱼162线主干线127-141#杆和线路。 5、搭接原鱼行支线13#杆跳头、搭接鱼行6#变支线跳头 、鱼行1#变支线跳头、搭接鱼行3台电站专变跳头、搭接鱼行2#变支线跳头、搭接鱼行9#变支线跳头。 6、配电变压器设备线夹更换 7、绝缘护套、3M绕包带安装 （山东久茂、洪能） | 6:30-17:30 | 12*22 |  | 界集
16 | 110kV泗洲变 | 20kV泗通245线河畔花城H1环网柜H12开关 | 河畔花城1-8#变所带用户 | 2019-09-11 | 07：30-08：00 | 17:30-18:30 | 1、河畔花城小区20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#箱变降压改造为10kV630kVA箱变； 2、小区箱变原电缆终端拆除，电缆终端制作。（志诚） | 8:00-17:30 | 11*8 | 复役：20kV泗通245线河畔花城H1环网柜H12开关保持分位，合上10kV南苑141线团结花园H3环网柜H31开关 | 配网
17 | 35kV界集变 | 10kV安东199线曹圩支线5#杆自动化开关 | 王灯村、界集居委会、曹圩村、颜圩村 | 2019-09-11 | 6:00-6:30 | 17:30-18:00 | 1、10kV安东199线王灯支线1-49#杆线路改造（组立2基钢管塔）。（洪能） 2、10kV安东199线曹圩支线33-87#杆线路改造（组立1基钢管塔）。（洪能） 3、10kV安东199线颜曹塘支线1-13#、33-85杆线路改造（组立1基钢管塔）。（洪能） 4、10KV安东199线塘头北变支线1-23#杆线路改造。（洪能） 5、10KV安东199线颜圩北变支线1-17#杆线路改造。（洪能） 6、10kV安东199线桥口支线1-8#杆绝缘化改造。（洪能） 7、110kV界集变10kV界青176线新建45#杆安装1台自动化开关、界太184线42#杆新增自动化开关。（洪能） 8、安东199线曹圩支线17-18#杆间组立1基四回钢管杆，安装2台开关，110kV变电站新出四回线路1-13#杆收线，1#杆安装2台开关，13#杆向北做耐张。（精享裕） 9、王灯东变支线1-16#杆线路改造，组立1基钢管杆。（洪能） 10、王沟河草场支线1-3#杆线路下移。 11、配电变压器设备线夹更换。 12、绝缘护套、3M绕包带安装 （洪能） | 6:30-17：30 | 12*21 | 核相 安东线与周青线 | 界集
18 | 35kV太平变 | 10kV周青153线76#杆柱上开关 | 太平：青庄村、谢咀村 | 2019-09-11 | 6:00-6:30 | 11:30-12:00 | 1、10kV周青153线140#杆与110kV界集变10kV界青176线新建45#杆跳接。 2、10kV周青153线140#杆同杆备用开关与110kV界集变10kV界太184线跳接。 3、青庄北变迁移至青庄村部支线，原线路拆除。 4、谢咀严庄变更换引下线及避雷器（洪能） | 6:30-11:30 | 6*8 | 与安东线曹圩支线同时许可。 复役：保持110kV界集变10kV界青176线45#杆柱开分位，保持周青153线140#杆拉手开关以及同杆备用线柱开分位。 | 龙集
19 | 110kV泗洲变 | 20kV泗通245线黄河路H9环网柜H92开关 | 河畔花城9-16#变所带用户 | 2019-09-12 | 07：30-08：00 | 17:30-18:30 | 1、河畔花城小区20kV9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#箱变降压改造为10kV630kVA箱变； 2、小区箱变原电缆终端拆除，电缆终端制作； 3、原泗通245线黄河路H9环网柜H92开关出线电缆拆除，原泗通245线河畔花城H1环网柜进线电缆拆除。 4、10kV南苑141线团结花园H3环网柜H36开关新放电缆至原泗通245线河畔花城H1环网柜H10间隔，电缆试验、搭接（志诚） | 8:00-17:30 | 8*12 | 停役：核实10kV南苑141线团结花园H3环网柜H36开关在分位。 复役：20kV泗通245线黄河路H9环网柜H92开关保持分位。合上10kV南苑141线团结花园H3环网柜H36开关。 注意核相 | 配网
批准： 李晓萌 审核： 邹剑、邱恩民 编制：王延萌、张锋