## Sheet2
国网泗阳县供电公司2019年9月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
7 | 220kV文城变 | 10kV文开1N1线同兴支线1#杆柱开以下线路，10kV文集1M3线26#杆分支柱开以下线路 | 同兴村、马洼村、河东村、育红村、葛郑村 | 2019-09-08 | 06：00-06：30 | 10：30-11：00 | 1、10kV文开1N1线同兴支线46#杆紧线、搭接10kV文开1N1线同兴支线37#、38#、39#杆移位（南通金能） 2、10kV文开1N1线荣华西路支线8#杆新立15米电杆2根，拆除利旧安装葛郑8#变，拆除12米电杆6基、拆除LGJ-35导线175米*3。（南通金能） 3、10kV文开1N1线更换同兴支线2#杆柱开1台。育红支线1#杆拆除柱开2台后直联、12#杆新装自动化柱开柱开2台（拆除1台）、更换74#杆柱开2台（辰宇电气） 4、拆旧线路消缺 | 06：30-10：30 | 5*42 | 自动化柱开、变压器移位、消缺 | 无 | 否 | 来安 |  | 6.19日停文开线59#杆柱开以下。7.27日文开线跳闸。6.23日停文集线2#杆柱开以下。
8 | 110kV郑庄变 | 10kV郑纺124线137#杆柱开以下线路 | 孙李村、桃源村部分用户 | 2019-09-09 | 05：15-05：30 | 09：30-09：45 | 1、10kV郑纺124线花台支线38#杆新装柱开线路开断、搭接（泰州敬道） 2、10kV郑纺124线花台支线45#杆至10kV郑纺124线花台支线325省道分支线002#杆之间预放线路搭接。（泰州敬道） 3、拆除10kV郑纺124线花台1#变向西LGJ-35裸导线145m*3，拆除花台1#变配变1台及其台架1套。在原花台1#变位置新立15米杆2基，利旧安装原变压器，更换引下线。（江苏新源） | 05：30-09：30 | 4.5*15 | 联络线路搭接、分段柱开安装 | 无 | 否 | 史集 |  | 工作结束后，核实郑纺线325省道支线169-23#杆柱开两侧核相正确（与郑史I136拉手）
9 | 110kV前圩变 | 10kV前东1T7线(原10kV里东164线)全线 | 朝阳村、里仁村 | 2019-09-09 | 05:45-06:00 | 10:30-10:45 | 1、10kV前东1T7线孙罗4#变支线孙罗6#变移位（13#杆），拆除利旧原变压器，新立15米电杆1根，安装配电箱及其它辅材（江苏中军） 2、安装驱鸟器及绝缘护罩。 3、10kV前东1T7线94#杆更换自动化柱开2台；10kV前东1T7线154#杆新增自动化柱开2台，开断连；10kV前东1T7线孙罗4#变支线2#杆新增自动化柱开2台，开断连。（辰宇电气） 4、亚东6#变低压线路穿档（西格玛电气） | 06:00-10:30 | 5*40 | 安全隐患 | 无 | 否 | 里仁 |  | 工作结束后，核实1、前东1T7线孙罗支线25#杆柱开两侧核相正确（与前颜1T3线拉手），2、前东1T7线189#杆柱开两侧核相正确（与王里138线拉手）
10 | 110kV泗港变 | 10kV港酒942线、10kV港东932线、10kV港晶935线长江路吴江路西南1#环网柜进线开关以下线路 | 长江路、桂林路 | 2019-09-10 | 06：00-06：30 | 11：00-11：30 | 1、10kV港东932线桂林路西支线007#杆、10kV港东932线28-1#杆更换用户柱开共2台（泰州敬道） 2、10kV港东932线桂林路东支线6#杆、10kV港东932线桂林路东支线12-1#杆、10kV港东932线晶瑞玻璃支线10#杆、10kV港东932线晶瑞玻璃支线16#杆更换用户柱开4台（江苏中浩） 3、10kV港酒942线振博路支线1#杆、10kV港酒942线桂林路东支线1#杆更换自动化柱开2台（辰宇电气） 4、10kV港酒942线桂林路东支线012#杆拆除令克一组，安装用户柱开1台（江苏中军） | 06：30-11：00 | 5.5*40 | 提高供电质量 | 无 | 否 | 城区
11 | 110kV河埝变 | 10kV李口142线117#杆至169#杆东西侧柱开之间线路 | 凌孟1#、6#变、杨码2#、3#、5#、6#变、杨码电站、李口团结站、李口2#变。 | 2019-09-11 | 05：30-05：45 | 09：45-10：00 | 1、10kV李口142线杨码3#变移位，新建JKLYJ-10-150导线157m*3搭接，拆除、利旧安装杨码3#变变压器一台、配电柜一台及进出线电缆。（江苏新源） | 05：45-09：45 | 4.5*9 | 配变移位 | 无 | 否 | 李口 | 19SQSIY1901CB-020 | 7.14日，7.27日李口线跳闸。停役前调负荷：1、合上李北1Y1线八堡建材园支线62#杆柱开（合环），2、拉开李口142线169#杆东侧柱开（解环）3、合上李北1Y1线79#杆柱开（合环），4、拉开李口142线169#杆西侧柱开（解环）
12 | 110kV郑庄变 | 10kV郑金916线，10kV郑雅919线16-22#杆柱开以上线路，10kV郑水918线 | 泗阳县公安局、路灯变、游乐园、星湖湾、丰源房产开发有限公司、佳源房产、五里二组新架变、绢纺宿舍、雅典花园、金都尚品、澳石房地产、锦绣江南、新城亿辉房地产有限公司、西湖半岛豪庭 | 2019-09-11 | 06:00-06:30 | 10:30-11:00 | 1、10kV郑金916线16-1#杆新上一台自动化柱开（辰宇电气） 2、10kV郑水918线16-1杆、17#杆新上一台自动化柱开（辰宇电气） 3、10kV郑雅919线16-2杆新上一台自动化柱开。（辰宇电气） | 06:30-10:30 | 5*28 | 配电自动化、老旧改造 | 无 | 否 | 城区 |  | 10kV郑雅919线16-22#杆柱开以下线路已调至天湖I1F9线供电
13 | 110kV卢集变 | 10kV卢薛1F6线 | 周元村部分用户、薛咀村、老元村、戴庄村、黄庄村、邢庄村、范湖村、峪口禽业等用户。 | 2019-09-12 | 05：00-05：30 | 09：00-09：30 | 1、10kV卢薛1F6线范湖支线黄庄电站分支线黄庄电站主杆引线更换50绝缘导线至令克上桩头两端做耐张，令克更换（江苏中浩） 2、10kV卢薛1F6线范湖支线邢庄电站分支线1#杆-9#杆之间消缺、10kV卢薛1F6线范湖支线132#杆-147#杆之间消缺、10kV卢薛1F6线范湖支线邱庄电站分支线1#杆-10#杆之间消缺（江苏富达） 3、10kV卢薛1F6线范湖支线邢庄电站分支线邢庄电站更换令克引下线至变压器桩头，更换避雷器。（江苏中浩） 4、10kV卢薛1F6线183#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线老元6#变支线14#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线5#杆更换自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线39#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线南滩分支线3#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线老元1#变支线1#杆新增自动化柱开1台，10kV卢薛1F6线范湖支线南站分支线1#杆新增自动化柱开1台。（辰宇电气） 5、消缺：线路搭接点安装绝缘护套。 6、老元6#变移位，立15米电杆一根、移位变压器一台（江苏中浩）。 | 05：30-09：00 | 4.5*57 | 绝缘化改造、配变移位 | 无 | 否 | 卢集 | 19SQSIY1905CB-005 | 8.11日卢薛线接地
| 批准： |  |  |  |  | 审核： |  |  | 汇总：