## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年9月份配网增补停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 申请单位 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路，工作地点是否有同杆架 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 110kV众兴变 | 10kV众名II187线 | 无 | 9月16日-9月17日 | 9月16日08:00-08:30 | 9月17日17:30-18:00 | 1、拆除原10kV众名II187线电缆。（江苏新源） 2、10kV众名II187线间隔至1#分支箱新建3*400电缆，制作电缆头、试验、搭接、核相、封堵（江苏新源） | 9月16日08:30-9月17日17:30 | 0 | 提升可靠性 | 无 | 否 | 城区 | 无 | 无 | 众名II187线送电后，在名流开闭所进线开关两侧核相（与众鼎II953线核相）。核相正确后，合上众名II187线名流开闭所进线开关（合环），拉开众鼎II953线1#环网柜内拉手开关（解环）
2 | 110kV众兴变 | 10kV众名I186线 | 无 | 9月18日-9月19日 | 9月18日08:00-08:30 | 9月19日17:30-18:00 | 1、拆除原10kV众名I186线电缆。（江苏新源） 2、10kV众名I186线间隔至1#分支箱新建3*400电缆，制作电缆头、试验、搭接、核相、封堵（江苏新源） | 9月18日08:30-9月19日17:30 | 0 | 提升可靠性 | 无 | 否 | 城区 | 无 | 无 | 工作前调方式：名流开闭所内拉开众名I186线进线开关，合上分段110开关。将众名I186线负荷调至众名II线。工作结束，众名I186线送电后，在名流开闭所进线开关两侧核相（与众名II187线），核相正确后，合上众名I186线名流开闭所进线开关（合环），拉开分段110开关（解环）
| 批准：陈科 | [5 empty] | 审核：李伟 | [6 empty] | 汇总：朱宏基