## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年11月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 110kV泗港变、220kV文城变 | 10kV港江937线，10kV文联1M6线，10kV文四1N3线 | 来安村、贾庄村、东安村、未来花园、东安小区、姜丰村等用户 | 2019-11-03 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1、10kV港江937线来安支线来安9#变移位（南通金能） 2、拆除10kV港江937线未来花园支线11#-12#杆LGJ-50导线45米*3，拆除12米电杆1基、10米杆1基。（泰州敬道） 3、浙江路与未来路交叉口东侧到外环路附近，新立钢管塔1基，新放双回线路650m*6，新装2台联络柱开，1台用户柱开。新建双回线路1#杆北侧线路与10kV港江937线贾庄支线43#杆搭接，新建双回线路14#杆北侧线路与10kV文四1N3线1#杆搭接（南侧线路不搭）。拆除10kV港江937线42-1#杆至42-12#杆之间线路。（电建一公司） 4、10kV港江937线贾庄4#变支线1#-13#杆迁移。（江苏中军） | 07:30-12:30 | 6*113 | 配变迁移 | 无 | 否 | 19SQSIY1901CB-069 19SQSIY1901CB-070 | 有 | I201911001（南通金能）I201911002、（泰州敬道）I201911003（电建一公司） | 来安 | 工作前核实港江线贾庄支线同杆备用线路不带电
2 | 110kV泗港变 | 10kV来宇928线30#杆柱开以下线路，10kV港江937线，10kV港洋939线，10kV港东932线 | 长江路、众兴路等用户 | 2019-11-03 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1.在10kV港东38西-17#钢管塔上将对来宇928线和港东932线进行直搭，（江苏东电） 2.更换来宇928线38-5#杆柱开为自动化柱开1台。（辰宇电气） | 07:30-12:30 | 6*33 | 负荷切割 | 无 | 否 |  | 有 | I201911004（江苏东电）I201911005（辰宇电气） | 城区 | 工作前后来宇928线38-6#杆柱开处分位，光伏停电
3 | 110kV泗港变 | 10kV港酒942线，10kV港东932线 | 长江路、桂林路等用户 | 2019-11-03 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1、10kV港东932线桂林路西支线007#杆、10kV港东932线28-1#杆更换用户柱开共2台（泰州敬道） 2、10kV港东932线10kV港东932线桂林路东支线12-1#杆、10kV港东932线晶瑞玻璃支线10#杆、10kV港东932线晶瑞玻璃支线16#杆更换用户柱开3台（江苏中浩） | 07:30-12:30 | 6*40 | 提高供电质量 | 无 | 否 |  | 有 | I201911006（泰州敬道）I201911007（江苏中浩） | 城区
4 | 110kV来安变 | 10kV来开116线 | 珠海路、三川路等用户 | 2019-11-04 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1.10kV来开116线珠海路支线20-1#、30#杆、34#杆更换用户柱开共3台（江苏新源） 2.10kV来开116线三川路支线6#、三川路支线13-1#杆更换用户柱开共2台（宿迁华能） | 07:30-12:30 | 6*24 | 提高供电质量 | 无 | 否 |  | 无 | I201911008（江苏新源）I201911009（宿迁华能） | 城区
5 | 110kV花井变 | 10kV花工167线，10kV花街169线 | 无 | 11月5日-11月6日 | 11月5日08:00-08:30 | 11月6日18:00-18:30 | 1、110kV花井变10kV花街169线至1#钢管塔新建3*400高压电缆制作电缆头、试验、核相、站内电缆搭接、封堵。（江苏新源） 2、110kV花井变10kV花工167线至1#钢管塔新建3*400高压电缆制作电缆头、试验、核相、站内电缆搭接、封堵。（江苏新源） | 11月5日08:30-11月6日18:00 | 0 | 配网第二季度项目 | 无 | 无 | 19SQSIY1901JG-061 | 无 | I201911010（江苏新源） | 南刘集
6 | 110kV卢集变 | 10kV卢高1F7线大庄支线1#杆柱开以下线路 | 大庄村等用户 | 2019-11-05 | 06:30-06:45 | 09:15-09:30 | 1、新架线路与10kV卢高1F7线大庄3#变支线20#搭接，拆除旧线路。（南通金能） | 06:45-09:15 | 3*10 | 线路改造 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-091 | 无 | I201911011（南通金能） | 裴圩 | 工作前后核实卢高线147-44#杆与裴北146线拉手开关处分位
7 | 110kV泗港变，110kV众兴变，110kV来安变 | 10kV港宇936线，10kV港旭933线，10kV众鼎I952线，10kV众鼎II953线，20kV来碳217线 | 广东路、长江路、众兴路等用户 | 2019-11-05 | 13:00-13:30 | 17:30-18:00 | 1.港宇936线晶鼎支线1#杆、港旭933线晶鼎支线1#杆更换分段柱开为自动化柱开，2台，（辰宇电气） 2.在港宇936线晶鼎支线22#杆上将港宇936线合众鼎I952线直搭、在港旭933线晶鼎支线22#杆上将港旭933线和众鼎II93线直搭，（江苏东电） 3.在港宇936线晶鼎支线19#杆、港旭933线晶鼎支线19#杆新装联络柱开为自动化柱开，2台，（辰宇电气）4.10kV港宇936线葛东河路支线13#杆解、搭头（江苏新源） | 13:30-17:30 | 5*30 | 负荷切割 | 无 | 否 |  | 有 | I201911012（辰宇电气）I201911013（江苏东电） | 城区
8 | 110kV众兴变 | 10kV2号接地变1W2 | 无 | 2019-11-06 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 2号接地变修理（江苏永富电力有限公司） | 08:30-14:30 | 无 | 设备修理 | 无 | 否 | 修理项目 |  |  | 输变电运检中心
9 | 110kV王集变 | 10kV王园136线 | 东方佳苑、泗阳县正源木业、泗阳县王集镇集东居委会、前胡村居委会、刘滩居委会、中国移动集团江苏有限公司泗阳分公司、瑞风纺织等用户 | 2019-11-06 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 10kV王园136线保护装置更换（江苏中中电力工程有限公司） | 08:30-14:30 | 7*87 | 更换保护装置 | 无 | 否 | 差异化改造 | 无 | I201911014（江苏中中电力工程有限公司） | 输变电运检中心
10 | 110kV王集变 | 10kV王集134线 | 颜汤1#-7#变、桑德泗阳水务有限公司、和韵花苑、南圩1#-9#变、刘桃园1#-6#变等用户 | 2019-10-07 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 10kV王集134线保护装置更换（江苏中中电力工程有限公司） | 08:30-14:30 | 7*138 | 更换保护装置 | 无 | 否 | 差异化改造 | 无 | I201911015（江苏中中电力工程有限公司） | 输变电运检中心
11 | 110kV泗港变 | 10kV2号接地变1W2 | 无 | 2019-11-08 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 2号接地变修理（江苏永富电力有限公司） | 08:30-14:30 | 无 | 设备修理 | 无 | 否 | 修理项目 |  |  | 输变电运检中心
12 | 110kV临河变 | 10kV临东126线15#杆至冯庄支线14#杆之间线路 | 曹码村等用户 | 2019-11-08 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1、10kV临东126线小店6#变支线3#杆新放JKLYJ-10-50导线21m*3搭接（江苏中浩） 2、10kV临东126线73#杆新放JKLYJ-10-50导线85m*3搭接（江苏中浩） 3、10kV临东126线曹码3#变移位，拆除10米电杆2根。新立15米电杆1根，利旧安装原曹码3#变配变，维修配电柜一台，更换JKLYJ-1-185导线12米*8。（南通金能） 4、10kV临东126线许码4#变移位，拆除10米电杆3根，拆除JKLYJ-1-185低压线路42米。新立15米电杆1根、10米电杆1根，利旧安装原许码4#变配变及配电柜，新放JKLYJ-1-185导线42米。（南通金能） 5、10kV临东126线119#杆柱开拆除，线路直搭。（南通金能） | 07:30-12:00 | 5.5*32 | 业扩工程、绝缘化改造 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-023 19SQSIY1908CB-024 | 无 | I201911016（江苏中浩）I201911017（南通金能） | 临河 | 停役前调负荷：1、合上10kV临东126线冯庄支线55#杆（与临嘉956线107#杆柱开合环） 2、拉开10kV临东126线冯庄支线14#杆柱开（解环）。工作前核实临东126线同杆另一回空线路不带电。
13 | 110kV临河变 | 10kV2号接地变1W2 | 无 | 2019-11-09 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 2号接地变修理（江苏永富电力有限公司） | 08:30-14:30 | 无 | 设备修理 | 无 | 否 | 修理项目 |  |  | 输变电运检中心
14 | 110kV泗港变 | 10kV港口941线吴江路东支线2#杆柱开以下线路， 10kV港良1F1线吴江路东支线2#杆柱开以下线路， 10kV港未940线吴江路东支线5#杆柱开以下线路， 10kV港金945线吴江路东支线3#柱开以下线路 | 吴江路、太湖路、南海路等用户 | 2019-11-09 | 08:00-08:30 | 12:30-13:00 | 1.10kV港口941线、10kV港良1F1线、10kV港未940线、10kV港金945线4-33#杆向东移动10米。（建设分公司） 2.10kV港口941线、10kV港良1F1线、10kV港未940线、10kV港金945线4-48#杆向西移7米。（建设分公司 3.10kV港口941线、10kV港良1F1线、10kV港未940线、10kV港金945线4-44#杆向东移5米。（建设分公司） | 08:30-12:30 | 5*46 | 杆线迁移 | 无 | 否 |  | 有 | I201911018（建设分公司） | 城区 | 同杆四回，工作前后核港未线吴江东路50#杆柱开处分位
15 | 110kV泗港变 | 10kV港桂1F3线 | 桂林路等用户 | 2019-11-09 | 08:00-08:30 | 15：30-16：00 | 1、更换10kV港桂1F3线4#杆至22#杆JKLYJ-10-240导线865米*6，新装防雷金具18组，拆除JKLYJ-10-150导线865米*6（泰州敬道） | 08：30-15：30 | 8*8 | 线路改造 | 无 | 否 | 19SQSIY1901CB-045 | 无 | I201911026（泰州敬道） | 城区 | 停役前核实与港桂1F3线同杆另一回空线路与所内未搭接，线路不带电