## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年11月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
16 | 110kV城南变 | 10kV1号接地变 | 无 | 2019-11-10 | 08:00-08:30 | 14:30-15:00 | 1号接地变修理（江苏永富电力有限公司） | 08:30-14:30 | 无 | 设备修理 | 无 | 否 | 修理项目 |  |  | 输变电运检中心
17 | 220kV李口变 | 10kV李厢1Y5线54#杆柱开以下线路，10kV李城1X4线54#杆柱开以下线路 | 韩宅村，良姚村，陶桥村，张李村，陶圩村，东风村，淤沟村，臧韩村，司李村，龙门村，南园村，要武村等用户 | 2019-11-10 | 07:00-07:30 | 14：30-15：00 | 1、拆除10kV李厢1Y5线藏韩支线1#-20#杆LGJ-120导线842米*3，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线842米*3，安装防雷金具9组。（江苏新源） 2、拆除10kV李厢1Y5线104#-115#杆之间LGJ-240导线605米*1，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线605米*1。拆除10kV李城1X4线104#-115#杆之间LGJ-240导线605米*2，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线605米*2。安装防雷金具4组。（江苏中浩） 3、拆除10kV李厢1Y5线115#-130#杆之间LGJ-240导线750米*1，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线750米*1。拆除10kV李城1X4线115#-130#杆之间LGJ-240导线750米*2，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线750米*2。安装防雷金具7组。（江苏中军） 4、拆除10kV李厢1Y5线130#-148#杆之间LGJ-240导线850米*1，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线850米*1。拆除10kV李城1X4线130#-148#杆之间LGJ-240导线850米*2，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线850米*2。安装防雷金具8组。（宿迁华能） 5、拆除10kV李厢1Y5线148#-166#杆之间LGJ-240导线950米*1，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线950米*1。拆除10kV李城1X4线148#-166#杆之间LGJ-240导线950米*2，更换为JKLYJ-10-240绝缘导线950米*2。安装防雷金具9组。拆除10kV李厢1Y5线158#杆-陶圩4#变支线02#杆之间线路70米*3，拔除15米杆1基。10kV李厢1Y5线159#杆新做拉线一组，新放50导线50m*3与陶圩4#变支线02#杆搭接。（泰州敬道） | 07：30-14：30 | 8*79 | 绝缘化改造 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-047 | 有 | I201911019（江苏新源）I201911020（江苏中浩）I201911021（江苏中军）I201911022（宿迁华能）I201911023（泰州敬道） | 城厢 | 停役前调负荷：1、合上10kV厢东166线联合支线40#杆柱开（合环）2、分开10kV李城1X4线103-1#杆柱开（解环）
18 | 110kV河埝变 | 10kV河圩174线，10kV河袁175线 | 博实木业、鑫辉机配厂、鹏辉照明、隆华纺织、泗阳县新袁镇宏兴木制品厂等用户 | 2019-11-12 | 08:00-08:30 | 13:30-14:00 | 10kV河圩174开关柜电缆接头调整到10kV河袁175线开关柜间隔 | 08:30-13:30 | 6*32 | 差异化改造 | 无 | 否 | 无 | 无 |  | 新袁所
19 | 110kV河埝变 | 10kV河袁175线 | 无 | 11月13日- 11月14 | 11月13日 07:30-08:00 | 11月14日 14:30-15:00 | 河袁175间隔调整为10kV 2号接地变1W2，电缆头制作、试验、信号核对。 | 11月9日8：00至11月10日14：30 | 0 | 差异化改造 | 无 | 否 | 无 | 无 |  | 输变电运检中心
20 | 220kV卢廷变 | 10kV廷松912线，10kV廷漓913线，10kV廷黄918线，10kV廷九919线 | 无 | 11月14日-11月17日 | 11月14日08:00-08:30 | 11月17日17:30-18:00 | 1、10kV廷松912线、10kV廷漓913线、10kV廷黄918线、10kV廷九919线间隔至各1#分支箱3*400电缆制作电缆头、试验、搭接、封堵（江苏东电） | 11月14日08:30-11月17日17:30 | 0 | 基建配套 | 无 | 无 |  |  | I201911058（江苏东电） | 城区
21 | 110kV花井变 | 10kV花民163线20-2=12#杆柱开以下线路，10kV花费175线，10kV花河159线，10kV花工167线，10kV花街169线 | 无 | 2019-11-15 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 1、10kV花民163线20-2=13#杆-20-2=19#杆更换导线JKLYJ-10-240导线350米*3，安装屏蔽分流线350米*2。（江苏中军） | 08:00-15:00 | 0 | 线路改造 | 无 | 无 |  |  | I201911032（江苏中军） | 南刘集
22 | 110kV花井变、35kV南刘集变 | 10kV花石171线全线，10kV花民163线20#杆颜倪河支线分支柱开以下线路，10kV刘居1X1线全线，10kV刘三147线全线，10kV刘南141线全线，10kV花费175线，10kV花河159线，10kV花工167线，10kV花街169线,10kV花塘172线，10kV花园155线，10kV花八161线 | 南刘集政府.刘集中学.刘集村.刘集工业园区.南郡府苑.阳光小区.渠北村.花井村查陈村.颜倪河闸.颜倪河电站.泗阳县星艺拉丝厂.泗阳县区域供水有限公司、新华村庄滩村庄黄村江苏瑞源塑业.泗阳县卫民纸业.泗阳县欧沭玻璃有限公司.大成村.岗堆村.河边村.翁圩村等用户 | 2019-11-17 | 07:00-07:30 | 16:30-17:00 | 1、10kV花民163线20-2#杆至20-39#杆更换JKLYJ-10-240导线1560米*3，安装防雷金具18组。（江苏中军） 2、10kV花民163线20-38#杆至20-39#杆之间新立钢管塔1基紧线搭接。（江苏中军） 3、10kV花民163线20-2=1#杆至20-2=12#杆更换导线JKLYJ-10-240导线600米*5，安装防雷金具6组。（江苏中军） 4、10kV刘三147线、10kV刘南141线60#杆安装柱开2台开断搭接。（江苏中军） 5、10kV花石171线40#杆线路搭接。（江苏中军） 6、10kV花石171线（原10kV刘西146线）工业园区支线20#杆至32#杆线路维修，拔出15米杆12基，新立18米杆12基.新立4J3B-15m钢管塔1基。拆除原150绝缘导线570m*6，更换为双回JKLYJ-10-240绝缘导线577*6，新装柱上开关2台.安装架空屏蔽线。（江苏新源） 7、原10kV刘西146线（现10kV花石171线）31#杆改搭头搭接，原10kV刘西146线（现10kV花石171线）渠北支线9#杆改搭头搭接（江苏新源） 8、10kV刘居1X1线大成16#变移位，拆除利旧400kVA配变1台、配电箱1台、更换进出线电缆及其台架附件1套、拆除15米杆1根（泰州敬道） 9、10kV刘居1X1线翁圩1#变移位拆除利旧200kVA配变1台.拆除JP柜1台.拆除JKLYJ-10-240导线150m*3.新立15M杆5根.架设JP柜1台.架设JKLYJ-10-240导线163m*3.（宿迁华能） 10、10kV刘三147线91#杆至92#杆之间新立15米电杆1根、新装柱开1台与10kV刘居1X1岗堆支线40#杆搭接（泰州敬道） 11、（1）消缺：新华1#变支线05#杆线路落在横担上.（2）刘居1*1线69#杆避雷器需更换.夹滩支线8#杆扎线脱落横担不正.大成13#变避雷器接地线脱落。 12、解除35kV南刘集变10kV刘居1X1线、10kV刘三147线、10kV刘南141线1#杆出线电缆与线路搭头。解除35kV南刘集变原10kV刘西146线（现10kV花石171线）1#钢管塔搭头。10kV花费175线、10kV花河159线与1#钢管塔线路搭接，拆除18米杆3根。（江苏大生） | 07:30-16:30 | 10*180 | 负荷切割 | 无 | 无 | 19SQSIY1901CB-068 19SQSIY1905CB-036 19SQSIY1901CB-066 19SQSIY1908CB-067 |  | I201911033（江苏中军）I201911034（江苏新源）I201911035（泰州敬道）I201911036（宿迁华能）I201911037（江苏大生） | 南刘集 | 工作结束：35kV南刘集变10kV刘居1X1线、10kV刘三147线、10kV刘南141线保持检修状态