## Sheet1
国网泗洪县供电公司2019年11月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
11 | 35kV归仁变 | 10KV潘山164线大张支线29＃杆柱开以下线路 | 归仁镇：大张村、七里村、陈怀村、温氏集团 | 2019-11-12 | 08:00-08:30 | 17:30-18:00 | 1.10KV潘山164线大张支线74＃杆更换为钢管塔.2.10kV潘山164线陈怀水牛沉支线9#杆更换为钢管塔。3..10kV潘山164线陈怀水牛沉支线13#撑铁消缺。 | 8:30-17:30 | 250 |  | 梅花
12 | 110kV梅花变 | 10kV段庄1D4线27#杆柱开（火车站备用支线检修） | 对外不停电 | 2019-11-13 | 09:00-09:30 | 17:00-17:30 | 火车站备用支线停电检修 | 09:30-17:00 | 1 |  | 营销
13 | 20kV珠江路开闭所 110kV三里变 | 20kV珠江路开闭所：20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都开关； 110kV三里变：10kV三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜备用H64开关 | 河滨花都、河滨花都商业区 | 2019-11-13 | 7:00-7:30 | 17：00-18:00 | 1、20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都电缆头拆除。 2、河滨花都20kVH2环网柜原2进8出更换为2个10kV2进4环网柜。 3、河滨花都20kV1#、2#、3#、4#、5#、6#箱变降压改造为10kV630kVA箱变。 4、河滨花都瑞丰专变抽头调整。 5、10kV三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜备用开关电缆搭接。（志诚） | 7:30-17:00 | 66 | 1、20kV龙郡21A线H1环网柜河滨花都开关保持分位。 2、合上三利Ⅰ13F线濉河路H6环网柜河滨花都开关。 核相 | 配电运检中心
14 | 110kV双沟变 | 10kV双河134线72#杆柱上开关 | 四河乡:雪二村，淮胜村，淮丰村，迎淮村，淮建村，新淮村，雪三村，雪五村， | 2019-11-15 | 06：00-06：30 | 18:00-18:30 | 1、改造10KV双河134线73#到100#杆中间导线（杆线入地） 2、更换10KV双河134线100#杆到256#杆间导线 3、维修10KV双河134线双南酒厂支线（安全消陷） 4、更换10KV双河134线淮胜鱼场支线导线 5、更换桥头3#变低压400V线路（高压穿档） 6、新建工业园区支线,连到大坝村支线。 7、10KV双河134线100#杆、145#杆、149#杆、188#杆新建智能开关 8、更换农业园变压器。（洪能） | 06：30-18:00 | 962.5 | 线路停电前拉开10kV双河134线三雪支线15#杆柱上开关，合上三雪支线96#杆拉手开关；10kV双河134线三雪支线15#杆柱上开关处核相 | 双沟
15 | 110kV上塘变 | 10kV上北164线27#杆柱开以下线路 | 上塘：机关西变、上东东变、上东东2# | 2019-11-17 | 6:30-7:00 | 10:30-11:00 | 1、上北164线机关西支线14#杆新建支线搭火（山东久茂） | 7:00-10:30 | 12 | 拉开上北164线28#杆分段开关，合上上付145线拉手开关支线2#杆拉手开关 | 上塘
16 | 35kV魏营变 | 10kV魏营154线 | 魏营：前营村、陈冲村、豆冲村、欧岗村 | 2019-11-18 | 6:30-7:00 | 18:30-19:00 | 1、魏营154线19#、84#、113#、杆更换自动化开关；新增156#杆自动化柱开，拆除159#杆开关； 2、 魏营154线43#、100#杆、欧岗支线81#杆新增自动化开关； 3、小葛庄台片对地距离不足迁移，南徐岗变迁移 4、陈冲2#变、陈冲变、豆冲南徐岗变更换配电箱（丹城）； 5、豆冲杨庄、徐岗变、徐岗何圩变、豆冲小杨庄变更换令克、爬线（洪能） 6、 消缺：魏营154线多处瓷瓶松动、防雷金具脱落处理20余处；所有耐张转角安装驱鸟器（洪能） | 7:00-18:30 | 720 | 核相：魏营154线拉手支线18#杆拉手开关处核相 | 上塘