## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年11月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
4 | 110kV临河变 | 10kV临嘉956线全线，10kV临伟957线全线，10kV临成958线全线，10kV临宇959线全线，10kV临兴124线主干一道支线1#杆柱开以下线路，10kV临纺125线主干一道支线1#杆柱开以下线路，10kV临兴124线园区支线1#杆柱开以下线路，10kV临纺125线园区支线1#杆柱开以下线路，10kV南绿985线发展大道支线24#杆柱开以下线路，10kV南华983线发展大道支线24#杆柱开以下线路 | 何庄村等用户 | 2019-11-18 | 07：00-07：30 | 13:30-14:00 | 1、10kV临兴124线主干一道支线9#杆-10kV临嘉956线81#杆新放JKLYJ-10-240导线600m*6，拆除10kV临兴124线主干一道支线11#杆令克引线1组，10kV临兴124线主干一道支线20#杆开断安装装柱开2台，解除10kV临兴124线园区支线5#杆搭头，10kV临兴124线园区支线5-6#-5-9#杆线路复收、搭接，10kV临嘉956线园区2#变支线1#杆新装柱开1台，拆除10kV临嘉956线园区2#变支线6#杆令克1组。（宿迁华能） 2、10kV临嘉956线鼎辉支线1#杆安装柱开1台，10kV临嘉956线111#杆-鼎辉支线11#杆更换为JKLYJ-10-150导线380m*3，10kV临嘉956线鼎辉支线9#杆新增用户柱开搭接。（江苏中浩） 3、拆除10kV南绿985线发展大道支线77#杆、10kV南华983线发展大道支线77#杆高压计量装置2台。（江苏中浩） | 07:30-13:30 | 7*42 | 业扩工程 | 无 | 否 |  |  | I201911038（宿迁华能）I201911039（江苏中浩） | 临河
5 | 110kV临河变 | 10kV临东126线冯庄支线14#杆柱开以下线路 | 临河镇冯庄村等用户 | 2019-11-18 | 14:00-14:15 | 18:15-18:30 | 1、拆除JKLYJ-10-50导线21米*3，拆除冯庄4#变高压侧引下线。（南通金能） 2、新立15米电杆1根，维修冯庄4#变高压侧引下线，维修冯庄4#变设备接地（南通金能） | 14:15-18:15 | 4.5*12 | 绝缘化改造 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-031 | 无 | I201911040（南通金能） | 临河
6 | 110kV河埝变 | 10kV河虎172线65#杆至172#杆柱开之间线路，10kV河李173线65#杆至172#杆柱开之间线路，10kV李口142线117#杆东西侧柱开以下线路 | 凌孟村、李口村、其虎村、渡口村、梨园村、崔陈村、东沟1#变、凌孟1#、6#变、杨码2#、3#、5#、6#变、杨码电站、李口团结站、李口2#变、街道12#变等用户 | 2019-11-19 | 07:00-07:30 | 12:30-13:00 | 1、其虎15#变移位：在10kV河虎172线其虎5#变支线15#杆向东新立15米电杆6根，新架JKLYJ-10-150导线230m*3。拆除利旧安装200kVA变压器1台，更换JP柜及其台架1套。（江苏新源） 2、更换10kV河虎172线127#-129#杆、10kV河李173线127#-129#杆JKLYJ-10-240导线90m*6（江苏中浩） 3、10kV李口142线杨码3#变移位，新建JKLYJ-10-150导线157m*3搭接，拆除、利旧安装杨码3#变变压器一台、配电柜一台及进出线电缆。（江苏新源） 4、10kV河虎172线136#杆、10kV河李173线136#杆开断连，安装柱开2台。（宿迁华能） | 07:30-12:30 | 6*104 | 提高供电可靠性 | 无 | 否 | 19SQSIY1901CB-020 19SQSIY1908CB-018 19SQSIY1908CB-072 | 无 | I201911041（江苏新源）I201911042（江苏中浩）I201911043（宿迁华能） | 李口 | 停役前调负荷： （1）10kV李口142线切割至10kV李北1Y1线：1、合上李北1Y1线八堡建材园支线62#杆柱开（合环），2、拉开李口142线169#杆东侧柱开（解环）。3、合上李北1Y1线79#杆柱开（合环），4、拉开李口142线169#杆西侧柱开（解环）。 （2）10kV河虎172线切割至10kV李其1X8线：1、合上李其1X8线62#杆柱开（合环），2、拉开河虎172线172#杆柱开（解环）。 （3）10kV河李173线切割至10kV李园1X7线：1、合上李园1X7线99#杆柱开（合环），2、拉开河李173线135-1#杆柱开（解环）。
7 | 110kV裴圩变 | 10kV裴良197线9-1#杆柱开以下线路，10kV裴电137线93#杆至200#杆柱开之间线路（陪停） | 黄场、新四村、西沙、东沙、中沙、养殖等用户 | 2019-11-20 | 12:30-13:00 | 17:00-17:30 | 1、10kV裴良197线养殖9#变支线54#至59#杆线路维修，替换10kV裴良197线养殖9#变支线55#杆原12米杆，更换为15米电杆1基。拆除10kV裴良197线养殖9#变支线54#至59#杆LGJ-50裸导线190米*3，更换为JKLYJ-10-150绝缘导线190米*3。（南通金能） 2、10kV裴良149线养殖7#变支线安装防雷金具14组。（江苏中浩） | 13:00-17:00 | 5*30 | 线路改造 | 无 | 否 | 2019年配网项目 | 无 | I201911044（南通金能）I201911045（江苏中浩） | 裴圩 | 电厂停电
8 | 110kV河埝变、220kV李口变 | 10kV河李173线136#杆柱开以下线路，10kV河虎172线136#杆柱开以下线路（陪停），10kV李园1X7线变电所至80#杆柱开之间线路（陪停） | 梨园村、其虎村、罗圩村等用户 | 2019-11-21 | 06:00-06:30 | 09:30-10:00 | 1、拆除10kV河李173线172#-173#杆之间原3*400高压电缆130米（江苏新源） 2、10kV河李173线172#-173#杆利用原管道新放3*400电缆110米电缆搭接（江苏新源） | 06:30-09:30 | 4*25 | 提高供电可靠性 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-048 | 无 | I201911046（江苏新源） | 李口 | 停役前调负荷1、合上10kV河李173线工业园区支线50#杆柱开（合环） 2、分开10kV李园1X7线80#杆柱开（解环）。工作结束后河李线172#杆与李园线核相
9 | 110kV王集变 | 10kV王张133线91#杆分支柱开以下线路，10kV王树135线86#杆柱开以下线路（已分开） | 张家圩镇：张圩居委会部份、滨河小区部份、张家圩镇康居新村、张家圩镇金地康居、树强居委会部份、泗阳县张家圩胡立勇家庭农场、树强中学等用户 | 2019-11-23 | 06:00-06:15 | 10:15-10:30 | 1、10kV王张133线张圩15#变移位，拆除原张圩15#变分线1#杆10米杆1根，新立15米电杆1根，利旧安装变压器、令克引下线、户外柜，（江苏新源） 2、10kV王张133线张圩8#变移位，在树强7#变分支线38#杆北侧新立15米电杆2根，放线、紧线20米、线路搭接，利旧安装变压器、令克引下线、户外柜，（江苏新源） 3、10kV王张133线张圩4#变移位，拆除15米电杆2根、在张圩4#变分支线003#杆南侧新立15米电杆1根拆除15米电杆2根、放线、紧线50米、线路搭接、安装变压器、令克引下线、户外柜，（泰州敬道） 4、安装令克绝缘护罩（穿城供电所） | 06:15-10:15 | 4.5*46 | 配变迁移 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-057 19SQSIY1908CB-058 19SQSIY1908CB-059 | 无 | I201911052（江苏新源）I201911053（泰州敬道） | 张家圩
10 | 110kV临河变 | 10kV临绿1G3线变电所至232#杆柱开之间线路，10kV临华1H1线变电所至232#杆柱开之间线路 | 无 | 2019-11-23 | 08:00-08:30 | 15:30-16:00 | 1、临华1H1线104#杆、临绿1G3线104#杆开断安装自动化柱开2台。（辰宇电气） 2、临华1H1线163#杆、临绿1G3线163#杆开断安装自动化柱开2台。（辰宇电气） 3、临华1H1线227#杆、临绿1G3线227#杆开断安装自动化柱开2台。（辰宇电气） | 08:30-15:30 | 0 | 安装自动化柱开 | 无 | 否 |  |  | I201911054（辰宇电气） | 城厢 | 停役前调负荷：1、合上10kV南农934线113#杆柱开（合环），分开10kV临绿1G3线232#杆柱开（解环） 2、合上10kV城农987线113#杆柱开（合环），分开10kV临华1H1线232#杆柱开（解环）
11 | 35kV爱园变，110kV爱园变 | 10kV果园185线15-西2#杆柱开以下线路，10kV爱东182线 | 爱园镇：果园园南等用户 | 2019-11-24 | 07:30-07:45 | 10:15-10:30 | 1、10kV爱东182线1#杆电缆搭接（泰州敬道） | 07:45-10:15 | 3*2 | 新建线路 | 无 | 否 | 2019年配网项目 | 无 | I201911047（泰州敬道） | 爱园 | 工作结束爱东线送电，果园线15-西2#杆柱开分位
12 | 35kV爱园变，110kV爱园变 | 10kV园西183线63#杆分支柱开以下线路，10kV园西183线128#杆柱开以下线路，10kV爱园184线34#杆柱开以下线路，10kV果园185线14#杆柱开以下线路，10kV爱工198线，10kV爱镇912线，10kV爱西183线，10kV爱南184线 | 爱园镇：张唐村、冒庄村、涧河村、夹滩村、倪圩村、郝庄村、徐刘村、官庄村、南岗村、爱园居委会、工业园区、条河村、郝杨村、双洪村、唐圩村、新徐村、洪园村、季圩村、三庄村等用户 | 2019-11-24 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 1、10kV园西183线186#杆开断安装柱开1台，10kV园西183线186+1-东1#杆拆除令克1组，线路搭接，10kV园西183线张唐支线28#杆核相、与10kV爱园184线南岗支线25#杆搭接。（泰州敬道） 2、10kV爱园184线74#杆街道12#变支线解搭头，10kV爱园184线街道12#变支线与10kV爱工198线搭接。10kV爱园184线街道14#变支线1#杆、60#杆搭接。10kV爱园184线45#杆柱开进、出线调整搭接。10kV爱园184线工业园区支线16#杆安装柱开1台。街道支线12#杆安装柱开1台。（泰州敬道） 3、10kV果园185线季圩2#变支线8#杆柱开（提前核相）调整相序，10kV果园185线佳诚木业支线1#杆安装柱开1台。10kV爱镇912线1#杆搭接，10kV爱西183线1#杆（提前核相）电缆搭接，10kV爱东182线1#杆（提前核相）电缆搭接。（泰州敬道） 4、10kV果园185线洪园支线3#杆开断连、柱开搭接，10kV果园185线洪园支线4#杆利旧安装柱开1台。（宿迁华能） 5、拆除10kV爱园184线街道14#变支线23#、25#杆。（江苏中军） 5、自动化柱开安装5台（辰宇电气） | 08:00-15:00 | 8*127 | 负荷切割 | 无 | 否 | 2019年配网项目 | 无 | I201911048（泰州敬道）I201911049（宿迁华能）I201911050（江苏中军）I201911051（辰宇电气） | 爱园