## Sheet1
国网泗阳县供电公司2019年12月份配网停电工作计划
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停.复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 本次停电解决问题 | 该线路有无未完工的配网.修理等工程 | 全年是否需要再次停电 | 本次停电工作项目情况 | 停役线路、工作地点是否有同杆架、交跨、小电源等情况 | 工作票编号 | 申请单位 | 备注
| 变电所 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电操作 | 送电操作
1 | 110kV河埝变 | 10kV河李173线工业园区支线23#杆柱开以下线路 | 农科村、李口街道等用户 | 2019-12-03 | 07:00-07:15 | 11:45-12:00 | 1、拆除10米杆1基，新立15米杆1基，新装用户柱开1台，搭接。（电建一公司) | 07:15-11:45 | 5*6 | 业扩工程 | 无 | 否 | 2019年业扩项目 | 无 | I201912001（电建一公司） | 李口
2 | 110kV泗港变 | 10kV港运943线，10kV港太952线 | 华帛纺织 | 2019-12-03 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1、10kV港太952线1#杆（同杆双回东侧10kV港运线943线32#杆）电缆搭接，10kV港太952线31#-32#杆新放240导线50m*6（宿迁华能） | 07:30-12:00 | 5.5*1 | 业扩工程 | 有 | 是 | 2019年业扩项目 | 无 | I201912002（宿迁华能） | 城区 | 工作结束港太952线保持检修
3 | 220kV李口变，110kV河埝变 | 220kV李口变：10kV李镇1Y2线，10kV李北1Y1线，10kV李园1X7线变电所至80#杆柱开之间线路，10kV李其1X8线27#杆柱开以下线路 110kV河埝变：10kV李口142线235#杆东西两侧柱开以下线路，10kV河李173线136#杆柱开以下线路，10kV河虎172线136#杆柱开以下线路 | 川形村、罗圩村、李庄村、灯塔村、其虎村、彭码村部分、梨元村部分、羊肉美食城、物流园等用户 | 2019-12-04 | 07:00-07:30 | 12:00-12:30 | 1、10kV河虎172线罗圩15#变支线1#-2#杆之间新立2J3B-12.5m钢管塔1基，收线搭接。10kV河虎172线罗圩15#变支线1+1#杆安装柱开1台。10kV李其1X8线62#杆与新建罗圩支线线路搭接，新装拉线1组。（江苏中浩） 2、拆除10kV河虎172线罗圩支线1#-9#杆、17#-31#杆之间线路，利旧安装柱开2台。（江苏中浩） 3、10kV河李173线172#-173#杆利用原管道新放3*400电缆110米电缆搭接（江苏新源） | 07:30-12:00 | 5.5*71 | 提高供电可靠性 | 无 | 否 | 19SQSIY1908CB-069 | 无 | I201912003（江苏中浩）I201912004（江苏新源） | 停役前调负荷： 1、合上10kV李口142线季庄支线108#杆柱开（与李北1Y1线八堡建材园支线62#杆合环） 2、拉开10kV李北1Y1线邱渡支线1#杆柱开（解环）。 3、合上10kV河李173线工业园区支线50#杆柱开（与李园1X7线99#杆合环） 4、拉开10kV李园1X7线80#杆柱开（解环）
4 | 110kV泗港变 | 10kV港太952线 | 无 | 2019-12-05 | 07:00-07:30 | 13:30-14:00 | 10kV港太952线开关间隔至1#电缆分支箱，新建3*400高压电缆，制作电缆头，试验，搭接，封堵。（江苏中军） | 07:30-13:30 | 0 | 业扩工程 | 无 | 否 | 2019年业扩项目 | 无 | I201912004（江苏中军） | 城区 | 工作结束港太952线保持检修
5 | 110kV泗港变 | 10kV港华1F4线53#杆柱开以下线路，10kV港太952线1#环网柜进线开关以下线路 | 星中宇 | 2019-12-08 | 07:00-07:30 | 13:30-14:00 | 1、10kV港华1F4线53#-南1#环网柜（10kV港太952线2#环网柜）进线2间隔及出线1间隔制作3*400电缆终端头2套，并试验搭接。（宿迁华能） | 07:30-13:30 | 7*1 | 业扩工程 | 无 | 否 | 2019年业扩项目 | 无 | I201912005（宿迁华能） | 城区
6 | 110kV天后变 | 10kV天都I1F8线，10kV备用1K6线 | 无 | 2019-12-08 | 09:00-09:15 | 12:00-12:15 | 1.施放望湖名都小区外线电缆、电缆试验及电缆头制作（建设分公司） | 09:15-12:00 | 0 | 小区接入工程施工 | 无 | 否 | 城区 |  | I201912006（建设分公司） |  | 工作结束两条线路保持检修
7 | 35kV爱园变，110kV爱园变 | 35kV爱园变：10kV园西183线、10kV爱园184、10kV果园185线 110kV爱园变：10kV爱工198线、10kV爱镇912线、10kV爱西183线、10kV爱南184线、10kV爱东182线 | 爱园镇：染坊村、史荡村、张唐村、冒庄村、涧河村、夹滩村、倪圩村、郝庄村、徐刘村、官庄村、南岗村、爱园居委会、工业园区、条河村、郝杨村、双洪村、唐圩村、新徐村、洪园村、季圩村、三庄村等用户 | 2019-12-08 | 07:30-08:00 | 15:00-15:30 | 1、10kV园西183线186#杆开断安装柱开1台，10kV园西183线30#杆开断安装柱开1台，10kV园西183线186+1-东1#杆拆除令克1组，线路搭接，10kV园西183线张唐支线28#杆核相、与10kV爱园184线南岗支线25#杆搭接。（泰州敬道） 2、10kV爱园184线74#杆街道12#变支线解搭头，10kV爱园184线街道12#变支线与10kV爱工198线搭接。10kV爱园184线街道14#变支线1#杆、60#杆搭接。10kV爱园184线45#杆柱开进、出线调整搭接。10kV爱园184线工业园区支线16#杆安装柱开1台。街道支线12#杆安装柱开1台。（泰州敬道） 3、10kV果园185线季圩2#变支线8#杆柱开（提前核相）调整相序，10kV果园185线佳诚木业支线1#杆安装柱开1台。10kV爱镇912线1#杆电缆搭接（提前核相），10kV爱西183线1#杆（提前核相）电缆搭接，10kV爱东182线1#杆（提前核相）电缆搭接。（泰州敬道） 4、10kV果园185线1#杆，园西183线1#杆，爱园184线1#杆解电缆搭头（泰州敬道） 5、10kV果园185线洪园支线3#杆开断连、柱开搭接，10kV果园185线洪园支线4#杆利旧安装柱开1台。（宿迁华能） 6、拆除10kV爱园184线街道14#变支线23#、25#杆。（江苏中军） | 08:00-15:00 | 8*264 | 负荷切割 | 无 | 否 | 2019年配网项目 | 无 | I201912007（泰州敬道）I201912008（宿迁华能）I2019112009（江苏中军） | 爱园