## Sheet1
国网泗洪县供电公司2019年12月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
11 | 110kV泗洪变 | 10kV附小144线洪盛菜市场环网柜H32间隔、银河国际广场H1环网柜H10间隔 | 无用户停电 | 12月14日 | 8:30-8:45 | 17:00-17:15 | 1、拆除10kV附小144线洪盛菜市场环网柜H32间隔原出线电缆 2、洪盛菜市场环网柜H32间隔新放电缆搭接至银河国际广场H1环网柜H10间隔 | 08:45-17:00 | 0 | 在银河国际广场H1环网柜H10间隔核相 | 配电运检中心
12 | 35kV太平变 | 备用151线检修，备用151开关检修 | 无 | 12月21日 | 7:30-8:00 | 19:00-19:30 | 备用151开关保护更换、调试 | 8:00-19:00 | 0 |  | 输变电运检中心
13 | 35kV太平变 | 2号电容器检修、2号电容器150开关检修 | 无 | 12月22日 | 7:30-8:00 | 19:00-19:30 | 2号电容器150开关保护更换、调试 | 8:00-19:00 | 0 |  | 输变电运检中心
14 | 35kV太平变 | 塘陈152开关检修 | 无 | 12月23日 | 7:30-8:00 | 19:00-19:30 | 塘陈152开关保护更换、调试 | 8:00-19:00 | 0 | 合上152（154）拉手开关 | 输变电运检中心
15 | 110kV田桥变 | 20kV2号电容器2C2开关检修； | 无 | 12月23日 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 20kV2号电容器2C2开关保护反措执行； | 08:30-11:30 | 0 |  | 输变电运检中心
16 | 110kV田桥变 | 2号接地变2W2开关检修；分段210开关检修 | 无 | 12月23日 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 2号接地变2W2开关、分段210开关保护反措执行 | 14:30-17:30 | 0 |  | 输变电运检中心
17 | 35kV太平变 | 南岗154开关检修 | 无 | 12月24日 | 7:30-8:00 | 19:00-19:30 | 南岗154开关保护更换、调试 | 8:00-19:00 | 0 | 合上152（154）拉手开关 | 输变电运检中心
18 | 110kV田桥变 | 20kV田健Ⅰ282开关检修；20kV田健Ⅳ284开关检修 | 无 | 12月24日 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 田健Ⅰ282开关、田健Ⅳ284开关保护反措执行 | 08:30-11:30 | 0 | 1、合上田健Ⅰ282线75#杆282（281）拉手开关（合环），拉开田东281线74#杆分段开关（解环）； 2、合上田健Ⅳ284线75#杆284（283）拉手开关（合环），拉开田皇283线1#环网柜朱进线开关（解环）； 3、合上泗健Ⅰ254线团结河路9#环网柜254（282）拉手开关（合环），拉开田健Ⅰ282线74#杆分段开关（解环）； 4、合上泗健Ⅳ245线团结河路9#环网柜245（284）拉手开关（合环），拉开田健Ⅳ284线74#杆分段开关（解环）； 5、281线、282线、283线、284线改检修 | 输变电运检中心
19 | 110kV田桥变 | 20kV田东281开关检修；20kV田皇283开关检修 | 无 | 12月24日 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 田东281开关、田皇283开关保护反措执行 | 14:30-17:30 | 0 | 1、合上田健Ⅰ282线75#杆282（281）拉手开关（合环），拉开田东281线74#杆分段开关（解环）； 2、合上田健Ⅳ284线75#杆284（283）拉手开关（合环），拉开田皇283线1#环网柜朱进线开关（解环）； 3、合上泗健Ⅰ254线团结河路9#环网柜254（282）拉手开关（合环），拉开田健Ⅰ282线74#杆分段开关（解环）； 4、合上泗健Ⅳ245线团结河路9#环网柜245（284）拉手开关（合环），拉开田健Ⅳ284线74#杆分段开关（解环）； 5、281线、282线、283线、284线改检修 | 输变电运检中心
20 | 35kV太平变 | Ⅱ段母线压变检修 | 无 | 12月25日 | 7:30-8:00 | 19:00-19:30 | 10kVⅡ段母线压变低压侧改接至新测控装置 | 8:00-19:00 | 0 |  | 输变电运检中心
21 | 35kV太平变 | 母联110开关检修、备用155线检修、备用156线检修、10kVⅠ段母线检修、Ⅰ段母线压变检修 | 无 | 2019/12/4至2019/12/13 | 7:30-8:00 | 17:00-17:30 | 太平变10kV备自投装置保护更换、调试；备用155开关保护更换、调试；备用156开关保护更换、调试；10kVⅠ段母线压变改接至新测控装置 | 8:00-17:00 | 0 |  | 输变电运检中心
22 | 110kV田桥变 | 10kV戚宁163开关检修；10kV1号电容器1C1开关检修 | 无 | 2019-12-25 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 10kV戚宁163开关；1C1开关保护反措执行 | 08:30-11:30 | 0 | 负荷转移：1、合上黄台165线163(165)拉手开关,拉开戚宁163线10#杆分段开关; | 输变电运检中心
23 | 110kV田桥变 | 10kV场部162开关检修；10kV黄台165开关检修 | 无 | 2019-12-25 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 10kV场部162开关；10kV黄台165开关保护反措执行 | 14:30-17:30 | 0 | 负荷转移：1、合上田象193线162(193)拉手开关,拉开场部162线经二路支线1#分段开关； 2、合上戚宁163线10#杆分段开关,拉开黄台165线1#杆分段开关； 3、合上田经194线164(194)拉手开关,拉开宁河164线经一路1#杆分段开关。 | 输变电运检中心
24 | 110kV田桥变 | 10kV秦沟168开关检修；10kV戚河166开关检修； | 无 | 2019-12-26 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 10kV秦沟168开关；10kV戚河166开关保护反措执行 | 08:30-11:30 | 0 | 负荷转移：1、合上田纬192线168(192)拉手开关,拉开秦沟168线1#开关； 2、合上田经194线166(194)拉手开关,拉开戚河166线1#开关。 | 输变电运检中心
25 | 110kV田桥变 | 10kV象宁167开关检修；10kV1号接地变1W1开关检修 | 无 | 2019-12-26 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 10kV象宁167开关；1号接地变1W1开关保护反措执行 | 14:30-17:30 | 0 | 负荷转移：1、合上田经194线167(194)拉手开关,拉开象宁167线10#开关。 2、合上分段130开关，101开关改冷备用。 | 输变电运检中心
26 | 110kV田桥变 | 10kV林园161线开关检修；10kV宁河164开关检修 | 无 | 2019-12-27 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 林园161线开关、10kV宁河164开关保护反措执行 | 08:30-11:30 |  | 负荷转移：1、合上田象193线161(193)拉手开关。（林园161线出线电缆头带电）2.宁河164负荷由田径194线转供。 | 输变电运检中心