## Sheet1
国网泗洪县供电公司2020年1月份配网停电工作计划表
序号 | 停电范围 |  |  | 日期 | 停、复役时间 |  | 工作内容及施工单位 | 计划工作时间 | 停电时户数 | 备注 | 上报单位
| 变电站 | 电气范围 | 地理范围 |  | 停电 操作 | 送电 操作
11 | 110kV田桥变 | 10kV秦沟168开关检修；10kV戚河166开关检修； | 不对外停电 | 1月9日 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 10kV秦沟168开关；10kV戚河166开关保护反措执行 | 08:30-11:30 | 0 | 负荷转移：1、合上田纬192线168(192)拉手开关,秦沟168开关改冷备用； 2、合上田经194线166(194)拉手开关,戚河166开关改冷备用。 | 输变电运检中心
12 | 110kV田桥变 | 10kV象宁167开关检修；10kV1号接地变1W1开关检修 | 不对外停电 | 1月9日 | 14:00-14:30 | 17:30-18:00 | 10kV象宁167开关；1号接地变1W1开关保护反措执行 | 14:30-17:30 | 0 | 负荷转移：1、合上田经194线167(194)拉手开关,象宁167开关改冷备用。 | 输变电运检中心
13 | 110kV田桥变 | 10kV林园161线开关检修；10kV宁河164开关检修 | 不对外停电 | 1月10日 | 08:00-08:30 | 11:30-12:00 | 林园161线开关、10kV宁河164开关保护反措执行 | 08:30-11:30 |  | 负荷转移：1、合上田象193线161(193)拉手开关，林园161开关改冷备用。 2.宁河164负荷由田径194线转供，宁河164开关改冷备用。 | 输变电运检中心