| 检索号 | 2020-HP-020 |
| --- | --- |
| 商密级别 | 普通商密 |

建设项目环境影响报告表

项目名称：  35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程

建设单位：    国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司

编制单位：       江苏辐环环境科技有限公司

编制日期：            2020年4月

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 50_181输变电工程 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 江苏辐环环境科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 913201003393926218 |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 杨振涛 | 11353243508320628 |  | BH005889 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 杨振涛 | 全文编写 |  | BH005889 |  |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	16

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	18

七、环境影响分析	20

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	25

九、环境管理与监测计划	27

十、结论与建议	28

电磁环境影响专题评价	33

附图：

附图1：本工程地理位置示意图

附图2：本工程110kV输电线路路径及监测点位示意图

附图3：本工程塔型图

附图4：本工程与生态红线区位置示意图

附件：

附件1：项目委托函

附件2：规划许可文件

附件3：计量认证证书及检测报告

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位负责人 | / |  |  |  |  |  | 联系人 | / |  |  |
| 通讯地址 | 镇江市电力路182号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | / |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 212000 |
| 建设地点 | 镇江市丹阳市、扬中市境内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 电力供应，D442 |  |  |
| 占地面积 (m2) | / |  |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | / |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | / |  | 环保投资占总投资比例 |  | / |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 输变电工程建设规模及主要设施规格、数量： 本项目建设内容为： 建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程，拆除35kV建幸线（同塔双回架设）扬中夹江跨越段1.3km，拆除杆塔5基；在现有35kV建幸线南侧建设110kV胜西7Y4/胜来7Y5线T接新孟河变110kV线路，2回，线路路径总长约2.56km，其中新建110kV同塔双回架空线路路径长约2.44km，新建110kV双回电缆线路长约0.12km。 本工程110kV架空线路采用LGJ-300/25钢芯铝绞线；110kV电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1*400mm2型电力电缆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  | / |  |
| 电（度） |  | / |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其它 |  |  |  | / |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：/ 排 水 量：/ 排放去向：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输变电设施的使用情况： 110kV架空线路运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响； 110kV电缆线路运行时产生工频电场、工频磁场影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： - 项目由来 新孟河延伸拓浚工程是国务院确定的172项重大水利项目之一。界牌水利枢纽是新孟河延伸拓浚工程重要的枢纽建筑物，位于新孟河工程入江口，具有引长江水进入太湖、湖西区，排泄流域上游洪水进入长江等重要功能，是实现新孟河改善太湖和湖西地区水环境，提高流域和区域的防洪排涝标准，增强流域和区域水资源配置能力工程等任务的重要节点工程。该项目已获得江苏省水利厅的初设批复（苏水建[2016]37号），并取得国家环境保护部的环评批复（环审[2012]307号）。界牌水利枢纽由船闸、节制闸、泵站组成，泵站引、排水流量约300m3/s，需配备有9套双向流道开敞式液压轴流泵，单机装载2000kW立式同步电机。为保证该项目的顺利用电，江苏省新孟河枢纽工程建管局在界牌枢纽站内拟建110kV新孟河变1座（该变电站另行评价）。为保证110kV新孟河变的顺利运行，同时考虑到35kV建幸线建成年代较早，已不能满足当地的供电需求，为改善该地区的电网结构和供电可靠性，国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程（新孟河延伸拓浚工程界牌水利枢纽水利项目新建110kV变电站接入系统工程）具有必要性。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，该项目需进行环境影响评价。据此，国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司委托江苏辐环环境科技有限公司（以下简称“我公司”）进行该项目的环境影响评价，接受委托后，我公司通过资料调研、现场勘察、评价分析，并委托江苏核众环境监测技术有限公司对项目周围环境进行了监测，在此基础上编制了35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程环境影响报告表。 - 工程规模 建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程，拆除35kV建幸线（同塔双回架设）扬中夹江跨越段1.3km，拆除杆塔5基；在现有35kV建幸线南侧建设110kV胜西7Y4/胜来7Y5线T接新孟河变110kV线路，2回，线路路径总长约2.56km，其中新建110kV同塔双回架空线路路径长约2.44km，新建110kV双回电缆线路长约0.12km。 本工程110kV架空线路采用LGJ-300/25钢芯铝绞线；110kV电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1*400mm2型电力电缆。 - 地理位置 35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程全线位于镇江市扬中市、丹阳市境内，不经过常州市。110kV输电线路沿线主要为道路、河流等。本工程地理位置示意图见附图1。 - 架空线路设计要求 （1）架空线路最小距离 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的规定，110kV架空线路导线对地及交叉跨越物的最小允许距离见下表： 表1 导线对地及交叉跨越物的最小允许距离一览表 序号; 被跨越物名称; 最小距离（m）; 备注. 1; 居民区（地面）; 7; 邻近居民住宅. 2; 非居民区（地面）; 6; 指农田耕作区域. 3; 建筑物; 5; —. 本工程110kV架空线路经过居民区时导线对地高度最小为7m、经过非居民区时导线对地高度最小为6m、跨越建筑物时导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m。 （2）杆塔使用情况 本工程新立杆塔数量约为13基，塔型、呼高及相应数量详见表2，杆塔一览图详见附图3。 表2 本工程拟使用的塔型、呼高及相应数量 序号; 拟使用的塔型; 呼高; 数量. 1; 1B-STJG双回路T接钢管杆; 24; 1. 2; 1B-SJG2转角钢管杆; 24; 3. 3; 1B-SDJG终端钢管杆; 24; 1. 4; 1E3-SZ2直线塔; 27; 2. 5; 1E3-SZK直线塔; 39; 2. 6; 1E6-SDJ终端塔; 24; 2. 7; 1E6-SJ2转角塔; 24; 1. 8; 1CSTJ双回路T接塔; 24; 1. 合计; 13. （3）导线技术参数 本工程线路架设型式为110kV同塔双回架设，根据初设报告中塔型图进行估算，本工程架空线路经过道路、耕地等场所时导线对地最小高度约为15m，架空线路采用LGJ-300/25钢芯铝绞线、单分裂、导线最小外径为23.76mm、导线载流量为345A；本工程架空线路相序尚未明确。 - 线路路径 本工程拆除35kV建幸线太平圩南侧至界牌枢纽站西侧段，拆除线路长约1.3km，拆除杆塔5基（界牌水利枢纽站西南侧K1塔不拆）。新建线路自238省道东侧110kV胜西7Y4/胜来7Y5线48#~49#塔间新立双回路T接钢管杆，然后向西架线至太平圩南侧，沿原35kV建幸线南侧约20m架线，转向西北跨越小夹江，向西架线至在建界牌水利枢纽站东南侧，然后沿在建界牌水利枢纽站征地红线向北架线至拟建110kV新孟河变南侧，引下双回电缆线路至110kV新孟河变。同时，在界牌水利枢纽南侧向西新建一档线路跨越新孟河枢纽，待远景220kV顾巷变新出线路建成后，与该线路搭接。本工程线路路径图详见附图2。 - 工程及环保投资 本工程项目总投资约为2028万元，其中环保投资约为25万元，主要用于输电线路的生态恢复。 - 产业政策的相符性 35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程，可保障该地区的用电的稳定性，提高区域供电能力和供电可靠性，有力地保证地区经济持续快速发展，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。 - 规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本工程线路评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线区域。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程线路跨越沿江森林公园、邻近长江（常州市区）重要湿地。对照《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号），本工程线路评价范围内涉及沿江森林公园。本工程采取严格的管控措施，对生态环境影响较小。本工程110kV输电线路路径选址已取得扬中市自然资源局、丹阳市界牌镇镇村规划建设局的盖章批准（详见附件2），项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地点周围同类型电磁污染源为35kV建幸线、110kV胜西、胜来线等，其产生的主要环境影响为工频电场、工频磁场、噪声。 - 编制依据 1.1 国家法律、法规及规范性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日起施行 （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版），2018年12月29日起施行 （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正版），2018年12月29日起施行 （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正版），2018年10月26日起施行 （5）《中华人民共和国水污染防治法》（修订版），2018年1月1日起施行 （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版），生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行 （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正版），国务院第682号令，2017年10月1日起施行 （8）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，自2020年1月1日起施行 （9）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部令 第9号，2019年11月1日起施行 1.2 地方法规及规范性文件 （1）《江苏省国家级生态保护红线规划》，苏政发[2018]74号，2018年6月9日起施行 （2）《江苏省生态空间管控区域规划》，苏政发[2020]1号，2020年1月8日起施行 （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年修正版），2018年5月1日起施行 （4）《江苏省大气污染防治条例》（2018年第二次修正版），2018年11月23日起施行 （5）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年修正版），2018年5月1日起施行 （6）《镇江市生态红线区域保护规划》，镇政办发[2014]147号，2014年9月18日起施行 1.3 评价导则及相关标准 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014） （7）《声环境质量标准》（GB3096-2008） （8）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） （9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） （10）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） （11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （12）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014） （13）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020） - 工程相关文件 （1）项目委托函（附件1） （2）规划许可文件（附件2） （3）项目初步设计报告 - 评价因子 针对本项目具体情况，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中4.4，确定本工程的主要环境影响评价因子，详见表3。 表3 主要评价因子 评价阶段; 评价项目; 现状评价因子; 单位; 预测评价因子; 单位. 施工期; 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB(A); 昼间、夜间等效声级，Leq; dB(A). 运行期; 电磁环境; 工频电场; V/m; 工频电场; V/m. 工频磁场; μT; 工频磁场; μT. 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB(A); 昼间、夜间等效声级，Leq; dB(A). - 评价工作等级 （1）电磁环境影响评价工作等级 本工程110kV线路包括架空线路和电缆线路，且架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中表2，本项目110kV架空线路评价工作等级为二级、110kV电缆线路评价工作等级为三级。（详见电磁环境影响专题评价） （2）声环境影响评价工作等级 本工程架空输电线路评价范围涉及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类、2类、4a类声环境功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程输电线路经过1类、2类地区的声环境影响评价工作等级为二级，经过4a类地区的声环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），电缆输电线路可不作噪声评价。 （3）生态环境影响评价工作等级 本工程输电线路评价范围内不涉及特殊生态敏感区，涉及重要生态敏感区，新建线路路径总长约为2.56km（小于50km），根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中表1，确定本工程生态环境影响评价工作等级为三级。 - 评价范围和评价方法 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本工程的环境影响评价范围和评价方法如下： 表4 评价范围 评价对象; 评价因子; 评价范围; 评价方法. 110kV架空线路; 工频电场、 工频磁场; 边导线地面投影外两侧各30m范围内的区域; 类比监测 模式预测. 噪声; 边导线地面投影外两侧各30m范围内的区域; 类比监测. 生态; 线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域; 定性分析. 电缆线路; 工频电场、 工频磁场; 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）; 类比监测. 生态; 电缆管廊两侧边缘各外延300m（水平距离）; 定性分析.

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 镇江市地处江苏省西南部，长江下游南岸，北纬31°37′～32°19′、东经118°58′～119°58′。东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望。全市土地总面积3848km2，占全省3.74%。 镇江市地形大势表现为西高东低，全市土地面积中丘陵山地占51.1%，圩区占19.7%，平原占15.5%，水面占13.7%。镇江受海洋性气候的影响，终年温暖湿润，属北亚热带季风中部气候区，具有四季分明，气候湿润，雨量充沛，光照充足，气候温和，无霜期较长，雨、热同季的特点。镇江植物资源丰富，既有温带暖温带的植物种属，也有亚热带的植物种属。 35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程位于镇江市扬中市、丹阳市境内，拟建线路沿线主要为道路、河流等。根据现场踏勘和资料分析，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。评价范围内没有国家需要重点保护的野生动植物。此外，根据现场勘查，本工程附近未发现有价值的文物。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线区域。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程线路跨越沿江森林公园、邻近长江（常州市区）重要湿地。对照《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号），本工程跨越沿江森林公园。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等） 本项目对所在地区的环境影响主要为电磁环境影响和声环境影响。 - 电磁环境质量现状 2020年3月，我公司委托江苏核众环境监测技术有限公司（CMA证书编号：171012050259）对本项目拟建址周围敏感目标处进行了电磁环境质量现状监测。 现状监测结果表明，110kV线路沿线测点处的工频电场强度为8.5V/m~42.8V/m，工频磁感应强度为0.019μT~0.056μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。 电磁环境现状监测详细情况详见《电磁环境影响专题评价》。 - 声环境质量现状 2020年3月，我公司委托江苏核众环境监测技术有限公司（CMA证书编号：171012050259）对本项目拟建址周围敏感目标处进行了声环境质量现状监测。 （1）监测因子 监测因子：噪声 （2）监测方法 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （3）监测点位布设 110kV架空线路：在线路拟建址沿线选择有代表性的区域布设噪声现状测点。 110kV输电线路监测点位示意图见附图2。 （4）声环境监测结果与评价 监测结果表明，本工程110kV架空输电线路沿线有代表性的区域测点处的昼间噪声为51~53dB(A)、夜间噪声为43~44dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本工程110kV输电线路评价范围内有3处电磁和声环境敏感目标，为2户民房、1户看护房、1处垂钓山庄。 注：E表示电磁环境质量要求为工频电场强度＜4000V/m； B表示电磁环境质量要求为工频磁感应强度＜100μT； N表示声环境符合噪声区域规划。 根据现场踏勘和资料分析，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线区域。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程线路跨越沿江森林公园、邻近长江（常州市区）重要湿地。对照《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号），本工程跨越沿江森林公园。

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 工频电场、工频磁场： 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露控制限值，即工频电场强度限值为4000V/m；工频磁感应强度限值为100μT。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 声环境： 架空输电线路经过农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间限值为55dB(A)，夜间限值为45dB(A)）；经过居民、商业、工业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间限值为60dB(A)，夜间限值为50dB(A)）。交通干线两侧一定范围内区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工场界环境噪声排放标准： 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 施工期 1）架空输电线路 架空线路工程施工内容包括塔基基础施工、铁塔安装施工和架线施工三个阶段，其中塔基基础施工包括表土剥离、基坑开挖、余土弃渣的堆放以及预制混凝土浇筑，铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法，架线施工采用张力架线方法施工，在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。 线路拆除施工时涉及导线拆除和塔基拆除，在拆除过程中仅需清理出很窄的临时通道，拆除塔基混凝土基层深度至满足耕作及园林绿化要求，对农作物及树木等造成的影响很小，且在线路拆除后即可恢复到原来的自然状态。 2）电缆线路 电缆施工内容主要包括电缆沟施工和电缆敷设两个阶段。电缆沟施工由测量放样、电缆沟开挖、混凝土垫层、安放玻璃钢管、绑扎钢筋、浇筑混凝土、回填等过程组成；电缆敷设由准备工作、沿支架（桥架）敷设、挂标示牌、电缆头制作安装、线路检查及绝缘遥测等过程组成。 施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外表现为土地占用、植被破坏和水土流失。 - 运行期 本工程为输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站，变电后送出至下一级变电站。输变电工程工艺流程如下： 输电线路 新孟河110kV变电站 上一级变电站 架空线路：工频电场、工频磁场、噪声 电缆线路：工频电场、工频磁场 图1 本工程工艺流程及产污环节示意图 污染分析： - 施工期 （1）施工噪声 施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行产生噪声。 （2）施工废水 施工期废水污染源主要为施工人员所产生的生活污水和施工废水。 （3）施工废气 大气污染物主要为施工扬尘。 （4）施工固废 固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾、拆除的废旧杆塔及导线。 （5）生态 施工期对生态环境的主要影响为土地占用。本工程对土地的占用主要表现为塔基处及施工期的临时占地。临时占地包括牵张场、施工临时道路等线路临时施工场地。 线路施工时对土地开挖会破坏少量地表植被，可能会造成水土流失。 - 运行期 （1）工频电场、工频磁场 输电线路在运行中，会形成一定强度的工频电场、工频磁场。输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。 （2）噪声 架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。根据相关研究结果及近年来实测数据表明，测量值基本和环境背景值相当。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），电缆输电线路可不作噪声评价。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工场地 | 生活污水 | 少量 | 线路施工人员生活污水排入租用民房的化粪池，定期清理，不外排 |
|  |  | 施工废水 | 少量 | 施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用，不外排 |
| 电 磁 环 境 | 输电线路 | 工频电场 工频磁场 | / | 工频电场强度：<4000V/m 工频磁感应强度：<100μT 其中架空线路经过耕地等：工频电场强度：<10kV/m |
| 固 体 废 物 | 施工场地 | 生活垃圾 建筑垃圾 | 少量 | 及时清理，不外排 |
|  |  | 拆除杆塔和导线 | 少量 | 由供电公司统一回收 |
| 噪 声 | 施工场地 | 施工机械 噪声 | 一般小于70dB(A) | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应要求 |
|  | 架空线路 | 噪声 | 很小 | 影响较小 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏、水土流失以及对生态红线区域的影响。 ①土地占用 本工程对土地的占用主要表现为塔基处及施工期的临时占地。工程临时占地包括牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。施工期间严格控制占用土地范围，尽量不在红线区域内设置施工场地，尤其是施工临时占地范围，选择远离保护区区域作为施工临时占地区域，施工结束后，及时恢复或复垦施工区域内的土地，减少施工占用土地对周围生态环境的影响。 ②植被破坏 输电线路施工时土地开挖会破坏沿线区域少量地表植被，严禁砍伐水源林、护岸林及开挖与水源保护相关的植被，因此开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，待线路建成后，把原有表土回填至开挖区表层，对塔基周围土地及临时施工占地及时进行复耕、固化或绿化处理，拆除杆塔后的土地及时采取植被绿化，景观上做到与周围环境相协调，采取措施后对周围生态环境影响较小。 ③水土流失 在塔基施工土石方开挖、回填以及施工临时占地等活动中，若不妥善处置均会导致区域水土流失的发生。因此在施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；选择远离保护区内水域的区域堆放土石方；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度减少区域水土流失。 ④对沿江森林公园的影响 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号）中管控措施，本工程不属于沿江森林公园管控措施中禁止建设的项目，项目拟建输电线路周围均为已开发区域，禁止在沿江森林公园内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。通过采用一档跨越沿江森林公园方式架设，不在沿江森林公园内设置塔基，采用无人机放线等方式；控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在沿江森林公园内设置临时施工场地，拆除的线路在沿江森林公园外进行堆放；加强植被恢复和绿化建设等措施减缓对保护区的生态影响。 对长江（常州市区）重要湿地的影响 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程不属于长江（常州市区）重要湿地管控措施中禁止建设的项目，项目拟建输电线路周围均为已开发区域，本工程邻近长江（常州市区）重要湿地，禁止在长江（常州市区）重要湿地内开（围）垦、填埋湿地；禁止挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；禁止引进外来物种或者放生动物；破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；禁止猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；禁止向长江（常州市区）重要湿地内倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质。严格控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在长江（常州市区）重要湿地内设置临时施工场地，拆除的线路在长江（常州市区）重要湿地外进行堆放，对长江（常州市区）重要湿地影响较小。 综上所述，本工程在采取严格可行的措施后，对周围生态环境影响较小，不会影响生态保护区域的生态主导功能和主体功能定位。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期主要污染因子为：噪声、扬尘、废水、固废，此外主要环境影响还表现为对生态的影响。 （1）施工期噪声环境影响分析 输电线路施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声和土地开挖施工中各种机具的设备噪声等。线路施工过程中，噪声主要来自土地的开挖机械等设备，其声级一般小于70dB(A)。 工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将消失，对周围声环境影响很小。 （2）施工期扬尘环境影响分析 施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。 施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 （3）施工期废污水环境影响分析 本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。 线路工程塔基施工中会产生少量施工废水，施工废水排入临时沉淀池中去除悬浮物后循环使用，不外排。线路施工阶段，施工人员居住在施工点附近租住的民房内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清理。 通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。 （4）施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾和拆除的杆塔导线。上述垃圾不妥善处置会造成水土流失、污染环境破坏景观等环境影响。 施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集，收集后选择合理区域集中堆放，及时清理；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣及时交由相关单位合理妥善处理处置。拆除的杆塔导线由供电公司统一回收，通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。 （5）施工期生态环境影响分析 本工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失，以及对沿江森林公园和长江（常州市区）重要湿地的影响。 （1）土地占用 本工程对土地的占用主要表现为塔基处及施工期的临时占地。永久占地主要为输电线路新建塔基。工程临时占地包括牵张场、电缆敷设等线路临时施工场地、施工临时道路。施工期间严格控制占用土地范围，严禁在红线区域内设置施工场地，尤其是施工临时占地范围，选择远离保护区内水域的区域作为施工临时占地区域，施工结束后，及时恢复或复垦施工区域内的土地，减少施工占用土地对周围生态环境的影响。 （2）植被破坏 输电线路施工时土地开挖会破坏沿线区域少量地表植被，严禁砍伐水源林、护岸林及开挖与水源保护相关的植被，因此开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，待线路建成后，把原有表土回填至开挖区表层，对塔基周围土地及临时施工占地及时进行复耕、固化或绿化处理，拆除杆塔后的土地及时采取植被绿化，景观上做到与周围环境相协调，采取措施后对周围生态环境影响较小。 （3）水土流失 选择远离保护区内水域的区域堆放土石方；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度减少区域水土流失。 （4）对沿江森林公园的影响 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号）中管控措施，本工程不属于沿江森林公园管控措施中禁止建设的项目，项目拟建输电线路周围均为已开发区域，禁止在沿江森林公园内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。通过采用一档跨越沿江森林公园方式架设，不在沿江森林公园内设置塔基，采用无人机放线等方式；控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在沿江森林公园内设置临时施工场地，拆除的线路在沿江森林公园外进行堆放；加强植被恢复和绿化建设等措施减缓对保护区的生态影响。 （5）对长江（常州市区）重要湿地的影响 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程不属于长江（常州市区）重要湿地管控措施中禁止建设的项目，项目拟建输电线路周围均为已开发区域，本工程邻近长江（常州市区）重要湿地，禁止在长江（常州市区）重要湿地内开（围）垦、填埋湿地；禁止挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；禁止引进外来物种或者放生动物；破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；禁止猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；禁止向长江（常州市区）重要湿地内倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质。严格控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在长江（常州市区）重要湿地内设置临时施工场地，拆除的线路在长江（常州市区）重要湿地外进行堆放，对长江（常州市区）重要湿地影响较小。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程施工期的环境影响较小。 营运期环境影响评价： - 电磁环境影响分析 通过类比分析和理论计算，在认真落实本报告表提出的电磁环境环保措施的前提下，本工程周围及沿线保护目标处的工频电场、工频磁场可以满足相关的标准限值。 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。 - 声环境影响分析 输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。本工程输电线路为110kV同塔双回架空线路，为预测110kV同塔双回架空输电线路运行期的噪声影响，特选取与本工程输电线路类似的110kV南运868线/南吕867线进行噪声类比分析。 本工程线路与类比线路相比电压等级相同，建设规模、容量、架线型式、线高、运行工况均类似，周围无同类型电磁污染源。因此选取镇江110kV南运868线/南吕867线作为本工程110kV同塔双回架空线路的类比线路具有可行性。 根据噪声监测结果可知，类比线路弧垂最低位置处两杆塔中央连接线对地投影点0~50m范围内噪声测值基本处于同一水平值上，线路噪声对周围声环境几乎无影响。 由类比分析结果可知，本工程架空线路正常运行时对声环境的贡献值很小。另外，架空线路在设计施工阶段，通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线等措施减少电晕放电，并提高导线对地高度，以降低可听噪声，对周围声环境影响可进一步减小。

- 八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工 场地 | 扬尘 | 运输散体材料时密闭；施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水；对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积 | 能够有效防止 扬尘污染 |
| 水 污 染 物 | 施工 场地 | 生活污水 | 线路施工人员生活污水排入居住点的化粪池中，及时清理 | 不影响周围水环境 |
|  |  | 施工废水 | 施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用，不外排。 |  |
| 电 磁 环 境 | 输电 线路 | 工频电场 工频磁场 | 提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置。部分线路段采用电缆敷设，以降低输电线路对周围电磁环境的影响 | 工频电场强度：<4000V/m工频磁感应强度：<100μT 其中架空线路经过耕地等：工频电场强度：<10kV/m |
| 固 体 废 物 | 施工 场地 | 生活垃圾 建筑垃圾 | 分别收集后选择合理区域集中堆放，及时清理；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，不能平衡的弃土弃渣交由相关单位妥善处理处置 | 不外排，不会对周围环境产生影响 |
|  |  | 拆除杆塔和导线 | 由供电公司统一回收 |  |
| 噪 声 | 施工 场地 | 噪声 | 选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应要求 |
|  | 架空 线路 | 噪声 | 很小 | 影响较小 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏、水土流失以及对生态红线区域的影响。 ①土地占用 本工程对土地的占用主要表现为塔基处及施工期的临时占地。工程临时占地包括牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。施工期间严格控制占用土地范围，尽量不在红线区域内设置施工场地，尤其是施工临时占地范围，选择远离保护区区域作为施工临时占地区域，施工结束后，及时恢复或复垦施工区域内的土地，减少施工占用土地对周围生态环境的影响。 ②植被破坏 输电线路施工时土地开挖会破坏沿线区域少量地表植被，严禁砍伐水源林、护岸林及开挖与水源保护相关的植被，因此开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，待线路建成后，把原有表土回填至开挖区表层，对塔基周围土地及临时施工占地及时进行复耕、固化或绿化处理，拆除杆塔后的土地及时采取植被绿化，景观上做到与周围环境相协调，采取措施后对周围生态环境影响较小。 ③水土流失 在塔基施工土石方开挖、回填以及施工临时占地等活动中，若不妥善处置均会导致区域水土流失的发生。因此在施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；选择远离保护区内水域的区域堆放土石方；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度减少区域水土流失。 ④对沿江森林公园的影响 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号）中管控措施，本工程不属于沿江森林公园管控措施中禁止建设的项目，项目拟建输电线路周围均为已开发区域，禁止在沿江森林公园内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。通过采用一档跨越沿江森林公园方式架设，不在沿江森林公园内设置塔基，采用无人机放线等方式；控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在沿江森林公园内设置临时施工场地，拆除的线路在沿江森林公园外进行堆放；加强植被恢复和绿化建设等措施减缓对保护区的生态影响。 对长江（常州市区）重要湿地的影响 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程不属于长江（常州市区）重要湿地管控措施中禁止建设的项目，项目拟建输电线路周围均为已开发区域，本工程邻近长江（常州市区）重要湿地，禁止在长江（常州市区）重要湿地内开（围）垦、填埋湿地；禁止挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；禁止引进外来物种或者放生动物；破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；禁止猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；禁止向长江（常州市区）重要湿地内倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质。严格控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在长江（常州市区）重要湿地内设置临时施工场地，拆除的线路在长江（常州市区）重要湿地外进行堆放，对长江（常州市区）重要湿地影响较小。 综上所述，本工程在采取严格可行的措施后，对周围生态环境影响较小，不会影响生态红线保护区生态主导功能和主体功能定位。 |  |  |  |  |

- 九、环境管理与监测计划

1、输变电项目环境管理规定 对于本线路工程，建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。 2、环境管理内容 1）施工期的环境管理 监督施工单位加强施工噪声、施工扬尘、施工废水及施工期土地占用、植被保护、水土流失等的管理。 2）运行期的环境管理 建设单位的环保人员对本工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保报批手续。 （2）参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 （3）检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 （4）在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 3、环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划。具体监测计划见表11。 表11 运行期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 点位布设; 线路及沿线环境保护目标. 监测项目; 工频电场强度、工频磁感应强度. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 工程投入试运行后竣工环境保护验收监测一次，其后不定期监测或有纠纷投诉时监测. 2; 噪声; 点位布设; 线路及沿线环境保护目标. 监测项目; 连续等效A声级. 监测方法; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 监测频次和时间; 工程投入试运行后竣工环境保护验收监测一次，其后不定期监测或有纠纷投诉时监测.

- 十、结论与建议

| 结论： （1）项目概况及建设必要性： 1）项目概况： 建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程，拆除35kV建幸线（同塔双回架设）扬中夹江跨越段1.3km，拆除杆塔5基；在现有35kV建幸线南侧建设110kV胜西7Y4/胜来7Y5线T接新孟河变110kV线路，2回，线路路径总长约2.56km，其中新建110kV同塔双回架空线路路径长约2.44km，新建110kV双回电缆线路长约0.12km。 本工程110kV架空线路采用LGJ-300/25钢芯铝绞线；110kV电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1*400mm2型电力电缆。 2）建设必要性：为保证新孟河延伸拓浚工程界牌水利枢纽水利项目的顺利用电，提高地区供电的可靠性，国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程具有必要性。 （2）产业政策相符性： 35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。 （3）选址合理性： 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线区域。对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程线路跨越沿江森林公园，邻近长江（常州市区）重要湿地。对照《镇江市生态红线区域保护规划》（镇政办发[2014]147号），本工程线路跨越沿江森林公园。本工程通过采取严格的管控措施，对生态环境影响较小。本工程110kV输电线路路径选址已取得扬中市自然资源局、丹阳市界牌镇镇村规划建设局的盖章批准，项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。 （4）项目环境质量现状： 1）工频电场和工频磁场：本工程110kV线路沿线测点处的工频电场强度为8.5V/m~42.8V/m，工频磁感应强度为0.019μT~0.056μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。 2）噪声：本工程110kV架空输电线路沿线有代表性的区域测点处的昼间噪声为51~53dB(A)、夜间噪声为43~44dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （5）环境影响评价： 通过理论计算，在满足报告表要求的前提下，110kV架空输电线路周围的工频电场、工频磁场、噪声也可满足相关的标准限值；通过类比分析，配套110kV电缆输电线路周围的工频电场、工频磁场也可满足相关的标准限值。 （6）环保措施： 1）施工期 运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积；施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理；线路施工人员生活污水排入临时化粪池，及时清理，不外排；施工时选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工；施工建筑垃圾和生活垃圾及时清运至指定收纳点；加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。通过采用一档跨越沿江森林公园的方式架设，不在沿江森林公园、长江（常州市区）重要湿地内设置塔基，采用无人机放线等方式；控制施工场地范围和施工临时占地范围，禁止在沿江森林公园、长江（常州市区）重要湿地内设置临时施工场地，拆除的线路应在沿江森林公园、长江（常州市区）重要湿地外进行堆放，对沿江森林公园、长江（常州市区）重要湿地的生态影响较小。 2）运行期 ①电磁环境：架空线路建设时采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，部分线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路必须跨越环境保护目标时，确保环境保护目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。 ②噪声：架空线路建设时选用加工工艺水平高、表面光滑的导线等措施减少电晕放电，并提高导线对地高度，以降低可听噪声。 综上所述，35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程符合国家的法律法规和产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等可以稳定达标，对周围环境的影响较小，能符合相关环保标准，从环境影响角度分析，35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程的建设是可行的。 建议： 工程建成投运后，建设单位应在3个月内进行竣工环保验收。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程电磁环境影响专题评价

# 1总则

## 项目概况

建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程，拆除35kV建幸线（同塔双回架设）扬中夹江跨越段1.3km，拆除杆塔5基；在现有35kV建幸线南侧建设110kV胜西7Y4/胜来7Y5线T接新孟河变110kV线路，2回，线路路径总长约2.56km，其中新建110kV同塔双回架空线路路径长约2.44km，新建110kV双回电缆线路长约0.12km。

本工程110kV架空线路采用LGJ-300/25钢芯铝绞线；110kV电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1*400mm2型电力电缆。

## 1.2 评价因子

本项目环境影响评价因子见表1.2-1。

表1.2-1  环境影响评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μT |

## 1.3 评价标准

电磁环境中公众曝露控制限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中标准，即工频电场强度：4000V/m；工频磁感应强度：100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.4 评价工作等级

本工程110kV线路包括架空线路和电缆线路，且架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中表2，本项目110kV架空线路评价工作等级为二级、110kV电缆线路评价工作等级为三级。

表1.4-1  电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 输电线路 | 地下电缆 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |

## 1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表1.5-1。

表1.5-1  电磁环境影响评价范围

| 评价对象 | 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 110kV架空线路 | 工频电场、工频磁场 | 边导线地面投影外两侧各30m范围内的区域 |
| 电缆线路 | 工频电场、工频磁场 | 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |

## 1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

## 1.7 电磁环境敏感目标

根据现场踏勘，本工程110kV输电线路评价范围内有3处电磁环境敏感目标，为2户民房、1户看护房、1处垂钓山庄。

# 2 环境质量现状监测与评价

2020年3月，我公司委托江苏核众环境监测技术有限公司（CMA证书编号：171012050259）对本项目拟建址四周及周围敏感目标处进行了电磁环境质量现状监测。

（1）监测因子

监测因子：工频电场、工频磁场

（2）监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

（3）监测点位布设

110kV线路：在线路拟建址周围及沿线敏感目标处布设工频电场、工频磁场监测点位。110kV输电线路监测点位示意图见附图2。

（5）监测单位质量控制措施

委托的监测单位已通过计量认证并获得相关监测资质，监测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，监测人员持证上岗规范操作。监测仪器使用前后进行校准或检查。监测报告实行三级审核。

（6）电磁环境现状监测结果与评价

监测结果表明，本工程110kV线路沿线测点处的工频电场强度为8.5V/m~42.8V/m，工频磁感应强度为0.019μT~0.056μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。

# 3 电磁环境影响预测预评价

## 3.1 架空线路工频电场、工频磁场影响理论预测分析

（1）工频电场、工频磁场理论计算预测模式

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）附录C和附录D中的高压交流输电线路下空间工频电磁场强度的计算模式，计算不同架设方式时，110kV架空线路下方不同高度处，垂直线路方向0m~50m的工频电场、工频磁场。

a）工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110kV三相导线，各相导线对地电压为：

UA=UB=UC=110×1.05/3=66.7kV

110kV各相导线对地电压分量为：

UA =（66.7 + j0）kV

UB =（-33.4 + j57.8）kV

UC =（-33.4 – j57.8）kV

图3-1  对地电压计算图

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

λii=12πε0ln2hiRi

λij=12πε0lnLij'Lij

λij=λji

式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

Ri=R⋅nnrR

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3-2  电位系数计算图           图3-3  等效半径计算图

Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI= ExR+jExI

Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI= EyR+jEyI

式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y=Ex+Ey

式中：

Ex=ExR2+ExI2

Ey=EyR2+EyI2

b）工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf （m）

式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

H＝I2πh2+L2 （A/m）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-4  磁场向量图

（2）计算参数选取

本工程拟建的110kV架空线路采用110kV同塔双回架设，因此本工程架空输电线路理论计算按照110kV同塔双回同相序（ABC/ABC）和110kV同塔双回逆相序（ABC/CBA）架设分别进行计算。

根据项目初步设计报告中塔型图进行估算，本工程架空线路经过道路、农田等场所时，导线对地最小高度约为15m；根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），110kV线路经过居民区和非居民区时导线对地面的最小距离7m和6m，且导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m，因此本工程理论计算导线计算高度选取5m、6m、7m、15m，并计算至工频电场最大值满足4000V/m公众曝露限值的导线高度。

（4）工频电场、工频磁场计算结果分析

本项目架空线路工频电磁环境影响预测结果的分析采用以下方法：将导线在预测点处产生的工频电场强度、工频磁感应强度理论计算值（排放值）叠加背景值的影响后，对照相应公众曝露限值（环境质量标准）进行评价（后文所称“预测计算结果”已包含背景值叠加影响）；本项目工频电场强度、工频磁感应强度的背景值分别为8.5V/m、0.019μT。

①计算结果表明，当本工程110kV架空线路经过道路、耕地及其他公众偶尔停留、活动场所，按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求的非居民区导线最小对地距离6m架设，线路下方产生的工频电场强度预测计算结果在距地面1.5m高度处均能满足10kV/m控制限值要求。

②计算结果表明，本工程110kV架空线路邻近电磁环境保护目标，按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求的居民区导线最小对地距离7m架设时，导线下方距地面1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度能分别满足4000V/m、100μT公众曝露控制限值要求。

③根据计算结果，当本工程110kV架空线路必须跨越电磁环境保护目标时，还应与电磁环境保护目标所在建筑物人员活动区域或楼层保持足够的最小垂直距离，以确保电磁环境保护目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。根据计算结果，结合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），具体要求如下：

- 110kV同塔双回线路跨越电磁环境保护目标时，导线与有人员活动区域或楼层的最小垂直距离不小于5m。

④根据计算结果，本工程110kV线路沿线的电磁环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。

## 3.2 架空线路类比分析

按照类似本工程的建设规模、电压等级、线路负荷、线路类型及使用条件等原则确定相应的类比工程。工频电场和线路的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同，工频磁场与线路的运行负荷成正比，线路负荷越大，其产生的工频磁场也越大。

本工程110kV架空线路为同塔双回架线，本次评价选择110kV南珥86L/云阳725线作为类比线路。该线路电压等级、架设方式及导线类型均与本工程相同；类比线路铁塔呼高21m，本工程杆塔最低呼高为24m。因此，本工程建成投运后110kV双回架空线路理论上工频电场、工频磁场对周围环境的影响与110kV南珥86L/云阳725线要小，因此，选取110kV南珥86L/云阳725线作为同塔双回类比线路是可行的。检测其周围离地高度1.5m处工频电场、工频磁场。

已运行的110kV南珥86L/云阳725线的类比监测结果表明，110kV南珥86L/云阳725线周围测点处工频电场强度为5.4V/m~889.7V/m，工频磁感应强度为0.026μT ~0.789μT。

根据现状监测结果，线路工频磁场监测最大值为0.789μT，推算到设计输送功率情况下（载流量按345A计算），工频磁场约为监测条件下的5.9倍，即最大值为4.661μT。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

通过以上类比检测及理论计算可以预测，本项目110kV同塔双回架空线路投运后，线路周围产生的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场4000V/m、工频磁场100μT公众曝露限值要求，同时满足耕地等电场强度控制限值为10kV/m的要求。

## 3.2 电缆线路类比分析

为预测本工程双回110kV电缆线路对周围电磁环境的影响，选取南京110kV红乌/溧花线（双回电缆，电缆型号为YJLW03-64/110kV-1*1000mm2）作为类比监测线路，该线路电压等级、敷设方式、导线类型、环境条件均与本工程相似，因此选取南京110kV红乌/溧花线作为本工程电缆类比线路是可行的。

类比监测结果表明，110kV红乌/溧花线电缆段线路监测断面测点处工频电场强度为5.5V/m~8.7V/m，工频磁感应强度为0.041μT~0.072μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露限值要求。

根据现状监测结果，类比电缆线路工频磁场监测最大值为0.072μT，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为监测条件下的17.23倍，即最大值为1.241μT。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

# 4 电磁环境保护措施

（1）提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，部分线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

（2）当110kV架空线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，为使线下距地面1.5m高度处的工频电场强度能够满足10kV/m控制限值要求，非居民区导线最小对地高度应不小于6m；邻近电磁环境保护目标时，为使线下距地面1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度分别能够满足4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求，导线最小对地高度应不小于7m。线路必须跨越环境保护目标时，要求如下：

- 110kV同塔双回线路跨越电磁环境保护目标时，导线与有人员活动区域或楼层的最小垂直距离不小于5m。

# 5 电磁专题报告结论

（1）项目概况

建设35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程，拆除35kV建幸线（同塔双回架设）扬中夹江跨越段1.3km，拆除杆塔5基；在现有35kV建幸线南侧建设110kV胜西7Y4/胜来7Y5线T接新孟河变110kV线路，2回，线路路径总长约2.56km，其中新建110kV同塔双回架空线路路径长约2.44km，新建110kV双回电缆线路长约0.12km。

本工程110kV架空线路采用LGJ-300/25钢芯铝绞线；110kV电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1*400mm2型电力电缆。

（2）电磁环境质量现状

现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。

（3）电磁环境影响评价

通过理论计算及类比分析，在满足报告表要求的前提下，110kV架空输电线路周围的工频电场、工频磁场也可满足相关的标准限值；通过类比分析，110kV电缆输电线路周围的工频电场、工频磁场也可满足相关的标准限值。

（4）电磁环境保护措施

架空线路建设时，优化导线相间距离以及导线布置方式，部分段采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路必须跨越环境保护目标时，确保环境保护目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

（5）电磁专题报告评价总结论

综上所述，35kV建幸双回线扬中夹江跨越段升压改造工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。