宿迁市2021年有序用电方案

和电力供应应急预案

宿迁市发展和改革委员会

国网宿迁供电公司

2021年5月

目      录

宿迁市2021年有序用电方案和电力供应应急预案 1 1. 编制目的 1 2. 适用范围 1 3. 工作原则 1 4. 组织体系 2 4.1 工作机构 3 4.2 工作职责 5 4.3 联系网络 7 5. 供用电形势分析 7 5.1 2020年度全市用电情况 7 5.2 2021年全市电力供需分析 9 5.3 电力平衡情况 14 5.3.1全省电力平衡情况 14 5.3.2 本地区电力平衡情况 15 6. 预案调控目标 16 7. 方案简介 16 7.1 方案总述 16 7.2主体方案概述 17 7.3 非连续性生产企业调休方案 19 7.4后备方案 20 7.5 需求响应方案 20 7.5.1 2020年需求响应开展情况 20 7.5.2 2021年需求响应方案 20 7.6方案启动原则 20 8. 方案执行 21 8.1 执行原则 21 8.2需求响应执行 22 8.3紧急性错峰 22 8.4阶段性错峰 25 8.5实施流程 27 9. 负荷释放预案 31 10. 有序用电保障 33 10.1 组织保障 33 10.1.1组织机构 33 10.1.2工作职责 33 10.2 技术保障 34 10.3服务保障 35 10.3.1 抢修服务保障 35 10.3.2备品备件物资保障 35 10.3.3 客户服务保障 36 10.3.4 信息发布保障 36 11. 督察方案 37 11.1 督察目的 37 11.2 督察组织机构与工作职责 37 11.2.1 组织机构 37 11.2.2 工作职责 37 11.3 督察流程 38 11.4 督察制度 40 11.5 违规处理 40 11.6 督察纪律 40 11.7 定人定点督察 41 12. 宣传和培训方案 41 12.1 宣传目的 41 12.2 宣传组织体系 42 12.3 宣传工作 42 12.3.1 宣传准备阶段 42 12.3.2 广泛宣传阶段 43 12.3.3 用电单位分类分层次宣传阶段 43 12.3.4 落实实施宣传阶段 44 12.4 培训方案 44 12.4.1 培训组织 44 12.4.2 培训内容 45 12.4.3 培训对象 45 12.4.4 培训形式 45 13. 演习方案 46 13.1 前言 46 13.2 背景 46 13.3依据 46 13.4 演习目的和意义 47 13.5 演习基本原则 47 13.6 演习安排 47 13.7 演习要求 48 13.8 演习内容 49 13.8.1 接省调通知宿迁地区应急负荷指标10万千瓦 49 13.8.2 省调通知计划负荷调整，宿迁地区限负荷15万 50 13.8.3 省调通知**电厂#机故障解列，紧急限负荷32万 50 13.8.4 省调通知恢复供电 51 13.9 演习评估总结 51

# 宿迁市2021年有序用电方案和电力供应应急预案

# 1. 编制目的

2021年，预计全省电力供需基本平衡。但受极端天气、机组非计划停运、天然气供应等不确定因素影响，电力迎峰度夏、迎峰度冬期间，部分地区可能出现用电缺口。为进一步做好2021年电力保障工作，有效应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，根据省电力公司的统一部署，依据《关于做好2021年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏发改运行发〔2021〕337号），编制《宿迁市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》。为充分考虑极端状况的出现，满足应对大范围电力供应缺口状况，同时编制电力供应应急预案。

# 2. 适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因极端恶劣天气、机组出力不足、区外来电受阻、或电网设备故障等多种情况下，宿迁市范围内出现的电力供需失衡情况。

# 3. 工作原则

面对电力供需“紧平衡”、“硬缺口”总体态势，有序用电管理工作应积极服务于省市“六稳”、“六保”的工作大局，以确保电网安全稳定运行，维护全社会用电秩序平稳，为宿迁加快建设“四化”同步集成改革先行区，奋力谱写新时代“春到上塘”传奇提供坚实的电力保障。

一是坚持安全稳定原则。坚持运用系统思维、创新思维、底线思维，时限安全可靠运行，既要保障电网运行稳定可靠，也要保障企业生产安全运行。同时将缺电对工业企业生产的影响降到最低，营造社会责任共担的良好氛围。

二是坚持有保有限原则。当出现电力缺口时，要优先保障居民生活用电、农业、重要公用事业和公益服务用电，压限不合理用电需求，严格控制高耗能、高排放企业和产能过剩行业用电，促进地区产业结构调整和节能减排。

三是坚持灵活高效原则。将需求响应作为有序用电的前置手段及及柔性方式，优先通过需求响应市场化方式缓解供需矛盾。提高智能化用电管理水平，充分挖掘用户侧需求响应潜力，提高电力系统调剂灵活性和整体功能。通过负荷管理系统远程控制功能，提高应急反应速度，做到“快下快上”，建立快速响应机制，实现对负荷的迅速控制和释放。

四是坚持社会效益与经济效益双赢的原则。在应急情况出现时及时启动方案，有效控制用电需求，在应急情况解除时快速通知和帮助相关用户恢复用电，最大限度地满足社会用电需求，实现社会效益与经济效益双赢。

五是坚持实行属地负责、分片分区管理的原则。坚持统一管理和区域管理相结合的原则，根据省下达的有序用电指标在各县（市、区）中按比例分解，各地根据具体情况、用电性质制定相应的应急措施，全市制定有序用电方案及电力供应应急预案。方案的实施由市有序用电办公室统一发布预警等级和错峰指令，各地根据指令自行启动方案，迅速落实应急指标，确保方案实施有效。

六是坚持分级管理，实行分级预警原则。在电力供应紧张时，根据缺口大小，设置四个有序用电预警等级，预警等级由地方电力管理部门根据电网缺口情况向社会公布，划分如下：

- Ⅳ级预警：缺口一般，全市缺口在10万千瓦及以下（全省缺口325万千瓦及以下）；

- Ⅲ级预警：缺口较重，全市缺口在10-15万千瓦（全省缺口325-650万千瓦）；

- Ⅱ级预警：缺口严重，全市缺口在15-32万千瓦（全省缺口650-975万千瓦）；

- I级预警：缺口特别严重严重，全市缺口在32-47万千瓦（全省缺口975-1300万千瓦）。

# 4. 组织体系

为确保有序用电方案公平公正并顺利实施，在原有组织架构和管理网络的基础上，根据当前新的工作要求，进一步建立健全和调整完善有序用电组织体系，充实人员，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障有序用电工作取得实效。

## 4.1 工作机构

（1）宿迁市有序用电领导小组

依据国家发改委《有序用电管理办法》发改运行〔2011〕832号的规定，市发改委负责全市的有序用电管理工作，国网宿迁供电公司负责有序用电工作的实施。为了便于做好全市有序用电工作，市发改委和国网宿迁供电公司采取联合办公的方式，负责协调处理全市有序用电管理工作，办公室设在市供电公司，主任由市发改委分管领导担任，副主任由国网宿迁供电公司分管副总经理担任，成员由相关职能人员组成，具体如下：

主  任：吕  娟  市发展和改革委员会副主任

副主任：徐向军  国网宿迁供电公司副总经理

成  员：郭文胜  市发展和改革委员会经济运行调节处处长

许俊丹  国网宿迁供电公司营销部主任

张  云  沭阳县发改委局长

刘晓兵  泗阳县发改局局长

王廷健  泗洪县发改局局长

赵益飞  宿城区发改局局长

孙由伟  宿豫区发改局局长

卜成士  经开区经发局局长

马绍森  湖滨新区经发局局长

余成林  苏宿园区经发局负责人

徐海涛  洋河新区经发局局长

李  力  国网宿迁供电公司调度控制中心主任

吴  浩  国网宿迁供电公司供电指挥服务中心主任

缪春旺  国网沭阳县供电公司总经理

刘元青  国网泗阳县供电公司总经理

王  毅  国网泗洪县供电公司总经理

苑超山  国网宿迁供电公司市场室副主任

2、宿迁供电公司有序用电领导小组和工作小组

为加强对有序用电工作的领导，确保迎峰度夏期间宿迁电力供应安全、可靠，公司成立 “宿迁供电公司有序用电领导小组”，领导小组由公司总经理任组长，生产、营销副总经理任副组长，领导小组成员由运维检修部、营销部、调控中心、办公室等部门负责人、各县公司营销副总经理组成。

（1）宿迁供电公司有序用电领导小组下设有序用电工作小组，在“宿迁供电公司有序用电领导小组”的领导下，具体负责有序用电的实施工作。

有序用电领导小组成员名单：

组  长：刘  纲

副组长：徐向军  代  鹏

成  员：马  建  许俊丹  薛风华  李  力  吴  浩  缪春旺  王  毅  刘元青  王洪寅  温林昌  徐  义

工作小组成员名单如下：

组  长：许俊丹

副组长：苑超山   尹永昌  王  刚  周  茜   靳  罡

成  员：刘  建   邹  剑  赵一鹏  李红侠   王玉华  孙  悦  苏定新

钱维峰

（2）宿迁供电公司有序用电办公室

宿迁供电公司有序用电办公室为非常设机构，办公地点设在营销部。迎峰度夏（冬）期间建立各部门负责人轮流值班制度，工作人员主要由营销、调度、供指人员组成，负责迎峰度夏（冬）期间有序用电的信息收集、汇总及处理，负责有序用电全过程管理。

（3）有序用电督查组

宿迁市有序用电管理部门办公室下设宿迁有序用电工作督查小组，人员由政府、供电、媒体、企业代表等组成，具体负责实施迎峰度夏（冬）期间有序用电指令执行情况的检查监督。有序用电督查工作实行区域管理，各市（区）设立专门机构负责本区域的督查工作。其中政府、媒体、企业代表根据实际情况邀请参加督查。

## 4.2 工作职责

（1）宿迁市有序用电管理部门

宿迁市有序用电管理部门根据电力运行负荷预测变化情况，不定期召开协调会议，研究、协调并决定宿迁市保证正常供用电秩序及安全可靠供电的重要事项和重大决策，领导全市的有序用电工作。

宿迁市有序用电管理部门具体负责处理全市有序用电日常工作，报告和向社会通报全市供用电情况，负责信息的沟通和相关协调工作。

将电网安全放在首位，制定优化有序用电方案，确保居民生活、确保城市正常运行、农业生产、重点客户用电。

在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排有序用电工作。

针对可预知的电力供应不足的情况，利用行政、经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

（2）国网宿迁供电公司有序用电领导小组和工作小组

将电网安全放在首位，制定优化有序用电方案，确保居民生活、确保城市正常运行、农业生产、重点客户用电。在电力供应紧张时，根据国家产业政策，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉路的顺序安排有序用电工作。针对可预知的电力供应不足的情况，利用经济和技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

市场营销部：营销部为有序用电归口管理部门，全面负责有序用电管理工作，协调有序用电期间各部门之间的工作。负责负控系统的日常运维，确保负控系统的安全与稳定。负责通过负控系统实施错峰限电。根据有序用电办公室提供的错峰信息和电网信息，加强和客户沟通，做好解释工作。

调控中心：调控中心负责合理安排电网运行方式，确保主网运行安全可靠。加强负荷预测，协助做好本地区的发用电平衡，必要时合理调整负荷，保证负荷满足需求，及时通报电网的供需情况。当电网出现严重故障或实施有序用电错峰措施后，电网负载仍超出供电能力时，危机电网安全时，启动市政府批复的超供电能力限电序位表。

运维检修部：加强对变电站、配电所的变压器和电气设备的检查；遇变电站、配电所设备发生事故，及时组织抢修。

党建部：负责全市电力供需情况的对外发布。在实施有序用电时，及时关注舆情动态，及时做好疏导沟通，确保社会舆情稳定可控。

（3）国网宿迁供电公司有序用电办公室

负责用电负荷指标的分配，分析电网供需信息，并定期向电力供需协调领导小组办公室汇报电力供需情况。根据限电指标决定启用的预案，向负控发出启动预案指令，向95598提供错峰信息，及时向电力供需协调领导小组办公室汇报。根据负控提供的数据信息，向督查小组提供信息。负责对负控监测、督查小组反馈的信息进行汇总，并上报有序用电协调领导小组办公室。

（4）有序用电预案企业

按有序用电要求制定本企业内部预案，并组织相关人员熟悉预案；责任人的联系电话在迎峰度夏期间保持通讯畅通，变电所安排24小时值班；值班人员定期定时巡视负控终端，如有故障及时报修；值班人员熟悉负控终端的功能，了解各指示灯的作用；收到终端通知时严格按照要求执行；当听到终端广播喊话点名时请马上通过终端外挂话筒与负控中心联系；听从有序用电领导小组办公室指派的监督工作人员的指令；收到错峰指令时启动内部预案进行限电直到满足错峰要求；执行错峰指令后请及时关注负荷释放时间，做好释放负荷准备工作，尽早恢复生产。

（5）有序用电督查组

督查小组在市发改委、市供电公司的领导下具体负责实施在迎峰度夏期间有序用电执行情况的检查监督。熟悉有序用电方案及工作流程。熟悉巡视检查区域的企业限电情况。根据供电公司有序用电办公室提供的信息，经有序用电协调领导小组办公室授权，现场处理有序用电执行不力的情况，负责执行强制措施，处理结果报有序用电管理部门。

## 4.3 联系网络

# 5. 供用电形势分析

## 5.1  2020年度全市用电情况

（1）全市用电量情况

2020年我市上下紧紧围绕经济社会发展“新常态”的新要求，经济总量再上新台阶，全市实现地区生产总值3262.37亿元，增速达4.5%。我市电力市场在经济环境的依托下，实现了持续增长。

2020年我市全社会用电量累计完成222.51 亿千瓦时,同比增长6.35 %,增速全省排名第二。工业用电量149.24 亿千瓦时，同比增长8.53 %,全省排名第三。我市用电总量全省排十一名，分别超过淮安、连云港28.71、28.41亿千瓦时。其中：第一产业增速（12.17 %）全省第四；第二产业增速（8.66 %）全省第二；第三产业增速（-2.36 %）全省第十三；城乡居民增速（3.86 %）全省第八。

2020年全省用电量情况

（2）电网最高负荷

1.最高调度负荷情况

2020年夏季从8月13日起连续出现7天持续35℃以上高温天气，其中8月17日-19日三天最高气温均达到37℃。空调负荷得到充分释放达到181万千瓦。2020年，宿迁地区全社会最大用电负荷为441.55万千瓦（发生在8月18日）,同比增长14.21％。统调最高用电负荷431.92万千瓦（发生在8月17日），同比增长20.12%。统调最低用电负荷53.71万千瓦（发生在2月3日），同比增长-16.37%。统调最高日用电量8772.74万千瓦时（发生在8月18日），同比增长21.65%。最大用电峰谷差130.06万千瓦（出现在8月17日），日最大峰谷差率为54.83%（出现在2月6日）。日均峰谷差率为23.04%，同比增大1%。平均负荷率为87.9%。从7月份起宿迁地区经济发展已经基本排除疫情因素影响，保持稳定增长的良好势头。

2020年，宿迁负荷高峰时段，电网平稳运行，电力供需平衡，全市及各电网分区均未出现拉限电情况。

2.降温（空调）负荷情况

通常情况下认为夏季最大负荷日与5月典型日的负荷差值为空调负荷量。分别选取2019年和2020年5月份典型日、最大负荷日对比。

1）10:00~11:00，2019年夏季负荷341.3万千瓦，2019年5月负荷215.3万千瓦，空调负荷126.0万千瓦；2020年夏季负荷396.6万千瓦，2020年5月负荷216.9万千瓦，空调负荷179.7万千瓦。空调负荷增长53.7万千瓦。

2）13:00~15:00，2019年夏季负荷364.3万千瓦，2019年5月负荷217.1万千瓦，空调负荷147.2万千瓦；2020年夏季负荷423.3万千瓦，2020年5月负荷214.4万千瓦，空调负荷208.9万千瓦。空调负荷增长61.7万千瓦。

3）21:00~22:00，2019年夏季负荷386.6万千瓦，2019年5月负荷229.1万千瓦，空调负荷157.5万千瓦；2020年夏季负荷441.5万千瓦，2020年5月负荷249.0万千瓦，空调负荷192.5万千瓦。空调负荷增长35万千瓦。

2020年夏季空调负荷增长情况（万千瓦）

| 年份 | 早峰（10-11时） |  |  | 午峰（13-15时） |  |  | 晚峰（21-22时） |  |  | 累计高温天数 | 持续高温天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高负荷 | 空调负荷 | 空调占比(%) | 最高负荷 | 空调负荷 | 空调占比(%) | 最高负荷 | 空调负荷 | 空调占比(%) |  |  |
| 2019 | 341.3 | 126 | 36.91 | 364.3 | 147.2 | 40.41 | 386.6 | 157.5 | 40.74 | 10 | 6 |
| 2020 | 396.6 | 179.7 | 45.31 | 423.3 | 208.9 | 49.35 | 441.5 | 192.5 | 43.60 | 11 | 7 |
| 增长 | 55.3 | 53.7 | - | 59 | 61.7 | - | 54.9 | 35 | - | - | - |

## 5.2  2021年全市电力供需分析

（一）宿迁市经济运行主要预期目标及举措

根据宿迁市政府2021年工作报告，将大力培育千百亿级产业，突出构建“6+3+X”制造业产业体系，全力建设20条重点产业链条，加快打造中国酒都、新兴纺都、光伏之都，预计地区生产总值增长7.5%以上。宿迁坚持“项目为王、招商为要”，开展“项目建设提速提质年”活动，加快推进招商引资“355”工程，分秒必争，抓招商、扩投资、建项目，加之宿迁作为全省营商环境最优城市，苏南苏北加速融合进一步助推宿迁工业高速发展。

目前，宿迁已建成国家级经开区2家、国家级高新区1家、省级开发区4家，产业集聚效应凸显。电网总体上呈“两极增长、三片发展”的格局（两极指以市开发区、沭阳开发区为代表的负荷增长极，三片指中片市区、东片沭阳县、南片泗阳泗洪电网），宿迁负荷较大比例来自于市区和沭阳县负荷，占比达到全市负荷的70%。

（二）业扩报装情况

（1）业扩概况

2020年宿迁业扩报装总体完成量呈现上升趋势。2020年全市共受理各类客户业扩报装申请12.28万户、申请容量352.21万kVA（与去年同期418.49万kVA相比下降18.8%）。2020年全市业扩报装完成12.19万户，容量完成317.01万kVA（与去年同期276.5万kVA相比上升14.65%）。

从大工业业扩报装情况看：2020年，宿迁全市大工业申请688户，申请容量114.55万kVA，同比下降37.96%。大工业完成报装540户，累计完成容量100.8万kVA，同比增长21.7%。

（2）减复容（含暂停、销户）情况

2020年全市累计减容容量为402.6133万千伏安，与去年同期331.076万千伏安相比增长21.61%。其中大工业减容容量259.4792万千伏安，与去年同期196.5285万千伏安相比增长32.03%。

2020年全市累计复容容量为319.1802万千伏安，与去年同期232.6153万千伏安相比增长37.21%。其中大工业复容容量为271.7587万千伏安，与去年同期195.875万千伏安相比增长38.74%。

（3）2021年可预期大用户负荷增加情况

地方政府积极打造光伏、纺织产业制造基地，一批光伏组件、电池、纺织生产制造企业相继落地宿迁。2020年9月至2021年7月底前计划接入（含已投运）110千伏大用户共计7座，预计2021年迎峰度夏期间新增用电负荷9-15.5万千瓦。

| 序号 | 用户名称 | 负荷预测（万千瓦） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.8 | 2020.12 | 2021.4 | 2021.6 | 2021.7 |
| 1 | 龙恒新能源二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 宿迁中利能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 3 | 阿特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 恒力一期 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2.5 |
| 5 | 天合光能 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 6 | 6 |
| 6 | 丰远新材料 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 |
| 7 | 龙恒新能源一期 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 总加 |  | 3.5 | 5.5 | 9.6 | 11.5 | 19 |

2020年9月起计划接入（含已投运）3000千伏安及以上的10（20）千伏中小新上企业共计76户，业扩报装容量为35.69万千瓦，预计迎峰度夏期间新增负荷将达到10-18万千瓦左右。

综上所述，预计业扩大项目增加负荷在20-35万千瓦。

（三）今年电力供需分析

（1）电量情况

今年以来随着复工复产、大项目纷纷投产，宿迁地区用电情况总体呈现稳中有升态势，全社会用电量和工业用电量均实现恢复性快速增长。1-4月，宿迁全社会用电量79.99亿千瓦时，同比2020年增长32.03%，同比2020年增长全省排名第一；累计工业用电量同比2020年增长38%，增速全省排名第二。

（2）负荷情况

受经济回暖和冬季寒潮等因素影响，宿迁地区用电需求大幅提升，宿迁地区全社会最大用电负荷为464.9万千瓦（创历史新高发生在1月7日，首次冬季负荷超过夏季最高负荷）,同比增长57.53％。 1月7日至1月11日，宿迁地区组织实施需求响应及调休，累计参与用户2658户次，最大错峰负荷65万千瓦，宿迁地区未发生拉路限电，民生保障用电未受影响。

表：分地区负荷电量增长情况

| 单位： 万千瓦 |  | 调度用电负荷 （万千瓦） |  |  | 增长率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 |  | 2020年 | 2021年1月 | 年度增长率 | 2021年1月数据 |
| 全 市 | 386.6 |  | 441.5 | 464.9 | 14.2% | 20.3% |
| 市 区 | 159.1 |  | 182.6 | 192.3 | 14.8% | 20.9% |
| 沭 阳 | 112.1 |  | 124.5 | 133.2 | 11.1% | 18.8% |
| 泗 阳 | 62.8 |  | 72.7 | 77.1 | 15.8% | 22.8% |
| 泗 洪 | 54.1 |  | 66.8 | 63.6 | 23.5 % | 17.6% |

（四）2021年最高调度用电负荷及空调负荷预测

1.回归分析及相关系数法

宿迁2020年最高调度用电负荷441.5万千瓦，2015年最高调度用电负荷276.4万千瓦，五年年均增长率9.8%。受疫情影响，2020年宿迁地区生产总值3262.37亿元，比上年增长4.5%，比全省增速快0.8个百分点，今年企业已全面复工，增长率将较去年显著增长，结合最高负荷增长率及GDP增长率，预计2021年调度最高用电负荷增长率为9.5%，负荷值为483万千瓦。

2.行业分析法

2021年全市调度最大用电负荷以2020年最高负荷441.5万千瓦为基数计算，考虑大工业用户新增负荷15.5万千瓦，中小业扩新增负荷18万千瓦，共计新增负荷33.5万千瓦；若未出现极端高温天气且部分大用户未能按期投产，工业增长按19万千瓦考虑，预测2021年调度最高用电负荷460万千瓦（低值），同比增长4.19%。考虑预留高温天气空调负荷增长区间10万千瓦，预测2021年调度最高用电负荷约485万千瓦（高值），同比增长9.85%。

3.基础负荷预测法

根据历年4-5月份无空调月份基础负荷增长情况，2021年夏季基础负荷增长率按照7%-12%考虑，预计2021年夏季晚高峰期间基础负荷约290-298万千瓦。预测常规气象条件下空调负荷与2020年持平，约180万千瓦，预留10万千瓦增长裕度。综合预计2021年夏季高峰负荷470-488万千瓦。

综上三种预测分析方法，2021年迎峰度夏项目及措施安排按470-488万千瓦负荷考虑，同比增长6.45%-10.53%。另考虑出现持续极端高温天气，全市空调负荷预计再增长约20万千瓦，将达到210万千瓦，宿迁电网最高调度负荷极端情况预计可达508万千瓦，同比增长15.1%。

（五）2021年底至2022年初冬季最高调度用电负荷预测

1.采暖负荷简析

通常情况下认为冬季最大负荷日与11月典型日的负荷差值为采暖负荷量。

2020年冬季采暖负荷（常态情况）通过选取2020年1月8日与2019年11月14日负荷进行对比分析，早腰晚峰采暖负荷分别为41、35、52万千瓦。

2021年冬季采暖负荷（极寒情况）通过选取2021年1月7日与2020年11月19日负荷进行对比分析，早腰晚峰基础负荷分别为222、227、243万千瓦，早腰晚峰采暖负荷分别达到为163、145、203（不考虑需求响应影响的12万负荷）万千瓦，可见在极端寒潮的影响下，采暖负荷对电网的影响甚至超过降温负荷对电网的影响。

2.冬季负荷预测简析

经对近六年冬季最高调度用电负荷的分析，宿迁冬季最高调度用电负荷基本出现在1月（仅2017年出现在2月），冬季最高调度负荷与上年度夏季最高负荷占比基本在83%~94%之间，年均占比88%，2021年初因极寒天气影响，占比高达105%。选取2022年春节为2月1日，预计冬季最高调度负荷将即可能出现在2022年1月上中旬之间。2021年宿迁电网最高调度负荷如按488万千瓦考虑，预计2022年初冬季最高负荷将在410~455万千瓦之间，极端寒潮天气下预计将达510万千瓦（同期增长9.7%）。

## 5.3  电力平衡情况

### 5.3.1全省电力平衡情况

从全省范围来看，综合今年1-4月负荷实际增长情况、经济增长趋势、业扩报装变化、气象预测今年夏季高温天气不低于去年同期及夏季空调负荷分析等情况，预测今夏全省最高调度负荷在1.25~1.30亿千瓦之间，同比增长8.6~12.9%。全省最大电力资源1.21亿千瓦，全网功率缺口达425~925万千瓦；按最大可争取区外来电，全省最大电力资源1.25亿千瓦，全网功率缺口达45~545万千瓦。

### 5.3.2 本地区电力平衡情况

2021年迎峰度夏期间宿迁电网与徐州东电网维持徐宿分区不变，分区最大统调出力约275万千瓦，岱山、双泗、姚湖、钟吾、宿豫、沭阳主变最大受电能力580万千瓦，最大供电能力约为855万千瓦。预计最大负荷约780万千瓦，供电裕度75万千瓦。

| 徐宿分区 | 数值（万千瓦） |
| --- | --- |
| 最大可调出力预计 | 275 |
| 其中：徐塘电厂 | 120 |
| 国电宿迁 | 120 |
| 中能硅业热电 | 35 |
| 实际最大受电能力预计 | 580 |
| 其中：岱山 | 160 |
| 双泗 | 65+130 |
| 姚湖 | 160 |
| 钟吾 | 140 |
| 沭阳 | 70 |
| 宿豫 | 70 |
| 最大供电能力预计 | 855 |
| 最高负荷 | 755-780 |
| 供电缺口 | （-100）-（-75） |

若考虑分区内容量最大的一台机组（国电宿迁单台60万千瓦）停运，分区供电裕度15万千瓦。若考虑分区500千伏沭阳主变N-1，分区受电能力下降为510万千瓦，存在供电裕度5万千瓦。虽然徐宿分区电力供需存在一定的裕度，但在全省电网供需紧平衡，可能存在较大缺口形势下，宿迁要配合全省执行有序用电相关措施。省发改委下达的有序用电及应急预案容量如下表。

2021年全省有序用电方案及电力供应应急预案容量分配表

单位：万千瓦

| 地区 | 有序用电 方案容量 | 电力供应应急 预案容量 | 合计容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省 | 650 | 650 | 1300 |
| 南京 | 55 | 49 | 104 |
| 无锡 | 95 | 64 | 159 |
| 徐州 | 42 | 39 | 81 |
| 常州 | 55 | 56 | 111 |
| 苏州 | 198 | 154 | 352 |
| 南通 | 47 | 50 | 97 |
| 连云港 | 17 | 27 | 44 |
| 淮安 | 16 | 28 | 44 |
| 盐城 | 32 | 42 | 74 |
| 扬州 | 24 | 36 | 60 |
| 镇江 | 27 | 34 | 61 |
| 泰州 | 27 | 39 | 66 |
| 宿迁 | 15 | 32 | 47 |

# 6. 预案调控目标

根据省发改委、省电力公司统一部署，今年我市有序用电方案编制错峰负荷总量为47万千瓦，依据分片分区、分级预警的原则，综合各地区用电负荷、用电量及负荷特性，按照市区、三县2020年工业售电量和最高用电负荷占比50%的计算方法，分解下达各县区预案调控目标：

宿迁市2021年各区县指标分配计算方法

| 地区 | 工业售电量 | 工业售电量占比 | 最高网供负荷 | 最高网供负荷占比 | 最终比列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 136.67 | 100.0% | 441.5 | 100.0% | 100.0% |
| 市区 | 63.83 | 46.7% | 182.6 | 41.4% | 44.0% |
| 沭阳 | 37.21 | 27.2% | 124.5 | 28.2% | 27.7% |
| 泗阳 | 21.14 | 15.5% | 72.7 | 16.5% | 16.0% |
| 泗洪 | 14.48 | 10.6% | 66.8 | 15.1% | 12.9% |

宿迁市2021年各区县指标分配计划表

| 序号 | 市（县） | 安排容量（万千瓦） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 方案编制最低值（指标的130%） |
| 1 | 全市 | 8 | 15 | 31 | 47 | 61.1 |
| 2 | 市区 | 4.00 | 6.60 | 14.00 | 20.69 | 27.1 |
| 3 | 沭阳 | 2.00 | 4.16 | 9.00 | 13.02 | 16.9 |
| 4 | 泗阳 | 1.00 | 2.40 | 4.50 | 7.50 | 9.8 |
| 5 | 泗洪 | 1.00 | 1.93 | 3.50 | 6.05 | 7.4 |

# 7. 方案简介

## 7.1 方案总述

《宿迁市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》分为有序用电方案、电力供应应急预案。将在电网缺口不同状态下采取不同的控制方案，从而达到有效、合理控制负荷的目的。其中有序用电方案涉及用户330户，早峰最大控制负荷35.26万千瓦，腰荷最大可控负荷47.40万千瓦，晚峰最大可控负荷51.11万千瓦；电力供应应急预案还涉及另外826个用户，早峰最大控制负荷33.65万千瓦；腰荷最大可控负荷33.05万千瓦，晚峰最大可控负荷33.22万千瓦。合计涉及用户1000户(已去重），最大控制负荷68.91万千瓦，可以满足全市47万千瓦的电力应急容量指标，并留有一定裕度。

2021年有序用电方案和电力供应应急预案调控容量汇总表

| 供电单位 | 用户数 （去重） | 分组数 | 年度早峰 | 年度腰荷 | 年度晚峰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可限负荷 | 可限负荷 | 可限负荷 |
| 市区 | 302 | 9 | 23.14 | 34.4 | 34.62 |
| 泗洪 | 174 | 8 | 7.48 | 7.76 | 7.72 |
| 泗阳 | 179 | 8 | 13.07 | 12.47 | 13.56 |
| 沭阳 | 345 | 9 | 25.22 | 25.82 | 28.43 |
| 总计 | 1000 | 34 | 68.91 | 80.45 | 84.33 |

## 7.2主体方案概述

（1）有序用电方案

本方案适用于地区内可预见性电力供需缺口、机组检修以及区外来电减少等原因造成当前电网供电不足，需控制负荷的情况。

容量要求：15万千瓦

受控对象：主要为响应速度较快的高耗能企业、大工业用户以及非工用户，涉及用户330户，早峰、腰荷、晚峰最大可限能力为35.26、47.40、51.11万千瓦。其中13户钢铁冶炼高耗能用户编入了大型高载能组，适用于时间短、全市缺口15万以内的紧急错避峰情况。水泥、金属制品、铸造等能耗较高的260户大工业企业按行业、可限负荷编入了19个避峰组。100户非工用户按空调是否改造分为非工及非工需求响应共7个组。

2021年有序用电方案和电力供应应急预案调控容量明细表

| 供电 | 有序用电方案 |  |  |  |  | 电力供应应急预案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 用户数 | 分组数 | 年度早峰 | 年度腰荷 | 年度晚峰 | 用户数 | 分组数 | 年度早峰 | 年度腰荷 | 年度晚峰 |
|  |  |  | 可限负荷 | 可限负荷 | 可限负荷 |  |  | 可限负荷 | 可限负荷 | 可限负荷 |
| 市区 | 84 | 3 | 7.79 | 20.24 | 20.42 | 239 | 6 | 15.35 | 14.16 | 14.2 |
| 泗洪 | 91 | 4 | 5.6 | 5.8 | 5.84 | 88 | 4 | 1.88 | 1.96 | 1.88 |
| 泗阳 | 101 | 3 | 9.38 | 8.78 | 10.03 | 179 | 5 | 3.69 | 3.69 | 3.53 |
| 沭阳 | 54 | 3 | 12.49 | 12.58 | 14.82 | 320 | 6 | 12.73 | 13.24 | 13.61 |
| 总计 | 330 | 13 | 35.26 | 47.4 | 51.11 | 826 | 21 | 33.65 | 33.05 | 33.22 |

（2）电力供应应急预案

本预案适用于当主设备故障、大机组跳闸、负荷突变等情况下，需配合有序用电方案控制负荷的情况。

容量要求：32万千瓦

受控对象：主要为响应速度相对慢的化工、纺织、电子等大工业用户，涉及用户826户，早峰、腰荷、晚峰最大可限能力为33.65、33.05、33.22万千瓦，按行业特点、错峰响应时效以及用户的重要程度分为应急、自控、备用等21个组。

有序用电方案和电力供应应急预案分组信息统计表

| 供电单位 | 所属级别 | 措施类型 | 分组名称 | 用户数 | 早峰可限负荷 | 腰峰可限负荷 | 晚峰可限负荷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泗洪 | IV级 | 空调错峰 | 泗洪非工组 | 22 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 非工空调组 |
| 泗阳 | IV级 | 空调错峰 | 泗阳非工组 | 23 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |  |
| 市区 | IV级 | 空调错峰 | 市区非工组 | 42 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |
| 沭阳 | IV级 | 空调错峰 | 沭阳非工组 | 13 | 0.49 | 0.48 | 0.26 |  |
|  |  |  |  | 100 | 1.60 | 1.58 | 1.30 |  |
| 市区 | IV级 | 紧急避峰 | 市区需求响应组 | 21 | 6.11 | 18.39 | 18.49 | 需求响应组 |
| 泗洪 | IV级 | 紧急避峰 | 泗洪需求响应1组 | 18 | 4.42 | 4.52 | 4.52 |  |
| 泗阳 | IV级 | 紧急避峰 | 泗阳需求响应1组 | 40 | 7.51 | 7.20 | 8.17 |  |
| 沭阳 | IV级 | 紧急避峰 | 沭阳需求响应组 | 29 | 9.06 | 9.48 | 12.53 |  |
| 小计 |  |  |  | 108 | 23.69 | 35.98 | 40.30 |  |
| 沭阳 | III级 | 紧急避峰 | 沭阳高耗能组 | 12 | 3.74 | 3.80 | 6.12 | 高耗能组（快上快下组） |
| 泗洪 | III级 | 紧急避峰 | 泗洪高耗能1组 | 26 | 0.43 | 0.47 | 0.48 |  |
| 市区 | III级 | 紧急避峰 | 市区高耗能1组 | 21 | 1.40 | 1.57 | 1.65 |  |
| 泗阳 | III级 | 紧急避峰 | 泗阳高耗能组 | 38 | 1.28 | 1.01 | 1.27 |  |
| 泗洪 | III级 | 紧急避峰 | 泗洪高耗能2组 | 25 | 0.52 | 0.57 | 0.68 |  |
| 小计 |  |  |  | 122 | 7.37 | 7.41 | 10.19 |  |
| 有序合计 |  |  |  | 330 | 32.65 | 44.97 | 51.80 | 有序 |
| 沭阳 | III级 | 紧急避峰 | 沭阳高耗能2组 | 47 | 1.37 | 1.39 | 1.98 | 应急组 |
| 市区 | III级 | 紧急避峰 | 市区高耗能2组 | 18 | 1.09 | 1.17 | 1.17 |  |
| 市区 | III级 | 紧急避峰 | 市区高耗能3组 | 19 | 2.60 | 1.50 | 1.41 |  |
| 泗洪 | II级 | 错时生产 | 泗洪应急1组 | 27 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |  |
| 泗阳 | II级 | 错时生产 | 泗阳应急1组 | 38 | 1.46 | 1.46 | 1.38 |  |
| 泗洪 | II级 | 错时生产 | 泗洪应急2组 | 24 | 0.51 | 0.54 | 0.64 |  |
| 泗洪 | II级 | 错时生产 | 泗洪应急3组 | 28 | 0.64 | 0.67 | 0.51 |  |
| 泗阳 | II级 | 错时生产 | 泗阳应急2组 | 77 | 2.23 | 2.23 | 2.15 |  |
| 沭阳 | II级 | 错时生产 | 沭阳应急3组 | 120 | 4.68 | 4.90 | 4.73 |  |
| 沭阳 | II级 | 错时生产 | 沭阳应急1组 | 17 | 5.32 | 5.68 | 6.40 |  |
| 沭阳 | II级 | 错时生产 | 沭阳应急2组 | 90 | 1.36 | 1.27 | 0.50 |  |
| 市区 | II级 | 错时生产 | 市区应急1组 | 65 | 6.71 | 6.45 | 6.49 |  |
| 市区 | II级 | 错时生产 | 市区应急2组 | 49 | 1.21 | 1.18 | 0.98 |  |
| 市区 | II级 | 错时生产 | 市区应急3组 | 68 | 3.74 | 3.86 | 4.15 |  |
| 小计 |  |  |  | 687 | 33.65 | 33.06 | 33.22 |  |
| 泗洪 | I级 | 轮休 | 泗洪轮1组 | 9 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 轮休组 |
| 泗阳 | I级 | 轮休 | 泗阳轮休1组 | 20 | 2.95 | 2.58 | 2.88 |  |
| 市区 | I级 | 轮休 | 市区轮休组 | 20 | 11.28 | 11.25 | 11.70 |  |
| 沭阳 | I级 | 轮休 | 沭阳轮休1组 | 21 | 0.27 | 0.26 | 0.15 |  |
| 泗阳 | I级 | 轮休 | 泗阳轮休2组 | 20 | 1.94 | 1.87 | 1.87 |  |
| 泗阳 | I级 | 轮休 | 泗阳轮休3组 | 24 | 1.92 | 1.89 | 1.91 |  |
| 沭阳 | I级 | 轮休 | 沭阳轮休2组 | 25 | 0.11 | 0.16 | 0.28 |  |
| 小计 |  |  |  | 139 | 19.49 | 19.00 | 19.72 |  |
| 应急合计 |  |  |  | 826 | 53.13 | 52.06 | 52.94 |  |
| 合计总 |  |  |  | 1156 | 68.91 | 80.45 | 84.33 | 容量不含轮休 |

## 7.3 非连续性生产企业调休方案

为应对极端情况可能出现的较大电力供需缺口，有效降低工作日高峰时段用电负荷，特编制《2021年宿迁市非连续性生产企业调休方案》。本方案按地区、行业、可限能力等分21个分组，共涉及用户807户，最大可控负荷为45.42万千瓦。方案用户主要包括政府1月初应对极端严寒天气调休清单内客户、有序用电方案中非连续性生产企业用户。

2021年非连续性生产企业调休预案调控容量汇总表

| 供电单位 | 用户数 | 分组数 | 年度早峰 | 年度腰荷 | 年度晚峰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可限负荷 | 可限负荷 | 可限负荷 |
| 市区 | 382 | 9 | 24.29 | 33.88 | 33.59 |
| 泗洪 | 74 | 4 | 6.92 | 7.14 | 5.91 |
| 泗阳 | 165 | 4 | 7.70 | 7.31 | 8.52 |
| 沭阳 | 186 | 4 | 6.51 | 6.65 | 7.18 |
| 总计 | 807 | 21 | 45.42 | 54.98 | 55.20 |

## 7.4后备方案

全市未列入主体方案的符合方案编制原则的潜在用户均列入2021年有序用电后备方案，根据企业用电特性和企业性质执行高峰节电、峰段错避峰等不同有序用电措施。

## 7.5 需求响应方案

### 7.5.1 2020年需求响应开展情况

2021年春节期间，宿迁公司按照省发改委及省公司要求，开展春节期间需求响应，鼓励相关用电大户春节期间移峰生产、加班安排生产，宿迁共计38个用户参与填谷响应需求，30个用户响应成功，宿迁共计增加负荷约9.5万千瓦，有效缓解了电网调峰压力，保证电网安全稳定运行。

### 7.5.2  2021年需求响应方案

2021年发改部门将继续鼓励客户主动参加需求响应，将宿迁地区响应负荷容量提升至30万千瓦以上，逐步实现电源适应负荷到负荷适应电源模式的转变。

需求响应方式下分为约定需求响应组（工业）及实时需求响应组（非工）。工业需求响应分组涉及用户50户，最大可响应能力为30万千瓦，涵盖通过负荷集成商聚成用户及自主申报用户（该数据为2020年需求响应复审通过名单，今年的明细待申报确认后再行调整）。非工需求响应分组涉及用户100户，响应能力约1.57万千瓦，涵盖了全市已完成中央空调刚性或柔性改造的非工用户以及完成非生产性负荷刚性改造的工业用户。

## 7.6方案启动原则

1.出现以下情况时，优先通过需求响应柔性调控手段缓解电力供需矛盾，再根据需要适时启动有序用电方案：

1）因用电负荷增加，全网或局部电网出现电力缺口；

2）因突发事件造成电力供应不足，且48小时内无法恢复正常供电能力。

2.全网或局部电网出现电力缺口，并已执行有序用电方案，仍存在电力供需失衡情况时，及时启动电力供应应急预案。

3. 当有序用电方案及电力供应应急预案所有应参与用户均已参与并实施到位，电网负载仍超出供电能力时；或本地已完成省调所下发的错峰限额，由于全省电网负载仍超出供电能力，导致需紧急追加负荷时，由市调（县调）启动超供电能力限电序位表。

# 8. 方案执行

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《2021年宿迁市有序用电方案和电力供应应急预案》执行到位，特制订有序用电方案实施流程。

## 8.1 执行原则

在2021年迎峰度夏及迎峰度冬的错峰、避峰及需求响应实施期间，必须坚持以下几项原则：

1．提前通知：在条件许可的情况下，尽早通知用户限电，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，保障用户安全。

2．通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业负责人和联系人发布手机短信、负控喊话等多种手段，对于重点错峰用户，再通过电话进行通知，将有序用电信息传到到每个涉及用户。

3．政令畅通：有序用电指令信息及时发布，指令发布、传达需做到清晰，必须明确执行日期、执行时间段，告知用户该时段内用电负荷要控制在多少以内或明确要下降多少负荷等。

4．责任到人：明确企业联系人、有序用电责任人、负责人，确保各项指令、信息能传达到位。

5．令行禁止：要保证有序用电指令传递的严肃性、时效性、准确性、对外的一致性，做到纪律严明，执行认真。

6．监督到位：安排定点人员现场值守、督查执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向有序用电办公室汇报。

7．如实记录：将实施有序用电过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。

8．事后检查：加大有序用电执行情况的监督、检查、考核力度，建立有序用电执行情况工作简报，每日对有序用电执行情况进行通报点评。同时加强对有序用电错峰限电流程和督查人员现场督查规范性的考核，对于违规操作现象及时予以通报。

## 8.2需求响应执行

方式一：接到省里次日仅执行需求响应的情况

地市公司在接到省里需求响应执行通知时，提前一天按1.5倍负荷缺口发送约定响应邀约；

（2）当晚发现确认参与用户量不足时，则将实时需求响应资源作为补备手段，在执行时段前2小时发送通知，告知用户调控时段；

（3）实时需求响应未反馈用户视为同意参与响应，实施需求响应用户通过主站系统进行主动调控。

方式二：接到省里阶段性执行需求响应情况

（1）地市公司在接到省里阶段性执行需求响应通知后，按负荷缺口向需求响应签约用户发出阶段性需求响应邀约；

（2）需求响应签约用户确认是否参与邀约，并确定响应量；

（3）如果需求响应签约用户不参与邀约，则同阶段按有序用电模式参与错避峰用电；如需求响应签约用户响应量执行不到位，不到位部分则按有序用电模式参与错避峰用电。

## 8.3紧急性错峰

启动有序用电方案和电力供应应急预案时，严格执行分级响应原则，根据不同的预警等级执行不同的操作方案，具体执行方式如下：

1.预警等级Ⅳ级操作方案——适用于全市缺口10万千瓦及以下、快速响应、持续时间较短的应急状况。

优先启动需求响应，在其基础上根据缺口大小依次轮流启用高载能组，避峰组可用于替换。高载能组中包含惠然实业、中亚特钢、南钢等用户，该群组企业负荷高，且具备快上快下的特性。

| 序号 | 主要措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投入全市所有非工用户组中央空调、投入全市大规模分散式空调调控系统。 | 控制非工用户组中央空调 |
| 2 | 投入全市电力需求响应用户组 | 优先安排电力需求响应手段，引导和鼓励用户积极参与需求响应，自觉降低负荷。 |

2.预警等级Ⅲ级操作方案——适用于全市缺口15万千瓦及以下、快速响应、持续时间较短的应急状况。

在启用Ⅳ级操作方案的基础上,依次轮流启用避峰组，应急组可用于替换，避免高载能组、避峰组长时间持续限电。

| 序号 | 主要措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投入全市所有非工用户组中央空调、投入全市大规模分散式空调调控系统。 | 控制非工用户组中央空调，控制有序用电方案中快下快上紧急错峰Ⅳ级用户组全部控制负荷，控制有序用电方案中快下快上紧急错峰III级用户组全部控制负荷。多次启动方案时，可选择有序用电快下快上高耗能组、应急组不同分组轮流启动。 |
| 2 | 投入全市电力需求响应用户组。 |  |
| 3 | 投入宿迁泗洪高耗能1组、宿迁沭阳高耗能1组 |  |
| 4 | 投入宿迁市区高耗能1组、宿迁泗阳高耗能1组、宿迁泗洪高耗能2组 |  |

3.预警等级Ⅱ级操作方案——适用于全市缺口32万千瓦及以下、快速响应、持续时间较短的应急状况。

在启用Ⅲ级操作方案的基础上，根据缺口大小依次轮流启用应急组，自控组和备用组可用于替换。

| 序号 | 主要措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投入全市所有非工用户组中央空调、投入全市大规模分散式空调调控系统。 | 控制非工用户组中央空调，控制有序用电方案中快下快上紧急错峰Ⅳ级用户组全部控制负荷，控制有序用电方案中快下快上紧急错峰III级用户组全部控制负荷。多次启动方案时，可选择有序用电快下快上高耗能组、应急组不同分组轮流启动。 |
| 2 | 投入全市电力需求响应用户组。 |  |
| 3 | 投入宿迁泗洪高耗能1组、宿迁沭阳高耗能1组 |  |
| 4 | 投入宿迁市区高耗能1组、宿迁泗阳高耗能1组、宿迁泗洪高耗能2组 |  |
| 5 | 投入宿迁市区高耗能2组、投入宿迁市区高耗能3组、沭阳高耗能2组、宿迁泗洪应急1组、宿迁泗阳应急1组、宿迁沭阳应急1组， 根据负荷及电力缺口情况适时启动非连续生产企业调休方案。 |  |

4.预警等级Ⅰ级操作方案——适用于全市缺口32万千瓦及以上、持续时间较短的应急状况。

在启用Ⅱ级操作方案的基础上，根据缺口大小依次轮流启用自控组和备用组，总可控负荷超过47万千瓦。

| 序号 | 主要措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投入全市所有非工用户组中央空调、投入全市大规模分散式空调调控系统。 | 1、在启动全市Ⅱ级子方案的基础上，启动本子方案。 2、在本预警等级之内，可根据缺口大小启动电力供应应急预案1个用户组或多个用户组。 3、多次启动方案时，电力供应应急预案中可适当单独或组合轮流启动。 |
| 2 | 投入全市电力需求响应用户组。 |  |
| 3 | 投入宿迁泗洪高耗能1组、宿迁沭阳高耗能1组 |  |
| 4 | 投入宿迁市区高耗能1组、宿迁泗阳高耗能1组、宿迁泗洪高耗能2组 |  |
| 5 | 投入宿迁市区高耗能2组、宿迁市区高耗能3组、沭阳高耗能2组、宿迁泗洪应急1组、宿迁泗阳应急1组、宿迁沭阳应急1组 |  |
| 6 | 投入宿迁市区应急1组、宿迁泗洪应急2组、宿迁泗阳应急2组、宿迁沭阳应急2组、宿迁市区应急2组、 |  |
| 7 | 投入宿迁市区应急3组、宿迁市区轮休组、宿迁泗洪调休1组、宿迁泗洪轮1组、宿迁泗洪轮2组、宿迁泗阳轮休1组、宿迁泗阳轮休2组、宿迁泗阳轮休3组， 根据负荷及电力缺口情况适时启动非连续生产企业调休方案。 |  |

极端情况下，如电网出现较大电力供需缺口，则由地方政府根据需要启动非连续性生产企业调休方案，组织企业错开用电高峰日，将生产需求转移至休息日。

5.高温节电措施。

1）非工组优先启动

夏季高温期间，各种预警等级下，均优先启动非工组限制尖峰时段空调负荷，各非工组在早腰晚三个用电尖峰时段（9：45-10：45、13：00-15：00、20:45-21:45）轮流停用或控制部分空调、照明等设备30分钟，以降低负荷需求。

2）非方案节电举措

当出现连续性电力缺口时，在启动有序用电应急预案的同时，同步启动多元化有序用电措施降低非必要电力负荷。对于非方案中的机关事业单位、商场宾馆饭店娱乐场所等公共场所，在政府主管部门主导下通过宣传、媒体监督、督查队暗访等形式，限制空调照明等非生产性负荷，调整电动汽车及客户侧储能设备充电时间等；减少城市亮化及景观照明负荷、限制娱乐场所负荷；严格要求室内气温高于30度时方可开启空调，空调设定温度不得低于26度。对于用电量较高的小区和低压小动力用户通过现场宣讲、投递宣传材料、短信提醒等方式，重点开展节电、错峰用电宣传，确保用户理解有序用电工作的意义与难处，合理开启空调、设定空调温度，自觉节约用电。

## 8.4阶段性错峰

1、持续时间较长的阶段性错峰状况。

1)优先启对避峰组和应急组执行轮停方案,各地区计划轮休情况见见轮休表。轮休组不能达到调控效果时，其他紧急避峰组参与轮停，轮停采用开五停二、开四停三方案，见下表。

2)启动高温节电措施（同8.3.5），与政府相关部门对接，减少“亮化工程”、景观照明、广告用霓虹灯、灯箱等用电需求，以减轻电网压力。

3)再根据负荷缺口依次启动高载能组、自控组和后备组作为调峰启用。

4）在电网供需仍较为紧张的情况下，则由地方政府根据需要启动非连续性生产企业调休方案，组织企业错开用电高峰日，将生产需求转移至休息日。

2、当负荷缺口超出I级预警最大控制负荷，且事故情况紧急，危及电网安全时，在启动I级预警的基础上，根据超供电能力限电序位表进行限电。

7-8月有序用电轮停实施计划表1（开五停二方案）

| 日期 组别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高耗能1组、市区应急1组、泗洪应急1组 | 轮停 | 轮停 |  |  |  |
| 沭阳高耗能1组、沭阳应急1组、宿迁泗洪应急2组 |  | 轮停 | 轮停 |  |  |
| 市区高耗能2组、市区应急2组、宿迁泗洪应急3组、宿迁泗阳应急1组 |  |  | 轮停 | 轮停 |  |
| 沭阳高耗能2组、沭阳应急2组、泗阳高耗能1组 |  |  |  | 轮停 | 轮停 |
| 市区高耗能2组、沭阳应急3组、宿迁泗洪高耗能1组 |  |  |  |  | 轮停 |
| 市区应急3组、泗洪高耗能1组、泗阳应急2组 | 轮停 |  |  |  |  |

7-8月有序用电轮停实施计划表2（开四停三方案）

| 日期 组别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高耗能1组、市区应急1组、泗洪应急1组 | 轮停 | 轮停 | 轮停 |  |  |
| 沭阳高耗能1组、沭阳应急1组、宿迁泗洪应急2组 |  | 轮停 | 轮停 | 轮停 |  |
| 市区高耗能2组、市区应急2组、宿迁泗洪应急3组、宿迁泗阳应急1组 |  |  | 轮停 | 轮停 | 轮停 |
| 沭阳高耗能2组、沭阳应急2组、泗阳高耗能1组 | 轮停 |  |  | 轮停 | 轮停 |
| 市区高耗能2组、沭阳应急3组、宿迁泗洪高耗能1组 | 轮停 | 轮停 |  |  | 轮停 |
| 市区应急3组、泗洪高耗能1组、泗阳应急2组 | 轮停 | 轮停 | 轮停 |  |  |

## 8.5实施流程

1.需求响应操作流程

各地负控中心（负荷集成商）在接到需求响应指令后，及时向本地营销部及发改委汇报，经批准同意后，通过需求响应业务平台发起邀约，并电话、手机短信、终端信息等方式通知企业联系人，企业联系人确认是否响应邀约。负控中心实时监测企业负荷。需求响应实施流程见下图。

约定需求响应实施流程

实时需求响应实施流程

2.有序用电操作流程

各地负控中心接到有序用电指令后，及时向营销部及发改委汇报，经批准同意后，根据缺口大小选择有序用电执行方案，通过电话、手机短信等方式通知企业联系人，同时向企业终端发送错峰通知；被控企业负荷管理终端功控投入，若在规定时间内，企业未压限负荷到限定值，则终端跳闸，控制企业负荷；负控中心实时监测企业负荷。

有序用电实施流程图

流程说明：

1.省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口；

2.省调提前一天通知省电力公司营销部分时段电力缺口情况；

3.省电力公司营销部安排错峰方案；

4.省电力公司营销部下达错峰要求；

5.市供电公司营销部在接到省公司营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意后启动有序用电方案；

6.市发改委在了解电力缺口状况后同意启动有序用电方案；

7.市供电公司营销部分解错峰指标，向市（区）公司下达错峰要求；

8.市供电公司计量室/市（区）营销部根据市供电公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案，并具体实施方案；

9. 市供电公司计量室/市（区）营销部采集运行班立即通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式发布限电指令；

9.1督察人员立即到执行方案涉及的用户现场督促、指导用户错峰限电；

10.有序用电用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案及时落实到位；

11. 市供电公司计量室/市（区）营销部采集运行班密切监控错峰用户负荷情况，对有序用电措施未执行到位的及时同时督察人员现场督察；

12. 市供电公司计量室/市（区）营销部汇总编制当天错峰限电日报并上报市供电公司营销部；

13.市供电公司营销部汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省电力公司营销部，同时向市供电公司领导及市发改委汇报当日错峰执行情况；

14.省电力公司营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。

3.极端情况紧急避峰实施流程

如出现持续炎热（或极寒）天气，或区外来电严重受限等突发情况，需要在短时间内压降较大负荷时，供电公司和发改委及时向市政府分管领导汇报，在启用电力需求响应手段的同时，直接启动《2021年非生产性企业轮休方案》，使宿迁电网负荷快速降低至省发改委下达的限额以内。

# 9. 负荷释放预案

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除有序用电措施，并及时告知企业恢复正常生产，将有序用电对企业生产用电的影响降至最低。

当负荷缺口消除，电网供电能力恢复时，宿迁供电公司营销部接市调控中心通知或上级营销部通知后，向市供电公司计量室/市（区）营销部下达负荷释放指令，要求释放相应预警等级控制组所控负荷。市（区）供电公司接到指令立即通过短信、电话对相应用户释放控制负荷，同时通知责任人现场协助用户快速释放负荷，恢复正常生产，并告知本地调控中心。市公司营销部汇报市有序用电协调小组办公室和相关分管领导。在负荷释放过程中尽可能从负荷最大的用户以及能够迅速组织生产的用户预先通知负荷释放，以确保电网负荷能够快速提高。

当电力负荷缺口消除，负荷释放顺序原则：具备快上快下的高载能组优先释放负荷，其次释放后备组负荷，再按照先启动先释放的原则依次释放避峰组、应急组负荷，最后释放负荷恢复相对较慢的高温自控组负荷。具体执行时，根据具体情况，区别对待，灵活实施，优先释放负荷响应速度快的企业恢复用电，达到精准控制负荷的目的。

负荷释放流程图

流程说明：

1.开始，省电力公司营销部接省调控中心负荷释放指令；

2.省电力公司营销部向各市供电公司营销部下达负荷释放指令；

3.各市供电公司营销部下达负荷释放指令；

4.各市（区）营销部及市公司相关责任部门依照方案释放负荷：

4.1、定点人员通知客户责任人；

4.2、中文信息广播通知；

4.3、负控广播通知；

4.4、手机短信平台短信告知；

5.相关企业快速恢复用电，正常生产；

6.结束。

# 10. 有序用电保障

## 10.1 组织保障

2021年有序用电工作将在设立的领导组织及办公室的基础上，进一步完善网络体系，在办公室下设电网调度保障组、供电系统保障组、企业端电力应急组、后勤保障组四个工作小组。

### 10.1.1组织机构

电网调度保障组

成  员：调度控制中心、供电服务指挥中心相关人员

供电系统保障组

成  员：运维检修部及变电运维室、变电检修室、输电运检室和配电运检室、安全监察质量部等部门和单位相关人员

企业端电力应急组

成  员：市场营销部、市场及大客户服务室、供电等部门相关人员

后勤保障组

成  员：办公室、党群工作部、综合服务中心、物资供应中心等部门和单位相关工作人员

### 10.1.2工作职责

电网调度保障组

负责安全、合理调度、运行电网，合理安排电网运行方式，要求全保护、全接线运行，确保电网运行在最安全、可靠水平。制定调度系统电网保电预案和事故处理预案，并开展模拟训练。要求操作熟练，意外情况下能迅速恢复重要保电单位供电。

供电系统保障组

负责输电、变电、配电网络的安全运行、维护和管理，不发生可以防范的外力破坏事故和人员责任事故；制定输电、变电、配电网络保电预案和事故处理预案，并经切实演习，确保系统安全、可靠供电。加强电力实施保护，重要线路，关键地段，加强巡视，安排重要变电所人员值守。

企业端电力应急组

负责对执行有序用电工作单位进行用电安全检查，提供技术指导和协助规范管理，对执行有序用电工作单位联络、对接，并协助市有序用电管理工作小组办公室与有序用电工作单位签定《有序用电工作社会责任书》，协助市有序用电管理工作小组办公室对有序用电工作执行情况进行督察，并可随时应对突发事件。

后勤保障组

1.通讯保障

以公司常规通信资源和社会公共通信资源为主，应急通信系统为辅，保证应急指挥和现场抢险救援的通信畅通， 信息传输及时无误。

2 .后勤生活保障

进入Ⅱ级及以上预警或启动应急响应时，办公室、物业公司应配备值班办公用品、食品；布置相关基层单位根据应急值班、应急队伍等人员数目，按值班和应急需要，储备和提供生活用品；主动询问调度控制中心、生产技术部和安监部等部门，判断事件趋势和可能发生的应急队伍调用情况，预备人员食宿。

3 .交通运输保障

进入Ⅱ级及以上预警或启动应急响应时，办公室负责通知公司车队准备好应急车辆2部，充足油料，具备涉水、越野等性能，驾驶员现场值班。

## 10.2 技术保障

计量采集运维班（负控）做好主站设备及用户终端的现场巡检、开关试跳工作，发现缺陷及时处理。要针对有序用电方案和电力供应应急预案的电力用户制定现场负荷管理装置及其控制回路的巡视、试跳及改造计划，要在迎峰度夏前完成方案用户终端装置及其控制回路整改，确保方案所涉及的全部开关具有稳定、可靠的远程开断能力。要做好现场资料的核对工作，补充和完善系统档案资料，使机内资料与现场一致，确保系统功率数据采集计算正确，操作准确无误。

调控中心和计量采集运维班（负控）组织精干力量，24小时值班，做好运行管理和控制负荷操作。要按照应急方案用户分组预设用户群组，提高操作效率。同时要加强对终端维护，发现终端异常要及时到现场检修，确保控制负荷指令在每一台终端都能有效执行。

为保障有序用电技术限电有效执行，方案用户应配合供电公司开展电力用户负荷管理设备和开关回路运行情况的检查及试跳工作，对于开关回路不符合要求的，要及时维修和改造，确保开关开断可靠并具备负控远程控制能力。

## 10.3服务保障

### 10.3.1 抢修服务保障

特发性和灾害性天气及高温天气时电网故障增多，为确保地区电力故障时，尽可能缩短停电时间、缩小停电范围，及时、快速、高效地排除故障，配电运检工区应制定相应的应急措施。

95598服务督办远程工作站和配电运检工区抢修班在用电高峰期间应增加值班人员和应急电话，一旦接到故障报修，迅速向抢修部门传递抢修业务，抢修结束后及时做好企业回访工作，遇到10kV线路故障跳闸造成局部区域停电或变电所等电力系统故障造成大面积停电时，迅速整理停电信息，及时向主管领导汇报，积极与调度部门及线路维护部门联系，了解故障线路修复情况及恢复供电的时间。

抢修部门增加抢修人员，所有抢修人员必须保持24小时通讯畅通，随时待命，配备必要的抢修材料和工器具，以最快的速度到达故障现场，在保证安全的情况下，加快抢修速度，要做到“应修必修、修必修好”，遇到超出现场抢修人员抢修能力的故障，应及时汇报，以便及时安排更强的抢修队伍。

### 10.3.2备品备件物资保障

运维检修部、各运行部门、抢修部门等定期分析抢修物资备品备件库存情况，根据抢修物资备品备件储备定额及时提出补库计划，需上报进行招标的物资应及时上报进行招标。物资配送中心对抢修物资的领用优先安排，简化领用手续，做到特事特办，其它手续事后补办，尽量不影响抢修时间。

### 10.3.3 客户服务保障

做好人性化服务工作，协助企业共同开展有序用电管理。2021年有序用电管理工作必须结合年度营销优质服务主题活动相关工作内容，凸显人性化服务理念，将有序用电管理有机融入构建和谐的供用电环境工作中去，重点做好以下几点工作：

1、组织专业技术人员对装有电力负荷管理系统终端企业的电气负责人和电气值班人员进行专业技术培训，让企业进一步掌握电力负荷管理系统终端的运行技术。

2、将排入应急预案的企业分解到人，逐户现场走访，主动协助企业编制内部应急预案，主动帮助和指导企业做好企业内部应急负荷管理工作，确保紧急情况下能够针对不同的应急事件执行相应的负荷管理方案，更灵活高效地响应负荷管理指令，确保企业在电力失衡时切实做到“快上快下”，使预案取得真正实效；与企业签订电力应急工作责任书，强化预案企业电力应急工作责任意识。

3、加强对重要场所、重要企业和高危企业供用电设施的安全检查，加强应急电源管理，确保该类企业用电安全。

4、加强宣传沟通，通过普及电力需求侧管理知识、宣传应急管理工作先进典型，消除部分企业的抵触情绪，有效提升全社会节约用电、有序用电意识，积极争取全社会对有序用电工作的理解与支持。

5、重要电力客户服务保障

了解重要电力客户用电需求，引导企业生产早做安排。在迎峰度夏期间，要求各地重点电力用户每月20日前将下个月度生产用电需求上报，在执行有序用电方案时统筹考虑客户用电需求，指导重要电力客户实施避峰、错峰生产，最大限度地将错峰用电对企业生产的影响降到最低。

### 10.3.4 信息发布保障

“公平、公正、公开”合理地实施有序用电管理措施，建立信息交互平台，适时通过新闻发布会、座谈会等多种形式将电力供需情况、电力应急预案向社会发布。同时，通过电力应急工作告知书将2021年有序用电准备情况及要求告知相关企业。

# 11. 督察方案

## 11.1 督察目的

为保证地区2021年有序用电工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使有序用电方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡时快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在有序用电方案启动后，将组织对使电力应急管理工作进行督察。

## 11.2 督察组织机构与工作职责

### 11.2.1 组织机构

成立有序用电督察组，成员如下：

组  长：吕  娟

副组长：徐向军

成  员：市发改委、各级县、区发改（经发）部门、供电公司市场营销部、市场及大客户服务室、供电服务指挥中心、调度控制中心、各供电所相关人员。

督察组主要负责有序用电工作执行情况的检查和违反有序用电方案相关企业的处理。

由市发改委、县、区发改部门、供电公司等共同组织督察队伍，负责协调本地区有序用电工作，对实施控制负荷情况进行督察。供电公司相关用电检查人员和供电所人员负责本区域内有序用电管理具体工作，根据控制负荷操作方案和实施方案对所管区域的控制负荷单位进行检查和督促。

### 11.2.2 工作职责

1.督察组工作职责

（1）督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督。

（2）熟悉有序用电方案及工作流程。

（3）熟悉巡视检查区域的企业限电情况。

（4）在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作组织机构。

（5）经有序用电工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。

1.督察小组成员的资格

（1）经过必要的培训教育，熟悉有关政策。

（2）具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能。

（3）必须具备有序用电工作组织机构授予的有序用电工作督察证。

## 11.3 督察流程

流程说明：

1.准备督察；

2.督察有序用电监控内容（错峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；有序用电值班人员、负控系统值班员熟悉方案）；

2.1.督察定点督察人员内容（是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通）；

2.2.督察关键客户群客户内容（是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据有序用电要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式）

3.汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善；

4.汇总督察结果；

5.接收汇报。

## 11.4  督察制度

（1）建立24小时值班制度，在实施有序用电工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司市场营销部门领导必须亲自带班。

（2）督察人员对实施有序用电的企业进行巡视督察时应持有督察证。

（3）督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。

（4）督察组对不执行控制负荷限电的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知有序用电工作组织机构授权的人员强制执行。

（5）对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地有序用电工作领导小组，作进一步处理。

（6）有序用电工作领导小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。

（7）凡实行强制性停限电措施的，必须由有序用电工作领导小组授权恢复。

## 11.5 违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《有序用电管理办法》、《江苏省电力条例》的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任。

## 11.6 督察纪律

（1）电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。

（2）电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带相关证明，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。

（3）电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。

（4）电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。

## 11.7 定人定点督察

对于有序用电方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对有序用电方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动有序用电方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。

# 12. 宣传和培训方案

为确保方案的顺利有序实施，通过媒体渠道和宣传手段合理引导舆论导向，宣传供用电形势、有序用电方案，取得社会的广泛理解和支持，平稳有序地完成用电高峰期间的供电工作任务，做到不发生媒体投诉事件，构建和谐的供用电环境，特制定宣传、培训方案。

## 12.1 宣传目的

宿迁市2021年有序用电方案宣传工作紧紧围绕“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的中心任务，通过认真分析系统存在的不确定因素影响电力供需平衡的状况，科学、客观地预测供需形势，适时采取有力的有序用电和供电服务措施，保障全市供电稳定、有序，满足全市经济社会发展需要。通过宣传，正确引导舆论导向，号召社会各界支持和配合做好有序用电工作，鼓励科学用电、合理用电、节约用电，营造全社会和谐的供用电环境。特制定此宣传方案。

## 12.2 宣传组织体系

成立以宿迁市有序用电管理部门办公室成员为领导的宣传工作组织体系，下设宣传工作小组，由宿迁供电公司副总经理徐向军担任组长，小组成员由宿迁供电公司党群、营销、发策、调度、运检、法律事务等部门组成。

## 12.3 宣传工作

宣传工作分为四个阶段：（一）宣传准备阶段，（二）广泛宣传阶段，（三）用电单位分类分层次宣传阶段，（四）落实实施宣传阶段。

### 12.3.1 宣传准备阶段

（2021年5月）

1、 成立宣传机构、拟定宣传工作计划。首先市有序用电管理工作小组办公室需设立专人负责领导宣传工作，宿迁供电公司应设立专人负责错峰限电的宣传工作，在市有序用电管理工作小组的领导下，全面负责宣传方面的有关工作，对于在错峰限电期间的宣传方式、宣传口径以及宣传步骤严格审核。

2、召开相关部门和郊县公司宣传工作会议、部署2021年有序用电宣传的准备工作，要求各单位发动人员，深入各用电单位，要求根据各用电单位的性质不同，执行不同的错峰方案。

3、 由市有序用电管理工作小组办公室专人编写有序用电宣传稿和宣讲提纲发至宣传部门，广泛动员社会各界支持有序用电工作，使群众了解有序工作的重要性和必要性。包括以下几部分：

电能特性宣传。主要宣传电能的产供销同时性，让市民了解电能的不可储存。

供电形势的宣传。主要宣传夏季用电高峰还存在着很多不确定因素，另外极端天气、机组上大压小及运行不稳定、电煤、燃气供应不足、基建项目受阻等不确定因素，可能存在季节性、时段性电力供需不平衡的情况。

电力应急工作必要性宣传。为应对可能存在的电力供应不平衡情况，实现“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的目标，开展电力应急有序用电工作的必要性，号召全社会积极参与，主动作为，充分利用好有限的电力资源，齐心协力做好有序用电工作。

电力应急预案的宣传。主要宣传我市已制定好的《2021年宿迁市有序用电方案和电力供应应急预案》，这些方案的实施需要用电单位的主动、积极配合，这样才能最大程度地满足用电单位的用电需要，将影响降到最低。

居民错峰方法及节约用电的宣传。主要鼓励居民参与节电，错峰用电，降低电费支出的小窍门等。

合理使用空调的宣传。面向居民用户、机关事业单位、宾馆饭店商场超市等公共场所宣传合理启动空调、合理设定空调温度、合理使用空调等。

### 12.3.2 广泛宣传阶段

（2021年5月）

1、由市发改委牵头，召开各区县电力应急专题工作会议，各区县政府主管部门参加，会上下发有序用电工作文件，通报宿迁市的供用电形势，布置有序用电工作。

2、根据批准的有序用电方案，召开市迎峰度夏有序用电新闻发布会。

3、通过供电流动服务车以及电力展示厅来做全方位宣传。结合节能宣传周、科普宣传周活动，供电服务车在深入市民广场、居民小区作供电服务、节约用电，有序用电的宣传。电力展示厅系统地让参观者了解电力供应的原理以及加强需求侧管理的意义，了解当前电力供需平衡的情况。同时，走进校园，对青年开展节约用电、合理用电宣传。

### 12.3.3 用电单位分类分层次宣传阶段

（2021年5月-6月）

1、 分类分层次召开用电单位有序用电工作会议。根据2021年市政府批准的电力应急预案，会同市发改委召开迎峰度夏新闻发布会，召集客户，分类、分地区召开迎峰度夏动员、有序用电工作会议，会上布置有序用电工作，下发一系列有序用电工作文件，让每家用电单位认清形势，清楚该做什么，怎么做。

2、 走访市政府和各重点单位。上门宣传电力供需形势和采取的有效措施，争取得到这些单位的理解和认可。

3、 加强客户宣传培训。重点是宣传电力应急预案，培训客户内部有序用电方案制定、限电操作、负荷释放操作及调荷措施，与有序督察人员加强配合等。为客户提供有序用电法律法规、电力需求侧管理调整负荷的科学、合理用电措施、节电技术及安全用电措施等知识，以进一步加强电力需求侧管理，实施有序用电，帮助和指导广大电力用户科学用电、合理用电、节约用电，鼓励用户积极支持和参与到电力需求侧管理工作中，提高能源利用率，充分利用好有限的电力资源，为构建和谐社会，实现“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的目标。

4、走进社区宣传科学、合理、节约用电。向居民宣传节约用电的宣传。发放宣传册，呼吁居民避峰用电，削峰填谷，缓解电网压力；利用经济杠杆调动居民参与错峰的积极性。

### 12.3.4 落实实施宣传阶段

（2021年6月－9月）

1、 根据天气和负荷变化情况，适时在媒体上做好形势宣传，营造为保经济社会发展的良好、和谐供用电氛围。

1、在宿迁电视台、宿迁晚报、宿迁广播电台、宿迁手机台等各类媒体上播放或刊登有关节约用电公益广告，主要包含节约用电的社会意义、空调负荷对电网的影响、节电先进典型和经验、节电小常识等，引导居民用户避峰用电。（6月下旬至8月中旬）

2、在宿迁电视台的新闻类节目如《宿迁新闻》中公开曝光社会浪费电力能源的行为。（夏季高温季节）

3、供电营业厅受理客户业务时，向客户免费发放节约用电、科学用电、节电新技术等各类用电宣传资料；供电营业厅播放PPT等节约用电宣传动画。（6月下旬至8月中旬）

4、针对用电密度较高的居民小区，采用短信宣传和现场活动结合的方式，普及节约用电知识与技能，提倡“空调温度高一度，高峰关闭半小时”，重点引导该部分用户避峰用电。

## 12.4 培训方案

### 12.4.1 培训组织

供电公司成立培训领导小组，由分管营销副总经理任组长，人力资源部主任、市场营销部主任任副组长。下设办公室，由公司人力资源部、市场营销部、调度控制中心、供电指挥服务中心相关人员组成。

### 12.4.2 培训内容

主要培训内容包括：

1、有序用电相关工作要求及文件学习。

2、当年度全省电力供需形势、宿迁市应急容量指标、有序用电年度方案等。

3、有序用电方案实施操作流程演练，电力用户信息采集系统、有序用电监测系统功能使用培训。

4、负荷管理系统功能使用培训，含有序用电错峰限电操作流程、负荷管理系统喊话及信息发布、场终端在使用操作规范，终端常用的设置以及终端提示信息的含义、电力负荷管理管理终端与开关隔离等相关功能培训。

5、有序用电督查方案的内容、实施方法及现场督查工作要求等。

6、值班人员相关值班及技能培训。

### 12.4.3 培训对象

培训对象：有序用电值班人员、负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员等。

### 12.4.4 培训形式

针对培训涉及的对象，结合培训内容，培训方式将采用自学、集中授课等相结合的方式。

1、自学

将整理过的有序用电相关文件规定、工作流程及标准、相关系统操作使用手册等发放给有序用电相关人员，自行学习，其中负控人员还要自学负控专业知识，并积极参加省公司组织负控专业单元制培训。

2、集中授课

针对全省及我市有序用电供用电形势、有序用电方案、有序用电错峰限电流程及相关操作系统采用集中培训的方式，以教师授课、培训人员实地操作、现场指导答疑等方式进行，每季度组织开展一次。

# 13. 演习方案

## 13.1 前言

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业。电力安全事关经济发展大局，事关社会和谐稳定，事关百姓生活和生命财产安全。任何一次事故，都可能给社会带来无法挽回的损失，特别是电网大面积停电，对社会造成的危害和影响是难以估量的。为此，宿迁市制订了2021年有序用电方案和电力供应应急预案，方案充分应对了电网突发性机组跳机、灾难天气、燃气机组缺气等多种情况下，电网将发生突发性、时段性、阶段性限电情况，为确保电网安全稳定运行，检验2021年有序用电方案和电力供应应急预案的可操作性，提高应急处置能力，为做好我市的有序用电工作，建立健全有效的有序用电机制，确保社会电力供应正常秩序，尽最大可能减少限电损失，维护国家安全、社会稳定和人民群众利益。根据宿迁市有序用电办公室要求，我市将有针对性地开展2021年有序用电方案演习。

## 13.2 背景

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业。电力安全事关经济发展大局，事关社会和谐稳定，事关百姓生活和生命财产安全。任何一次事故，都可能给社会带来无法挽回的损失，特别是电网大面积停电，对社会造成的危害和影响是难以估量的。为此，宿迁市制定了2021年有序用电方案及非连续性生产企业调休方案，预案充分应对了电网突发性机组跳机、灾难天气、燃气机组缺气、等多种情况下，电网将发生突发性、时段性、阶段性限电情况，为确保电网安全稳定运行，检验2021年有序用电方案的可操作性，提高应急处置能力，为做好我市的有序用电工作，建立健全有效的有序用电机制，确保社会电力供应正常秩序，尽最大可能减少限电损失，维护国家安全、社会稳定和人民群众利益。根据宿迁市有序用电管理部门办公室要求，我市将有针对性地开展2021年有序用电方案演习。

## 13.3依据

（1）《电力法》；

（2）《电力供应与使用条例》；

（3）国家发改委《有序用电管理办法》；

（4）国家电网公司《有序用电管理办法》。

（5）《江苏省电力条例》。

## 13.4 演习目的和意义

1、通过演习，增强企业的应急意识、社会责任意识和内部应急能力，提高全社会处置缺电事件快速反应、整体联动的能力，实现社会预警、社会动员、社会安定。

2、通过本次演习，增强供电公司调度、营销、督察、有关企业之间协作和配合能力。

3、针对2021年江苏电网可能出现的缺电局面，通过电力应急预案实施演习，检验预案效果以及电网信息传递的正确性与及时性。

4、通过演习，考验和检验我市有序用电机制和体系的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步完善、细化有序用电方案，指导实际工作。

5、通过演习，锻炼电力应急管理队伍，不断提高有序用电处理要领，为一旦发生电网限电电事件时能快速有效处置和把限电损失降到最低限度而积累经验。

## 13.5 演习基本原则

1、必须遵循安全第一、组织严密、措施有效的原则，确保演习安全；

2、必须从实战出发，要有针对性、代表性，以高耗能、高污染企业为主，确保演习效果；

3、采用统一领导、统一布置，分级负责、上下联动方法，确保演习成功。

## 13.6 演习安排

1、参加单位

宿迁市有序用电管理部门办公室、县、区政府、供电公司相关部门、有关预案用户，各基层供电公司。

2、 参加演习人员

总指挥：吕  娟

总导演：徐向军

导  演：郭文胜、许俊丹、苑超山

演习人员：供电公司电力调度控制中心、市场营销部、市场及大客户服务部、供电服务指挥中心相关人员，县、区政府、相关责任企业责任人、联系人，供电公司相关责任人，供电公司通信、车辆等有关后勤保障人员。

3、演习时间、地点安排

初步定于2021年6月中旬，具体时间另行通知。

4、演习方式

为减轻演习组织、协调工作难度，节约演习人力、物力，本次演习采取市供电公司设置演习主会场，各县公司设置演习分会场，供电公司责任人事先全部在演习企业现场。针对同一限电事件，供电公司系统各单位在同一时间进行演习，演习情况通过演习电话回放。

## 13.7 演习要求

1、对演习准备工作的要求

（1）为确保本次演习收到实际效果，各参演部门和相关人员应对演习方案严格保密，演习内容的酝酿、策划及准备工作仅限于参演指挥、导演，指挥和导演组成应相对固定。禁止透露任何演习内容。

（2）演习内容的编制要结合宿迁本部的实际情况，做到整个演习在实际操作时间内，本单位参演人员完成适当的操作和处理任务。

（3）演习指挥至少应准备一部手机；导演应至少准备一部开放本地网功能的行政电话和一部手机，被演人员应准备好上报的企业联系表中号码的手机。模拟演习期间，所有通讯通道应保持畅通。

（4）演习、导演电话于演习前两天调试完毕，于演习前两天熟悉演习场地，第一次试演习电话及导演电话。演习当天各部门和单位演习人员及通讯负责人提前一小时进入演习场地第二次试电话并对时。

（5）演习电话必须与实时运行电话隔离，演习场地也应尽量远离实际调度控制台和负荷控制台。演习地点与实际运行控制台之间必须有明显隔离带。

（6）演习室必须安装电话回放设备，以保证导演及现场观摩人员能实时监听到被演人员的通话情况。

（7）各部门和单位演习方案、人员名单、参演电话在演习前5天报市市有序用电管理工作小组办公室汇总。

2、对演习实施工作的要求

（1）本次演习只模拟，不操作。调度、供职值班人员、负控人员进行模拟操作时，应按照实际操作的规范进行。应有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位，确保参演人员不对设备进行实际操作。

（2）所有观摩演习人员，必须在指定范围内进行观摩，不得影响和干预演习的正常进行。

（3）参演单位应按照演习方案中的规定，设定各次电网事故控制负荷、临时调整用电计划以及其它情况的发生时间及现象。对上下级调度及负控演习内容的相关部分，在其开始前，导演应与上下级调度导演联系。

（4）参演导演负责本单位演习和整体演习间的协调工作，演习内容全部结束后及时向演习总指挥和其他相关部门汇报并简要说明演习情况（演习经过、效果、在线监测工况、参加演习人数和有无失误等）演习结束后离场须得到有序用电办公室导演同意。

（5）演习实际进行时，参演人员可参阅有关规定，还应向参演人员提供必要的文件资料。

（6）演习实际进行时，必须有通信专业人员在场，以保障整个演习通信畅通。

（7）演习过程由供电公司新闻中心全程跟踪、报道。

（8）演习导演书面上报演习情况，包括有序用电方案落实、方案实施流程及效果、应急方案以及在演习中碰到的问题。

## 13.8 演习内容

### 13.8.1 接省调通知宿迁地区应急负荷指标10万千瓦

1、区调通知有序用电办公室联系人分配各县（市）限额。

2、通知各县（市）最高可用负荷。

3、各县（市）执行有序用电方案。

4、区调通知市区负控值班员执行应急指令。

5、负控值班员执行应急方案，通过负控广播喊话、发送中文信息、有序用电短信平台等途径通知应急客户。

6、负控监督客户执行情况并向有序用电办公室汇报。

7、各地汇报应急方案启动及执行情况。

### 13.8.2 省调通知计划负荷调整，宿迁地区限负荷15万

1、区调通知有序用电办公室联系人分配各县（市）限额。

2、通知各县（市）最高可用负荷。

3、各县（市）执行有序用电方案。

4、区调通知市区负控值班员执行应急指令。

5、负控值班员执行应急方案，通过负控广播喊话、发送中文信息、有序用电短信平台等途径通知应急客户。

6、负控监督客户执行情况并向有序用电办公室汇报。

7、各地汇报应急方案启动及执行情况。

### 13.8.3 省调通知**电厂#机故障解列，紧急限负荷32万

1、区调通知有序用电办公室联系人分配各县（市）限额。

2、通知各县（市）最高可用负荷。

3、各县（市）执行有序用电方案。

4、区调通知市区负控值班员执行应急指令。

5、负控值班员执行应急方案，通过负控广播喊话、发送中文信息、有序用电短信平台等途径通知应急客户。

6、负控监督客户执行情况并向有序用电办公室汇报。

7、各地汇报应急方案启动及执行情况。

### 13.8.4 省调通知恢复供电

1、区调通知有序用电办公室联系人。

2、通知各县（市）执行负荷释放方案。

3、市区负控值班员执行负荷释放方案，通过负控广播喊话、发送中文信息、有序用电短信平台等途径通知应急客户。

4、执行结束后汇报调度。

## 13.9 演习评估总结

（1）为使演习达到预计目的，确保演习顺利进行，组织专家对演习总体方案和各分方案进行评审。

（2）邀请省公司领导或省内有序用电工作专家，对演习过程和现场进行评价，总结经验和不足，形成演习评价报告，对今后工作提供借鉴和指导。

（3）演习结束后进行总结。

附件1：2021年宿迁市有序用电方案和电力供应应急预案用户清单

附件2：2021年宿迁市非连续性生产企业调休方案用户清单