附件1

盐城市2021年有序用电方案和

电力供应应急预案

盐城市发展和改革委员会

国网盐城供电公司

2021年5月

批准：万  宏  张文华

编制：庄建东

审核：李  泉 韦林圻 杨曙东

盐城市2021年有序用电方案

和电力供应应急预案

一、编制目的

2021年，预计盐城地区电力供需总体基本平衡，受极端天气影响、机组非计划停运、500千伏主变超载、基建工程故障及全省存在用电缺口等不确定因素影响，在电力迎峰度夏期间我市可能面临一定的调峰压力。为更好地服务于全市经济发展大局，确保全市电网安全运行和用电秩序稳定，创建和谐供用电环境，为社会经济发展和人民群众生活提供可靠的电力保障，按照江苏省发展和改革委员会《关于做好2021年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏发改运行发〔2021〕337号）要求，编制《盐城市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》和《盐城市非连续性生产企业调整生产班次方案》。

二、适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因极端恶劣天气、机组出力不足、区外来电受阻、电网设备故障等多种情况下，盐城全市范围内出现的电力供需失衡情况。

三、总体要求

在编制有序用电方案和电力供应应急预案时，优先考虑安排需求响应手段。将可参与需求响应的用户及负荷纳入有序用电方案编制，引导和鼓励已列入有序用电方案的用户积极参与需求响应。将需求响应作为有序用电的前置手段及柔性方式，在出现全网或局部区域电力缺口时，应优先通过需求响应缓解用电矛盾，尽可能地保障工业企业生产经营活动的正常开展，最大限度地保障社会经济稳定运行。

方案编制以国家发改委《电力需求侧管理办法》（发改运行规〔2017〕1690号）和《有序用电管理办法》 （发改运行 〔2011〕832号）为指导，以确保电网运行稳定，维护供用电秩序的平稳有序为目标，综合考虑地区经济结构，分区电网缺口、用电负荷特性等因素，统筹采用需求响应、有序用电措施，兼顾全社会效益。坚持“有保有限”的原则，当出现电网缺口时，保障居民、农业、重要公用事业和公益服务用电等优先购电用户，压限不合理用电需求，严格控制高耗能、高排放企业和产能过剩行业用电。

四、 组织体系

为确保有序用电方案公平公正并顺利实施，在原有组织架构和管理网络的基础上，根据当前新的工作要求，进一步建立健全和调整完善有序用电组织体系，强化领导，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障有序用电工作取得实效。

（一）工作机构

1. 领导机构

盐城市有序用电领导小组：

盐城市有序用电领导小组由分管副市长担任组长，分管副秘书长、市发改委主任、盐城供电公司总经理任副组长，领导小组成员由市发改委、工信局、公安局、住建局、教育局、应急管理局、司法局、城管局、商务局、文广旅游局、盐城供电公司分管领导组成。领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在市发改委，由发改委与供电公司联合办公，发改委分管主任兼任办公室主任，盐城供电公司分管副总经理兼任副主任，有序用电领导小组办公室人员由发改委、盐城供电公司相关职能处室和部门的同志组成，具体负责组织和协调全市的有序用电工作。

各县（市、区）也要成立相应的工作机构，保障辖区有序用电，未设供电部门的区，供电职能由盐城供电公司承担。

2. 督察机构

盐城市有序用电督查组：

盐城市有序用电领导小组下设盐城有序用电工作督查小组，人员由市发改委、供电、媒体、企业代表等组成，具体负责实施迎峰度夏期间有序用电指令执行情况的检查监督。

有序用电督查工作实行区域管理，各县（市、区）应设立专门机构负责本区域的督查工作。

3. 日常管理机构

盐城供电公司有序用电领导小组：

为加强对有序用电工作的领导，确保迎峰度夏期间盐城电力供应安全、可靠，盐城供电公司成立“盐城供电公司有序用电领导小组”，领导小组由公司总经理任组长，生产、营销副总经理任副组长，领导小组成员由各县（市、区）公司总经理，生产运行部、市场营销部、调度中心、办公室等负责人组成。

组  长：阎怀东

副组长：程  亮  张文华  周　宇  袁  源

成  员：办公室、党建部、安全监察部、运维检修部、发展策划部、市场营销部、电力调度控制中心、各县公司主要负责人

盐城供电公司有序用电工作小组：

盐城供电公司有序用电工作小组，在“盐城供电公司有序用电领导小组”的领导下，具体负责有序用电的实施工作。盐城供电公司有序用电办公室为非常设机构，办公地点设在盐城供电公司市场营销部。迎峰度夏期间建立各部门负责人轮流值班制度，工作人员主要由营销、调度人员组成，负责迎峰度夏期间有序用电的信息收集、汇总、处理及有序用电管理全过程的相关工作。

组  长：杨曙东

副组长：陆  杨  庄建东

成  员：党建部、安全监察部、运维检修部、发展策划部、市场营销部、电力调度控制中心专职

（二）工作职责

盐城市有序用电领导小组：研究决定重大决策，统筹协调预案编审、任务分解、工作督察、成效评估、奖惩考核等重要事项。

盐城市有序用电督察组：现场值守、督察预案执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向有序用电领导小组汇报；督察人员经授权可进行现场操作控制负荷。

盐城供电公司有序用电领导小组：统筹安排全市有序用电工作的任务分配、方案执行、成效评估、奖惩考核等重要事项。

盐城供电公司有序用电工作小组：作为盐城供电公司有序用电领导小组下设的日常机构，具体负责电力供应应急预案编制、宣传发动、组织实施、现场督察、统计分析、效果评估、信息沟通与相关协调工作。

有序用电方案响应企业：目标是要将有序用电指令执行到位，具体职责有：签订相关责任书；明确责任人和联系人，配备合格电气人员；确认机台设备、应急容量、响应速度和操作轮次，编制企业内部控制预案，保证电力供应应急预案有效落实。

（三）联系网络

| 2021年有序用电发改委及供电公司联系网络 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 发改委 |  | 供电公司 |  |
|  | 姓名 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 |
| 全市 | 李 泉 | 17705107997 | 封 庆 | 13851096136 |
|  |  |  | 杨曙东 | 13815515638 |
|  | 韦林圻 | 19851504120 | 庄建东 | 13961990198 |
|  |  |  | 梅雪梅 | 18205110538 |
| 盐都 | 朱向华 | 15380556069 | 邹莉琳 | 13921811953 |
|  |  |  | 胥 兵 | 13851188087 |
| 东台 | 张卫华 | 15295380399 | 曹领松 | 13615150766 |
|  |  |  | 夏 颖 | 18451309691 |
| 大丰 | 朱俊方 | 13912529866 | 陈 春 | 13905112336 |
|  |  |  | 刘 锋 | 13705113456 |
| 射阳 | 罗子伟 | 18361159130 | 薛旗伟 | 13921811880 |
|  |  |  | 单晓晨 | 19826319026 |
| 建湖 | 乔宗友 | 18921852636 | 王强柏 | 13962028022 |
|  |  |  | 吴海东 | 18752233627 |
| 阜宁 | 王晓宇 | 15105110648 | 张志军 | 13961927171 |
|  |  |  | 沈辰容 | 15151002496 |
| 滨海 | 朱鹏程 | 13813209858 | 刘松梅 | 13815519352 |
|  |  |  | 徐 蕾 | 18262385736 |
| 响水 | 尹 力 | 15151019566 | 张伟峰 | 13815500070 |
|  |  |  | 杨嘉敏 | 15251002136 |

五、2020年度本地区电力情况分析及2021年度需求分析

（一）2020年地区电力电量情况

2020年全社会用电量358.98亿千瓦时，同比2019年327.69亿千瓦时增长9.55%。全市调度最高负荷651.2万千瓦，同比2019年566.7万千瓦增长14.91%；比2018年历史最高负荷567.8万千瓦增长14.69%。全市最大日供电量为1.39亿千瓦时，同比增长14.35％。主城区本部及东台、大丰、建湖、射阳、响水地区最高用电负荷均创历史新高，主城区及东台、大丰、建湖、射阳、阜宁、响水地区最大日供电量均创新高。

1．2019年、2020年全市供电情况

| 项目 | 2019年 | 2020年 | 增长率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 全社会用电量（亿千瓦时） | 327.69 | 358.98 | 9.55 |
| 调度最高日供电量 （万千瓦时） | 12134 | 13874 | 14.35 |
|  | 7月24日 | 8月17日 |  |
| 调度最高负荷 （万千瓦） | 566.7 | 651.2 | 14.91 |
|  | 7月23日21:17 | 8月17日21:20 |  |
| 调度最低负荷 （万千瓦） | 204.8 | 190.05 | -7.2 |
|  | 2月6日3:51 | 2月3日3:18 |  |
| 调度负荷最大峰谷差 （万千瓦） | 186.5 | 211.7 | 13.51 |
|  | 2月4日 | 1月24日 |  |

2．2019、2020年各县（市、区）供电量、最大日供电量情况

| 地区 | 供电量（亿千瓦时） |  |  | 最大日供电量（万千瓦时） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 2020年 | 增长率% | 2019年 | 2020年 | 增长率% |
| 东台 | 43.69 | 47.46 | 8.65 | 1674.8 | 1855.9 | 10.81 |
| 大丰 | 59.70 | 66.07 | 10.67 | 1967.2 | 2445.9 | 24.33 |
| 建湖 | 24.73 | 26.28 | 6.29 | 920.0 | 1072.0 | 16.52 |
| 射阳 | 25.89 | 26.63 | 2.85 | 1073.2 | 1196.9 | 11.52 |
| 阜宁 | 24.60 | 25.98 | 5.61 | 959.0 | 1160.1 | 20.98 |
| 滨海 | 28.32 | 22.27 | -2.24 | 977.4 | 1046.7 | 7.09 |
| 响水 | 51.14 | 58.95 | 15.27 | 1853.8 | 1943.8 | 4.86 |
| 主城区 | 66.37 | 74.34 | 12.01 | 2850.0 | 3261.9 | 14.45 |

2020年盐城电网各县（市、区）电量饼图

3．2019年、2020年各县（市、区）调度最高负荷情况

| 负荷 单位 | 调度最高负荷（万千瓦） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 |  | 2020年 |  | 增长率% |
|  | 数值 | 时间 | 数值 | 时间 |  |
| 东台 | 79.47 | 7月30日 21:25 | 91.01 | 8月15日21:31 | 14.52 |
| 大丰 | 92.02 | 7月24日 21:35 | 115.37 | 8月13日 21:29 | 25.37 |
| 建湖 | 44.46 | 7月24日10:39 | 51.40 | 8月19日21:19 | 15.62 |
| 射阳 | 51.58 | 7月23日 20:12 | 56.82 | 8月16日19:58 | 10.16 |
| 阜宁 | 50.59 | 7月30日 15:04 | 56.28 | 8月17日 21:27 | 11.25 |
| 滨海 | 48.54 | 1月15日 18:58 | 53.42 | 8月17日11:32 | 10.05 |
| 响水 | 88.25 | 7月23日 20:35 | 103.72 | 8月18日20:43 | 17.53 |
| 主城区 | 143.31 | 7月25日11:18 | 161.32 | 8月17日11:20 | 12.57 |

（二）2021年夏季高峰负荷预测

一季度，受经济回暖和冬季寒潮等因素影响，社会用电需求大幅攀升，1月7日16:50，盐城电网调度最高用电负荷达661.8万千瓦，创历史新高，比去年夏季最高用电负荷增长1.63%，最大日供电量1.3584亿千瓦时，同比增长14.2%。

1~4月，盐城全社会用电量129.33亿千瓦时，同比增长27.15%，供电量125.6亿千瓦时，同比增长26.84％，其中工业用电量83.05亿千瓦时，同比增长29.65%。

地区用电负荷增长主要包括大工业负荷增长、空调负荷增长、自然负荷增长三个部分，分别预测并统计汇总如下：

1. 大工业负荷增长分析

根据市场营销部和各县公司掌握的情况，2020年9月至2021年7月初，盐城地区将投运大工业用户13家，新增报装容量48万千瓦。根据用户负荷性质，一般电池组件、电子设备制造类企业需在用户变新建、扩建工程投运2~3月后才能完成调试并形成稳定负荷，而钢铁、造纸类企业一般在投运后即可形成稳定负荷，同时也考虑已投运的同性质用户实际负荷与报装容量比例、盐城地区夏季最高用电负荷的出现时刻（21:15左右）等因素，预计2021年夏季盐城地区大工业用电负荷将比2020年同期增加15-25万千瓦。

盐城地区2021年投运大工业用户清单

| 地区 | 企业（项目）名称 | 产业性质 | 新增用电容量(MVA) | 预计新增 负荷(MW) | 计划投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 | SK廉能动力电池 | 电池组件 | 40+40 | 30 | 2020.09 |
|  | 润阳世纪（润阳变） | 电池组件 | 63 | 25 | 2020.12 |
|  | 润悦变2号主变扩建 | 电池组件 | 20 | 10 | 2021.04 |
|  | 盐城阿特斯两台主变扩建 | 电池组件 | 25+25 | 25 | 2021.05 |
|  | 铠胜用户变3号主变扩建 | 电子设备制造 | 40 | 35 | 2021.05 |
|  | IPAD结构件 | 电子设备制造 | 100 | 20 | 2021.05 |
| 东台 | 拓展新材料 | 结构性金属制品 | 8 | 8 | 2021.5 |
|  | 江苏科森光电 | 电子元件 | 12 | 8 | 2021.06 |
| 建湖 | 江苏润阳光伏科技 | 光伏板制造 | 40 | 17 | 2021.10 |
| 阜宁 | 阜宁阿特斯阳光电力 | 光伏组件 | 63 | 5 | 2021.05 |
| 响水 | 金田纸业 | 造纸 | 100 | 70 | 2021.06 |
|  | 万银食品 | 农业 | 5.5 | 2 | 2021.7 |
| 合计 |  |  | 581.5 | 255 |  |

受经济回暖等因素影响，部分存量工业用户产能将进一步释放，其中2021年以来220千伏海兴化工、联鑫钢铁、博汇纸业和110千伏盐海化工合计较去年夏季高峰增加负荷约10万千瓦。

主要存量大工业用户负荷变化情况

| 地区主要大工业用户 | 较20年8月17日21:20 同时刻增加负荷（MW） |
| --- | --- |
| 220kV海兴化工 | 27 |
| 220kV联鑫钢铁 | 35 |
| 220kV博汇纸业 | 25 |
| 110kV盐海化工 | 20 |
| 220kV德龙变 | 0 |
| 220kV恒生变 | 0 |

综上，预计2021年夏季盐城全市大工业用电同比2020年夏季将增加负荷约25~38万千瓦。

2. 空调负荷增长分析

根据统计，2020年3月~5月（不含周末）21:20左右平均调度负荷约370万千瓦、大工业负荷约120万千瓦，推断基础负荷约250万千瓦。2020年8月17日21:20盐城调度最高负荷651.2万千瓦、大工业负荷约176.7万千瓦，据此推算其中空调负荷约225万千瓦。

2020年8月空调负荷统计表（万千瓦）

| 序号 | 21:20 |  |  |  | 最高温度 | 天气概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全市负荷 | 大工业负荷 | 空调负荷 |  |  |  |
| 1 | 504.98 | 156.01 | 98.97 | 34.8 |  | 全天晴 |
| 2 | 515.38 | 173.82 | 91.56 | 35.5 |  | 全天晴 |
| 3 | 582.46 | 179.95 | 152.51 | 35.9 |  | 多云，阵雨 |
| 4 | 503.15 | 167.15 | 86.00 | 32.40 |  | 全天晴 |
| 5 | 540.66 | 168.37 | 122.29 | 32.4 |  | 全天多云 |
| 6 | 539.12 | 162.12 | 127 | 33.1 |  | 阴有阵雨或雷雨 |
| 7 | 514.93 | 155.46 | 109.47 | 31.2 |  | 阴有阵雨或雷雨 |
| 8 | 440.48 | 167.46 | 23.02 | 29.6 |  | 阴有大到暴雨 |
| 9 | 422.87 | 160.78 | 12.09 | 26.6 |  | 全天多云 |
| 10 | 445.71 | 156.71 | 39 | 31.7 |  | 全天多云 |
| 11 | 540.7 | 185.48 | 105.22 | 32.1 |  | 全天晴 |
| 12 | 567.33 | 174.56 | 142.77 | 34.2 |  | 全天晴 |
| 13 | 601.65 | 175.16 | 176.49 | 35 |  | 全天晴 |
| 14 | 618.93 | 182.01 | 186.92 | 33.2 |  | 全天晴 |
| 15 | 619.86 | 150.47 | 219.39 | 37 |  | 全天晴 |
| 16 | 612.96 | 152.1 | 210.86 | 36.8 |  | 全天晴 |
| 17 | 651.2 | 176.7 | 224.5 | 36 |  | 全天晴 |
| 18 | 637.23 | 171.58 | 215.65 | 35.3 |  | 全天晴 |
| 19 | 620.64 | 165.14 | 205.5 | 35 |  | 全天晴 |
| 20 | 578.83 | 152.8 | 176.03 | 34 |  | 全天晴 |
| 21 | 541.09 | 165.4 | 125.69 | 32.2 |  | 全天晴 |
| 22 | 534.24 | 155.18 | 129.06 | 33.3 |  | 全天晴 |
| 23 | 549.36 | 168.14 | 131.22 | 35.3 |  | 全天晴 |
| 24 | 602.02 | 167.62 | 184.4 | 35.3 |  | 多云转小雨，局部暴雨 |
| 25 | 515.86 | 156.92 | 108.94 | 34.5 |  | 阴有小雨，局部暴雨 |
| 26 | 485.05 | 165.52 | 69.53 | 32.6 |  | 全天多云 |
| 27 | 488.22 | 171.84 | 66.38 | 29.6 |  | 小雨转多云 |
| 28 | 475.2 | 177.71 | 47.49 | 28 |  | 多云转小雨 |

结合考虑空调负荷释放趋势，并根据2013—2020年35度及以上高温天气持续天数、最高温度及空调负荷统计分析，按35度及以上高温天气持续7~12天、最高温度35~38度考虑，预计2021年空调负荷约240万千瓦，同比增长约15万千瓦。

2013-2021年空调负荷统计数据对比（万千瓦）

| 年份 | 35度持续天数 | 最高温度 | 空调负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 14 | 38 | 160 |
| 2014年 | 5 | 36 | 150 |
| 2015年 | 5 | 36 | 155 |
| 2016年 | 12 | 37.5 | 205 |
| 2017年 | 15 | 39 | 260 |
| 2018年 | 7 | 36.2 | 230 |
| 2019年 | 7 | 37.2 | 230 |
| 2020年 | 10 | 37 | 225 |
| 2021年 | 7～12 | 36～38 | 240 |

3. 自然负荷增长分析

2021年前四个月盐城地方经济总体形势向好，全社会用电量129.33万千瓦时，同比增长27.15%；工业用电量83.05万千瓦时，同比增长29.65%，工业用电量占全社会用电量比重为64.21%，高于去年同期1.23个百分点。根据2013年~2020年盐城地区自然负荷增长情况，预计到2021年夏季全市自然负荷比去年同期增长10~15万千瓦。

2013-2021年负荷统计数据对比表（万千瓦）

| 年份 | 最高调度负荷 | 大工业 | 空调 | 小工业+居民 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 477.3 | 182 | 160 | 135.3 |
| 2014年 | 476.2 | 154 | 150 | 172.2 |
| 2015年 | 448.9 | 123 | 155 | 170.9 |
| 2016年 | 508.0 | 115 | 205 | 188.0 |
| 2017年 | 562.2 | 99 | 260 | 203.2 |
| 2018年 | 568 | 117 | 230 | 220.8 |
| 2019年 | 566.7 | 93 | 230 | 243.7 |
| 2020年 | 651.2 | 176.7 | 224.5 | 250 |
| 2021年（低值） | 700 | 200 | 240 | 260 |
| 2021年（高值） | 720 | 215 | 240 | 265 |

4. 负荷预测结果

综上，预计2021年夏季盐城电网高峰负荷低值700万千瓦，同比增长7.49%，由200万千瓦大工业用电负荷、240万千瓦空调负荷、260万千瓦基础负荷构成。高值为720万千瓦，同比增长10.57%，由215万千瓦大工业用电负荷、240万千瓦空调负荷、265万千瓦基础负荷构成。

（三）2021年冬季高峰负荷预测

预测2021年冬季盐城电网调度口径最高用电负荷680万千瓦，由195万千瓦大工业用电负荷、230万千瓦空调负荷、255万千瓦基础负荷构成。

区用电负荷增长主要包括大工业负荷增长、空调负荷增长、自然负荷增长三个部分，分别预测并统计汇总如下：

1. 大工业负荷增长分析

根据用户负荷性质，一般电池组件、电子设备制造类企业需在用户变新建、扩建工程投运2~3月后才能完成调试并形成稳定负荷，而钢铁、造纸类企业一般在投运后即可形成稳定负荷，同时也考虑已投运的同性质用户实际负荷与报装容量比例、盐城地区冬季最高用电负荷的出现时刻等因素，预计2021年冬季盐城地区大工业用电负荷将比2020年同期增加15-20万千瓦。

2. 空调负荷增长分析

根据统计，2020年10月~12月（不含周末）平均调度负荷、大工业负荷，推断基础负荷。据此推算其中空调负荷约230万千瓦。

3. 自然负荷增长分析

根据2015年~2020年盐城地区自然负荷增长情况，预计到2021年冬季全市自然负荷比去年同期增长10~15万千瓦。

综上，预测2021年冬季盐城电网调度口径最高用电负荷680万千瓦，由195万千瓦大工业用电负荷、230万千瓦空调负荷、255万千瓦基础负荷构成。

（四）分区发用电平衡情况

2021年夏季，盐城电网继续维持南、北分区运行方式。上半年盐城南分区220千伏汇裕4E80线路开断环入220千伏丹桂变，大丰港区供电可靠性进一步提升。盐城北分区投运220千伏大马沟-开源双回线路，220千伏盐都~大马沟双回线路更换为备容量导线，盐城北分区供电能力进一步提升。

预测2021年夏季盐城电网北分区最高负荷540万千瓦，在500千伏龙口变投运但其配套220千伏电网工程尚未完全投运情况下，为避免500千伏盐都变220千伏母线短路电流超标，220千伏东益～陈堡双回线解环运行，500千伏盐都变~大马沟变~开源变保持单环网运行。

受限于盐都~佳湖双回线路N-1，另一回线路潮流越限，500千伏盐都变、龙口变、潘荡变、滨响变主变最大受电能力约430万千瓦，最大统调可调出力约175（150，按盐城电厂停机）万千瓦，非统调电厂可调出力15万千瓦，分区内调度最高供电能力约620（595）万千瓦，调度最高负荷预计约540万千瓦。

盐城北分区发用电平衡表

| 盐城北分区 | 数值（万千瓦） |
| --- | --- |
| 统调最大可调出力预计 | 175 |
| 其中：盐城电厂 | 25（0） |
| 射阳港电厂 | 130 |
| 海油阜宁燃机 | 20 |
| 非统调最大可调出力预计 | 15 |
| 实际最大受电能力预计 | 430 |
| 其中：盐都（限额170） | 143 |
| 九龙口（限额80） | 35 |
| 潘荡（限额240） | 138 |
| 滨响（限额160） | 114 |
| 最大供电能力预计 | 620（595） |
| 调度最高负荷 | 540 |

盐城南分区以500千伏双草变、丰汇变为主力电源支撑，受限于双草变主变N-1，盐城南分区500千伏双草变、丰汇变主变最大受电能力约360万千瓦，无统调可调出力（110千伏丰源热电以热定电，不可调节），分区内调度最高供电能力约365万千瓦，调度最高负荷预计约230万千瓦。

盐城南分区发用电平衡表

| 盐城南分区 | 数值（万千瓦） |
| --- | --- |
| 非统调最大可调出力预计 | 5 |
| 最大受电能力预计 | 360 |
| 其中：双草（限额215） | 215 |
| 丰汇（限额160） | 145 |
| 最大供电能力预计 | 365 |
| 调度最高负荷 | 230 |

六、预案调控目标

为深入贯彻国家发改委关于能源高质量发展和安全保障供应的相关工作要求，全面落实省委、省政府推动能源绿色低碳发展决策部署，切实做好2021年电力保障工作，满足经济发展和人民群众生活的用电需求，根据《江苏省电力条例》（2020版）、《省发展改革委关于做好2021年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏发改运行发〔2021〕337号）精神，结合我市实际，制定本方案。今年我市有序用电方案编制错峰负荷总量为74万千瓦，按照分片分区、分级预警的原则，综合各地区用电负荷及负荷特性，根据各单位1月6日10：00、14：00、21：00三个时间点除居民以外的所有负荷占全市负荷比重分解下达各辖县预案调控目标。为确保全年各时段都能满足年度方案错峰负荷指标要求，市公司要求各单位在下达的负荷指标基础上上浮10%，并通过增加用户提高可限负荷能力。

盐城2021年有序用电限电指标

| 盐城2021年有序用电限电指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万千瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地区 | 有序用电方案容量 |  |  | 电力供应应急预案容量 |  |  | 合计方案容量 |  |  |
|  | 10点 | 14点 | 21点 | 10点 | 14点 | 21点 | 10点 | 14点 | 21点 |
|  | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 74 | 74 | 74 |
| 响水 | 2.78 | 6.99 | 3.99 | 3.65 | 9.17 | 5.24 | 6.43 | 16.15 | 9.23 |
| 滨海 | 1.73 | 1.41 | 1.76 | 2.27 | 1.86 | 2.31 | 4.00 | 3.27 | 4.07 |
| 阜宁 | 2.50 | 2.31 | 2.59 | 3.28 | 3.03 | 3.40 | 5.78 | 5.33 | 5.99 |
| 射阳 | 2.69 | 2.51 | 2.83 | 3.53 | 3.30 | 3.72 | 6.22 | 5.81 | 6.55 |
| 建湖 | 2.54 | 2.23 | 2.12 | 3.33 | 2.92 | 2.78 | 5.87 | 5.15 | 4.90 |
| 大丰 | 6.62 | 5.63 | 7.94 | 8.69 | 7.39 | 10.42 | 15.30 | 13.01 | 18.36 |
| 东台 | 4.46 | 3.91 | 2.99 | 5.86 | 5.13 | 3.92 | 10.32 | 9.03 | 6.91 |
| 市区 | 6.27 | 5.07 | 5.65 | 8.23 | 6.66 | 7.42 | 14.50 | 11.73 | 13.07 |
| 盐都 | 2.41 | 1.94 | 2.13 | 3.17 | 2.55 | 2.79 | 5.58 | 4.50 | 4.92 |

七、方案简介

（一）编制原则

本方案积极服务于我市“六稳”、“六保”的工作大局，坚持“安全稳定、有保有压、注重预防”的原则，通过精心组织、科学调度、提前预警、快速响应，充分调动社会各界力量，确保电网安全稳定运行，保证居民基本生活用电、重要用户可靠供电、全社会有序用电，最大程度地满足我市经济发展和人民群众生活对电力的需求。

1.确保安全、适应需求

严格遵循“有多少、供多少，缺多少、限多少”，以“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”为目标，通过科学合理调度，确保电网经济、安全、稳定运行，促进地区产业结构调整和节能减排。通过设置经济安全两套定值，力保产能不受损失。出现小范围缺口时，优先使用经济保安定值，力保工业产能不受影响。同时分组按行业产值单耗进行排序，高耗能、高污染、高排放和产能过剩行业控制轮次在先，战略新兴行业轮次在后，建立电力供应要素倒逼机制，优化电力资源配置，减少有序用电对全市新兴“智造”行业的影响。

2.区别对待、有保有压

优先“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，维护经济发展和社会稳定大局。准确识别“六保”用户，确保居民生活用电，保学校教学及空调用电、保障新冠肺炎留观点、防疫物资生产企业等重要用户正常用电，满足高危及特殊行业用户安全生产用电。对所有学校以及中、高考考生住宿点都未列入有序用电序列。

3.分区编组、精准削峰

综合考虑区域用电结构、客户负荷特性、电网断面限制等因素，实现负荷精细化、科学化管理，将省发改委下达的有序用电指标任务，合理分配到各个电网分区，并留有一定的操作余量。

4.分级预警、快速响应

在落实预控措施的前提下，根据省发改委要求，优先启动需求响应，将需求响应作为有序用电的前置手段及柔性方式。

（二）方案概述

盐城地理位置南北狭长，共有6县（市）3区，是江苏省面积最大的一个地级市，工业负荷主要集中在大丰港和陈家港，负荷分布呈现两头大中间小的特点。

方案分为需求响应用电方案、有序用电方案、电力供应应急方案、空调亮化方案、非连续性生产调整生产班次方案。将在电网缺口不同状态下采取不同的控制方案，从而达到有效、合理控制负荷的目的。

总方案涉及用户1906户，其中工业用户1542户，占全部方案的80.9%，非工业用户364户，占全部方案的19.1%。总容量为634.52万千瓦，工业用户总容量521.57万千瓦，占全部方案的82.2%，非工业用户总容量112.95万千瓦，占全部方案的17.8%。可限负荷129.22万千瓦，工业可限负荷120.75万千瓦，占全部方案的93.45%，非工业可限负荷8.47万千瓦，占全部方案的6.55%。力争全市需求响应负荷达到80万千瓦，全市单日执行组可限负荷61.6万千瓦左右，双日执行组可限负荷67.6万千瓦左右。

2021年总方案

单位：万千瓦

| 单位 | 2021年总方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总户数 | 工业用户数 | 占比 | 非工用户数 | 占比 | 总容量 | 工业用户总容量 | 占比 | 非工用户总容量 | 占比 | 可限负荷 | 工业用户可限负荷 | 占比 | 非工用户可限负荷 | 占比 |
| 市区 | 249 | 114 | 45.78% | 135 | 54.22% | 88.34 | 42.48 | 48.09% | 45.86 | 51.91% | 15.86 | 12.59 | 79.41% | 3.27 | 20.59% |
| 盐都 | 260 | 204 | 78.46% | 56 | 21.54% | 41.98 | 27.32 | 65.08% | 14.66 | 34.92% | 6.16 | 4.29 | 69.64% | 1.87 | 30.36% |
| 东台 | 188 | 163 | 86.70% | 25 | 13.30% | 74.33 | 64.06 | 86.18% | 10.27 | 13.82% | 11.44 | 10.86 | 94.93% | 0.58 | 5.07% |
| 大丰 | 137 | 99 | 72.26% | 38 | 27.74% | 143.65 | 129.84 | 90.39% | 13.81 | 9.61% | 25.64 | 24.75 | 96.53% | 0.89 | 3.47% |
| 射阳 | 224 | 206 | 91.96% | 18 | 8.04% | 39.28 | 33.44 | 85.13% | 5.84 | 14.87% | 8.94 | 8.57 | 95.86% | 0.37 | 4.14% |
| 建湖 | 355 | 333 | 93.80% | 22 | 6.20% | 32.85 | 25.53 | 77.71% | 7.32 | 22.29% | 6.54 | 5.76 | 88.03% | 0.78 | 11.97% |
| 阜宁 | 270 | 238 | 88.15% | 32 | 11.85% | 56.88 | 49.75 | 87.46% | 7.13 | 12.54% | 8.55 | 8.35 | 97.66% | 0.20 | 2.34% |
| 滨海 | 161 | 128 | 79.50% | 33 | 20.50% | 48.91 | 41.78 | 85.42% | 7.13 | 14.58% | 5.65 | 5.20 | 92.04% | 0.45 | 7.96% |
| 响水 | 62 | 57 | 91.94% | 5 | 8.06% | 108.30 | 107.37 | 99.14% | 0.93 | 0.86% | 40.44 | 40.38 | 99.85% | 0.06 | 0.15% |
| 合计 | 1906 | 1542 | 80.90% | 364 | 19.10% | 634.52 | 521.57 | 82.20% | 112.95 | 17.80% | 129.22 | 120.75 | 93.45% | 8.47 | 6.55% |

2021年有序用电方案

单位：万千瓦

| 单位 | 2021年有序用电方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户数 | 工业用户数 | 占比 | 非工用户数 | 占比 | 总容量 | 工业用户总容量 | 占比 | 非工用户总容量 | 占比 | 可限负荷 | 工业用户可限负荷 | 占比 | 非工用户可限负荷 | 占比 |
| 市区 | 124 | 31 | 25.00% | 93 | 75.00% | 45.29 | 12.80 | 28.26% | 32.49 | 71.74% | 9.15 | 7.87 | 85.96% | 1.29 | 14.04% |
| 盐都 | 160 | 139 | 86.88% | 21 | 13.12% | 16.69 | 12.64 | 75.73% | 4.05 | 24.27% | 2.70 | 2.11 | 78.15% | 0.59 | 21.85% |
| 东台 | 86 | 86 | 100% | 0 | 0.00% | 29.14 | 29.14 | 100% | 0.00 | 0.00% | 4.94 | 4.94 | 100% | 0.00 | 0.00% |
| 大丰 | 112 | 93 | 83.04% | 19 | 16.96% | 41.17 | 34.43 | 83.63% | 6.74 | 16.37% | 9.91 | 9.35 | 94.35% | 0.56 | 5.65% |
| 射阳 | 117 | 104 | 88.89% | 13 | 11.11% | 19.82 | 15.64 | 78.91% | 4.18 | 21.09% | 4.12 | 3.95 | 95.87% | 0.17 | 4.13% |
| 建湖 | 92 | 86 | 93.48% | 6 | 6.52% | 13.85 | 10.96 | 79.13% | 2.89 | 20.87% | 2.85 | 2.44 | 85.61% | 0.41 | 14.39% |
| 阜宁 | 52 | 44 | 84.62% | 8 | 15.38% | 29.00 | 25.59 | 88.24% | 3.41 | 11.76% | 4.72 | 4.64 | 98.31% | 0.08 | 1.69% |
| 滨海 | 83 | 66 | 79.52% | 17 | 20.48% | 22.22 | 18.81 | 84.65% | 3.41 | 15.35% | 2.69 | 2.43 | 90.33% | 0.26 | 9.67% |
| 响水 | 56 | 51 | 91.07% | 5 | 8.93% | 102.83 | 101.90 | 99.10% | 0.93 | 0.90% | 17.22 | 17.16 | 99.65% | 0.06 | 0.35% |
| 合计 | 882 | 700 | 79.37% | 182 | 20.63% | 320.01 | 261.91 | 81.84% | 58.10 | 18.15% | 58.30 | 54.88 | 94.14% | 3.42 | 5.86% |

2021年电力供应应急预案

单位：万千瓦

| 单位 | 2021年电力供应应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户数 | 工业用户数 | 占比 | 非工用户数 | 占比 | 总容量 | 工业用户总容量 | 占比 | 非工用户总容量 | 占比 | 可限负荷 | 工业用户可限负荷 | 占比 | 非工用户可限负荷 | 占比 |
| 市区 | 125 | 83 | 86.79% | 42 | 13.21% | 43.06 | 29.69 | 87.15% | 13.37 | 12.85% | 6.71 | 4.73 | 74.54% | 1.98 | 25.46% |
| 盐都 | 100 | 65 | 65.00% | 35 | 35.00% | 25.23 | 14.83 | 58.78% | 10.40 | 41.22% | 3.46 | 2.27 | 65.61% | 1.19 | 34.39% |
| 东台 | 102 | 77 | 75.49% | 25 | 24.51% | 45.19 | 34.92 | 77.27% | 10.27 | 22.73% | 6.49 | 5.91 | 91.06% | 0.58 | 8.94% |
| 大丰 | 25 | 6 | 24.00% | 19 | 76.00% | 102.48 | 95.41 | 93.10% | 7.07 | 6.90% | 15.73 | 15.40 | 97.90% | 0.33 | 2.10% |
| 射阳 | 107 | 102 | 95.33% | 5 | 4.67% | 19.46 | 17.80 | 91.47% | 1.66 | 8.53% | 4.82 | 4.62 | 95.85% | 0.20 | 4.15% |
| 建湖 | 263 | 247 | 93.92% | 16 | 6.08% | 19.00 | 14.57 | 76.67% | 4.43 | 23.33% | 3.74 | 3.37 | 90.03% | 0.37 | 9.97% |
| 阜宁 | 218 | 194 | 88.99% | 24 | 11.01% | 27.88 | 24.16 | 86.66% | 3.72 | 13.34% | 3.83 | 3.71 | 96.87% | 0.12 | 3.13% |
| 滨海 | 78 | 62 | 79.49% | 16 | 20.51% | 26.69 | 22.97 | 86.06% | 3.72 | 13.94% | 2.96 | 2.77 | 93.58% | 0.19 | 6.42% |
| 响水 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 98.78 | 98.78 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 23.22 | 23.22 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1024 | 842 | 82.23% | 182 | 17.77% | 407.77 | 353.12 | 86.60% | 54.65 | 13.40% | 70.96 | 65.99 | 93.01% | 4.96 | 6.99% |

盐城有序用电方案分组汇总表

单位：万千瓦

| 单位 | 需求响应方案 |  | 有序用电方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单号1组 |  | 单号2组 |  | 双号1组 |  | 双号2组 |  |
|  | 户数 | 响应负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 |
| 市区 | 13 | 1.82 | 36 | 3.38 | 34 | 2.44 | 28 | 1.95 | 26 | 1.37 |
| 盐都 | 24 | 1.91 | 43 | 0.49 | 32 | 0.80 | 43 | 0.60 | 42 | 0.81 |
| 东台 | 88 | 7.76 | 1 | 2.53 | 2 | 0.02 | 52 | 1.00 | 31 | 1.39 |
| 大丰 | 25 | 13.6 | 39 | 2.26 | 25 | 2.94 | 21 | 2.20 | 27 | 2.51 |
| 射阳 | 14 | 5.62 | 21 | 1.19 | 32 | 1.01 | 40 | 0.91 | 24 | 1.01 |
| 建湖 | 21 | 2.33 | 24 | 0.46 | 26 | 0.33 | 20 | 0.71 | 22 | 1.36 |
| 阜宁 | 58 | 5.11 | 6 | 1.54 | 10 | 1.66 | 22 | 0.72 | 14 | 0.80 |
| 滨海 | 30 | 4.69 | 18 | 0.66 | 19 | 0.67 | 1 | 0.70 | 45 | 0.66 |
| 响水 | 4 | 39.79 | 23 | 0.33 | 7 | 6.81 | 19 | 1.05 | 7 | 9.04 |
| 合计 | 277 | 82.63 | 211 | 12.84 | 187 | 16.68 | 246 | 9.83 | 238 | 18.96 |

电力供应应急预案

单位：万千瓦

| 单位 | 电力供应应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单号1组 |  | 单号2组 |  | 双号1组 |  |  | 双号2组 |  |  |
|  | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 |  | 户数 | 可限负荷 |  | 户数 | 可限负荷 |
| 市区 | 30 | 1.71 | 35 | 1.56 |  | 30 | 1.46 |  | 30 | 1.97 |
| 盐都 | 31 | 0.46 | 18 | 0.81 |  | 1 | 1.24 |  | 50 | 0.96 |
| 东台 | 17 | 1.13 | 25 | 0.58 |  | 47 | 1.15 |  | 13 | 3.62 |
| 大丰 | 1 | 2.73 | 22 | 2.21 |  | 1 | 4.98 |  | 1 | 5.80 |
| 射阳 | 29 | 1.38 | 27 | 1.13 |  | 23 | 1.05 |  | 28 | 1.26 |
| 建湖 | 59 | 0.63 | 63 | 0.49 |  | 70 | 0.99 |  | 71 | 1.63 |
| 阜宁 | 51 | 0.92 | 64 | 1.24 |  | 53 | 0.81 |  | 50 | 0.87 |
| 滨海 | 2 | 0.75 | 9 | 0.76 |  | 15 | 0.72 |  | 52 | 0.73 |
| 响水 | 3 | 6.82 | 2 | 6.77 |  | 2 | 2.86 |  | 1 | 6.77 |
| 合计 | 223 | 16.53 | 265 | 15.55 |  | 242 | 15.26 |  | 296 | 23.61 |

2021年需求响应方案

单位：万千瓦

| 单位 | 2021年需求响应方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户数 | 工业用户数 | 占比 | 非工用户数 | 占比 | 总容量 | 工业用户总容量 | 占比 | 非工用户总容量 | 占比 | 可限负荷 | 工业用户可限负荷 | 占比 | 非工用户可限负荷 | 占比 |
| 市区 | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 11.60 | 11.60 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 盐都 | 24 | 14 | 58.33% | 10 | 41.67% | 12.30 | 7.26 | 59.02% | 5.04 | 40.98% | 1.91 | 0.91 | 47.64% | 1.00 | 52.36% |
| 东台 | 88 | 88 | 100.00% | 0 | 0.00% | 38.39 | 38.39 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 7.76 | 7.76 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 大丰 | 25 | 8 | 32.00% | 17 | 68.00% | 106.40 | 102.49 | 96.33% | 3.91 | 3.67% | 13.65 | 12.70 | 93.04% | 0.95 | 6.96% |
| 射阳 | 14 | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% | 10.27 | 10.27 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.62 | 5.62 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 建湖 | 21 | 19 | 90.48% | 2 | 9.52% | 14.76 | 12.96 | 87.84% | 1.80 | 12.16% | 2.33 | 1.59 | 68.24% | 0.74 | 31.76% |
| 阜宁 | 58 | 53 | 91.38% | 5 | 8.62% | 31.40 | 26.63 | 84.81% | 4.77 | 15.19% | 5.11 | 3.41 | 100.00% | 1.70 | 0.00% |
| 滨海 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 18.78 | 18.78 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4.69 | 4.69 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 响水 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 101.34 | 101.34 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 39.79 | 39.79 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 277 | 243 | 87.73% | 34 | 12.27% | 345.24 | 329.72 | 95.50% | 15.51 | 4.49% | 82.68 | 78.29 | 94.69% | 4.39 | 5.31% |

2021年空调、亮化用户方案

单位：万千瓦

| 单位 | 2021年空调、亮化用户方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用户数 | 总容量 | 可限负荷 |
| 市区 | 77 | 25.80 | 3.21 |
| 盐都 | 7 | 3.65 | 0.61 |
| 东台 | 25 | 10.27 | 0.58 |
| 大丰 | 185 | 15.27 | 0.76 |
| 射阳 | 29 | 6.43 | 0.81 |
| 建湖 | 16 | 4.31 | 0.37 |
| 阜宁 | 8 | 2.91 | 0.42 |
| 滨海 | 26 | 6.39 | 0.31 |
| 响水 | 5 | 0.93 | 0.08 |
| 合计 | 378 | 75.95 | 7.15 |

2021年非连续性生产企业调整生产班次方案

单位：万千瓦

| 单位 | 峰谷调整生产班次方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业用户数 | 全市占比 | 总容量 | 占比 | 最大转移负荷 | 全市占比 | 经济生产 转移负荷 | 全市占比 |
| 市区 | 22 | 2.62% | 3.613 | 4.66% | 0.8522 | 1.10% | 0.7435 | 5.12% |
| 盐都 | 134 | 15.93% | 9.685 | 12.50% | 5.0043 | 6.46% | 3.4241 | 23.59% |
| 东台 | 31 | 3.69% | 11.465 | 14.80% | 3.6391 | 4.70% | 1.8256 | 12.58% |
| 大丰 | 123 | 14.63% | 13.9165 | 17.96% | 3.9143 | 5.05% | 1.4233 | 9.81% |
| 射阳 | 97 | 11.53% | 12.4945 | 16.13% | 3.0675 | 3.96% | 1.4672 | 10.11% |
| 建湖 | 155 | 18.43% | 5.681 | 7.33% | 2.6666 | 3.44% | 1.5961 | 11.00% |
| 阜宁 | 178 | 21.17% | 13.1385 | 16.96% | 4.6268 | 5.97% | 2.7881 | 19.21% |
| 滨海 | 50 | 5.95% | 4.272 | 5.51% | 1.6118 | 6.16% | 0.609 | 4.20% |
| 响水 | 51 | 6.06% | 3.2085 | 4.14% | 0.7618 | 0.98% | 0.636 | 4.38% |
| 合计 | 841 |  | 77.474 |  | 26.1444 |  | 14.5129 |  |

2021年非连续性生产企业调整生产班次方案

单位：万千瓦

| 单位 | 双休日调整生产班次方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业用户数 | 全市占比 | 总容量 | 占比 | 最大 转移负荷 | 全市占比 | 经济生产 转移负荷 | 全市占比 |
| 市区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 盐都 | 23 | 29.49% | 2.376 | 17.53% | 0.7153 | 17.81% | 0.4913 | 18.88% |
| 东台 | 11 | 14.10% | 8.5340 | 62.96% | 2.2061 | 54.93% | 1.6159 | 62.10% |
| 大丰 | 27 | 34.62% | 1.2195 | 9.00% | 0.5715 | 14.23% | 0.1908 | 7.33% |
| 射阳 | 12 | 15.38% | 0.883 | 6.51% | 0.3525 | 8.78% | 0.2122 | 8.15% |
| 建湖 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 阜宁 | 2 | 2.56% | 0.35 | 2.58% | 0.0599 | 1.49% | 0.024 | 0.92% |
| 滨海 | 1 | 1.28% | 0.063 | 0.46% | 0.0241 | 0.60% | 0.0094 | 0.36% |
| 响水 | 2 | 2.56% | 0.13 | 0.96% | 0.087 | 2.17% | 0.0585 | 2.25% |
| 合计 | 78 |  | 13.5555 |  | 4.0164 |  | 2.6021 |  |

（三）子方案概述

1. 需求响应方案组

需求响应方案组涉及277户，最大可响应负荷82.63万千瓦。需求响应方案组内的用户同时参与有序用电，如所有参与企业签约负荷满足当日错峰要求，则参与企业执行需求响应。如签约负荷不能满足当日错峰要求，参与企业执行有序用电方案。需求响应方案组内用户不论何种情况，都作为有序用电首轮参与有序用电工作。

2. 有序用电方案

有序用电方案涉及882户，其中工业用户700户，占全部方案的79.37%，非工业用户182户，占全部方案的20.63%。总容量为320.01万千瓦，工业用户总容量261.91万千瓦，占全部方案的81.85%，非工业用户总容量58.1万千瓦，占全部方案的18.15%。可限负荷58.3万千瓦，工业可限负荷54.88万千瓦，占全部方案的94.14%，非工业可限负荷3.42万千瓦，占全部方案的5.86%。

3. 电力供应应急方案

电力供应应急预案涉及1024户，其中工业用户842户，占全部方案的82.23%，非工业用户182户，占全部方案的17.77%。总容量为407.77万千瓦，工业用户总容量353.12万千瓦，占全部方案的86.6%，非工业用户总容量54.65万千瓦，占全部方案的13.4%。可限负荷70.96万千瓦，工业可限负荷65.99万千瓦，占全部方案的93.01%，非工业可限负荷4.96万千瓦，占全部方案的6.99%。

- 空调亮化用户方案

- 空调亮化用户方案涉及378户，均为非工业用户，总容量为75.95万千瓦，可限负荷7.15万千瓦。

- 非连续性生产企业调整生产班次方案

- 非连续性生产企业调整生产班次方案涉及919户，全部为工业用户，总容量91.0295万千瓦，最大转移负荷30.1608万千瓦,经济转移负荷17.115万千瓦。其中，峰时用电改至平谷用电841户，容量为77.474万千瓦，最大转移负荷26.1444万千瓦，经济转移负荷14.5129万千瓦；工作日用电改至周末用电78户，容量为13.5555万千瓦，最大转移负荷4.0164万千瓦，经济转移负荷2.6021万千瓦。

- 有序用电和电力供应应急实施方案表

| 缺口 等级 月份 | IV级缺口（1万千瓦-18万千瓦） | III级缺口（18万千瓦-37万千瓦） | II级缺口（37万千瓦-55万千瓦） | I级缺口（55万千瓦-74万千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 需求响应组 空调亮化组 非连续性企业调整生产班次组 有序用电方案 单号一组 或 双号一组 | 需求响应组 空调亮化组 非连续性企业调整生产班次组 有序用电方案 单号一组 单号二组 或 双号一组 双号二组 | 需求响应组 空调亮化组 非连续性企业调整生产班次组 有序用电方案 单号一组 单号二组 或 双号一组 双号二组 电力应急方案 单号一组 或 双号一组 | 需求响应组 空调亮化组 非连续性企业调整生产班次组 有序用电方案 单号一组 单号二组 或 双号一组 双号二组 电力应急方案 单号一组 单号二组 或 双号一组 双号二组 |

有序用电执行开始，首先通知需求响应用户参与，其次在不能满足要求或者出现长期缺电的情况下，由政府主导并通知路灯管理所将所有路灯从19：00－22：00开始减半开，城市亮化全停来降低用电负荷；第三如缺口还在扩大，由地方政府组织全市非连续性企业进行调整生产班次，调整生产班次分为两种方式，时间较短1－2天可将非连续性企业调整生产班次至周六周日来降低用电负荷。如出现大于2天的长期缺电情况，可启动所有非连续性企业调整生产班次至每天低谷时段生产（22：00－次日8：00），来降低用电负荷，最大可转移负荷30.1608万千瓦。

电网缺口达IV级情况时（缺口1万千瓦-18万千瓦），启动需求响应组、空调亮化组、有序用电单号1组或2组；电网缺口达III级情况时（缺口18万千瓦-37万千瓦），启动需求响应组、空调亮化组、有序用电单号1组、2组或双号1组、2组；电网缺口达II级情况时（缺口37万千瓦-55万千瓦），启动需求响应组、空调亮化组、有序用电单号组或双号组、电力应急单号1组或2组；电网缺口达I级情况时（缺口55万千瓦-74万千瓦），启动需求响应组、空调亮化组、有序用电电力应急全部预案用户；非连续性生产企业根据负荷缺口适度参与。

（四）方案启动原则

1. 出现以下情况时，需及时启动有序用电方案

（1）因用电负荷增加，全网或局部电网出现电力缺口；

（2）因突发事件造成电力供应不足，且48小时内无法恢复正常供电能力。

2. 全网或局部电网出现电力缺口，并已执行有序用电方案，仍存在电力供需失衡情况时，需及时启动电力供应应急预案。

启动有序用电方案时，应严格执行分级响应原则，出现电力供应缺口时应首先启动高耗能分组，待控制负荷不能达到要求时，再按序投入相应方案组，使地区负荷达到平衡要求。

为体现有序用电公平承担的原则，减少错避峰对用户生产经营安排的不利影响，保障用户在电力供需失衡的情况下仍能有计划的组织安排生产，按月制定滚动实施计划。有序用电方案组按当月用电保障安排表时间间隔轮换，确保每次均有二至三个有序用电方案组可以正常用电。

八、方案执行

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《盐城市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》执行到位，特制定有序用电方案实施流程。

在2021年错峰、避峰期间，必须坚持以下几项原则：1、提前通知；2、通知到户；3、政令畅通；4、责任到人；5、令行禁止；6、监督到位；7、如实记录；8、事后检查。

各单位在接到市公司有序用电通知后，第一时间编排方案并及时通知用户，用户必须在第二天规定时间内将负荷降至要求范围之内。紧急错峰用户在接到电话后，必须在30分钟内将负荷下降至规定范围。各单位要加强监控，如用户未能按要求下降负荷，县公司将直接利用负控进行远程跳闸。

有序用电实施流程

有序用电实施流程图见 附件1

流程说明：

1. 江苏省电力公司（以下简称省公司）电力调度控制中心（以下简称省调）对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

2. 省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况。

3. 省公司营销部安排错峰方案。

4. 省公司营销部下达错峰要求。

5. 盐城供电公司市场营销部在接到省公司营销部指令后，立即向盐城供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动应急预案。

6. 市发改委在了解电力缺口状况后报告市政府同意启动有序用电方案。

7. 盐城供电公司市场营销部分解错峰指标，向市营销服务中心、区/县公司营销部下达错峰要求。

8. 市营销服务中心、区/县公司营销部接到盐城供电公司市场营销部下达的错峰指标及错峰要求，确定错峰实施方案，并通知有序用电值班人员具体实施方案。

9. 有序用电值班人员立即通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式发布限电指令。督察人员立即到执行方案涉及的用户现场督促、指导用户错峰限电。

10. 有序用电用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案及时落实到位。

11. 盐城供电公司营销服务中心有序用电值班人员密切监控错峰用户负荷情况，对有序用电措施未执行到位的及时通知督察人员现场督察。

12. 各县（区、市）公司营销部编制当天错峰限电日报并上报市公司市场营销部。盐城供电公司营销服务中心值班人员编制当天错峰限电日报并上报盐城供电公司市场营销部。

13. 盐城供电公司市场营销部汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省公司营销部，同时向盐城供电公司领导及市发改委汇报当日错峰执行情况。

14. 省公司营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。

九、负荷释放预案

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除有序用电措施，并及时告知企业恢复正常生产，将有序用电对企业生产用电的影响降至最低。

负荷释放流程图见 附件2

流程说明：

1. 省公司营销部接省调控中心负荷释放指令。

2. 省公司营销部向各市公司市场营销部下达负荷释放指令。

3. 各市公司市场营销部向各县公司营销部下达负荷释放指令，并及时报告市发改委。

4. 各县（区、市）营销部及市公司相关责任部门依照方案释放负荷。

（1）定点人员通知客户责任人。

（2）中文信息广播通知。

（3）负控广播通知。

（4）手机短信平台短信告知。

（5）相关企业快速恢复用电，正常生产。

（6）结束。

十、有序用电保障

（一）组织保障

2021年有序用电工作将在设立的领导组织及办公室的基础上，进一步完善网络体系，在办公室下设电网调度保障组、供电系统保障组、企业端电力应急组、后勤保障组四个工作小组。

1. 组织机构

（1）电网调度保障组

成  员：调度中心相关人员

（2）供电系统保障组

成  员：运维检修部、安全监察部、变电运维室、输电运检室、配电运检室等部门和单位相关人员

（3）企业端电力应急组

成  员：市场营销部、营销服务中心等部门相关人员

（4）后勤保障组

成  员：办公室、党建部、物业公司等部门和单位相关工作人员

2. 工作职责

（1）电网调度保障组

负责安全、合理调度、运行电网，合理安排电网运行方式，要求全保护、全接线运行，确保电网运行在最安全、可靠水平.制定调度系统电网保电预案和事故处理预案，并开展模拟训练。要求操作熟练，意外情况下能迅速恢复重要保电单位供电。

（2）供电系统保障组

负责输电、变电、配电网络的安全运行、维护和管理，不发生可以防范的外力破坏事故和人员责任事故；制定输电、变电、配电网络保电预案和事故处理预案，并经切实演习，确保系统安全、可靠供电。加强对重要线路、关键地段电力设施保护，加强巡视，重要变电所安排人员值守。

（3）企业端电力应急组

负责对执行有序用电工作单位进行用电安全检查，提供技术指导和协助规范管理，联络、对接执行有序用电工作单位，并协助有序用电协调小组办公室与有序用电工作单位签定《有序用电工作社会责任书》，协助有序用电协调小组办公室对有序用电工作执行情况进行督察，并可随时应对突发事件。

（4）后勤保障组

负责有序用电工作期间的后勤保障工作;安排好有序用电工作期间的生产用车辆调度;负责对有序用电工作进行新闻宣传和报导。

（二）技术保障

供电公司调度室和营销服务中心做好调度自动化系统和负荷管理系统设备及软件的运行维护工作，确保系统运行稳定，功能正常。

营销服务中心做好负控设备的现场巡检、开关试跳工作，发现缺陷及时处理。对用户开关状态和执行机构进行检查摸底，对于电动操作机构失灵的用户，开出整改通知单，限期整改，保证开关能按照负管终端指令正确动作。要做好现场资料的核对工作，补充和完善系统档案资料，使机内资料与现场一致，确保系统功率数据采集计算正确，操作准确无误。

电力调度室和营销服务中心组织精干力量，24小时值班，做好运行管理和控制负荷操作。要按照应急预案用户分组预设用户群组，提高操作效率。同时要加强对终端维护，发现终端异常要及时到现场检修，确保控制负荷指令在每一台终端都能有效执行。

在电力供需紧张时，属地发改委和供电公司相关人员进行联合值班，实时进行监督，确保响应及时到位。

| 盐城供电公司2021年有序用电值班表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 星 期 | 日 班（8：00－18：00） |  |  | 夜班（18：00－次日8：00） |  |  |
|  |  | 值班员 | 值班电话 | 移动电话 | 值班员 | 值班电话 | 移动电话 |
| 6月1日 | 二 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月2日 | 三 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月3日 | 四 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月4日 | 五 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月5日 | 六 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月6日 | 日 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月7日 | 一 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月8日 | 二 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月9日 | 三 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月10日 | 四 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月11日 | 五 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月12日 | 六 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月13日 | 日 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月14日 | 一 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月15日 | 二 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月16日 | 三 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月17日 | 四 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月18日 | 五 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月19日 | 六 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月20日 | 日 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月21日 | 一 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月22日 | 二 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月23日 | 三 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月24日 | 四 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月25日 | 五 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月26日 | 六 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 6月27日 | 日 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 6月28日 | 一 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 6月29日 | 二 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 6月30日 | 三 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月1日 | 四 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月2日 | 五 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月3日 | 六 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月4日 | 日 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月5日 | 一 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月6日 | 二 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月7日 | 三 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月8日 | 四 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月9日 | 五 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月10日 | 六 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月11日 | 日 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月12日 | 一 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月13日 | 二 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月14日 | 三 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月15日 | 四 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月16日 | 五 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月17日 | 六 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月18日 | 日 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月19日 | 一 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月20日 | 二 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月21日 | 三 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月22日 | 四 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月23日 | 五 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月24日 | 六 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月25日 | 日 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月26日 | 一 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月27日 | 二 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 7月28日 | 三 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 7月29日 | 四 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 7月30日 | 五 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 7月31日 | 六 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月1日 | 日 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月2日 | 一 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月3日 | 二 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月4日 | 三 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月5日 | 四 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月6日 | 五 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月7日 | 六 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月8日 | 日 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月9日 | 一 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月10日 | 二 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月11日 | 三 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月12日 | 四 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月13日 | 五 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月14日 | 六 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月15日 | 日 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月16日 | 一 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月17日 | 二 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月18日 | 三 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月19日 | 四 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月20日 | 五 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月21日 | 六 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月22日 | 日 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月23日 | 一 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月24日 | 二 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月25日 | 三 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月26日 | 四 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月27日 | 五 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 8月28日 | 六 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 8月29日 | 日 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 8月30日 | 一 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 8月31日 | 二 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月1日 | 三 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月2日 | 四 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月3日 | 五 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月4日 | 六 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月5日 | 日 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月6日 | 一 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月7日 | 二 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月8日 | 三 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月9日 | 四 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月10日 | 五 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月11日 | 六 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月12日 | 日 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月13日 | 一 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月14日 | 二 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月15日 | 三 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月16日 | 四 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月17日 | 五 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月18日 | 六 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月19日 | 日 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月20日 | 一 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月21日 | 二 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月22日 | 三 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月23日 | 四 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月24日 | 五 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月25日 | 六 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月26日 | 日 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |
| 9月27日 | 一 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 |
| 9月28日 | 二 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 |
| 9月29日 | 三 | 金 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13805103131 | 陈 涛 | 4669510/4669559/4669506 | 13813445922 |
| 9月30日 | 四 | 陈 静 | 4669510/4669559/4669506 | 13851186788 | 浦荣菁 | 4669510/4669559/4669506 | 13770018505 |

（三）服务保障

1. 抢修服务保障

特发性和灾害性天气及高温天气时电网故障增多，为确保地区电力故障时，尽可能缩短停电时间、缩小停电范围，及时、快速、高效地排除故障，供电服务指挥中心和抢修部门应制定相应的应急措施

供电服务指挥中心在用电高峰期间应增加值班人员和应急电话，一旦接到故障报修，迅速向抢修部门传递抢修业务，抢修结束后及时做好企业回访工作，遇到10KV线路故障跳闸造成局部区域停电或变电所等电力系统故障造成大面积停电时，迅速录制95598网上停电信息，及时向主管领导汇报，积极与调度部门及线路维护部门联系，了解故障线路修复情况及恢复供电的时间。

抢修部门增加抢修人员，所有抢修人员必须保持24小时通讯畅通，随时待命，配备必要的抢修材料和工器具，以最快的速度到达故障现场，在保证安全的情况下，加快抢修速度，要做到“应修必修、修必修好”，遇到超出现场抢修人员抢修能力的故障，应及时汇报，以便及时安排更强的抢修队伍。

2. 备品备件物资保障

运维检修部、各运行部门、抢修部门等定期分析抢修物资备品备件库存情况，根据抢修物资备品备件储备定额及时提出补库计划，需上报进行招标的物资应及时上报进行招标。物资配送中心对抢修物资的领用优先安排，简化领用手续，做到特事特办，其它手续事后补办，尽量不影响抢修时间。

3. 客户服务保障

做好人性化服务工作，协助企业共同开展有序用电管理。2021年有序用电管理工作必须结合年度营销优质服务主题活动相关工作内容，凸显人性化服务理念，将有序用电管理有机融入构建和谐的供用电环境工作中去，重点做好以下几点工作：

（1）组织专业技术人员对装有电力负荷管理系统终端企业的电气负责人和电气值班人员进行专业技术培训，让企业进一步掌握电力负荷管理系统终端的运行技术。

（2）将排入应急预案的企业分解到人，逐户现场走访，主动协助企业编制内部应急预案，主动帮助和指导企业做好企业内部应急负荷管理工作，确保紧急情况下能够针对不同的应急事件执行相应的负荷管理方案，更灵活高效地响应负荷管理指令，确保企业在电力失衡时切实做到“快上快下”，使预案取得真正实效；与企业签订电力应急工作责任书，强化预案企业电力应急工作责任意识。

（3）加强对重要场所、重要企业和高危企业供用电设施的安全检查，加强应急电源管理，确保该类企业用电安全。

（4）加强宣传沟通，通过普及电力需求侧管理知识、宣传应急管理工作先进典型，消除部分企业的抵触情绪，有效提升全社会节约用电、有序用电意识，积极争取全社会对有序用电工作的理解与支持。

4. 信息发布保障

“公平、公正、公开”合理地实施有序用电管理措施，建立信息交互平台，适时通过新闻发布会、座谈会等多种形式将电力供需情况、电力应急预案向社会发布。同时，通过电力应急工作告知书将2021年有序用电准备情况及要求告知相关企业。

十一、 督察方案

（一）督察目的

为保证地区2021年有序用电工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使有序用电方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在有序用电方案启动后，将组织对使电力应急管理工作进行督察。

（二）督察组织机构与工作职责

1. 组织机构

成立有序用电督察组，成员如下：

组  长：李  泉

副组长：杨曙东

成  员：各级县（市、区）发改委（经发局）相关科室、供电公司市场营销部、营销服务中心、调度控制中心、各供电所负责人。

督察组主要负责有序用电工作执行情况的检查和违反有序用电方案相关企业的处理。

由各级发改部门、供电公司等共同组织督察队伍，负责协调本地区有序用电工作，对实施控制负荷情况进行督察。供电公司相关用电检查人员和供电所人员负责本区域内有序用电管理具体工作，根据控制负荷操作方案和实施方案对所管区域的控制负荷单位进行检查和督促。

2. 工作职责

（1）督察组工作职责

督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督。

熟悉有序用电方案及工作流程。

熟悉巡视检查区域的企业限电情况。

在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作组织机构。

经有序用电工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。

（2）督察小组成员的资格

经过必要的培训教育，熟悉有关政策。

具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能。

必须具备有序用电工作组织机构授予的有序用电工作督察证。

（三）督察流程

有序用电督察流程见 附件3

流程说明：

1. 准备督察；

2. 督察有序用电监控内容（错峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；负控系统值班员熟悉方案）；

（1）督察定点督察人员内容（是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通）；

（2）督察关键客户群客户内容（是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据有序用电要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式）

（3）汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善；

（4）汇总督察结果；

（5）接收汇报。

（四）督察制度

（1）建立24小时值班制度，在实施有序用电工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司市场营销部门领导必须亲自带班。

（2）督察人员对实施有序用电的企业进行巡视督察时应持有督察证。

（3）督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。

（4）督察组对不执行控制负荷限电的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知有序用电工作组织机构授权的人员强制执行。

（5）对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地有序用电工作领导小组，作进一步处理。

（6）有序用电工作领导小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。

（7）凡实行强制性停限电措施的，必须由有序用电工作领导小组授权恢复。

（五）违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》（2018年修订版）和《电力供应与使用条例》（2016年修订版）的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任。

（六）督察纪律

（1）电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。

（2）电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带《电力应急工作督察证》，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。

（3）电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。

（4）电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。

（七）定人定点督察

对于有序用电方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对有序用电方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动有序用电方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。

十二、宣传和培训方案

为确保方案的顺利有序实施，通过媒体渠道和宣传手段合理引导舆论导向，宣传供用电形势、有序用电方案，取得社会的广泛理解和支持，平稳有序地完成用电高峰期间的供电工作任务，做到不发生媒体投诉事件，构建和谐的供用电环境，特制定宣传、培训方案。

（一）宣传目的

盐城市2021年有序用电方案宣传工作紧紧围绕“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的中心任务，通过认真分析系统存在的不确定因素影响电力供需平衡的状况，科学、客观地预测供需形势，适时采取有力的有序用电和供电服务措施，保障全市供电稳定、有序，满足全市经济社会发展需要。通过宣传，正确引导舆论导向，号召社会各界支持和配合做好有序用电工作，鼓励科学用电、合理用电、节约用电，营造全社会和谐的供用电环境。特制定此宣传方案。

（二）宣传组织体系

成立以盐城市有序用电协调领导小组办公室成员为领导的宣传工作组织体系，下设宣传工作小组，由盐城供电公司副总经理张文华担任组长，小组成员由盐城供电公司党群工作部、营销、发建、调度、生技、法律事务等部门组成。

（三）宣传工作

宣传工作分为四个阶段：（一）宣传准备阶段，（二）广泛宣传阶段，（三）用电单位分类分层次宣传阶段，（四）落实实施宣传阶段。

1. 宣传准备阶段 （2021年4月）

（1）成立宣传机构、拟定宣传工作计划。首先有序用电协调小组办公室需设立专人负责领导宣传工作，盐城供电公司设立专人负责错峰限电的宣传工作，在盐城市有序用电协调小组的领导下，全面负责宣传方面的有关工作，对于在错峰限电期间的宣传方式、宣传口径以及宣传步骤严格审核。

（2）召开相关部门和郊县公司宣传工作会议、部署2021年有序用电宣传的准备工作，要求各单位发动人员，深入各用电单位，要求根据各用电单位的性质不同，执行不同的错峰方案。

（3）由市有序用电办公室专人编写有序用电宣传稿和宣讲提纲发至宣传部门，广泛动员社会各界支持有序用电工作，使群众了解有序工作的重要性和必要性。

（4）电能特性宣传。主要宣传电能的产供销同时性，让市民了解电能的不可储存。

（5）供电形势的宣传。主要宣传夏季用电高峰还存在着很多不确定因素，另外极端天气、机组上大压小及运行不稳定、电煤、燃气供应不足、基建项目受阻等不确定因素，可能存在季节性、时段性电力供需不平衡的情况。

（6）电力应急工作必要性宣传。为应对可能存在的电力供应不平衡情况，实现“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的目标，开展电力应急有序用电工作的必要性，号召全社会积极参与，主动作为，充分利用好有限的电力资源，齐心协力做好有序用电工作。

（7）电力应急预案的宣传。主要宣传我市已制定好的2个应急方案，如有序用电方案，电力供应应急方案。这些方案的实施需要用电单位的主动、积极配合，这样才能最大程度地满足用电单位的用电需要，将影响降到最低。

（8）居民错峰方法及节约用电的宣传。主要鼓励居民参与节电，错峰用电，降低电费支出的小窍门等。

（9）建立有序用电工作电信息网站。利用网络宣传有序用电的目的和意义，及时上传有序用电信息，安排专人负责网站的更新。

2. 广泛宣传阶段 （2021年5月）

（1）由市发改委牵头，召开各区县电力应急专题工作会议，各区县政府主管部门参加，会上下发有序用电工作文件，通报盐城市的供用电形势，布置有序用电工作。

（2）根据批准的有序用电方案，召开市迎峰度夏有序用电新闻发布会。

（3） 通过供电流动服务车以及电力展示厅来做全方位宣传。结合节能宣传周、科普宣传周活动，供电服务车在深入市民广场、居民小区作供电服务、节约用电，有序用电的宣传。电力展示厅系统地让参观者了解电力供应的原理以及加强需求侧管理的意义，了解当前电力供需平衡的情况。同时，走进校园，对青年开展节约用电、合理用电宣传。

3. 用电单位分类分层次宣传阶段（2021年5月-6月）

（1）分类分层次召开用电单位有序用电工作会议。根据2021年市政府批准的电力应急预案，会同市发改委召开迎峰度夏新闻发布会，召集客户，分类、分地区召开迎峰度夏动员、有序用电工作会议，会上布置有序用电工作，下发一系列有序用电工作文件，让每家用电单位认清形势，清楚该做什么，怎么做。

（2）走访市政府、军区和各重点单位。上门宣传电力供需形势和采取的有效措施，争取得到这些单位的理解和认可。

（3）加强客户宣传培训。重点是宣传电力应急预案，培训客户内部有序用电方案制定、限电操作、负荷释放操作及调荷措施，与有序督察人员加强配合等。为客户提供有序用电法律法规、电力需求侧管理调整负荷的科学、合理用电措施、节电技术及安全用电措施等知识，以进一步加强电力需求侧管理，实施有序用电，帮助和指导广大电力用户科学用电、合理用电、节约用电，鼓励用户积极支持和参与到电力需求侧管理工作中，提高能源利用率，充分利用好有限的电力资源，为构建和谐社会，实现“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的目标。

（4）走进社区宣传科学、合理、节约用电。向居民宣传节约用电的宣传。发放宣传册，呼吁居民避峰用电，削峰填谷，缓解电网压力；利用经济杠杆调动居民参与错峰的积极性。

4. 落实实施宣传阶段（2021年6月－9月）

（1）根据天气和负荷变化情况，适时在媒体上做好形势宣传，营造为保经济社会发展的良好、和谐供用电氛围。

（2）加强有序用电信息发布工作。在用电高峰期间，市有序办坚持日报制度，设专人负责编制，每天向省公司、市委、市政府、市发改委汇总报送用电高峰期间用电日报，内容包括：全市日用电情况、错峰限电情况、95598报修受理情况、电网运行情况，以便领导及时掌握供用电信息正确决策。同时，在供电公司对外有序用电网站上实时发布有序用电信息，便于客户合理安排生产，降低影响。

（四）培训方案

1. 培训组织

供电公司成立培训领导小组，由分管副总任组长，人力资源部主任、市场营销部主任副组长。下设办公室，由公司人力资源部、市场营销部、营销服务中心、调度控制中心相关人员组成。

2. 培训内容

（1）有序用电工作相关工作要求及文件学习。

（2）有序用电方案学习，预案实施操作流程学习演习。

（3）负荷管理系统喊话、信息发布等相关功能培训。

（4）负控值班人员相关值班及技能培训。

3. 培训对象

培训对象：负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员等。

4. 时间安排

（1）成立培训组织机构、制定培训计划，对负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员进行培训。

（2）举办3期培训班，对负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员进行培训，帮助用户做好企业内部错峰预案。

十三、演习方案

（一）前言

针对2021年盐城电网可能出现的缺电情况，通过电力有序用电方案实施演练，检验公司调度、营销、督查、有关企业之间协作和配合能力和我市有序用电机制和体系的合理性和有效性。

（二）背景

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业。电力安全事关经济发展大局，事关社会和谐稳定，事关百姓生活和生命财产安全。任何一次事故，都可能给社会带来无法挽回的损失，特别是电网大面积停电，对社会造成的危害和影响是难以估量的。为此，盐城市制定了2021年有序用电方案，预案充分应对了电网突发性机组跳机、灾难天气、燃气机组缺气、等多种情况下，电网将发生突发性、时段性、阶段性限电情况，为确保电网安全稳定运行，检验2021年有序用电方案的可操作性，提高应急处置能力，为做好我市的有序用电工作，建立健全有效的有序用电机制，确保社会电力供应正常秩序，尽最大可能减少限电损失，维护国家安全、社会稳定和人民群众利益。根据盐城有序用电协调小组办公室要求，我市将有针对性地开展2021年有序用电方案演习。

（三）依据

《电力法》（2018年修订版）、《电力供应与使用条例》（2016年修订版）、国家发改委《有序用电管理办法》（发改运行 〔2011〕832号）、国家电网公司《有序用电管理办法》（2014版）。

（四）演习目的和意义

1. 通过演习，增强企业的应急意识、社会责任意识和内部应急能力，提高全社会处置缺电事件快速反应、整体联动的能力，实现社会预警、社会动员、社会安定。

2. 通过本次演习，增强供电公司调度、营销、督察、有关企业之间协作和配合能力。

3. 针对2021年江苏电网可能出现的缺电局面，通过电力应急预案实施演习，检验预案效果以及电网信息传递的正确性与及时性。

4. 通过演习，考验和检验我市有序用电机制和体系的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步完善、细化有序用电方案，指导实际工作。

5. 通过演习，锻炼电力应急管理队伍，不断提高有序用电处理要领，为一旦发生电网限电电事件时能快速有效处置和把限电损失降到最低限度而积累经验。

（五）演习基本原则

1. 必须遵循安全第一、组织严密、措施有效的原则，确保演习安全；

2. 必须从实战出发，要有针对性、代表性，以高耗能、高污染企业为主，确保演习效果；

3. 采用统一领导、统一布置，分级负责、上下联动方法，确保演习成功。

（六）演习安排

1. 参加单位

盐城市有序用电领导小组办公室、县（市、区）政府、供电公司相关部门、有关预案用户，各基层供电公司。

2. 参加演习人员

总指挥：张文华

总导演：杨曙东

导  演：庄建东

演习人员：供电公司电力调度控制中心、市场营销部、营销服务中心负控相关人员，县（市、区）政府、相关责任企业责任人、联系人，供电公司相关责任人，供电公司通信、车辆等有关后勤保障人员。

3. 演习时间、地点安排

盐城供电公司营销服务中心有序用电监控中心

4. 演习方式

为减轻演习组织、协调工作难度，节约演习人力、物力，本次演习采取盐城供电公司设置演习主会场，各县公司设置演习分会场，供电公司责任人事先全部在演习企业现场。针对同一限电事件，供电公司系统各单位在同一时间进行演习，演习情况通过演习电话回放。

（七）演习要求

1. 对演习准备工作的要求

（1）为确保本次演习收到实际效果，各参演部门和相关人员应对演习方案严格保密，演习内容的酝酿、策划及准备工作仅限于参演指挥、导演，指挥和导演组成应相对固定。禁止透露任何演习内容。

（2）演习内容的编制要结合盐城市的实际情况，做到整个演习在实际操作时间内，本单位参演人员完成适当的操作和处理任务。

（3）演习指挥至少应准备一部手机；导演应至少准备一部开放本地网功能的行政电话和一部手机，被演人员应准备好上报的企业联系表中号码的手机。模拟演习期间，所有通讯通道应保持畅通。

演习、导演电话于演习前两天调试完毕，于演习前两天熟悉演习场地，第一次试演习电话及导演电话。演习当天各部门和单位演习人员及通讯负责人提前一小时进入演习场地第二次试电话并对时。

演习电话必须与实时运行电话隔离，演习场地也应尽量远离实际调度控制台和负荷控制台。演习地点与实际运行控制台之间必须有明显隔离带。

演习室必须安装电话回放设备，以保证导演及现场观摩人员能实时监听到被演人员的通话情况。

各部门和单位演习方案、人员名单、参演电话在演习前5天报市有序用电协调小组办公室汇总。

2. 对演习实施工作的要求

（1）本次演习只模拟，不操作。调度、负控进行模拟操作时，应按照实际操作的规范进行。应有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位，确保参演人员不对设备进行实际操作。

（2）所有观摩演习人员，必须在指定范围内进行观摩，不得影响和干预演习的正常进行。

（3）参演单位应按照演习方案中的规定，设定各次电网事故控制负荷、临时调整用电计划以及其它情况的发生时间及现象。对上下级调度及负控演习内容的相关部分，在其开始前，导演应与上下级调度导演联系。

（4）参演导演负责本单位演习和整体演习间的协调工作，演习内容全部结束后及时向演习总指挥和其他相关部门汇报并简要说明演习情况（演习经过、效果、在线监测工况、参加演习人数和有无失误等）演习结束后离场须得到有序用电办公室导演同意。

（5）演习实际进行时，参演人员可参阅有关规定，还应向参演人员提供必要的文件资料。

（6）演习实际进行时，必须有通信专业人员在场，以保障整个演习通信畅通。

（7）演习过程由供电公司新闻中心全程跟踪、报道。

（8）演习导演书面上报演习情况，包括有序用电方案落实、方案实施流程及效果、应急方案以及在演习中碰到的问题。

（八）演习内容

第一部分 阶段性错峰限电

（模拟昨日下午）根据省“供需平衡分析会”上的负荷预测，明日早峰全省用电负荷1.13亿千瓦，腰荷用电负荷1.15亿千瓦，晚峰用电负荷1.2亿千瓦。全网机组发电最大可调出力1亿千瓦，区外受电1800万千瓦，扣除华东网调要求江苏备用容量200万千瓦，实际全网可用电力1.16亿千瓦。江苏电网发用电平衡存在最大缺口（晚峰）约400万千瓦。

省调通知省有序用电监控指挥中心根据预测明天全省电网负荷将缺400万千瓦，请营销部门通知部分IV级阶段性错峰用户进行避峰用电。

1. 省公司营销部有序用电监控指挥中心接省调通知预测明天全省电网负荷缺口400万千瓦，请营销部门通知IV级阶段性错峰用户进行避峰用电。

2. 省公司营销部有序用电监控指挥中心按照省调要求立即排出各地市限电负荷指标计划，将限电指标计划向营销部主任汇报并通告新闻中心和省95598客户服务中心。

3. 省有序用电监控指挥中心利用监控系统中的邮件、短信、电话、监控语言系统通知各地市限电负荷指标计划和执行IV级阶段性有序用电方案。

4. 市公司市场营销部有序用电专职根据用电比例确定各县（市、区）负荷限额，分配结果上报市发改委和分管领导。并将直供用户清单告知市调和市有序用电监控指挥中心，直供用户由市调直接通知用户。将具体错峰情况和参与用户清单发送当地95598工作站及新闻中心。

5. 负荷限额分配结果领导同意后，由市公司有序用电监控指挥中心通知各县（市、区）调负荷限额。

6. 各县（市、区）发改委和供电公司按照市有序用电办公室的决定，立即启动相应的阶段性限电预案。

7. 各县（市、区）供电公司及市公司有序用电值班人员通过负控终端以广播喊话、手机短信和电话形式，通知相关企业明天执行阶段性错峰。

8. 预案企业接到有序用电办公室限负荷通知后，立即启用轮休、检修等企业内部应急预案。

9. 次日早八点现场督察人员到用户现场核对执行情况，并电话向当地的有序用电值班员汇报。

10. 市区及各县（市、区）有序用电值班员向市有序用电监控指挥中心汇报执行情况。

11. 市公司有序用电值班员向省公司营销部有序用电监控指挥中心汇报。

12. 省公司营销部有序用电监控指挥中心统计错峰效果，并向省发改委、公司领导、营销部主任、省调汇报。

第二部分 紧急错峰限电

8：30分省调通知省有序用电监控指挥中心目前江苏全网因区外受电大量减少，需要限电200万千瓦。

1. 省公司营销部有序用电监控指挥中心接省调通知江苏全省限电 200万千瓦。

2. 省公司营销部有序用电监控指挥中心按照省调要求立即排出各地市限电负荷指标计划，将限电指标计划向营销部主任汇报并通告新闻中心和省95598客户服务中心。

3. 省有序用电监控指挥中心利用监控系统中的邮件、短信、电话、监控语言系统通知各地市限电负荷指标计划和执行紧急错峰方案。

4. 市公司市场营销部有序用电专职根据用电比例确定各县（市、区）负荷限额，分配结果上报市发改委和分管领导。并将直供用户清单告知市调和市有序用电监控指挥中心，直供用户由市调直接通知用户。将具体错峰情况和参与用户清单发送当地95598工作站及新闻中心。

5. 负荷限额分配结果领导同意后，市公司有序用电监控指挥中心通知各县（市、区）调负荷限额。

6. 各县（市、区）发改委和供电公司按照市有序用电办公室的决定，立即启动相应的应急预案。

7. 各县（市、区）供电公司及市公司负荷管理中心值班人员通过负控终端以广播喊话、手机短信和电话形式，通知相关企业执行有序用电指令。

8. 预案企业接到有序用电监控指挥中心的限负荷通知后，立即执行企业内部应急预案。

9. 预案企业执行完内部应急预案后，向当地的负控值班员汇报，未能按内部应急预案进行自降的企业，功控投入后开关将进行跳闸。

10. 市区及各县（市、区）负控值班员执行完负荷错峰计划后，市有序用电监控指挥中心汇报执行情况。

11. 市公司有序用电监控指挥中心执行完负荷限额后，向省公司营销部有序用电监控指挥中心汇报。

12. 省公司营销部有序用电监控指挥中心统计错峰效果，并向省发改委、公司领导、营销部主任、省调汇报。

第三部分 快速释放负荷

11：30  省调通知省有序用电监控指挥中心根据目前江苏全网区外受电已恢复正常，对所限电200万千瓦用户释放负荷。

1. 省公司营销部有序用电监控指挥中心接省调通知根据目前江苏全网区外受电已恢复正常，对所参与200万千瓦紧急错峰用户释放负荷。

2. 省有序用电监控指挥中心利用监控系统中的邮件、短信、电话、监控语言系统通知各地市将当前紧急错峰用户进行负荷释放。并将相关信息告知新闻中心和省95598客户服务中心。

3. 市有序用电监控指挥中心利用监控系统中的短信、电话、监控语言系统通知各县将当前紧急错峰用户进行负荷释放。并将相关信息告知新闻中心和市95598工作站。

4. 各县（市、区）供电公司及市公司有序用电值班人员立即解除用户功控定值并通过负控终端以广播喊话、手机短信和电话形式，通知相关企业执行有序用电负荷释放指令。

5. 参与紧急错峰企业接到有序用电监控指挥中心负荷释放通知后，立即执行企业内部负荷释放预案。

6. 预案企业执行完内部负荷释放预案后，向当地的有序用电值班员汇报。

7. 市区及各县（市、区）有序用电值班员将用户负荷释放情况进行汇总并向市有序用电监控指挥中心汇报。

8. 市公司汇总各县负荷释放情况并向省公司营销部有序用电监控指挥中心汇报。

9. 省公司营销部有序用电监控指挥中心统计释放效果，并向省发改委、公司领导、营销部主任、省调汇报。

（九）演习评估总结

1. 为使演习达到预计目的，确保演习顺利进行，组织专家对演习总体方案和各分方案进行评审。

2. 邀请省公司领导或省内有序用电工作专家，对演习过程和现场进行评价，总结经验和不足，形成演习评价报告，对今后工作提供借鉴和指导。

3. 演习结束后进行总结。

附件1

有序用电实施流程图

附件2

负荷释放实施流程图

附件3

有序用电操作督察流程图