## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
爱丰线163 | 10 | 485 | 经验值 | 161.04 | 2020-06-12 | 33.2 | 轻载 | 3090.93 | 0 | 南京.狮树变/#1主变 | 9.16 | 南京.狮树变/10kV.10kVⅠ段母线 | 86 | 36620 | 3090.93
保胜线153 | 10 | 485 | 经验值 | 164.08 | 2020-06-12 | 33.83 | 轻载 | 3038.27 | 0 | 南京.秦仙变/#1主变 | 12.9 | 南京.秦仙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 87 | 30875 | 3038.27
北岭线184 | 10 | 485 | 经验值 | 124.98 | 2020-06-22 | 25.77 | 轻载 | 3715.49 | 0 | 南京.城东变/#2主变 | 10.84 | 南京.城东变/10kV.10kVⅡ段母线 | 37 | 25470 | 3715.49
北漪线213 | 10 | 485 | 经验值 | 124.8 | 2020-06-12 | 25.73 | 轻载 | 3718.6 | 0 | 南京.西舍变/#1主变 | 8.37 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅠ段母线 | 39 | 25415 | 3718.6
碧桂园#1线146 | 10 | 485 | 经验值 | 78.84 | 2020-04-16 | 16.26 | 轻载 | 4514.63 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅣ段母线 | 38 | 27965 | 4514.63
财智广场#1线191 | 10 | 485 | 经验值 | 80.33 | 2020-06-20 | 16.56 | 轻载 | 4488.82 | 0 | 南京.城东变/#1主变 | 10.69 | 南京.城东变/10kV.10kVⅠ段母线 | 22 | 13420 | 4488.82
财智广场#2线192 | 10 | 485 | 经验值 | 171.21 | 2020-06-17 | 35.3 | 轻载 | 2914.78 | 0 | 南京.城东变/#2主变 | 10.84 | 南京.城东变/10kV.10kVⅡ段母线 | 18 | 11580 | 2914.78
仓前线132 | 10 | 485 | 经验值 | 199.41 | 2020-06-22 | 41.12 | 轻载 | 2426.36 | 0 | 南京.双牌石变/2号主变 | 13.26 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅡ段母线 | 43 | 20010 | 2426.36
沧丹线214 | 10 | 485 | 经验值 | 84.2 | 2020-04-23 | 17.36 | 轻载 | 4421.8 | 0 | 南京.沧溪变/#2主变 | 1.96 | 南京.沧溪变/10kV.10kV母线 | 45 | 19060 | 1960
漕工线147 | 10 | 485 | 经验值 | 191.13 | 2020-06-04 | 39.41 | 轻载 | 2569.77 | 0 | 南京.秀山变/#1主变 | 30.27 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 108 | 33245 | 2569.77
漕塘线148 | 10 | 485 | 经验值 | 102.26 | 2020-05-18 | 21.08 | 轻载 | 4109 | 0 | 南京.秀山变/#2主变 | 13.04 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 84 | 27215 | 4109
朝东1号11C | 10 | 485 | 经验值 | 55.87 | 2020-06-05 | 11.52 | 轻载 | 4912.47 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4912.47
朝东2号126 | 10 | 485 | 经验值 | 60.18 | 2020-06-05 | 12.41 | 轻载 | 4837.82 | 0 | 南京.朝阳变/2号主变 | 29.72 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅢ段母线 | 0 |  | 4837.82
朝花1号117 | 10 | 485 | 经验值 | 62.7 | 2020-06-17 | 12.93 | 轻载 | 4794.18 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 27 | 21055 | 4794.18
朝花2号122 | 10 | 485 | 经验值 | 96.1 | 2020-04-15 | 19.81 | 轻载 | 4215.69 | 0 | 南京.朝阳变/2号主变 | 29.72 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅢ段母线 | 24 | 15295 | 4215.69
城工线185 | 10 | 485 | 经验值 | 174.46 | 2020-06-17 | 35.97 | 轻载 | 2858.49 | 0 | 南京.城东变/#1主变 | 10.69 | 南京.城东变/10kV.10kVⅠ段母线 | 103 | 48695 | 2858.49
城鑫线181 | 10 | 485 | 经验值 | 112.94 | 2020-06-12 | 23.29 | 轻载 | 3924.02 | 0 | 南京.城东变/#1主变 | 10.69 | 南京.城东变/10kV.10kVⅠ段母线 | 50 | 31135 | 3924.02
淳工2号124 | 10 | 485 | 经验值 | 188.52 | 2020-06-12 | 38.87 | 轻载 | 2614.97 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅡ段母线 | 36 | 12965 | 2614.97
淳南线212 | 10 | 485 | 经验值 | 57.71 | 2020-05-16 | 11.9 | 轻载 | 4880.6 | 0 | 南京.西舍变/#1主变 | 8.37 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅠ段母线 | 24 | 12380 | 4880.6
淳团线118 | 10 | 485 | 经验值 | 273.12 | 2020-06-05 | 56.31 | 中载 | 1149.7 | 0 | 南京.高淳变/#2主变 | 25.7 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅡ段母线 | 165 | 59060 | 1149.7
淳兴线216 | 10 | 485 | 经验值 | 134.76 | 2020-06-13 | 27.79 | 轻载 | 3546.1 | 0 | 南京.西舍变/#1主变 | 8.37 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅠ段母线 | 17 | 9010 | 3546.1
淳阳1号线121 | 10 | 485 | 经验值 | 101.43 | 2020-06-05 | 20.91 | 轻载 | 4123.37 | 0 | 南京.高淳变/#1主变 | 21.6 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 54 | 18230 | 4123.37
淳阳2号线110 | 10 | 485 | 经验值 | 114.31 | 2020-06-12 | 23.57 | 轻载 | 3900.29 | 0 | 南京.高淳变/#2主变 | 25.7 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅡ段母线 | 59 | 18810 | 3900.29
淳永线114 | 10 | 485 | 经验值 | 148.04 | 2020-06-11 | 30.52 | 轻载 | 3316.09 | 0 | 南京.高淳变/#2主变 | 25.7 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅡ段母线 | 80 | 32735 | 3316.09
大丰2号141 | 10 | 485 | 经验值 | 92.13 | 2020-06-17 | 19 | 轻载 | 4284.45 | 0 | 南京.薛城变/2号主变 | 29.16 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅣ段母线 | 29 | 10745 | 4284.45
戴家城线143 | 10 | 485 | 经验值 | 329.84 | 2020-06-15 | 68.01 | 中载 | 167.31 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅣ段母线 | 59 | 24960 | 167.31
丹北线215 | 10 | 485 | 经验值 | 110.15 | 2020-06-17 | 22.71 | 轻载 | 3972.34 | 0 | 南京.西舍变/#1主变 | 8.37 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅠ段母线 | 38 | 20755 | 3972.34
丹湖线166 | 10 | 485 | 经验值 | 50.4 | 2020-04-09 | 10.39 | 轻载 | 5007.21 | 0 | 南京.狮树变/#2主变 | 13.97 | 南京.狮树变/10kV.10kVⅡ段母线 | 25 | 8620 | 5007.21
丹南线221 | 10 | 485 | 经验值 | 125.52 | 2020-05-21 | 25.88 | 轻载 | 3706.13 | 0 | 南京.西舍变/#2主变 | 10.43 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅡ段母线 | 55 | 27335 | 3706.13
丹农线161 | 10 | 485 | 经验值 | 148.4 | 2020-06-16 | 30.6 | 轻载 | 3309.85 | 0 | 南京.狮树变/#1主变 | 9.16 | 南京.狮树变/10kV.10kVⅠ段母线 | 100 | 37725 | 3309.85
定埠线172 | 10 | 485 | 经验值 | 82.2 | 2020-06-28 | 16.95 | 轻载 | 4456.44 | 0 | 南京.永宁变/#2主变 | 3.64 | 南京.永宁变/10kV.10kVⅡ段母线 | 107 | 34625 | 3640
东湖线156 | 10 | 485 | 经验值 | 91.44 | 2020-06-12 | 18.85 | 轻载 | 4296.4 | 0 | 南京.秦仙变/#2主变 | 14.4 | 南京.秦仙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 52 | 17640 | 4296.4
东农线137 | 10 | 485 | 经验值 | 115.58 | 2020-04-01 | 23.83 | 轻载 | 3878.29 | 0 | 南京.东坝变/#1主变 | 3.21 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅠ段母线 | 96 | 28380 | 3210
东桃线155 | 10 | 485 | 经验值 | 104 | 2020-06-23 | 21.44 | 轻载 | 4078.86 | 0 | 南京.秦仙变/#1主变 | 12.9 | 南京.秦仙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 55 | 17695 | 4078.86
东镇线135 | 10 | 485 | 经验值 | 89.74 | 2020-06-13 | 18.5 | 轻载 | 4325.84 | 0 | 南京.东坝变/#1主变 | 3.21 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅠ段母线 | 56 | 20770 | 3210
枫元线262 | 10 | 485 | 经验值 | 65.11 | 2020-05-25 | 13.42 | 轻载 | 4752.43 | 0 | 南京.定埠变/#2主变 | 6.62 | 南京.定埠变/10kV.10kVⅡ段母线 | 60 | 14440 | 4752.43
凤保线123 | 10 | 485 | 经验值 | 100.05 | 2020-06-27 | 20.63 | 轻载 | 4147.27 | 0 | 南京.凤山变/#2主变 | 16 | 南京.凤山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 0 |  | 4147.27
凤医线112 | 10 | 485 | 经验值 | 119.71 | 2020-06-27 | 24.68 | 轻载 | 3806.76 | 0 | 南京.凤山变/#1主变 | 8 | 南京.凤山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3806.76
古工线122 | 10 | 485 | 经验值 | 246.88 | 2020-05-12 | 50.9 | 中载 | 1604.18 | 0 | 南京.双牌石变/2号主变 | 13.26 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅡ段母线 | 60 | 28910 | 1604.18
古檀线141 | 10 | 485 | 经验值 | 124.35 | 2020-05-25 | 25.64 | 轻载 | 3726.4 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅣ段母线 | 34 | 23860 | 3726.4
固北东2号133 | 10 | 485 | 经验值 | 240.2 | 2020-05-13 | 49.53 | 轻载 | 1719.88 | 0 | 南京.薛城变/2号主变 | 29.16 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅢ段母线 | 34 | 14635 | 1719.88
固北西2号112 | 10 | 485 | 经验值 | 127.09 | 2020-06-02 | 26.2 | 轻载 | 3678.94 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅠ段母线 | 17 | 12350 | 3678.94
固城湖生态线222 | 10 | 485 | 经验值 | 79.26 | 2020-05-19 | 16.34 | 轻载 | 4507.36 | 0 | 南京.西舍变/#2主变 | 10.43 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅡ段母线 | 11 | 9850 | 4507.36
固城线141 | 10 | 485 | 经验值 | 88.78 | 2020-04-01 | 18.31 | 轻载 | 4342.47 | 0 | 南京.秀山变/#1主变 | 30.27 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 38 | 17255 | 4342.47
固水线142 | 10 | 485 | 经验值 | 178.41 | 2020-04-20 | 36.79 | 轻载 | 2790.08 | 0 | 南京.秀山变/#2主变 | 13.04 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 0 |  | 2790.08
顾工线171 | 10 | 485 | 经验值 | 82.14 | 2020-06-28 | 16.94 | 轻载 | 4457.48 | 0 | 南京.永宁变/#1主变 | 5.04 | 南京.永宁变/10kV.10kVⅠ段母线 | 126 | 43335 | 4457.48
红太阳线133 | 10 | 485 | 经验值 | 184.81 | 2020-06-02 | 38.11 | 轻载 | 2679.23 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅢ段母线 | 0 |  | 2679.23
湖滨线214 | 10 | 485 | 经验值 | 242.28 | 2020-05-17 | 49.95 | 轻载 | 1683.85 | 0 | 南京.西舍变/#1主变 | 8.37 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅠ段母线 | 64 | 28045 | 1683.85
花奔线116 | 10 | 485 | 经验值 | 95.34 | 2020-06-28 | 19.66 | 轻载 | 4228.85 | 0 | 南京.高淳变/#2主变 | 25.7 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅡ段母线 | 28 | 14075 | 4228.85
花山北113 | 10 | 485 | 经验值 | 241.45 | 2020-04-17 | 49.78 | 轻载 | 1698.23 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 43 | 25535 | 1698.23
花山南123 | 10 | 485 | 经验值 | 287.28 | 2020-06-12 | 59.23 | 中载 | 904.45 | 0 | 南京.朝阳变/2号主变 | 29.72 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅢ段母线 | 52 | 10475 | 904.45
花山线143 | 10 | 485 | 经验值 | 85.21 | 2020-04-12 | 17.57 | 轻载 | 4404.3 | 0 | 南京.秀山变/#1主变 | 30.27 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 28 | 10350 | 4404.3
花园114 | 10 | 485 | 经验值 | 99.74 | 2020-06-28 | 20.56 | 轻载 | 4152.64 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 31 | 15795 | 4152.64
华圣112 | 10 | 485 | 经验值 | 265.84 | 2020-06-17 | 54.81 | 中载 | 1275.79 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 19 | 13245 | 1275.79
集镇线272 | 10 | 485 | 经验值 | 70.31 | 2020-05-09 | 14.5 | 轻载 | 4662.37 | 0 | 南京.游子山变/#1主变 | 5.72 | 南京.游子山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 41 | 15165 | 4662.37
康乐线224 | 10 | 485 | 经验值 | 179.21 | 2020-05-21 | 36.95 | 轻载 | 2776.22 | 0 | 南京.西舍变/#2主变 | 10.43 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅡ段母线 | 53 | 21385 | 2776.22
芦溪线144 | 10 | 485 | 经验值 | 338.02 | 2020-06-10 | 69.69 | 中载 | 25.63 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅣ段母线 | 82 | 27475 | 25.63
码头线211 | 10 | 485 | 经验值 | 104.88 | 2020-04-01 | 21.62 | 轻载 | 4063.62 | 0 | 南京.西舍变/#1主变 | 8.37 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅠ段母线 | 49 | 34225 | 4063.62
曼园线189 | 10 | 485 | 经验值 | 74.18 | 2020-06-21 | 15.29 | 轻载 | 4595.34 | 0 | 南京.城东变/#1主变 | 10.69 | 南京.城东变/10kV.10kVⅠ段母线 | 57 | 42630 | 4595.34
茅山线128 | 10 | 485 | 经验值 | 56.05 | 2020-06-12 | 11.56 | 轻载 | 4909.35 | 0 | 南京.双牌石变/2号主变 | 13.26 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅡ段母线 | 10 | 18650 | 4909.35
庙岗线271 | 10 | 485 | 经验值 | 63.52 | 2020-05-27 | 13.1 | 轻载 | 4779.97 | 0 | 南京.游子山变/#1主变 | 5.72 | 南京.游子山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 45 | 12270 | 4779.97
明丰线222 | 10 | 485 | 经验值 | 51.8 | 2020-06-17 | 10.68 | 轻载 | 4982.96 | 0 | 南京.城北变/#2主变 | 3.64 | 南京.城北变/10kV.10kVⅡ段母线 | 26 | 15330 | 3640
南漪线225 | 10 | 485 | 经验值 | 198.34 | 2020-05-16 | 40.89 | 轻载 | 2444.89 | 0 | 南京.西舍变/#2主变 | 10.43 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅡ段母线 | 48 | 25820 | 2444.89
宁高园线133 | 10 | 485 | 经验值 | 221.3 | 2020-05-08 | 45.63 | 轻载 | 2047.22 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅢ段母线 | 16 | 13430 | 2047.22
漆工线123 | 10 | 485 | 经验值 | 189.06 | 2020-04-16 | 38.98 | 轻载 | 2605.62 | 0 | 南京.双牌石变/1号主变 | 14.71 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅠ段母线 | 59 | 25195 | 2605.62
漆开线124 | 10 | 485 | 经验值 | 106.25 | 2020-04-16 | 21.91 | 轻载 | 4039.89 | 0 | 南京.双牌石变/2号主变 | 13.26 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅡ段母线 | 28 | 9975 | 4039.89
青工线133 | 10 | 485 | 经验值 | 153.19 | 2020-04-14 | 31.59 | 轻载 | 3226.89 | 0 | 南京.东坝变/#1主变 | 3.21 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅠ段母线 | 51 | 16835 | 3210
青化线138 | 10 | 485 | 经验值 | 117.77 | 2020-05-29 | 24.28 | 轻载 | 3840.36 | 0 | 南京.东坝变/#2主变 | 1.51 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅡ段母线 | 14 | 8510 | 1510
青开线131 | 10 | 485 | 经验值 | 57.04 | 2020-06-20 | 11.76 | 轻载 | 4892.21 | 0 | 南京.东坝变/#1主变 | 3.21 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅠ段母线 | 31 | 8040 | 3210
青山线136 | 10 | 485 | 经验值 | 80.16 | 2020-06-20 | 16.53 | 轻载 | 4491.77 | 0 | 南京.东坝变/#2主变 | 1.51 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅡ段母线 | 51 | 18545 | 1510
尚品线188 | 10 | 485 | 经验值 | 101.07 | 2020-05-14 | 20.84 | 轻载 | 4129.61 | 0 | 南京.城东变/#2主变 | 10.84 | 南京.城东变/10kV.10kVⅡ段母线 | 28 | 17540 | 4129.61
狮凤线167 | 10 | 485 | 经验值 | 197.12 | 2020-06-12 | 40.64 | 轻载 | 2466.02 | 0 | 南京.狮树变/#1主变 | 9.16 | 南京.狮树变/10kV.10kVⅠ段母线 | 92 | 30145 | 2466.02
狮工线165 | 10 | 485 | 经验值 | 100.88 | 2020-06-12 | 20.8 | 轻载 | 4132.9 | 0 | 南京.狮树变/#1主变 | 9.16 | 南京.狮树变/10kV.10kVⅠ段母线 | 53 | 20460 | 4132.9
狮树线164 | 10 | 485 | 经验值 | 126.64 | 2020-06-28 | 26.11 | 轻载 | 3686.74 | 0 | 南京.狮树变/#2主变 | 13.97 | 南京.狮树变/10kV.10kVⅡ段母线 | 51 | 21875 | 3686.74
双创156 | 10 | 485 | 经验值 | 131.41 | 2020-06-17 | 27.09 | 轻载 | 3604.12 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅤ段母线 | 0 |  | 3604.12
双高线127 | 10 | 485 | 经验值 | 212.69 | 2020-06-21 | 43.85 | 轻载 | 2196.35 | 0 | 南京.双牌石变/1号主变 | 14.71 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅠ段母线 | 2 | 4000 | 2196.35
双古线126 | 10 | 485 | 经验值 | 122.46 | 2020-04-07 | 25.25 | 轻载 | 3759.13 | 0 | 南京.双牌石变/2号主变 | 13.26 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅡ段母线 | 67 | 34830 | 3759.13
双冠线126 | 10 | 485 | 经验值 | 409.2 | 2020-04-13 | 84.37 | 重载 | 0 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅡ段母线 | 1 | 6130 | 0
双韩2号线123 | 10 | 485 | 经验值 | 131.97 | 2020-06-12 | 27.21 | 轻载 | 3594.42 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅡ段母线 | 28 | 10590 | 3594.42
双漆线125 | 10 | 485 | 经验值 | 117.77 | 2020-06-17 | 24.28 | 轻载 | 3840.36 | 0 | 南京.双牌石变/1号主变 | 14.71 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅠ段母线 | 142 | 47495 | 3840.36
双全线273 | 10 | 485 | 经验值 | 122.82 | 2020-06-22 | 25.32 | 轻载 | 3752.9 | 0 | 南京.游子山变/#1主变 | 5.72 | 南京.游子山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 32 | 7775 | 3752.9
双沃1号线124 | 10 | 485 | 经验值 | 93.62 | 2020-04-15 | 19.3 | 轻载 | 4258.64 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅡ段母线 | 5 | 250 | 4258.64
双沃2号线131 | 10 | 485 | 经验值 | 85.51 | 2020-04-15 | 17.63 | 轻载 | 4399.11 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅢ段母线 | 2 | 100 | 4399.11
双源线122 | 10 | 485 | 经验值 | 332.79 | 2020-04-29 | 68.62 | 中载 | 116.22 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅡ段母线 | 27 | 14190 | 116.22
双悦2号线136 | 10 | 485 | 经验值 | 56.44 | 2020-04-15 | 11.64 | 轻载 | 4902.6 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅢ段母线 | 0 |  | 4902.6
松北线132 | 10 | 485 | 经验值 | 75.53 | 2020-06-11 | 15.57 | 轻载 | 4571.96 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅢ段母线 | 44 | 10015 | 4571.96
松福线145 | 10 | 485 | 经验值 | 66.64 | 2020-06-30 | 13.74 | 轻载 | 4725.94 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅣ段母线 | 1 | 6100 | 4725.94
松永线142 | 10 | 485 | 经验值 | 147.52 | 2020-04-06 | 30.42 | 轻载 | 3325.09 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅣ段母线 | 73 | 24765 | 3325.09
松园北131 | 10 | 485 | 经验值 | 189.69 | 2020-04-01 | 39.11 | 轻载 | 2594.71 | 0 | 南京.朝阳变/2号主变 | 29.72 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅢ段母线 | 52 | 16910 | 2594.71
松园东116 | 10 | 485 | 经验值 | 149.11 | 2020-06-12 | 30.74 | 轻载 | 3297.55 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 38 | 6910 | 3297.55
松园西133 | 10 | 485 | 经验值 | 296.91 | 2020-06-17 | 61.22 | 中载 | 737.66 | 0 | 南京.朝阳变/2号主变 | 29.72 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅢ段母线 | 35 | 17390 | 737.66
松闸线143 | 10 | 485 | 经验值 | 79.32 | 2020-05-28 | 16.35 | 轻载 | 4506.32 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅣ段母线 | 98 | 33355 | 4506.32
塔农线182 | 10 | 485 | 经验值 | 147.04 | 2020-06-20 | 30.32 | 轻载 | 3333.41 | 0 | 南京.城东变/#2主变 | 10.84 | 南京.城东变/10kV.10kVⅡ段母线 | 120 | 37975 | 3333.41
太平线211 | 10 | 485 | 经验值 | 73.7 | 2020-06-04 | 15.2 | 轻载 | 4603.66 | 0 | 南京.沧溪变/#2主变 | 1.96 | 南京.沧溪变/10kV.10kV母线 | 0 |  | 1960
桃园线134 | 10 | 485 | 经验值 | 223.89 | 2020-06-29 | 46.16 | 轻载 | 2002.37 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅢ段母线 | 50 | 12635 | 2002.37
陶瓷线145 | 10 | 485 | 经验值 | 66.37 | 2020-06-16 | 13.68 | 轻载 | 4730.61 | 0 | 南京.秀山变/#1主变 | 30.27 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4730.61
天河2号143 | 10 | 485 | 经验值 | 150.62 | 2020-06-13 | 31.06 | 轻载 | 3271.4 | 0 | 南京.薛城变/2号主变 | 29.16 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅣ段母线 | 59 | 30065 | 3271.4
统冠线145 | 10 | 485 | 经验值 | 119.85 | 2020-06-13 | 24.71 | 轻载 | 3804.34 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅣ段母线 | 21 | 10550 | 3804.34
渭凤线223 | 10 | 485 | 经验值 | 86.49 | 2020-06-17 | 17.83 | 轻载 | 4382.13 | 0 | 南京.城北变/#2主变 | 3.64 | 南京.城北变/10kV.10kVⅡ段母线 | 29 | 18450 | 3640
芜太线115 | 10 | 485 | 经验值 | 132.81 | 2020-06-12 | 27.38 | 轻载 | 3579.87 | 0 | 南京.高淳变/#1主变 | 21.6 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 76 | 32365 | 3579.87
五星线284 | 10 | 485 | 经验值 | 169.94 | 2020-06-02 | 35.04 | 轻载 | 2936.78 | 0 | 南京.游子山变/#2主变 | 12.57 | 南京.游子山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 52 | 16415 | 2936.78
西舍线186 | 10 | 485 | 经验值 | 98.52 | 2020-05-18 | 20.31 | 轻载 | 4173.77 | 0 | 南京.城东变/#2主变 | 10.84 | 南京.城东变/10kV.10kVⅡ段母线 | 26 | 13455 | 4173.77
下坝线132 | 10 | 485 | 经验值 | 159.52 | 2020-05-08 | 32.89 | 轻载 | 3117.25 | 0 | 南京.东坝变/#2主变 | 1.51 | 南京.东坝变/10kV.10kVⅡ段母线 | 85 | 22755 | 1510
新墙线134 | 10 | 485 | 经验值 | 73.38 | 2020-06-12 | 15.13 | 轻载 | 4609.2 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅢ段母线 | 10 | 2330 | 4609.2
新石线252 | 10 | 485 | 经验值 | 63.91 | 2020-06-12 | 13.18 | 轻载 | 4773.22 | 0 | 南京.定埠变/#1主变 | 2.76 | 南京.定埠变/10kV.10kVⅠ段母线 | 8 | 2010 | 2760
秀建线144 | 10 | 485 | 经验值 | 86 | 2020-06-28 | 17.73 | 轻载 | 4390.62 | 0 | 南京.秀山变/#2主变 | 13.04 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 94 | 22655 | 4390.62
秀狱线146 | 10 | 485 | 经验值 | 128.64 | 2020-06-12 | 26.52 | 轻载 | 3652.1 | 0 | 南京.秀山变/#2主变 | 13.04 | 南京.秀山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 8 | 3300 | 3652.1
薛宝1号126 | 10 | 485 | 经验值 | 102.71 | 2020-06-13 | 21.18 | 轻载 | 4101.2 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅡ段母线 | 21 | 22080 | 4101.2
薛碧线121 | 10 | 485 | 经验值 | 95.81 | 2020-05-13 | 19.75 | 轻载 | 4220.71 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅡ段母线 | 32 | 13670 | 4220.71
薛城线225 | 10 | 485 | 经验值 | 130.55 | 2020-06-28 | 26.92 | 轻载 | 3619.01 | 0 | 南京.城北变/#2主变 | 3.64 | 南京.城北变/10kV.10kVⅡ段母线 | 93 | 32620 | 3619.01
薛丰111 | 10 | 485 | 经验值 | 130.44 | 2020-06-17 | 26.89 | 轻载 | 3620.92 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅠ段母线 | 37 | 22045 | 3620.92
薛工线111 | 10 | 485 | 经验值 | 143.59 | 2020-06-12 | 29.61 | 轻载 | 3393.16 | 0 | 南京.高淳变/#1主变 | 21.6 | 南京.高淳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 61 | 30690 | 3393.16
薛轨1号122 | 10 | 485 | 经验值 | 118.97 | 2020-04-13 | 24.53 | 轻载 | 3819.58 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅡ段母线 | 6 | 3940 | 3819.58
薛轨2号142 | 10 | 485 | 经验值 | 156.31 | 2020-06-28 | 32.23 | 轻载 | 3172.85 | 0 | 南京.薛城变/2号主变 | 29.16 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅣ段母线 | 61 | 27100 | 3172.85
薛和114 | 10 | 485 | 经验值 | 184.54 | 2020-06-17 | 38.05 | 轻载 | 2683.91 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅠ段母线 | 55 | 25350 | 2683.91
薛明线132 | 10 | 485 | 经验值 | 142.25 | 2020-06-17 | 29.33 | 轻载 | 3416.37 | 0 | 南京.薛城变/2号主变 | 29.16 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅢ段母线 | 30 | 16050 | 3416.37
薛镇131 | 10 | 485 | 经验值 | 154.05 | 2020-06-17 | 31.76 | 轻载 | 3211.99 | 0 | 南京.薛城变/2号主变 | 29.16 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅢ段母线 | 36 | 15430 | 3211.99
薛中1号115 | 10 | 485 | 经验值 | 50.39 | 2020-06-17 | 10.39 | 轻载 | 5007.39 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅠ段母线 | 39 | 28360 | 5007.39
薛紫线113 | 10 | 485 | 经验值 | 109.7 | 2020-06-17 | 22.62 | 轻载 | 3980.14 | 0 | 南京.薛城变/1号主变 | 13.99 | 南京.薛城变/10kV.10kVⅠ段母线 | 48 | 18830 | 3980.14
桠工线241 | 10 | 485 | 经验值 | 162.6 | 2020-05-22 | 33.53 | 轻载 | 3063.91 | 0 | 南京.桠溪变/#2主变 | 1.69 | 南京.桠溪变/10kV.10kVⅡ段母线 | 40 | 17235 | 1690
桠顾线242 | 10 | 485 | 经验值 | 79.1 | 2020-04-11 | 16.31 | 轻载 | 4510.13 | 0 | 南京.桠溪变/#2主变 | 1.69 | 南京.桠溪变/10kV.10kVⅡ段母线 | 61 | 27165 | 1690
桠漆线234 | 10 | 485 | 经验值 | 93.36 | 2020-06-12 | 19.25 | 轻载 | 4263.14 | 0 | 南京.桠溪变/#1主变 | 5.6 | 南京.桠溪变/10kV.10kVⅠ段母线 | 60 | 21990 | 4263.14
桠新线233 | 10 | 485 | 经验值 | 106.05 | 2020-06-13 | 21.87 | 轻载 | 4043.35 | 0 | 南京.桠溪变/#1主变 | 5.6 | 南京.桠溪变/10kV.10kVⅠ段母线 | 71 | 26215 | 4043.35
雅居乐#1线132 | 10 | 485 | 经验值 | 291.4 | 2020-06-21 | 60.08 | 中载 | 833.09 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅢ段母线 | 28 | 20705 | 833.09
雅居乐#2线135 | 10 | 485 | 经验值 | 94.49 | 2020-04-14 | 19.48 | 轻载 | 4243.57 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅢ段母线 | 18 | 11970 | 4243.57
叶家线131 | 10 | 485 | 经验值 | 70.64 | 2020-06-12 | 14.56 | 轻载 | 4656.66 | 0 | 南京.松溪变/#2主变 | 25.2 | 南京.松溪变/10kV.10kVⅢ段母线 | 47 | 12260 | 4656.66
永北线213 | 10 | 485 | 经验值 | 145.4 | 2020-06-05 | 29.98 | 轻载 | 3361.81 | 0 | 南京.沧溪变/#2主变 | 1.96 | 南京.沧溪变/10kV.10kV母线 | 98 | 35485 | 1960
永城线142 | 10 | 485 | 经验值 | 199.87 | 2020-06-11 | 41.21 | 轻载 | 2418.39 | 0 | 南京.双湖变/#2主变 | 18.25 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅣ段母线 | 32 | 13330 | 2418.39
永工线173 | 10 | 485 | 经验值 | 121.92 | 2020-06-17 | 25.14 | 轻载 | 3768.49 | 0 | 南京.永宁变/#1主变 | 5.04 | 南京.永宁变/10kV.10kVⅠ段母线 | 65 | 21930 | 3768.49
永胜线152 | 10 | 485 | 经验值 | 111.2 | 2020-06-21 | 22.93 | 轻载 | 3954.16 | 0 | 南京.秦仙变/#2主变 | 14.4 | 南京.秦仙变/10kV.10kVⅡ段母线 | 104 | 34420 | 3954.16
游固线285 | 10 | 485 | 经验值 | 81.57 | 2020-06-17 | 16.82 | 轻载 | 4467.35 | 0 | 南京.游子山变/#2主变 | 12.57 | 南京.游子山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 33 | 12140 | 4467.35
游山北111 | 10 | 485 | 经验值 | 89.28 | 2020-06-17 | 18.41 | 轻载 | 4333.81 | 0 | 南京.朝阳变/1号主变 | 29.25 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅠ段母线 | 58 | 34730 | 4333.81
游山南135 | 10 | 485 | 经验值 | 207.73 | 2020-06-10 | 42.83 | 轻载 | 2282.26 | 0 | 南京.朝阳变/2号主变 | 29.72 | 南京.朝阳变/10kV.10kVⅢ段母线 | 25 | 19435 | 2282.26
游运线282 | 10 | 485 | 经验值 | 88.6 | 2020-06-28 | 18.27 | 轻载 | 4345.59 | 0 | 南京.游子山变/#2主变 | 12.57 | 南京.游子山变/10kV.10kVⅡ段母线 | 38 | 9965 | 4345.59
镇北线261 | 10 | 485 | 经验值 | 51.33 | 2020-05-20 | 10.58 | 轻载 | 4991.1 | 0 | 南京.定埠变/#2主变 | 6.62 | 南京.定埠变/10kV.10kVⅡ段母线 | 40 | 14875 | 4991.1
镇南线251 | 10 | 485 | 经验值 | 75.75 | 2020-06-17 | 15.62 | 轻载 | 4568.15 | 0 | 南京.定埠变/#1主变 | 2.76 | 南京.定埠变/10kV.10kVⅠ段母线 | 60 | 15495 | 2760
中杭#2线226 | 10 | 485 | 经验值 | 96.05 | 2020-06-12 | 19.8 | 轻载 | 4216.55 | 0 | 南京.西舍变/#2主变 | 10.43 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅡ段母线 | 23 | 13510 | 4216.55
中杭1号线166 | 10 | 485 | 经验值 | 91.03 | 2020-04-26 | 18.77 | 轻载 | 4303.5 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅥ段母线 | 18 | 14470 | 4303.5
竹山127 | 10 | 485 | 经验值 | 324.15 | 2020-06-12 | 66.84 | 中载 | 265.86 | 0 | 南京.双湖变/3号主变 | 25.02 | 南京.双湖变/10kV.10kVⅡ段母线 | 54 | 21345 | 265.86
筑城线223 | 10 | 485 | 经验值 | 119.08 | 2020-05-21 | 24.55 | 轻载 | 3817.67 | 0 | 南京.西舍变/#2主变 | 10.43 | 南京.西舍变/10kV.10kVⅡ段母线 | 45 | 18545 | 3817.67
砖墙线151 | 10 | 485 | 经验值 | 166 | 2020-06-12 | 34.23 | 轻载 | 3005.02 | 0 | 南京.秦仙变/#1主变 | 12.9 | 南京.秦仙变/10kV.10kVⅠ段母线 | 97 | 30785 | 3005.02
紫荆线129 | 10 | 485 | 经验值 | 209.77 | 2020-06-15 | 43.25 | 轻载 | 2246.92 | 0 | 南京.双牌石变/1号主变 | 14.71 | 南京.双牌石变/10kV.10kVⅠ段母线 | 37 | 29730 | 2246.92