徐州市2022年电力需求侧保供方案

徐州市发展和改革委员会

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

2022年5月

徐州市2022年电力需求侧保供方案

一、引言

（一）编制背景

近期，党中央、国务院相继印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，对提升需求侧调节能力提出更高要求。未来一段时间内，在推动落实“双碳”目标和构建新型电力系统的双重驱动下，电力供需形势更加复杂多变。一是供需两端的三个波动给电力保供带来严峻挑战。新能源导致电力供应波动加剧，当前全省新能源装机规模已超3800万千瓦，风光出力在100万千瓦至1550万千瓦范围内波动，随着新能源并网规模扩大，将进一步加深电力供需在空间与时间上的不平衡。天气变化导致用电需求波动加剧，随着居民生活水平和终端电能消费占比不断提高，江苏地区负荷随天气变化的特征更加凸显，负荷不确定性进一步增强。电价机制调整导致负荷特性波动加剧，分时电价政策出台后，原有的负荷峰谷特性产生新的变化，增加预测难度。二是“稳字当头”政策环境对电力保供提出更高要求。中央经济工作会议指出，在能源保供方面要继续做好“六稳”、“六保”工作，促进电力充足供应。要在精细负荷分析、精准负荷预测、精心需求侧管理方面下足绣花功夫，在缓解电力供应紧张的同时，避免对经济稳健发展造成任何不利影响。

（二）编制目的

2022年全省电力供需形势预计呈现紧平衡状态，但考虑当前国内外多重因素影响，如遇极端天气、机组非计划停运、天然气供应受限、新能源波动和特高压故障等情况，全省及部分分区电力供应将出现缺口。为进一步做好2022年电力需求侧保供工作，有效应对徐州地区可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，全力保障民生用电，确保全市经济社会平稳健康发展，依据《江苏省电力条例》以及《省发展改革委关于做好2022年电力需求侧管理工作的通知》（苏发改运行发〔2022〕352号）要求，徐州市发展改革委、国网徐州供电公司共同编制《徐州市2022年电力需求侧保供方案》。

（三）适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因极端恶劣天气、机组非计划停运、燃煤库存或天然气供应不足、区外来电受阻或电网设备故障等多种情况下，徐州市范围内出现的可预知的电力供需失衡情况。

- 基本原则

（一）工作指导原则

1.民生为先、保障安全。把民生用电放在首位，优先保障居民生活和社会公共需求用电，重点保障关系国家安全、社会秩序的用户和农业生产用电，以及停电可能引发重大生产安全事故的保安负荷。

2.差异管控、降低影响。积极响应预警级别，分类分级投入管控措施，严格限制“两高”项目用电，优先利用“快下快上”资源，对错峰避峰、企业轮休、下达限额等管控措施进行精准模块化组合，避免“一刀切”做法，保证精准调控、影响最小。

3.经济激励、友好互动。深化“市场+行政”手段，持续增强经济激励政策支撑，引导列入有序用电方案的用户积极参与需求响应，鼓励具备储能设施、电动汽车充电设施的用户、居民用户积极参与需求响应，以经济杠杆引导用户主动参与错峰。

4.政府主导，属地负责。坚持政府主导，强化属地责任，将用电限额指标分解到各板块，各板块根据负荷情况、电力供应能力统一协调本辖区内电力需求侧保供工作，实现负荷精细化、科学化管理。

（二）方案编制原则

1.坚持安全有序。坚持运用系统思维、创新思维、底线思维，实现安全可靠运行，既要保障电网运行稳定可靠，也要保障企业生产安全运行。同时将缺电对电网工业企业生产的影响降低到最低，营造社会责任共担的良好氛围。

- 2.坚持市场主导。优化分时电价机制，充分发挥价格杠杆作用，引导电力用户主动削峰填谷。加强需求响应能力建设，拓展需求响应激励资金，加大对需求侧可调节资源参与电网互动的激励力度，减少对用户的影响。

3.坚持有保有限。优先保障居民、农业、重要公用事业和公益服务用电，压限不合理用电需求，严格控制高耗能、高排放企业和产能过剩行业用电，促进地区产业结构调整和节能减排。

- 4.坚持灵活有效。将需求响应作为需求侧管理的前置手段，优先通过市场化的方式缓解供需矛盾，已申报需求响应的用户执行需求响应，未申报的用户执行有序用电。利用数字化平台提升智能化用电管理水平，充分挖掘用户侧需求响应潜力，提高电力保供服务高效性和灵活性。

三、电力供需形势分析

（一）上年度电力供需情况分析

1.用电情况分析

（1）全社会用电情况

2021年徐州地区全社会用电量393.55亿千瓦时，同比增长7.84%，其中一季度同比增长18.62%，二季度同比增长10.09%，三季度同比增速降至3.27%，四季度同比增长1.36%。全年累计用电量比2019年增长6.04%。

从分产业情况看，第一产业累计用电5.99亿千瓦时，同比增长22.38%，比2019年增长49.01%；第二产业累计用电235.92亿千瓦时，同比增长4.64%，比2019年增长0.08%，其中工业累计用电229.40亿千瓦时，同比增长4.67%，比2019年下降0.06%；第三产业累计用电77.24亿千瓦时，同比增长18.55%，比2019年增长20.65%；城乡居民生活用电累计74.41亿千瓦时，同比增长7.13%，其中城镇累计增长7.53%，乡村累计增长6.84%，城乡居民用电累计比2019年增长10.46%。

可以看出，2021年全社会用电量及分产业电量累计同比均增长，但增速高低差别较大。增长主要缘于以下几方面：一是天气原因。1月最低温度均值-2.8℃，较同期低1.5℃，天气寒冷造成取暖电量增加，其中工、商企业取暖电量增幅较高，支撑地区负荷创历史新高，至今仍未被再创新高；二是疫情原因。2020年上半年受疫情影响，部分大工业用户逐渐减产或停产，很多商业、餐饮业、住宿业用户停止营业，造成同期对比电量基数偏低，增速有虚高的部分；三是宏观经济形势和管控变化。其中一些大型用电企业较同期相比生产转好，其中恒盛化肥摆脱安全督查影响，今年1-6月用电增速较高（但6月中旬已停产准备搬迁）。另外中能硅业市场需求旺盛，协鑫硅材料产品价格增长且11月完成技改项目，共同带动协鑫集团生产经营形势持续好转，用电量随之增长；四是行业整合叠加钢铁价格高位波动影响。2021年以来，三大钢铁集团生产和销售均保持良好，带动行业整体用电量较同期升高。但受到疫情辐射、双减、能源双控及天气凉爽的多重影响，全地区8、9两月用电同比进入下降区间，同比分别下降1.18%和10.55%。10月同比回升，但增速偏低，仅为1.26%。11月增速继续回升，为4.67%。12月因天气较同期温暖，取暖负荷低，当月全社会用电量下降1.22%。

在全省的位次情况，从总量上看，徐州地区全社会用电量总量仍排在全省第七，位于苏州、无锡、南京、常州、南通、盐城之后。从增速上看， 1-12月全社会用电量累计增速仍排全省第十三，比排十二的南京（8.0%）低0.16个百分点。

（2）工业用电情况

2021年全市工业用电累计为229.40亿千瓦时，同比增长4.67%，比2019年1-12月微降0.06%。其中制造业用电累计用电187.86亿千瓦时，同比增长5.18%，比2019年下降0.37%。制造业重点行业中，占比前六位的行业为非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延业，计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，纺织业和通用设备制造业。这六个行业1-12月合计用电123.93亿千瓦时，同比增长4.90%，比2019年下降3.87%。

从大用户情况看，重点跟踪的企业中，累计用电增长的有（按地区统计）中能硅业（增长9.38%）、协鑫硅材料（增长33.96%）、徐钢集团（增长136.04%）、大成纸业（增长26.26%）、徐轮橡胶（增长13.34%）、龙山水泥（增长16.25%）、中新钢铁（增长1.92%）、丰城盐化工（增长2.69%）、金虹钢铁（增长12.29%）、天安化工（增长140.30%）、时代天虹（增长3.38%）；累计用电同比下降的有中联水泥（下降12.43%）、沂州科技（下降1.91%）、新春兴再生资源（下降6.87%）、恒盛化肥（下降40.65%）、斯尔克化纤（下降7.41%）、中辉科技（下降2.52%）、张双楼矿（下降3.02%）等用户。

在全省的位次情况，从总量上看，徐州地区工业用电量总量在全省保持第八，位于苏州、无锡、常州、南京、南通、盐城、泰州之后，镇江之前。从增速上看，工业用电量累计同比2020年，增速排在全省第十二，高于南京（3.38%），与排十一的泰州（8.59%）差3.92个百分点。工业累计用电量若和2019年相比，增速排全省第十三。

表1  2021年1-12月用电分类情况表（万千瓦时，%）

|  | 2021年实绩 | 2020年实绩 | 同比增长 | 比2019年 | 占全社会比重 | 比重增减 | 贡献率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会用电合计(地区口径） | 3935549 | 3649592 | 7.84 | 6.04 | 100.00 |  |  |
| A、全行业用电 | 3191450 | 2954999 | 8.00 | 5.07 | 81.09 | 0.12 | 82.69 |
| 第一产业 | 59912 | 48954 | 22.38 | 49.01 | 1.52 | 0.18 | 3.83 |
| 第二产业 | 2359180 | 2254521 | 4.64 | 0.08 | 59.95 | -1.83 | 36.60 |
| 第三产业 | 772358 | 651524 | 18.55 | 20.65 | 19.63 | 1.77 | 42.26 |
| B、城乡居民生活用电 | 744099 | 694593 | 7.13 | 10.46 | 18.91 | -0.12 | 17.31 |
| 其中：城镇 | 308475 | 286866 | 7.53 | 10.04 | 7.84 | -0.02 | 7.56 |
| 乡村 | 435624 | 407727 | 6.84 | 10.75 | 11.07 | -0.10 | 9.76 |
| 2.工业合计 | 2293987 | 2191710 | 4.67 | -0.06 | 58.29 | -1.76 | 35.77 |

（3）分地区用电情况

分地区看，和2020年相比，市区（含经开区，下同）、贾汪、铜山加五县（市）中，1-12月累计用电除贾汪外均为正增长。增速最高的是沛县（增长18.57%），其次是睢宁（增长12.98%）。从工业用电情况看，只有贾汪和新沂下降。增速最高是沛县（增长20.50%），其次是睢宁（增长13.73%）。

和2019年相比，市区、贾汪、铜山加五县（市）中，1-12月累计用电铜山、贾汪同比下降，其余均为正增长。增速最高的是邳州（增长25.62%），其次是沛县（增长21.38%）。从工业用电情况看，同样只有铜山和贾汪下降。增速最高是邳州（增长35.89%），其次是睢宁（增长26.83%）。

图1  2021年1-12月徐州市分地区用电量对比图

2.电网运行分析

（1）电网总体运行情况

2021年，徐州地区调度最大负荷为776.6万千瓦（1月7日），同比增长7.71％；阳城过境最大负荷317.8万千瓦，同比增长19.92%，过境电量144.79亿千瓦时，同比降低9.54%。送出最大负荷724.56万千瓦，同比降低1.20%；送出电量267.27亿千瓦时，同比增长30.72%。

徐州全公司供电量356.41亿千瓦时，同比增长10.76%，全地区发电量544.11亿千瓦时，同比增加25.83%，作为全省的能源基地，徐州地区为全省的电力平衡做出了应有的贡献。

表2  调度口径主要数据统计（万千瓦，万千瓦时，%）

| 项目 | 负荷 |  |  |  |  | 日电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 最小 | 平均 | 峰谷差 | 负荷率 |  |
| 最大值 | 776.6 | 487.8 | 617.7 | 298.3 | 91.56 | 14823.6 |
| 最小值 | 320.2 | 202.2 | 257.2 | 80.6 | 77.98 | 6173.4 |
| 平均值 | 492.7 | 357.3 | 432.2 | 139.0 | 87.27 | 10373.8 |

表3  最大用电负荷情况（万千瓦，%）

|  | 2020年 | 2021年 | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 调 度 | - 721 | - 776.6 | 7.71 |
| - 西分区负荷 | - 445.6 | - 499.8 | 12.16 |
| - 徐宿分区负荷 | - 270.8 | - 284.73 | 5.14 |
| - 市区+贾汪 | 260.52 | - 276.40 | - 6.10 |
| - 铜 山 | 90.00 | - 100.20 | - 11.33 |
| - 丰 县 | 54.49 | - 59.50 | - 9.17 |
| - 沛 县 | 83.27 | - 98.50 | - 18.25 |
| - 邳 州 | 90.34 | - 92.30 | - 2.21 |
| - 新 沂 | 77.87 | - 80.90 | - 5.06 |
| - 睢 宁 | 71.53 | - 74.00 | - 3.50 |

表4  发、供电平衡情况（万千瓦，%）

| 项 目 | 2020年 | 2021年 | 同比增长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区装机容量 | - 1380 | - 1365.3 | -1.1 |
| 地区最大发电负荷 | - 1057.5 | - 1073.4 | 1.50 |
| 统调发电负荷 | - 979.4 | - 1024.1 | 4.56 |
| 非统调发电负荷 | - 91.9 | - 100.4 | 9.25 |
| 阳城最大过境负荷 | - 264.5 | - 317.8 | 19.92 |
| 地区最大用电负荷 | - 721.4 | - 776.6 | 7.65 |
| 地区最大送出负荷 | - 733.4 | - 724.6 | -1.20 |

表5  地区发电及外送电量实绩（万千瓦，%）

| - 项 目 | - 2020年 | - 2021年 | - 同比增长（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区发电量 | 424.24 | 536.9 | 26.56 |
| 阳城过境电量 | 160.79 | 144.79 | -9.54 |
| 调度电量 | 355.17 | 383.24 | 7.90 |
| 外送电量 | 204.52 | 267.27 | 30.72 |

（2）电网运行特点

徐州220千伏电网已形成以500千伏变电站为中心，地区主力发电厂为支撑的东、西部分区运行网架结构。其中，东部片区形成以500千伏岱山、姚湖变电站为支撑的新沂、邳州环网以及睢宁与宿迁电网的环网，主力电厂为国华徐州电厂、阚山电厂、徐塘电厂、中能硅业热电，与宿迁电网互相支援。徐宿分区和连云港分区已解环运行，分区间备用联络线充电运行，紧急情况可以互相支援。徐州西部片区以500千伏三堡、任庄、黄集变电站为中心，主力电厂有彭城电厂、垞城电厂（2021年1月8日退役）、大屯电厂、徐矿电厂、苏美热电，形成市区220千伏（含贾汪、铜山）双环网，及丰、沛两县的环网。

（二）地区年度用电需求分析

1.经济社会发展预期目标

今年是党的二十大召开之年，是习近平总书记视察徐州五周年，也是新一届政府全面履职之年。做好今年的政府工作，要坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动高质量发展取得新突破，展现新一届政府务实奋进新气象，以优异成绩交出合格答卷。2022年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6%以上，全社会固定资产投资增长6.5%，社会消费品零售总额增长7%左右，进出口总额增长5%，实际使用外资增长6%，制造业增加值占比提高1个百分点，全社会研发支出增长10%以上，每万人发明专利拥有量提高到24件，全体居民人均可支配收入增速快于地区生产总值增速，城镇登记失业率控制在4%以内，居民消费价格涨幅3%左右，节能减排完成省定目标。

2.重点行业发展趋势分析

2022年在市委市政府的正确领导下，全市经济工作谋划早、推进快、措施实、效果好，经济运行开局良好，主要指标平稳增长、好于预期，呈现生产供给稳固、项目投资加快、内外贸易活跃、就业物价稳定、市场活力增强、质量效益提升的发展态势。与此同时，受外部宏观环境波动、市场需求和预期减弱等影响，部分领域发展预计慢于全省平均，部分行业企业下行压力较大。

1—3月份，全市38个规上工业行业中25个实现正增长、30个规上服务业行业中25个正增长，增长面分别达到65.8%和83.3%，特别是传统行业、光伏行业和部分生活性服务行业增势强劲。受产业价格高、市场需求旺等影响，钢铁、电力、化工行业产值分别增长60.3%、27.6%和19%；龙头企业中新钢铁、徐钢集团、大屯煤电、沂州科技、华润电力等均增长30%以上。计算机、通信和其他电子设备制造业增长131.9%；龙头企业中能、协鑫均翻番以上增长。但工程机械行业增长持续低迷，受行业周期性弱化影响，1—3月份龙头企业徐工集团仅实现产值206.28亿元，同比下降2.3%；税收中工程机械为主的通用设备制造业下降28.3%。工程机械作为我市经济支柱产业，对上下游各行业各环节的不利影响较为广泛，全市限上批发业中工程机械类商品销售额仅略增2.5%、低于全部限上批发业增速8.6个百分点；规上服务业中配套租赁业务的徐工机械租赁营业收入下降5.4%，输送员工的泽汇人力资源营业收入下降45.7%；据行业商会反映，全市工程机械备件企业普遍经营状况不佳，行业销售收入同比下降30%左右。

3. 调度最高用电负荷分析

综合考虑徐州地区经济发展、基础负荷增长、业扩报装变化、行业用电形势、空调负荷变化等多种因素，采用GDP相关推算法、最大负荷利用小时推算法、基础+空调负荷预测法、行业分析法等方法，对2022年夏季高峰负荷进行分析预测。

（1）GDP相关推算法

预计调度最高用电负荷805万千瓦，增长率为3.7%。

根据相关资料，近年来我市GDP平均增速为4.7%，按照2017~2021年调度最高用电负荷增长率与GDP增长率之间的强相关性进行拟合外推，得到2022年调度最高用电负荷增长率为3.7%，预计调度最高用电负荷为805万千瓦。

表6  徐州地区历年GDP及调度最高用电负荷相关数据（亿元，%，万千瓦）

| 年份 | GDP | GDP增速 | 负荷 | 调度负荷增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 3551.65 | 20.72 | 445.3 | 16.94 |
| 2012 | 4016.58 | 13.09 | 502.3 | 12.8 |
| 2013 | 4519.82 | 12.53 | 548.7 | 9.24 |
| 2014 | 4963.91 | 9.83 | 588 | 7.16 |
| 2015 | 5319.88 | 7.17 | 572 | -2.72 |
| 2016 | 5587.51 | 5.03 | 629 | 9.97 |
| 2017 | 6605.95 | 18.23 | 668 | 6.13 |
| 2018 | 6755.23 | 2.26 | 652 | -2.4 |
| 2019 | 7151.35 | 5.86 | 688 | 5.52 |
| 2020 | 7319.77 | 2.36 | 721 | 4.8 |
| 2021 | 8117.44 | 8.7 | 776 | 7.63 |

（2）夏季最大负荷推算法

预计调度最高用电负荷773万千瓦，增长率为-0.4%。

根据2012-2021年夏季最高用电负荷拟合外推，得到2022年夏季调度最高用电负荷为773万千瓦，增长率为-0.4%。

图2  徐州地区历年夏季调度最高用电负荷拟合曲线

（3）最大负荷利用小时推算法

预计调度最高用电负荷812万千瓦，增长率4.6%。

①预计全社会用电量：预计全社会用电量421亿千瓦时，同比增长7.04%。分别采用时间序列法、二次指数平滑法、弹性系数法、自然增长+点负荷法等对2022-2023年全社会用电量进行预测。一是时间序列法。根据2000年-2021年全社会用电量拟合外推，得出2022年预测全社会用电量为394.73亿千瓦时，增速0.3%。二是二次指数平滑法。根据2000年～2021年全社会用电量，考虑平滑系数为0.8时，得出2022年预测用电量为410.51亿千瓦时，增速4.31%。三是弹性系数法。根据2011年～2021年全社会用电量和国民生产总值的平均增长率，求得逐年电力弹性系数。根据目前电力能源控制方案选取2022年弹性系数为0.95，得出2022年预测用电量为429.07亿千瓦时，同比增长9.02%。四是自然增长+点负荷法。去掉过去3～5年左右大型项目对电量的影响，估算电量自然增长率，考虑自然增长及点负荷增长。综合2012～2021年去除大用户用电量后的电量年平均增长率为3.05%，预测2022年全社会用电量结果为426.29亿千瓦时，增长率为8.32%。经综合优化后，同时考虑徐州3月28日突发疫情预计影响3-4月用电量约8亿千瓦时，则全年用电量预计为421.25亿千瓦时，增长7.04%。

②预计调度最高用电负荷：根据2012-2021年最大负荷利用小时数相关数据，预计2022年最大负荷利用小时数4750小时，预计2022年调度最高用电负荷812万千瓦，增长率为4.6%。

表7  最大利用小时数法相关数据（亿千瓦时，万千瓦，小时）

| 年份 | 全社会用电电量 | 最大负荷 | 最大负荷利用小时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 319 | 502 | 6355 |
| 2013 | 336 | 548 | 6131 |
| 2014 | 332 | 588 | 5646 |
| 2015 | 344 | 572 | 6014 |
| 2016 | 354 | 629 | 5628 |
| 2017 | 361 | 668 | 5404 |
| 2018 | 352 | 652 | 5399 |
| 2019 | 371 | 688 | 5392 |
| 2020 | 355 | 721 | 4924 |
| 2021 | 394 | 776 | 5077 |
| 2022年预计 | 421 | 812 | 4750 |

（4）业扩增量分析法

预计调度最高用电负荷790万千瓦，增长率1.8%。

假设K值为次年负荷增长量占当年业扩报装完成容量比值，“十一五”期间K值在25%左右，“十二五”期间降至15%左右，“十三五”降至7%左右。2022年，常态化疫情防控下徐州地区经济延续恢复性增长态势，预计2022年K值约为3%-6%（取平均值4.5%）。根据2021年业扩容量850万伏安，推算2022年负荷增量约为38万千瓦，预计调度最高用电负荷790万千瓦，增长率1.8%。

表8  业扩增量分析法相关数据（万千瓦，万千伏安）

| 年份 | 当年负荷 | 上年负荷 | 负荷增量 | 上年业扩 | K(负荷增量/业扩容量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年 | 229 | 205 | 24 | 113 | 21.6% |
| 2007年 | 259 | 229 | 30 | 144 | 20.6% |
| 2008年 | 261 | 259 | 2 | 214 | 1.12%1 |
| 2009年 | 320 | 261 | 58 | 226 | 25.9% |
| 2010年 | 381 | 320 | 61 | 237 | 25.8% |
| 2011年 | 445 | 381 | 65 | 304 | 21.2% |
| 2012年 | 502 | 445 | 57 | 353 | 16.2% |
| 2013年 | 549 | 502 | 46 | 302 | 15.4% |
| 2014年 | 588 | 549 | 39 | 297 | 13.1% |
| 2015年 | 572 | 588 （5502） | 22 | 451 | 4.9% |
| 2016年 | 629 | 572 （6103） | 20 | 338 | 5.9% |
| 2017年 | 668 | 629 | 38 | 510 | 7.5% |
| 2018年 | 652 | 668 （6284） | 24 | 375 | 6.4% |
| 2019年 | 688 | 652 (6375) | 51 | 476 | 10.7% |
| 2020年 | 721 | 688 (6736) | 48 | 525 | 9.1% |
| 2021年 | 702 （7527） | 721 | 31 | 625 | 5.0% |
| 2022年预计 | 790 | 702 （7527） | 38 | 850 | 4.5% |

注1：2008年由于受金融危机的影响，负荷增速下降明显，不参与计算。

注2：因2015年为凉夏，空调负荷未充分释放，下降约40万千瓦。2015年的上年调度最大负荷还原后约为550万千瓦。

注3：因2015年空调负荷下降约40万千瓦，2016年的上年调度最大负荷参与计算值610万千瓦为考虑气温因素还原值。

注4：2018年受大气污染整治专项行动影响，徐州大用户负荷下降近40万千瓦，若还原上年地区最大负荷值应为628万千瓦。

注5：2019年受协鑫集团产能调整的影响，徐州大用户负荷下降近15万千瓦，若还原上年地区最大负荷值应为637万千瓦。

注6：2020年受“630”环保治理政策的影响，徐州大用户负荷下降约15万千瓦，若还原上年地区最大负荷值应为673万千瓦。

注7：2021年为凉夏，空调负荷未充分释放，下降近50万千瓦，还原后应为752万千瓦。

（5）基础负荷+空调负荷分析法

预计调度最高用电负荷778万千瓦，增长率0.26%。

①基础负荷：选取徐州2016-2022年4月天气晴好的工作日为无空调负荷典型日。因2022年4月受疫情影响，负荷不具有代表性，因此选取2022/3/15为典型日，考虑当日低温仍然较低，可能仍有约5万空调负荷，取还原后2022年基础负荷为480万千瓦。徐州地区基础负荷平均增长率为3.9%。

表9  徐州地区2016-2022年选定无空调负荷典型日及基础负荷情况（摄氏度，万千瓦）

| 年份 | 典型日 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 天气情况 | 基础负荷 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 2017/5/18 | 周三 | 27 | 14 | 晴 | 385 | - |
| 2017年 | 2017/4/18 | 周二 | 26 | 14 | 晴 | 401 | 4.16% |
| 2018年 | 2018/4/9 | 周一 | 25 | 15 | 晴 | 372 | -7.23% |
| 2019年 | 2019/4/17 | 周三 | 28 | 13 | 晴 | 408 | 9.68% |
| 2020年 | 2020/4/16 | 周四 | 25 | 16 | 晴 | 421 | 3.19% |
| 2021年 | 2021/4/16 | 周五 | 22 | 15 | 晴 | 462 | 9.74% |
| 2022年 | 2022/3/15 | 周二 | 22 | 5 | 晴 | 480 | 3.90% |

②空调负荷：徐州地区夏季调度最高用电负荷一般出现在7、8月份，因此选取2019-2021年7、8月每日最大空调负荷与每日最高气温拟合外推。徐州地区夏季平均最高温度为38摄氏度，预计38摄氏度情况下2022年空调负荷为298万千瓦，预计2022年调度最高用电负荷778万千瓦，增长率为0.26%。

图3  2019-2021年7、8月每日最大空调负荷与每日最高气温拟合曲线

表10  徐州地区2016-2022年夏季最高温度及35度以上温度持续天数（天，摄氏度）

| 年份 | 35度以上温度持续天数 | 夏季最高温度 |
| --- | --- | --- |
| 2016年 | 13 | 37 |
| 2017年 | 8 | 39 |
| 2018年 | 17 | 38.7 |
| 2019年 | 7 | 37.7 |
| 2020年 | 7 | 38.1 |
| 2021年 | 2 | 36.7 |

表11  徐州地区2016-2022年基础负荷和夏季空调负荷占比情况（万千瓦）

| 年份 | 夏季最大负荷 | 同比增长 | 基础负荷 | 基础负荷占比 | 空调负荷 | 空调负荷占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 629 | 10.00% | 385 | 61.17% | 244 | 38.83% |
| 2017年 | 668 | 6.13% | 401 | 60.03% | 267 | 39.97% |
| 2018年 | 652 | -2.40% | 372 | 57.06% | 280 | 42.94% |
| 2019年 | 688 | 5.52% | 408 | 59.30% | 280 | 40.70% |
| 2020年 | 721 | 4.80% | 421 | 58.39% | 300 | 41.61% |
| 2021年 | 702 | 7.63% | 462 | 65.81% | 240 | 34.19% |
| 2022年（预计） | 778 | 10.76%（同比去年夏高） 0.26%（同比去年最大） | 480 | 61.73% | 298 | 38.27% |

（6）行业用电形势分析法

预计调度最高用电负荷796万千瓦，增长率2.6%。

2022年迎峰度夏前，徐州地区新投运巨电、新凤鸣、瑞美科技、龙兴泰等4家大用户，增容中新、徐钢等2家大用户。当前疫情形势严峻，大用户负荷约为105万千瓦。若疫情恢复常态化管控形势，太阳能行业形势较好，继续扩大生产后负荷约为57万千瓦。钢铁行业能够正常增容，负荷约为56万千瓦；化工、水泥行业经过前几年环保治理后保持稳定，疫情恢复后负荷在原有水平上略有新增，约为30万千瓦；其他行业基本维持原有水平，负荷约为12万千瓦，大用户整体负荷约为155万千瓦。

表12  徐州地区大用户负荷分析（万千瓦）

| 序号 | 大用户 | 行业 | 去年夏季负荷 | 当前负荷 （疫情严峻） | 预计夏高负荷 （常态形势） | 原因分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中能硅 | 太阳能 | 42 | 51 | 56 | 因扩大生产已增加9万，预计再新增5万负荷 | 存量 |
| 2 | 瑞美 | 太阳能 | 0 | 0 | 1 |  | 新增 |
| 3 | 金虹 | 钢铁 | 12 | -2 | 12 | 疫情原因停产时，自发自用余电上网光伏反送2万。 | 存量 |
| 4 | 徐钢 | 钢铁 | 11 | 11 | 14 | 已完成增容改造，若疫情恢复常态化形势，预计新增3万千瓦。 | 增容 |
| 5 | 中新 | 钢铁 | 10 | 13 | 23 | 已完成增容改造，疫情下已新增3万负荷。若疫情恢复常态化形势，预计再新增10万千瓦。 | 增容 |
| 6 | 110千伏钢铁 | 钢铁 | 7 | 4 | 7 |  | 存量 |
| 7 | 益多 | 化工 | 6 | 6 | 6 |  | 存量 |
| 8 | 巨电 | 化工 | 0 | 0 | 0 | 因疫情影响预计推迟至7月份送电，预计夏季高峰负荷时不能形成负荷 | 新增 |
| 9 | 110千伏化工 | 化工 | 14 | 12 | 14 |  | 存量 |
| 10 | 龙兴泰 | 化工 | 0 | 0 | 2 | 预计5月底送电，若疫情恢复常态化形势，预计新增2万千瓦。 | 新增 |
| 11 | 110千伏水泥 | 水泥 | 8 | 1 | 8 |  | 存量 |
| 12 | 110千伏铝业 | 铝业 | 2 | 1 | 2 |  | 存量 |
| 13 | 徐东牵等高铁牵引站 | 电气化铁路 | 4 | 4 | 4 |  | 存量 |
| 14 | 新凤鸣 | 纺织 | 0 | 0 | 3 | 预计6月送电，若疫情恢复常态化形势，预计新增3万千瓦。 | 新增 |
| 15 | 110千伏其他 | 其他 | 3 | 3 | 3 |  | 存量 |
| 16 | 合计 |  | 119 | 104 | 155 |  |  |

若疫情恢复常态化管控形势，预计调度最高用电负荷796万千瓦，增长率2.6%。

表13  行业分析法预测结果（万千瓦）

| 基础负荷 | 空调负荷 | 预计大用户增长负荷 | 预计最高负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 462 | 298 | 36 | 796 |

（7）调度最高用电负荷总结

综上所述，根据以上六种预测方法，预测徐州地区2022年夏季最高用电负荷795万千瓦，增长率2.5%。

表14  徐州地区2022年夏季最高用电负荷预测分析（万千瓦）

| 序号 | 预测方法 | 预计夏高负荷 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDP相关推算法 | 805 | 3.70% |
| 2 | 夏季最大负荷推算法 | 773 | -0.40% |
| 3 | 最大负荷利用小时推算法 | 812 | 4.60% |
| 4 | 业扩增量分析法 | 790 | 1.80% |
| 5 | 基础负荷+空调负荷分析法 | 778 | 0.26% |
| 6 | 行业用电形势分析法 | 796 | 2.60% |
| 7 | 综合 | 795 | 2.50% |

4.统调口径分区负荷

（1）比例系数法

预测2022年夏季统调最高负荷770万千瓦，增长率1.6%；徐宿、西分区统调最高负荷分别为286、502万千瓦，增长率分别为1.7%、1.6%。

因徐州地区夏季最高用电负荷一般出现在晚21时，此时全市非统调发电25-30万千瓦，根据夏季最高用电负荷预测结果，预测夏季统调最高负荷770万千瓦，增长率1.6%。根据2021年徐州地区徐宿、西分区统调最高负荷占比（分区统调最高负荷/地区统调最高负荷）分别为65.2%、37.1%，预测2022年徐宿、西分区统调最高负荷分别为286、502万千瓦，增长率分别为1.7%、1.6%。

表15  比例系数法分析结果（万千瓦）

| 年份 | 西分区统调最大负荷 | 徐宿分区统调最大负荷 | 统调最大负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 494 | 281 | 758 |
| 2022年预计 | 502 | 286 | 770 |

（2）统调负荷外推+同时率计算法

预测2022年夏季统调最高负荷785万千瓦，增长率3.6%；徐宿、西分区统调最高负荷分别为289、512万千瓦，增长率分别为2.8%、3.6%。

根据2015-2021年徐州地区徐宿、西分区统调最高负荷拟合外推，分别得到2022年徐宿、西分区统调最高负荷为289、512万千瓦。根据2021年徐州地区负荷同时率为0.98，预测2022年夏季统调最高负荷785万千瓦，增长率3.6%；徐宿、西分区统调最高负荷分别为289、512万千瓦，增长率分别为2.8%、3.6%。

表16  统调负荷外推+同时率计算法分析结果（万千瓦）

| 年份 | 西分区统调最大负荷 | 徐宿分区统调最大负荷 | 统调最大负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 309 | 206 | 553 |
| 2016 | 365 | 216 | 608 |
| 2017 | 410 | 244 | 652 |
| 2018 | 358 | 254 | 638 |
| 2019 | 446 | 226 | 674 |
| 2020 | 449 | 267 | 701 |
| 2021 | 494 | 281 | 758 |
| 2022年预计 | 512 | 289 | 785 |

（3）统调口径分区负荷总结

综上所述，根据以上两种预测方法，预测徐州地区2022年夏季统调最高负荷775万千瓦，增长率2.2%，徐宿分区统调最高负荷287万千瓦，增长率2.3%，西分区统调最高负荷505万千瓦，增长率2.2%。

表17  徐州地区2022年统调及分区最大负荷预测分析（万千瓦）

| 序号 | 预测方法 | 统调负荷 | 统调增长率 | 徐宿分区负荷 | 徐宿分区增长率 | 西分区负荷 | 西分区增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比例系数法 | 770 | 1.6% | 286 | 1.7% | 502 | 1.6% |
| 2 | 统调负荷外推+同时率计算法 | 785 | 3.6% | 289 | 2.8% | 512 | 3.6% |
| 3 | 综合 | 775 | 2.2% | 287 | 2.3% | 505 | 2.2% |

5.夏季高峰负荷预测分析结论

综上所述，预测徐州地区2022年夏季最高用电负荷795万千瓦，增长率2.5%；预测徐州地区2022年夏季统调最高负荷775万千瓦，增长率2.2%；徐宿分区统调最高负荷287万千瓦，增长率2.3%，西分区统调最高负荷505万千瓦，增长率2.2%。

表18  徐州地区2022年夏季高峰负荷预测分析结论（万千瓦）

|  | 预计最大负荷 | 增长率 |
| --- | --- | --- |
| 调度 | 795 | 2.5% |
| 统调 | 775 | 2.2% |
| 徐宿分区 | 287 | 2.3% |
| 西分区 | 505 | 2.2% |

（三）地区电力供需平衡情况分析

2022年，徐州地区预计新增发电出力总计16.9万千瓦，装机容量约为1382.24万千瓦。阳城电厂过境负荷最大约260万千瓦，预计地区最大送出电力约800万千瓦。

1.徐州西分区

2022年迎峰度夏前，西分区500千伏变电容量为650万千伏安，装机容量没有变化。经计算分析，2022年夏季高峰期间徐州西分区内机组满发或分区内最大一台220千伏并网机组故障时，供电能力可满足负荷需求且有一定供电裕度。

表19  2022年电网电力平衡情况（徐州西分区）（万千瓦）

| 最大可调出力预计 | 350 |
| --- | --- |
| - 其中：大屯电厂 | - 10 |
| - 大屯新厂 | - 70 |
| - 彭城电厂 | - 128 |
| - 徐矿电厂 | - 60 |
| - 天裕电厂 | - 12 |
| - 徐矿华美 | - 70 |
| 非统调电厂出力 | 10 |
| 实际最大受电能力预计 | 330 |
| - 其中：三堡 | - 110 |
| - 任庄 | - 80 |
| - 任庄新 | - 160 |
| - 黄集 | - 160 |
| 最大供电能力预计 | 690 |
| 最高负荷 | 480 |
| 供电缺口 | -210 |

（2）徐宿分区

2022年迎峰度夏前，徐宿分区500千伏变电容量没有变化，装机容量没有变化。2022年夏季高峰期间徐宿分区内机组满发供电能力可满足负荷需求且有一定供电裕度。

表20  2022年电网电力平衡情况(徐宿分区)（万千瓦）

| 最大可调出力预计 | 275 |
| --- | --- |
| - 其中：徐塘电厂 | - 120 |
| - 国电宿迁 | - 120 |
| - 中能硅业热电 | - 35 |
| 实际最大受电能力预计 | 630 |
| - 其中：岱山 | - 160 |
| - 双泗 | - 195 |
| - 姚湖 | - 160 |
| - 钟吾 | - 140 |
| - 沭阳 | - 70 |
| - 宿豫 | - 90 |
| 最大供电能力预计 | 905 |
| 最高负荷 | 805（徐州东285） |
| 供电缺口 | -100 |

四、方案介绍

（一）方案调控目标

根据省发展改革委《关于做好2022年电力需求侧管理工作的通知》（苏发改运行发〔2022〕352号）要求，徐州市2022年电力需求侧保供方案包含需求响应方案、有序用电（电力供应应急）方案、轮休方案三个部分，其中需求响应方案容量65万千瓦、有序用电（电力供应应急）方案容量97万千瓦、轮休方案容量90万千瓦，确保需求侧可调负荷达到全市历史调度用电最大负荷的20%以上。同时，继续保留非连续性生产企业调休方案，并根据当前企业实际动态更新。

按照分片分区、分级预警的原则，综合考虑各板块用电负荷结构、业扩增长和供电能力，分解下达各板块方案调控目标。

表21  各板块方案容量分配表（万千瓦）

| 板块 | 需求响应方案容量 | 有序用单（电力供应应急）方案容量 | 轮休方案容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰县 | 5 | 8 | 8 |
| 经开区 | 9 | 15 | 7 |
| 沛县 | 10 | 15 | 16 |
| 邳州市 | 7.5 | 9 | 8 |
| 睢宁县 | 7 | 9 | 8 |
| 铜山区 | 10 | 15 | 16 |
| 新沂市 | 10 | 15 | 10 |
| 徐州市区 | 0.5 | 1 | 1 |
| 贾汪区 | 6 | 10 | 16 |
| 合计 | 65 | 97 | 90 |

表22  全市分级调控目标（万千瓦）

| 缺口等级 | IV级缺口（5%） | III级缺口（10%） | II级缺口（15%） | I级缺口（20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调控负荷 | 38.85 | 77.7 | 116.55 | 155.4 |

（二）整体方案介绍

根据省发改委统一要求，为保证执行公平性，方案用户的选择应遵循“应纳尽纳”原则，充分发挥“快下快上”负荷资源，优先限制“两高”项目用电，优先保障居民生活、公共服务、城市运行等领域用电，重点保障党政军机关、军工国防、广播、电信、交通等关系国家安全和社会秩序的用户和粮食、排灌、化肥等农业生产用户，以及停电可能引发重大安全事故的保安负荷。需求响应方案依靠经济杠杆调整供需平衡，适用于可预知的小规模、短时间的电网调控需求，优先启动；有序用电（电力供应应急）方案适用于可预知的较大规模、短时间的电网调控需求，优先启动“快下快上”分组；轮休方案适用于可预知的较大规模、长时间的电网调控需求；企业调休方案为应对极端情况可能出现的较大电力供需缺口，有效降低工作日高峰时段用电负荷。

其中，需求响应方案用户涉及用户644户，最大可调负荷83.17万千瓦，包括已有的独立用户、负荷集成商子用户以及前期未申报过需求响应的重点潜力用户；有序用电（电力供应应急）方案涉及用户1863户，最大可限负荷121.05万千瓦，主要为高压工业用户以及部分非工空调用户；轮休方案涉及用户7000户，最大可限负荷97.70万千瓦，部分用户与有序用电（电力供应应急）方案用户重复；调休方案涉及用户1760户，最大可限负荷76.12万千瓦。通过对本方案用户进行去重处理，共包含用户7248户，需求侧最大可调控负荷161.19万千瓦，达到全市历史调度用电最大负荷的20%以上。

本方案中用户清单仅供参考，执行过程中各板块应严格按照地区“应纳尽纳”的工作原则，结合现场实际情况，对符合要求的工业企业全部纳入实施范围，确保公平公正。对于新装、增容的工业用户，以及因业务变更新出现的工业用户，可根据各板块实际需要可动态纳入方案；对于申请销户的工业企业自动从方案退出；对于现阶段因全容量暂停未纳入方案用户，待暂停恢复后自动纳入方案；如市政府对“两高”项目进行重新认定批复，则根据政府最新批复情况对方案进行调整。

表23  各板块电力需求侧保供方案统计表（万千瓦）

| 板块 | 需求响应方案 |  | 有序用电（电力供应应急）方案 |  | 轮休方案 |  | 调休方案 |  | 需求侧可调控负荷规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数 | 可调负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可调负荷 | 户数 | 可调控负荷 |
| 丰县 | 42 | 6.71 | 177 | 11.41 | 684 | 8.86 | 49 | 4.71 | 690 | 13.37 |
| 经开区 | 129 | 9.39 | 388 | 21.38 | 378 | 7.92 | 160 | 7.27 | 388 | 21.38 |
| 沛县 | 94 | 14.94 | 88 | 16.66 | 1268 | 16.47 | 239 | 13.03 | 1316 | 27.71 |
| 邳州市 | 83 | 7.91 | 302 | 10.97 | 1285 | 8.33 | 277 | 7.21 | 1309 | 12.98 |
| 睢宁县 | 62 | 7.07 | 186 | 11.17 | 656 | 10.79 | 244 | 10.25 | 662 | 14.77 |
| 铜山区 | 64 | 12.40 | 224 | 16.53 | 1402 | 16.24 | 457 | 14.95 | 1416 | 23.91 |
| 新沂市 | 16 | 10.02 | 231 | 20.36 | 645 | 10.67 | 44 | 7.55 | 650 | 23.08 |
| 徐州市区 | 41 | 0.82 | 184 | 1.43 | 90 | 1.32 | 61 | 0.97 | 219 | 1.86 |
| 贾汪区 | 113 | 13.90 | 83 | 11.14 | 592 | 17.09 | 229 | 10.18 | 598 | 22.13 |
| 合计 | 644 | 83.17 | 1863 | 121.05 | 7000 | 97.70 | 1760 | 76.12 | 7248.00 | 161.19 |

（三）需求响应方案介绍

本方案共涉及用户644户，最大可调负荷83.17万千瓦，设置存量用户组和新增用户组两个分组。其中，存量用户组涉及用户302户，最大可调负荷65.66万千瓦，为已有的独立用户、负荷集成商子用户；新增用户组涉及用户342户，最大可调负荷17.50万千瓦，为未申报过需求响应的重点潜力用户。2022年需求响应申报工作启动后，积极引导本方案内用户申报，不断扩大参与需求响应用户的覆盖面，同时鼓励具备储能设施、电动汽车充电设施的用户、居民用户和实施能效服务管理的电能服务商积极参与需求响应，确保地区需求响应能力应达到本地区年度最大用电负荷6.5%以上。

当出现电力供应缺口时，将需求响应作为需求侧管理的前置手段，优先通过市场化的方式缓解供需矛盾，已申报需求响应的用户执行需求响应，未申报的用户执行有序用电。

表24 各板块需求响应方案统计表（万千瓦）

| 板块 | 存量用户组 |  | 新增用户组 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数 | 可调负荷 | 户数 | 可调负荷 | 户数 | 可调负荷 |
| 丰县 | 37 | 6.60 | 5 | 0.12 | 42 | 6.71 |
| 经开区 | 20 | 4.43 | 109 | 4.96 | 129 | 9.39 |
| 沛县 | 13 | 10.64 | 81 | 4.30 | 94 | 14.94 |
| 邳州市 | 66 | 6.95 | 17 | 0.96 | 83 | 7.91 |
| 睢宁县 | 40 | 5.82 | 22 | 1.25 | 62 | 7.07 |
| 铜山区 | 50 | 10.73 | 14 | 1.67 | 64 | 12.40 |
| 新沂市 | 6 | 9.06 | 10 | 0.95 | 16 | 10.02 |
| 徐州市区 | 29 | 0.44 | 12 | 0.39 | 41 | 0.82 |
| 贾汪区 | 41 | 10.99 | 72 | 2.91 | 113 | 13.90 |
| 合计 | 302 | 65.66 | 342 | 17.50 | 644 | 83.17 |

（四）有序用电（电力供应应急）方案介绍

本方案共涉及用户1863户，最大可限负荷121.05万千瓦，设置快下快上一组、快下快上二组、备用应急组和非工空调组，主要为高压工业用户以及部分非工空调用户；快下快上一组和快下快上二组主要为两高用户（非化工行业），钢铁、水泥等具备快速响应能力的大型高载能用户，以及其他具备快速响应能力的用户，根据响应速度对符合条件的用户进行分组。其中，快下快上一组涉及用户94户，最大可限负荷31.18万千瓦；快下快上二组涉及用户119户，最大可限负荷36.66万千瓦；备用应急组涉及用户1613户，最大可限负荷52万千瓦；非工空调组涉及用户37户，最大可限负荷1.21万千瓦。当出现短时电力供应缺口时，充分发挥“快下快上”负荷资源作用，实现快速精准调控，最大程度降低对社会影响。对于亮化工程和景观照明，考虑多数为低压用户无法实现远程控制，且容易引发社会舆情，在出现电力供需缺口时有市政府统一组织相关管理部门对亮化工程和景观照明进行统一管控。

表25  各板块有序用电（电力供应应急）方案统计表（万千瓦）

| 板块 | 快下快上一组 |  | 快下快上二组 |  | 备用应急组 |  | 非工空调组 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 |
| 丰县 | 24 | 1.04 | 15 | 3.11 | 135 | 7.17 | 3 | 0.08 | 177 | 11.41 |
| 经开区 | 17 | 0.62 | 34 | 3.45 | 333 | 17.23 | 4 | 0.08 | 388 | 21.38 |
| 沛县 | 2 | 11.02 | 18 | 3.13 | 65 | 2.36 | 3 | 0.15 | 88 | 16.66 |
| 邳州市 | 11 | 3.85 | 14 | 0.96 | 276 | 6.15 | 1 | 0.01 | 302 | 10.97 |
| 睢宁县 | 6 | 2.05 | 4 | 3.60 | 173 | 5.46 | 3 | 0.06 | 186 | 11.17 |
| 铜山区 | 11 | 4.78 | 19 | 8.72 | 191 | 2.99 | 3 | 0.04 | 224 | 16.53 |
| 新沂市 | 10 | 2.36 | 6 | 12.35 | 211 | 5.23 | 4 | 0.41 | 231 | 20.36 |
| 徐州市区 | 2 | 0.17 | 5 | 0.17 | 164 | 0.86 | 13 | 0.23 | 184 | 1.43 |
| 贾汪区 | 11 | 5.30 | 4 | 1.16 | 65 | 4.53 | 3 | 0.14 | 83 | 11.14 |
| 合计 | 94 | 31.18 | 119 | 36.66 | 1613 | 52.00 | 37 | 1.21 | 1863 | 121.05 |

（五）轮休方案介绍

本方案涉及用户7000户，最大可限负荷97.70万千瓦，每个版块均设置轮休一组、轮休二组、轮休三组、轮休四组、轮休五组、轮休六组、轮休七组，原则上按照行政区域进行分组，每组可限负荷能力基本相同，保证执行轮休方案时日均可限负荷基本一致。执行分组投入方式主要包括“保五错二”或“保四错三”两种，执行前根据实际缺口情况进行选择投入。当出现持续性缺口时，根据需要启动轮休方案，同时对于有序用电（电力供应应急）方案中未列入轮休方案的248户，作为错峰组配合轮休方案执行，最大错峰负荷63.84万。

充分考虑经开区机械制造产业链发展，对产业链上下游企业实施分类和分级管理，按比例将产业链上、下游企业分配在不同轮休分组内，保障产业链上下游企业用电生产整体协调，尽量减少对产业链供应链的影响，满足“保供稳链”发展要求。

表26  各板块轮休方案统计表（万千瓦）

| 板块 | 轮休一组 |  | 轮休二组 |  | 轮休三组 |  | 轮休四组 |  | 轮休五组 |  | 轮休六组 |  | 轮休七组 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 | 户数 | 可限负荷 |
| 丰县 | 185 | 1.15 | 111 | 0.87 | 90 | 1.07 | 77 | 1.15 | 74 | 1.49 | 87 | 1.80 | 60 | 1.33 | 684 | 8.86 |
| 经开区 | 55 | 1.33 | 53 | 0.71 | 54 | 1.04 | 54 | 1.05 | 54 | 0.99 | 54 | 1.63 | 54 | 1.17 | 378 | 7.92 |
| 沛县 | 298 | 2.04 | 419 | 2.42 | 282 | 1.96 | 184 | 1.77 | 2 | 1.83 | 33 | 2.30 | 50 | 4.17 | 1268 | 16.47 |
| 邳州市 | 134 | 2.32 | 398 | 1.28 | 164 | 1.35 | 181 | 1.01 | 117 | 1.00 | 172 | 0.82 | 119 | 0.56 | 1285 | 8.33 |
| 睢宁县 | 86 | 1.46 | 80 | 1.54 | 90 | 1.57 | 93 | 1.45 | 104 | 1.62 | 95 | 1.59 | 108 | 1.54 | 656 | 10.79 |
| 铜山区 | 356 | 2.41 | 157 | 2.26 | 333 | 2.44 | 206 | 2.00 | 299 | 2.03 | 4 | 2.70 | 47 | 2.40 | 1402 | 16.24 |
| 新沂市 | 141 | 1.53 | 122 | 1.55 | 125 | 1.46 | 149 | 1.52 | 26 | 1.55 | 28 | 1.52 | 54 | 1.54 | 645 | 10.67 |
| 徐州市区 | 7 | 0.15 | 3 | 0.16 | 17 | 0.21 | 19 | 0.29 | 20 | 0.15 | 14 | 0.20 | 10 | 0.16 | 90 | 1.32 |
| 贾汪区 | 75 | 2.44 | 73 | 2.60 | 78 | 2.53 | 92 | 2.39 | 96 | 2.30 | 92 | 2.49 | 86 | 2.34 | 592 | 17.09 |
| 合计 | 1337 | 14.82 | 1416 | 13.39 | 1233 | 13.63 | 1055 | 12.62 | 792 | 12.96 | 579 | 15.06 | 588 | 15.22 | 7000 | 97.70 |

表27  “保五错二”执行方式说明

| 轮休分组 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮休一组 | 休 | 休 |  |  |  |  |  |
| 轮休二组 |  | 休 | 休 |  |  |  |  |
| 轮休三组 |  |  | 休 | 休 |  |  |  |
| 轮休四组 |  |  |  | 休 | 休 |  |  |
| 轮休五组 |  |  |  |  | 休 | 休 |  |
| 轮休六组 |  |  |  |  |  | 休 | 休 |
| 轮休七组 | 休 |  |  |  |  |  | 休 |

表28  “保四错三”执行方式说明

| 轮休分组 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮休一组 | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  |
| 轮休二组 |  | 休 | 休 | 休 |  |  |  |
| 轮休三组 |  |  | 休 | 休 | 休 |  |  |
| 轮休四组 |  |  |  | 休 | 休 | 休 |  |
| 轮休五组 |  |  |  |  | 休 | 休 | 休 |
| 轮休六组 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休 |
| 轮休七组 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 |

表29  “保五错二”执行情况说明（万千瓦）

|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与轮休分组 | 轮休一组 轮休二组 | 轮休二组 轮休三组 | 轮休三组 轮休四组 | 轮休四组 轮休五组 | 轮休五组 轮休六组 | 轮休六组 轮休七组 | 轮休七组 轮休一组 |
| 参与轮休户数 | 2753 | 2649 | 2288 | 1847 | 1371 | 1167 | 1925 |
| 可限负荷 | 28.20 | 27.02 | 26.25 | 25.58 | 28.02 | 30.28 | 30.04 |

表30  “保四错三”执行情况说明（万千瓦）

|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与轮休分组 | 轮休一组 轮休二组 轮休三组 | 轮休二组 轮休三组 轮休四组 | 轮休三组 轮休四组 轮休五组 | 轮休四组 轮休五组 轮休六组 | 轮休五组 轮休六组 轮休七组 | 轮休六组 轮休七组 轮休一组 | 轮休七组 轮休一组 轮休二组 |
| 参与轮休户数 | 3986 | 3704 | 3080 | 2426 | 1959 | 2504 | 3341 |
| 可限负荷 | 41.83 | 39.63 | 39.21 | 40.64 | 43.24 | 45.10 | 43.43 |

（六）调休方案介绍

本方案涉及用户1760户，最大可限负荷76.12万千瓦，主要为应对极端情况可能出现的较大电力供需缺口，有效降低工作日高峰时段用电负荷，特编制《徐州市2022年电力需求侧保供非连续性生产企业调休方案》。

表31  各板块企业调休方案统计表（万千瓦）

| 板块 | 户数 | 可调负荷 |
| --- | --- | --- |
| 丰县 | 49 | 4.71 |
| 经开区 | 160 | 7.27 |
| 沛县 | 239 | 13.03 |
| 邳州市 | 277 | 7.21 |
| 睢宁县 | 244 | 10.25 |
| 铜山区 | 457 | 14.95 |
| 新沂市 | 44 | 7.55 |
| 徐州市区 | 61 | 0.97 |
| 贾汪区 | 229 | 10.18 |
| 合计 | 1760 | 76.12 |

五、方案执行

（一）执行原则

在2022年迎峰度夏及迎峰度冬的需求响应、错峰、避峰、轮休及企业调休实施期间，必须坚持以下几项原则：

（1）提前通知：在条件许可的情况下，尽早通知用户限电，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，保障用户安全。

（2）通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业负责人和联系人发布手机短信、负控喊话等多种手段，对于重点错峰用户，再通过电话进行通知，将有序用电信息传到到每个涉及用户。

（3）政令畅通：有序用电指令信息及时发布，指令发布、传达需做到清晰，必须明确执行日期、执行时间段，告知用户该时段内用电负荷要控制在多少以内或明确要下降多少负荷等。

（4）责任到人：明确企业联系人、有序用电责任人、负责人，确保各项指令、信息能传达到位。

（5）令行禁止：要保证有序用电指令传递的严肃性、时效性、准确性、对外的一致性，做到纪律严明，执行认真。

（6）监督到位：安排定点人员现场值守、督查执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向有序用电办公室汇报。

（7）如实记录：将实施有序用电过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。

（8）事后检查：加大有序用电执行情况的监督、检查、考核力度，建立有序用电执行情况工作简报，每日对有序用电执行情况进行通报点评。同时加强对有序用电错峰限电流程和督查人员现场督查规范性的考核，对于违规操作现象及时予以通报。

（二）执行策略

1.需求响应方案

严格将需求响应作为需求侧管理的前置手段，优先通过市场化的方式缓解供需矛盾。考虑执行公平性和执行裕度，按照1.5倍负荷缺口面向全量已申报用户进行邀约，通过合理调整邀约负荷比例控制邀约总容量；当缺口临时扩大时，可以通过提高邀约负荷比例，保证应邀量满足电力缺口要求。发起邀约后，重点做好“快下快上”用户跟进服务，确保足量应邀。如果已签约用户未应邀，则根据缺口情况按照有序用电方式参与错避峰。

2.有序用电（电力供应应急）方案

按照分级预警原则制定滚动实施策略，优先调用“快下快上”分组，实现快速精准调控，最大程度降低对社会影响。

Ⅳ级预警：0-24万千瓦电力缺口

优先启动“快下快上”一组，涉及用户94户，最大可限负荷31.18万千瓦。

Ⅲ级预警：24-48万千瓦电力缺口

优先启动“快下快上”一组和二组，涉及用于213户，最大可限负荷67.84万千瓦。

Ⅱ级预警：48-72万千瓦电力缺口

优先启动“快下快上”一组和二组，配合执行备用应急组中高耗能用户，涉及用户892户，最大可限负荷89.16万千瓦。

Ⅰ级预警：72-97万千瓦电力缺口

优先启动“快下快上”一组和二组，配合执行备用应急组，最后启动非工空调组，涉及用户1863户，最大可限负荷121.05万千瓦。

3.轮休方案

当出现持续性缺口时，根据缺口情况，选择执行“保五错二”或“保四错三”执行方式，同时对于有序用电（电力供应应急）方案中未列入轮休方案的248户，作为错峰组配合轮休方案执行，最大错峰负荷63.84万。

“保五错二”执行方式：

轮休方案日均可限负荷25万千瓦，错峰组配合执行，最大实现可限负荷25-88.84万千瓦。

“保四错三”执行方式：

轮休方案日均可限负荷39万千瓦，错峰组配合执行，最大实现可限负荷39-102.84万千瓦。

（三）需求响应实施流程

1.约定需求响应实施流程

（1）在实施约定响应过程中，省调于执行错峰前一日中午12:00时前向营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司市场营销部将响应需求指标分解至各地市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司市场营销部将需求响应信息发布至省平台，同步推送至地市平台。

（2）市供电公司市场营销部初步确定响应邀约范围并报市发改委。市发改委批准邀约方案后，市供电公司市场营销部通过门户网站、APP、短信向签约用户发送响应邀约，并明确反馈截止时间。

（3）负荷集成商及地市独立签约用户在截止时间前反馈是否参与，由市供电公司市场营销部统计响应负荷量，并报送省平台批准。省电力公司市场营销部批准执行后，市供电公司市场营销部通过网站、APP、短信发布响应用户清单。

（4）在约定响应时段，市供电公司市场营销部实时监测响应情况，上报实际响应用户清单。省电力公司市场营销部向省发改委报送实际响应用户清单并备案。

（5）如截止时间内市供电公司在约定时段内未征集到足够响应量，省电力公司市场营销部将制定有序用电方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行有序用电方案。省电力公司市场营销部对市供电公司下达有序用电指令（含缺口指标）。市供电公司向市发改委汇报有序用电执行计划。市发改委批准有序用电执行计划。市供电公司执行有序用电方案。

（6）省电力公司市场营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司市场营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

2.实时需求响应实施流程

（1）实施实时响应过程中，省调于执行错峰前2小时前向营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司市场营销部将响应需求指标分解至各地市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司市场营销部将需求响应信息发布至省平台，同步推送至地市平台。

（2）市供电公司市场营销部初步确定响应邀约范围并报市发改委。市发改委批准邀约方案后，市供电公司市场营销部通过门户网站、APP、短信向签约用户发送响应邀约（主要针对空调独立调控改造用户），并明确反馈截止时间。

（3）负荷集成商及地市独立签约用户在截止时间前反馈是否参与，由市供电公司市场营销部统计响应负荷量，并报送省平台批准。省电力公司市场营销部批准执行后，市供电公司市场营销部通过网站、APP、短信发布响应用户清单。

（4）在约定响应时段，市供电公司市场营销部实时监测响应情况，上报实际响应用户清单。省电力公司市场营销部向省发改委报送实际响应用户清单并备案。

（5）如截止时间内市供电公司在约定时段内未征集到足够响应量，省电力公司市场营销部制定有序用电方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行有序用电方案。省电力公司市场营销部对市供电公司下达有序用电指令（含缺口指标）。市供电公司向市发改委汇报有序用电执行计划，市发改委批准有序用电执行计划，市供电公司执行有序用电方案。

（6）省电力公司市场营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司市场营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

（四）有序用电实施流程

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《徐州市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》执行到位，特制定有序用电方案实施流程。

（1）省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

（2）省调提前一天通知市场营销部分时段电力缺口情况。

（3）省电力公司市场营销部安排错峰方案。

（4）省电力公司市场营销部下达错峰要求。

（5）市供电公司市场营销部在接到省电力公司市场营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动应急预案。

（6）市发改委在了解电力缺口状况后同意启动有序用电方案。

（7）市供电公司市场营销部分解错峰指标，向鼓楼、泉山、城东供电服务中心和县公司市场营销部下达错峰要求。

（8）鼓楼、泉山、城东供电服务中心和县公司市场营销部根据市供电公司市场营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案。

（9）市公司需求侧管理中心和县公司负控班按照执行方案设定功率定值，并通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式向方案用户和相关领导和部门发布限电指令。

督察人员按照带班领导和有序用电专职的要求，及时到有序用电指令未执行到位的用户现场督促、指导用户错峰限电。

（10）有序用电用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案，按时、足额的完成限制负荷的工作。

（11））市公司需求侧管理中心和县公司负控班密切监控方案用户错峰负荷执行情况，对错峰未执行到位的，应及时通知督察人员到现场督察并报带班领导，同时做好督察情况记录。

（12）县公司市场营销部编制当天错峰限电日报并上报市公司需求侧管理中心。

（13）市公司需求侧管理中心汇总当天错峰限电日报并上报市供电公司市场营销部。

（14）市供电公司市场营销部汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省电力公司市场营销部，同时向市供电公司领导及市发改委汇报当日错峰执行情况。

（15）省电力公司市场营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。

（五）企业调休实施流程

为应对在极端情况出现较大电力供需缺口时，由政府统一组织，对企业实施调休计划，从而有效降低工作日高峰时段用电负荷。

（1）省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

（2）省调提前一天通知市场营销部分时段电力缺口情况。

（3）省电力公司市场营销部向省发改委汇报电力缺口情况，请示启动企业调休方案。

（4）省发改委通知启动企业调休方案，省电力公司市场营销部安排调休方案。

（5）市供电公司市场营销部在接到省电力公司市场营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动企业调休方案。

（6）市发改委在了解电力缺口状况后同意启动企业调休方案。

（7）市供电公司市场营销部分解错峰指标，向鼓楼、泉山、城东供电服务中心和县公司市场营销部下达调休要求。

（8）鼓楼、泉山、城东供电服务中心和县公司市场营销部根据市公司市场营销部下达的错峰指标及调休要求确定调休实施方案；

（9）市公司需求侧管理中心和县公司负控班按照执行方案设定功率定值，并通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式向方案用户和相关领导和部门发布限电指令。

督察人员按照带班领导和有序用电专职的要求，及时到调休指令未执行到位的用户现场督促、指导用户调休。

（10）调休用户在接到供电公司调休指令后，按事先编制内部调休方案，及时调整生产计划。

（11）市公司需求侧管理中心和县公司负控班密切监控方案用户负荷情况，对调休未执行到位的，应及时通知督察人员到现场督察并报带班领导，同时做好督察情况记录。

（12）县公司市场营销部编制当天企业调休日报并上报市公司需求侧管理中心。

（13）市公司需求侧管理中心汇总当天企业调休日报并上报市供电公司市场营销部。

（14）市供电公司市场营销部汇总编制当天全市企业调休日报上报省电力公司市场营销部，同时向市供电公司领导及市发改委汇报当日企业调休执行情况。

（15）省电力公司市场营销部汇总编制当天全省企业调休日报。

（六）负荷释放实施流程

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除有序用电措施，并及时告知企业恢复正常生产，将有序用电对企业生产用电的影响降至最低。具体流程如下：

（1）开始，省电力公司市场营销部接省调控中心负荷释放指令；

（2）省电力公司市场营销部向各市公司市场营销部下达负荷释放指令；

（3）各市公司市场营销部及客户服务中心下达负荷释放指令；

（4）鼓楼、泉山、城东供电服务中心、县公司市场营销部及市公司相关责任部门依照方案释放负荷：

①定点人员通知用户责任人；

②负控终端中文信息通知；

③手机短信平台短信告知；

（5）相关企业快速恢复用电，正常生产；

（6）结束。

六、工作要求

（一）组织体系

为切实做好我市能源保供工作，根据当前新的工作要求，进一步建立健全和调整完善能源保供组织体系，充实人员，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障能源保供取得实效。

1.工作机构

（1）徐州市能源保供协调小组

徐州市能源保供协调小组由市委常委、常务副市长担任组长，分管副市长、市政府副秘书长、市发改委主任任副组长，协调领导小组成员由市政府新闻办、市委网信办、市发改委、市工信局、市公安局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市应急管理局、市国资委、市地方金融监管局、市水务局、人行徐州市中心支行、徐州海关、徐州银保监分局、市供电公司、大屯煤电集团、徐矿集团、华润电力徐州分公司、国能徐州发电有限公司、江苏徐塘发电有限公司、江苏阚山发电公司、徐州华鑫发电有限公司、江苏华美坑口环保热电有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、中石化徐州销售分公司、中石化徐州石油分公司组成。

市能源保供协调小组人员名单

组  长：张  彤    市委常委、常务副市长

副组长：龚维芳    副市长

范泉辉    市政府副秘书长

王  浩    市发改委主任

成  员：市政府新闻办、市委网信办、市发改委、市工信局、市公安局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市应急管理局、市国资委、市地方金融监管局、市水务局、人行徐州市中心支行、徐州海关、徐州银保监分局、市供电公司、大屯煤电集团、徐矿集团、华润电力徐州分公司、国能徐州发电有限公司、江苏徐塘发电有限公司、江苏阚山发电公司、徐州华鑫发电有限公司、江苏华美坑口环保热电有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、中石化徐州销售分公司、中石化徐州石油分公司分管负责人。

协调小组办公室设在市发改委，市发改委主任兼任办公室主任。日常工作由市工作专班具体负责。

（2）工作专班组成人员

工作专班由市发改委主任兼任组长，市委网信办、市发改委、市工信局、市应急管理局、市气象局、市供电公司分管负责人兼任副组长，成员由相关部门业务处室负责通知组成，其中市委网信办2人、市发改委6人、市工信局3人、市应急管理局3人、市气象局2人、市供电公司6人。

（3）职责分工

市发改委负责统筹推进有序用电方案和电力供应应急预案落实，会同市供电公司制定短期管控计划，负责各地有序用电执行效果的评估、奖惩考核等事项；市供电公司负责按照要求实施有序用电，为有序用电提供技术支撑，强化负荷管控，优化电力资源配置，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低；市工信局负责评估企业可压降负荷情况及能效水平，根据企业生产工艺流程确定企业负荷压降响应时间和“快下快上”企业清单；市委网信办负责有序用电期间，舆情收集、跟踪和处置；市应急管理局负责有序用电实施过程中的安全监督管理，检查指导企业做好应急预案的制定和落实；市气象局负责我市气象观测，为每日有序用电工作提供预报数据。

（4）工作机制

一是建立值班值守工作机制。工作专班要根据工作要求，每日安排人员24小时值班，遇紧急情况应适当增加值班人员数量。在实施有序用电工作期间，值班人员要求全程在市供电公司负荷控制中心现场值班（市应急管理人员参加本单位值班值守，及时向专班通报情况），工作专班其他人员全员备勤保持手机24小时畅通，如遇突发情况，要在规定时间内到达指定地点。

二是建立实施方案日报机制。工作专班结合省负荷限额下达情况，根据本方案相关要求，拟定有序用电每日执行方案，报经市政府同意后实施。

三是建立上下联动沟通机制。各地要参照市有关做法，成立有序用电工作专班，及时与市工作专班做好沟通衔接，配合做好现场调度等相关工作，确保有序用电执行效果。

四是建立监测预警工作机制。加强对各地有序用电负荷情况实时监测，对负荷超越线严重的地区，工作专班下达警示函督办并纳入年度县（市）区重点工作目标考核。

五是建立突发事件处置机制。针对可能出现的电网频率异常、社会舆情等事件，做好突发事件应急预案，并根据事件紧急程度启动实施小时级响应或秒级响应。

（5）具体要求

一是严格落实责任。工作专班要充分发挥职能作用，切实履行好工作职责，协调解决有序用电工作中各项事宜，及时报告存在的问题，指导督促各地工作专班开展有序用电相关工作，保证整体执行效果。

二是强化考核评价。工作专班每天在日报中通报各地执行情况，相关台账归档后作为年终县（市）区重点工作目标考核的依据。对执行较好的地区和企业采取奖励措施，对执行不到位的地区下达警示函，对拒不配合的企业采取更严格的执行措施。

三是加强舆论引导。加强舆情监测、管控、引导工作，及时发现网上苗头性倾向性问题，澄清不实信息，回应社会关切，消除社会不稳定因素，全力维护供用电秩序稳定，为有序用电营造良好的社会氛围。

四是做好工作保障。市供电公司要统筹做好工作专班办公、值班等相关保障工作，确保工作专班各项工作正常开展。

（二）联系网络

表32  联系网络图标

| 市区联系网络 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 市发改委负责人（分管主任） | 冯铁英 | 15905211805 | 公司分管领导 | 马传飞 | 13805205799 |
| 市发改委能源处处长 | 刘昊晨 | 15805200169 | 市场营销部主任 | 倪靖猛 | 15252038989 |
| 市发改委能源处副处长 | 高 菘 | 13813291987 | 需求侧管理专职 | 刘贝贝 | 13685196971 |
|  |  |  | 负控中心班长 | 王 飞 | 15152461218 |
| 下辖区县联系网络 |  |  |  |  |  |
| 丰县联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 滕 进 | 18052219691 | 公司分管领导 | 肖德林 | 15950688980 |
| 经发局联系人 | 王华各 | 15862192686 | 市场营销部主任 | 曹成强 | 15062011880 |
|  |  |  | 市场营销部分管主任 | 于 辉 | 13912019605 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 刘 衡 | 18361796268 |
|  |  |  | 计量班长 | 王翔平 | 15162096908 |
|  |  |  | 用检班长 | 贾春风 | 13655219556 |
| 睢宁县联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 手机 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 姚 辉 | 15252156933 | 公司分管领导 | 刘乾峰 | 15262021434 |
| 经发局联系人 | 胡 楠 | 13852096821 | 市场营销部主任 | 杜 巍 | 15852052399 |
|  |  |  | 市场营销部分管主任 | 夏 章 | 13921786578 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 石多瑞 | 15852138035 |
|  |  |  | 计量班长 | 丁昱文 | 15262123829 |
|  |  |  | 用检班长 | 陆雯雯 | 15751088419 |
| 邳州市联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 鲍江峰 | 13952105008 | 公司分管领导 | 蒋丰忆 | 15205201223 |
| 经发局联系人 | 丁增光 | 13625129738 | 市场营销部主任 | 李志刚 | 15905223830 |
|  |  |  | 市场营销部分管主任 | 李 彬 | 15905223239 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 庞 通 | 15252221035 |
|  |  |  | 计量班长 | 魏 瑶 | 15205216127 |
|  |  |  | 用检班长 | 朱明桥 | 15905223815 |
| 铜山区联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 方 浩 | 13685112561 | 公司分管领导 | 林 海 | 13813486985 |
| 经发局联系人 | 杨 晴 | 18352285595 | 市场营销部主任 | 郭苑冰 | 15951353866 |
|  |  |  | 市场营销部分管主任 | 杨 琳 | 15951353938 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 张 栋 | 13914485171 |
|  |  |  | 计量班长 | 张 栋 | 13914485171 |
|  |  |  | 用检班长 | 陈孝玉 | 15951355928 |
| 贾汪区联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 余少纯 | 13813481448 | 公司分管领导 | 张 磊 | 15722859777 |
| 经发局联系人 | 张怀鑫 | 15862202260 | 市场营销部主任 | 范冬梅 | 15852092688 |
|  |  |  | 市场营销部分管主任 | 翟桂元 | 15050839366 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 苗 翯 | 18205007922 |
|  |  |  | 计量班长 | 苗 翯 | 18205007922 |
|  |  |  | 用检班长 | 闫浩浩 | 18361250963 |
| 新沂市联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 李 琴 | 13655228593 | 公司分管领导 | 李厚龙 | 15152112514 |
| 经发局联系人 | 许高磊 | 13805225875 | 市场营销部主任 | 闫怀姣 | 15162128327 |
|  |  |  | 市场营销部分管主任 | 陈 浩 | 15862296883 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 彭 驰 | 15195967123 |
|  |  |  | 计量班长 | 郭 练 | 18361271360 |
|  |  |  | 用检班长 | 彭 驰 | 15195967123 |
| 沛县联系网络 |  |  |  |  |  |
| 政府侧： |  |  | 供电公司侧： |  |  |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 经发局负责人 | 刘 永 | 18952190507 | 公司分管领导 | 刘 永 | 15262020683 |
| 经发局联系人 | 孟 威 | 15862271568 | 营销部主任 | 张 勇 | 18762297667 |
|  |  |  | 营销部分管主任 | 谢春玲 | 15862231080 |
|  |  |  | 需求侧管理专职 | 林天川 | 19826050730 |
|  |  |  | 计量班长 | 潘家淼 | 15050028677 |
|  |  |  | 用检班长 | 孔 飞 | 18251621319 |

（三）督查方案

1.督查目的

为保证地区2022年电力需求侧保供工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使有序用电方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在有序用电方案启动后，将组织对电力应急管理工作进行督察。

2.督查组织机构与工作职责

（1）组织机构

市有序用电督察组人员组成为：

组  长：市发改委副主任

副组长：供电公司副总经理

成  员：各级县、区发改委；市供电公司市场营销部、市需求侧管理中心；鼓楼、泉山、城东供电服务中心；各县（市、区）供电公司市场营销部、各供电所人员组成。

（2）工作职责

督察组工作职责：督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督；熟悉有序用电方案及工作流程；熟悉巡视检查区域的企业限电情况；在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作专班；经有序用电工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。

督察小组成员的资格：经过必要的培训教育，熟悉有关政策；具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能；必须具备有序用电组织机构授予的有序用电工作督察证。

（3）督查流程

①准备督察。

②督察有序用电监控内容（错峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；负控系统值班员熟悉方案）。

督察定点督察人员内容包括：是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通。

督察关键客户群客户内容包括：是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据有序用电要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式。

③汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善。

④汇总督察结果。

⑤接收汇报。

（4）督查制度

①建立24小时值班制度，在实施有序用电工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司市场营销部门领导必须亲自带班。

②督察人员对实施有序用电的企业进行巡视督察时应持有督察证。

③督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。

④督察组对不执行控制负荷限电的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知有序用电工作专班授权的人员强制执行。

⑤对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地能源保供协调小组，作进一步处理。

⑥能源保供协调小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。

⑦凡实行强制性停限电措施的，必须由能源保供协调小组授权恢复。

（5）违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任

（6）督查纪律

①电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。

②电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带《电力应急工作督察证》，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。

③电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。

④电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。

（7）定人定点督查

对于有序用电方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对有序用电方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动有序用电方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。

（四）培训方案

1.培训组织

国网徐州供电公司成立培训领导小组，由分管副总任组长，人力资源部主任、市场营销部主任任副组长。下设办公室，由公司人力资源部、市场营销部、市需求侧管理中心、调度控制中心相关人员组成。

2.培训内容

主要培训项目包括：

（1）有序用电工作相关工作要求及文件学习。

（2）有序用电方案学习，预案实施操作流程学习演习。

（3）负荷管理系统信息发布等相关功能培训。

（4）负控值班人员相关值班及技能培训。

3.培训对象

负控运行人员、现场督察员、电力用户责任人、现场调查人员等。

4.时间安排

（1）成立培训组织机构、制定培训计划，对负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员进行培训。

（2）举办3期培训班，对负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员进行培训，帮助用户做好企业内部错峰预案。

（五）演习方案

1.背景

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业。电力安全事关经济发展大局，事关社会和谐稳定，事关百姓生活和生命财产安全。任何一次事故，都可能给社会带来无法挽回的损失，特别是电网大面积停电，对社会造成的危害和影响是难以估量的。为此，徐州制定了2022年电力需求侧保供方案，充分应对电网突发性机组跳机、灾难天气、燃气机组缺气等多种情况下，电网将发生突发性、时段性、阶段性限电情况，为确保电网安全稳定运行，检验2022年电力需求侧保供方案的可操作性，提高应急处置能力，为做好我市的有序用电工作，建立健全有效的有序用电机制，确保社会电力供应正常秩序，尽最大可能减少限电损失，维护国家安全、社会稳定和人民群众利益。根据徐州市能源保供协调小组办公室要求，我市将有针对性地开展2022年电力需求侧保供方案演习。

2.依据

（1）《电力法》

（2）《电力供应与使用条例》

（3）国家发改委《有序用电管理办法》

（4）《江苏省电力条例》

（5）国家电网公司《有序用电工作指引（试行）》

（6）《徐州市2022年电力需求侧保供方案》

3.演习目的和意义

（1）通过演习，增强企业的应急意识、社会责任意识和内部应急能力，提高全社会处置缺电事件快速反应、整体联动的能力，实现社会预警、社会动员、社会安定。

（2）通过本次演习，增强供电公司调度、营销、督察、有关企业之间协作和配合能力。

（3）针对2022年迎峰度夏、迎峰度冬期间江苏电网可能出现的缺电局面，通过电力应急预案实施演习，检验预案效果以及电网信息传递的正确性与及时性。

（4）通过演习，考验和检验我市有序用电机制和体系的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步完善、细化有序用电方案，指导实际工作。

（5）通过演习，锻炼电力应急管理队伍，不断提高有序用电处理要领，为一旦发生电网限电事件时能快速有效处置和把限电损失降到最低限度而积累经验。

4.演习基本原则

（1）通过演习，增强企业的应急意识、社会责任意识和内部应急能力，提高全社会处置缺电事件快速反应、整体联动的能力，实现社会预警、社会动员、社会安定。

（2）通过本次演习，增强供电公司调度、营销、督察、有关企业之间协作和配合能力。

（3）针对2021年迎峰度夏、迎峰度冬期间江苏电网可能出现的缺电局面，通过电力应急预案实施演习，检验预案效果以及电网信息传递的正确性与及时性。

（4）通过演习，考验和检验我市有序用电机制和体系的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步完善、细化有序用电方案，指导实际工作。

（5）通过演习，锻炼电力应急管理队伍，不断提高有序用电处理要领，为一旦发生电网限电事件时能快速有效处置和把限电损失降到最低限度而积累经验。

5.演习安排

（1）参加单位

徐州市能源保供协调小组办公室领导、县（区）政府、供电公司相关部门、有关预案用户，各基层供电公司。

（2）参加演习人员

总指挥：徐州能源保供协调小组办公室主任

总导演：徐州能源保供协调小组办公室副主任

导  演：国网徐州供电公司市场营销部主任

演习人员：国网徐州供电公司电力调度控制中心、市场营销部、需求侧管理中心和鼓楼、泉山、城东供电服务中心相关人员，县（区）政府、相关企业责任人、联系人，供电公司通信、车辆等有关后勤保障人员。

（3）演习时间、地点安排

待定

（4）演习方式

为减轻演习组织、协调工作难度，节约演习人力、物力，演习采取市供电公司设置演习主会场，各县公司设置演习分会场，有序用电督察员提前到达参演企业现场。针对同一限电事件，供电公司系统各单位在同一时间进行演习，演习情况通过演习电话回馈。

6.演习要求

对演习准备工作的要求

（1）为确保本次演习收到实际效果，各参演部门和相关人员应对演习方案严格保密，演习内容的酝酿、策划及准备工作仅限于参演指挥、导演，指挥和导演组成应相对固定，禁止透露任何演习内容。

（2）演习内容的编制要结合徐州地区的实际情况，做到整个演习在实际操作时间内，本单位参演人员完成适当的操作和处理任务。

（3）演习指挥至少应准备一部手机；导演应至少准备一部开放本地网功能的行政电话和一部手机，被演人员应准备好上报的企业联系表中号码的手机。模拟演习期间，所有通讯通道应保持畅通。

（4）演习、导演电话于演习前两天调试完毕，演习当天各部门和单位演习人员及通讯负责人提前一小时进入演习场地第二次试电话并对时。

（5）演习电话必须与实时运行电话隔离，演习场地也应尽量远离实际调度控制台和负荷控制台。演习地点与实际运行控制台之间必须有明显隔离带。

（6）演习室必须安装电话回放设备，以保证导演及现场观摩人员能实时监听到被演人员的通话情况。

（7）各部门和单位演习方案、人员名单、参演电话在演习前5天报市有序用电协调小组办公室汇总。

对演习实施工作的要求

（1）演习只模拟，不操作。电力调度控制中心、需求侧管理中心进行模拟操作时，应按照实际操作的规范进行。应有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位，确保参演人员不对设备进行实际操作。

（2）所有观摩演习人员，必须在指定范围内进行观摩，不得影响和干预演习的正常进行。

（3）参演单位应按照演习方案中的规定，设定各次电网事故控制负荷、临时调整用电计划以及其它情况的发生时间及现象。对上下级调度及负控演习内容的相关部分，在其开始前，导演应与上下级调度导演联系。

（4）参演导演负责本单位演习和整体演习间的协调工作，演习内容全部结束后及时向演习总指挥和其他相关部门汇报并简要说明演习情况（演习经过、效果、在线监测工况、参加演习人数和有无失误等）演习结束后离场须得到有序用电办公室导演同意。

（5）演习实际进行时，参演人员可参阅有关规定，还应向参演人员提供必要的文件资料。

（6）演习实际进行时，必须有通信专业人员在场，以保障整个演习通信畅通。

（7）演习过程由供电公司新闻负责人员全程跟踪、报道。

（8）演习导演书面上报演习情况，包括有序用电方案落实、方案实施流程及效果、应急方案以及在演习中碰到的问题。

7.演习内容

场景1：徐州地区发生紧急负荷缺口，按照方案启动原则，优先启动需求响应方案，再根据剩余缺口情况执行有序用电方案。

场景2：徐州地区因极端情况出现较大缺口，按照启动原则，启动企业轮休方案。

通过两个典型场景演习，对需求响应方案、有序用电方案、轮休方案的流程进行测试，考察并提高市场营销部、电力调度控制中心、需求侧管理中心、党群工作部、各县公司、用电企业之间在有序用电实施过程中的配合能力。

8.演习评估总结

（1）为使演习达到预计目的，确保演习顺利进行，组织专家对演习总体方案和各分方案进行评审。

（2）邀请省电力公司领导或省需求侧管理专家，对演习过程和现场进行评价，总结经验和不足，形成演习评价报告，对今后工作提供借鉴和指导。

（3）演习结束后进行总结。