## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
宿迁直属 | 三金2#191线 | 10 | 530 | 567.75 | 2023-03-22 | 107.12 | 重载 | 0 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁直属 | 陆晶9M2线 | 10 | 530 | 520.31 | 2023-02-20 | 98.17 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 郑街1#176线 | 10 | 420 | 404.22 | 2023-01-24 | 96.24 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 陆盛1#133线 | 10 | 530 | 497.45 | 2023-03-20 | 93.86 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 金塘931线 | 10 | 485 | 449.81 | 2023-01-25 | 92.74 | 重载 | 0 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 38.02 | 10kVⅡ段母线 | 0
宿迁直属 | 南电931线 | 10 | 600 | 545.92 | 2023-03-20 | 90.99 | 重载 | 0 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 钱港1#934线 | 10 | 530 | 475.66 | 2023-02-03 | 89.75 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 五电1#235线 | 20 | 440 | 394.5 | 2023-02-07 | 89.66 | 重载 | 0 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 六仓1#112线 | 10 | 485 | 434.4 | 2023-01-24 | 89.57 | 重载 | 0 | 江苏.六里变/2号主变 | 87.33 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 郑电2#188线 | 10 | 530 | 472.24 | 2023-02-21 | 89.1 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/2号主变 | 11.14 | Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 关电2#925线 | 10 | 600 | 533.23 | 2023-02-21 | 88.87 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 陆翔2#152线 | 10 | 530 | 461.82 | 2023-01-25 | 87.14 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.83 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
宿迁直属 | 启新1#911线 | 10 | 530 | 460 | 2023-01-24 | 86.79 | 重载 | 0 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 洋东916线 | 10 | 530 | 457.5 | 2023-01-24 | 86.32 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 郑电1#178线 | 10 | 530 | 449.63 | 2023-02-21 | 84.84 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 丁长129线 | 10 | 445 | 369.97 | 2023-02-15 | 83.14 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 古街1＃933线 | 10 | 530 | 439.87 | 2023-01-24 | 82.99 | 重载 | 0 | 宿迁.古山变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 果淮161线 | 10 | 530 | 434.53 | 2023-03-16 | 81.99 | 重载 | 0 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 关电1#915线 | 10 | 600 | 479.3 | 2023-02-21 | 79.88 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 街道137线 | 10 | 310 | 247.32 | 2023-03-30 | 79.78 | 重载 | 0 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 4.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 三金1#181线 | 10 | 530 | 421.49 | 2023-02-21 | 79.53 | 重载 | 0 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 红振2#146线 | 10 | 484 | 370.92 | 2023-01-15 | 76.64 | 重载 | 0 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 洋圩914线 | 10 | 530 | 404.22 | 2023-01-25 | 76.27 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 新庄114线 | 10 | 380 | 286.77 | 2023-02-27 | 75.47 | 重载 | 0 | 宿迁.路北变/1号主变 | 10.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 西淮922线 | 10 | 530 | 399.6 | 2023-02-21 | 75.4 | 重载 | 0 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 耿金2#161线 | 10 | 485 | 365.31 | 2023-01-07 | 75.32 | 重载 | 0 | 江苏.耿车变/3号主变 | 51.12 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
宿迁直属 | 同心124线 | 10 | 290 | 216.84 | 2023-02-23 | 74.77 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 港幸935线 | 10 | 530 | 395.92 | 2023-01-24 | 74.7 | 重载 | 0 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁直属 | 仰晶1#956线 | 10 | 530 | 395.16 | 2023-03-24 | 74.56 | 重载 | 0 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 光青Ⅱ153线 | 10 | 510 | 377.71 | 2023-03-07 | 74.06 | 重载 | 0 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 新洋1#911线 | 10 | 530 | 391.38 | 2023-03-05 | 73.85 | 重载 | 0 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁直属 | 耿金1#151线 | 10 | 485 | 357.72 | 2023-01-06 | 73.76 | 重载 | 0 | 江苏.耿车变/3号主变 | 51.12 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
宿迁直属 | 埠街175线 | 10 | 510 | 373.1 | 2023-01-25 | 73.16 | 重载 | 0 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 龙工2#191线 | 10 | 485 | 354 | 2023-03-16 | 72.99 | 重载 | 0 | 宿迁.龙河变/3号主变 | 36.14 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
宿迁直属 | 罗嵩194线 | 10 | 530 | 384.28 | 2023-02-23 | 72.51 | 重载 | 0 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 19.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 仰街Ⅱ963线 | 10 | 460 | 332.86 | 2023-02-13 | 72.36 | 重载 | 0 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 叶所926线 | 10 | 530 | 382.2 | 2023-03-06 | 72.11 | 重载 | 0 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 府黄171线 | 10 | 415 | 296.09 | 2023-01-27 | 71.35 | 重载 | 0 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 0
宿迁直属 | 三常172线 | 10 | 380 | 271.14 | 2023-02-22 | 71.35 | 重载 | 0 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 关新1#951线 | 10 | 530 | 376.14 | 2023-03-17 | 70.97 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/3号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
宿迁直属 | 城希Ⅱ981线 | 10 | 530 | 374.14 | 2023-01-27 | 70.59 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 罗华193线 | 10 | 510 | 358.27 | 2023-02-20 | 70.25 | 重载 | 0 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 19.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁直属 | 开源134线 | 10 | 515 | 359.08 | 2023-01-25 | 69.72 | 中载 | 24.59 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24.59
宿迁直属 | 金六911线 | 10 | 485 | 337.11 | 2023-01-25 | 69.51 | 中载 | 41.39 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 40.23 | 10kVⅠ段母线 | 41.39
宿迁直属 | 仰晶2#966线 | 10 | 530 | 366.69 | 2023-03-24 | 69.19 | 中载 | 74.65 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74.65
宿迁直属 | 北街Ⅰ9Y1线 | 10 | 465 | 320.98 | 2023-03-07 | 69.03 | 中载 | 78.29 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78.29
宿迁直属 | 西梨911线 | 10 | 530 | 363.96 | 2023-03-17 | 68.67 | 中载 | 121.93 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121.93
宿迁直属 | 通州2＃963线 | 10 | 530 | 362.62 | 2023-01-15 | 68.42 | 中载 | 145.14 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 145.14
宿迁直属 | 金田Ⅱ#927线 | 10 | 530 | 362.44 | 2023-01-04 | 68.38 | 中载 | 148.26 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 148.26
宿迁直属 | 光铜Ⅰ147线 | 10 | 510 | 348.59 | 2023-03-15 | 68.35 | 中载 | 145.66 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 145.66
宿迁直属 | 五电2#245线 | 20 | 330 | 225.2 | 2023-03-16 | 68.24 | 中载 | 200.91 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 200.91
宿迁直属 | 光纬143线 | 10 | 530 | 358.49 | 2023-03-16 | 67.64 | 中载 | 216.67 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 216.67
宿迁直属 | 关街911线 | 10 | 530 | 357.71 | 2023-03-16 | 67.49 | 中载 | 230.18 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 230.18
宿迁直属 | 路皇126线 | 10 | 280 | 188.31 | 2023-02-27 | 67.25 | 中载 | 133.19 | 宿迁.路北变/2号主变 | 6.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 133.19
宿迁直属 | 豫顺3#992线 | 10 | 530 | 352.97 | 2023-02-13 | 66.6 | 中载 | 312.28 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 312.28
宿迁直属 | 街道Ⅳ号152线 | 10 | 460 | 305.16 | 2023-01-24 | 66.34 | 中载 | 291.67 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 291.67
宿迁直属 | 钱联1#926线 | 10 | 530 | 348.57 | 2023-03-29 | 65.77 | 中载 | 388.49 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 388.49
宿迁直属 | 洋工924线 | 10 | 530 | 346.34 | 2023-02-07 | 65.35 | 中载 | 427.11 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 427.11
宿迁直属 | 曹集124线 | 10 | 320 | 208.35 | 2023-01-25 | 65.11 | 中载 | 271.06 | 宿迁.路北变/2号主变 | 6.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 271.06
宿迁直属 | 大兴127线 | 10 | 530 | 342.71 | 2023-02-13 | 64.66 | 中载 | 489.98 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 489.98
宿迁直属 | 工业园Ⅰ号145线 | 10 | 480 | 306.57 | 2023-03-17 | 63.87 | 中载 | 509.73 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 509.73
宿迁直属 | 通子Ⅱ955线 | 10 | 530 | 337.68 | 2023-01-27 | 63.71 | 中载 | 577.1 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 577.1
宿迁直属 | 叶重2#920线 | 10 | 530 | 336.96 | 2023-03-11 | 63.58 | 中载 | 589.57 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 589.57
宿迁直属 | 富振2#981线 | 10 | 530 | 333.96 | 2023-03-22 | 63.01 | 中载 | 641.53 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 641.53
宿迁直属 | 皂闫139线 | 10 | 460 | 288.75 | 2023-01-24 | 62.77 | 中载 | 575.89 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 39.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 575.89
宿迁直属 | 港秀932Ⅰ线 | 10 | 530 | 330.97 | 2023-01-15 | 62.45 | 中载 | 693.32 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅲ段母线 | 693.32
宿迁直属 | 来庙2#178线 | 10 | 485 | 302.41 | 2023-03-04 | 62.35 | 中载 | 642.4 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 642.4
宿迁直属 | 陈尧962线 | 10 | 530 | 329.37 | 2023-02-15 | 62.15 | 中载 | 721.03 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 721.03
宿迁直属 | 光铜Ⅱ155线 | 10 | 510 | 316.58 | 2023-03-05 | 62.07 | 中载 | 700.07 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 700.07
宿迁直属 | 城运143线 | 10 | 530 | 327.68 | 2023-01-24 | 61.83 | 中载 | 750.3 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 750.3
宿迁直属 | 富圳961线 | 10 | 530 | 327.3 | 2023-01-27 | 61.75 | 中载 | 756.88 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 756.88
宿迁直属 | 府恒Ⅱ188线 | 10 | 530 | 325.63 | 2023-01-15 | 61.44 | 中载 | 785.81 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 785.81
宿迁直属 | 关保913线 | 10 | 320 | 196.62 | 2023-03-01 | 61.44 | 中载 | 474.22 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 474.22
宿迁直属 | 惠泰159线 | 10 | 485 | 297.22 | 2023-03-24 | 61.28 | 中载 | 732.29 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 732.29
宿迁直属 | 埠罗Ⅱ922线 | 10 | 520 | 318.59 | 2023-02-25 | 61.27 | 中载 | 786.5 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 786.5
宿迁直属 | 埠苗914线 | 10 | 530 | 323.87 | 2023-01-25 | 61.11 | 中载 | 816.29 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 816.29
宿迁直属 | 北晓2#151线 | 10 | 530 | 323.44 | 2023-03-15 | 61.03 | 中载 | 823.74 | 宿迁.北区变/3号主变 | 32.63 | 10千伏V段母线 | 823.74
宿迁直属 | 叶重1#915线 | 10 | 530 | 322.8 | 2023-02-10 | 60.91 | 中载 | 834.82 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 834.82
宿迁直属 | 西玻917线 | 10 | 465 | 282.49 | 2023-01-27 | 60.75 | 中载 | 744.93 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 744.93
宿迁直属 | 西鼎1#914线 | 10 | 465 | 281.17 | 2023-03-26 | 60.47 | 中载 | 767.8 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 767.8
宿迁直属 | 钱港2#944线 | 10 | 530 | 319.57 | 2023-02-13 | 60.3 | 中载 | 890.77 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 890.77
宿迁直属 | 排涝128线 | 10 | 415 | 249.1 | 2023-02-16 | 60.02 | 中载 | 717.05 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 717.05
宿迁直属 | 府城933线 | 10 | 530 | 317.36 | 2023-01-15 | 59.88 | 中载 | 929.04 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 929.04
宿迁直属 | 黄河Ⅰ132线 | 10 | 530 | 316.18 | 2023-01-16 | 59.66 | 中载 | 949.48 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 949.48
宿迁直属 | 西泊Ⅱ号282线 | 20 | 530 | 315.88 | 2023-03-20 | 59.6 | 中载 | 1909.36 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1909.36
宿迁直属 | 黄埔2#171线 | 10 | 600 | 357.13 | 2023-01-01 | 59.52 | 中载 | 1088.91 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 5.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1088.91
宿迁直属 | 钱联2#946线 | 10 | 530 | 315.23 | 2023-03-17 | 59.48 | 中载 | 965.94 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 965.94
宿迁直属 | 路来116线 | 10 | 270 | 159.47 | 2023-03-18 | 59.06 | 中载 | 511.46 | 宿迁.路北变/1号主变 | 10.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 511.46
宿迁直属 | 丁嘴126线 | 10 | 400 | 235.12 | 2023-03-04 | 58.78 | 中载 | 777.32 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 777.32
宿迁直属 | 西双912线 | 10 | 530 | 309.84 | 2023-02-21 | 58.46 | 中载 | 1059.29 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1059.29
宿迁直属 | 朱岭139线 | 10 | 310 | 180.88 | 2023-01-25 | 58.35 | 中载 | 625.6 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 4.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 625.6
宿迁直属 | 洋光923线 | 10 | 440 | 256.7 | 2023-02-21 | 58.34 | 中载 | 888.52 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 888.52
宿迁直属 | 豫张1Y0线 | 10 | 530 | 308.33 | 2023-01-15 | 58.18 | 中载 | 1085.44 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1085.44
宿迁直属 | 钱舍2#942线 | 10 | 530 | 304.98 | 2023-03-24 | 57.54 | 中载 | 1143.47 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1143.47
宿迁直属 | 工业园Ⅲ号155线 | 10 | 460 | 264.38 | 2023-01-24 | 57.47 | 中载 | 997.98 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 997.98
宿迁直属 | 振州171线 | 10 | 485 | 277.38 | 2023-02-23 | 57.19 | 中载 | 1075.92 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1075.92
宿迁直属 | 豫基975线 | 10 | 530 | 301.83 | 2023-02-15 | 56.95 | 中载 | 1198.02 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1198.02
宿迁直属 | 叶电1#951线 | 10 | 530 | 301.32 | 2023-03-18 | 56.85 | 中载 | 1206.86 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏V段母线 | 1206.86
宿迁直属 | 洋纺194线 | 10 | 200 | 113.44 | 2023-02-26 | 56.72 | 中载 | 460.02 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 460.02
宿迁直属 | 付开127线 | 10 | 465 | 263.08 | 2023-01-03 | 56.58 | 中载 | 1081.11 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1081.11
宿迁直属 | 西环921线 | 10 | 530 | 297.34 | 2023-02-13 | 56.1 | 中载 | 1275.79 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1275.79
宿迁直属 | 罗雁185线 | 10 | 484 | 271.16 | 2023-01-02 | 56.02 | 中载 | 1171.52 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 41.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1171.52
宿迁直属 | 通吉2＃962线 | 10 | 530 | 296.57 | 2023-01-14 | 55.96 | 中载 | 1289.13 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1289.13
宿迁直属 | 豫顺2#972线 | 10 | 530 | 296.26 | 2023-01-25 | 55.9 | 中载 | 1294.5 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1294.5
宿迁直属 | 光齐1#173线 | 10 | 530 | 294.17 | 2023-03-01 | 55.5 | 中载 | 1330.7 | 宿迁.光前变/2号主变 | 29.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1330.7
宿迁直属 | 府建Ⅰ917线 | 10 | 530 | 293.63 | 2023-01-27 | 55.4 | 中载 | 1340.05 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 1340.05
宿迁直属 | 西渠923线 | 10 | 530 | 293.64 | 2023-02-22 | 55.4 | 中载 | 1339.88 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1339.88
宿迁直属 | 宿西2#162线 | 10 | 485 | 266.24 | 2023-01-27 | 54.89 | 中载 | 1268.86 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1268.86
宿迁直属 | 港海162线 | 10 | 465 | 253.55 | 2023-01-25 | 54.53 | 中载 | 1246.17 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1246.17
宿迁直属 | 通绿1＃956线 | 10 | 530 | 288.83 | 2023-01-27 | 54.5 | 中载 | 1423.18 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1423.18
宿迁直属 | 珠江2#172线 | 10 | 575 | 313.18 | 2023-01-14 | 54.47 | 中载 | 1547.02 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 5.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1547.02
宿迁直属 | 洋河196线 | 10 | 380 | 205.85 | 2023-01-06 | 54.17 | 中载 | 1041.8 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1041.8
宿迁直属 | 汇洋915线 | 10 | 530 | 285.52 | 2023-01-24 | 53.87 | 中载 | 1480.51 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1480.51
宿迁直属 | 开发区2#175线 | 10 | 510 | 273.63 | 2023-01-25 | 53.65 | 中载 | 1443.97 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 5.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1443.97
宿迁直属 | 西富941线 | 10 | 530 | 283.64 | 2023-02-13 | 53.52 | 中载 | 1513.08 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1513.08
宿迁直属 | 同龙2#972线 | 10 | 530 | 282.96 | 2023-01-25 | 53.39 | 中载 | 1524.85 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1524.85
宿迁直属 | 开中146线 | 10 | 515 | 274.42 | 2023-02-13 | 53.29 | 中载 | 1490.91 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1490.91
宿迁直属 | 仓集193线 | 10 | 520 | 276.46 | 2023-01-01 | 53.17 | 中载 | 1516.19 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1516.19
宿迁直属 | 新坝1#936线 | 10 | 530 | 280.55 | 2023-02-04 | 52.93 | 中载 | 1566.59 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1566.59
宿迁直属 | 惠付2#152线 | 10 | 530 | 279.84 | 2023-01-24 | 52.8 | 中载 | 1578.89 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 1578.89
宿迁直属 | 豫顺4#993线 | 10 | 530 | 279.85 | 2023-01-27 | 52.8 | 中载 | 1578.72 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1578.72
宿迁直属 | 叶铂2#927线 | 10 | 530 | 278.22 | 2023-03-20 | 52.49 | 中载 | 1606.95 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1606.95
宿迁直属 | 钱博1#915线 | 10 | 530 | 275.62 | 2023-02-11 | 52 | 中载 | 1651.98 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1651.98
宿迁直属 | 豫港1N3线 | 10 | 530 | 273.87 | 2023-01-14 | 51.67 | 中载 | 1682.29 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1682.29
宿迁直属 | 通古Ⅱ951线 | 10 | 480 | 246.67 | 2023-03-31 | 51.39 | 中载 | 1547.2 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1547.2
宿迁直属 | 南道946线 | 10 | 530 | 271.2 | 2023-01-24 | 51.17 | 中载 | 1728.54 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1728.54
宿迁直属 | 北仰1#142线 | 10 | 530 | 270 | 2023-02-16 | 50.94 | 中载 | 1749.32 | 宿迁.北区变/2号主变 | 35.65 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1749.32
宿迁直属 | 城连121线 | 10 | 530 | 269.21 | 2023-01-16 | 50.79 | 中载 | 1763 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1763
宿迁直属 | 来王162线 | 10 | 530 | 268.54 | 2023-01-24 | 50.67 | 中载 | 1774.61 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1774.61
宿迁直属 | 叶铂1#917线 | 10 | 530 | 267.9 | 2023-03-20 | 50.55 | 中载 | 1785.69 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1785.69
宿迁直属 | 关安923线 | 10 | 310 | 156.52 | 2023-01-24 | 50.49 | 中载 | 1047.51 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1047.51
宿迁直属 | 三材175线 | 10 | 530 | 267.52 | 2023-02-10 | 50.48 | 中载 | 1792.27 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1792.27
宿迁直属 | 纲要122线 | 10 | 415 | 209.11 | 2023-02-01 | 50.39 | 中载 | 1409.67 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1409.67
宿迁直属 | 叶湖1号936线 | 10 | 530 | 267 | 2023-02-28 | 50.38 | 中载 | 1801.28 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1801.28
宿迁直属 | 府豪946线 | 10 | 530 | 266.55 | 2023-01-27 | 50.29 | 中载 | 1809.07 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 1809.07
宿迁直属 | 豫山1Y3线 | 10 | 530 | 266.14 | 2023-01-25 | 50.22 | 中载 | 1816.18 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1816.18
宿迁直属 | 黄刘911线 | 10 | 310 | 154.69 | 2023-01-24 | 49.9 | 轻载 | 1079.21 | 宿迁.黄墩变/2号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1079.21
宿迁直属 | 叶庆1#916线 | 10 | 530 | 263.7 | 2023-03-09 | 49.75 | 轻载 | 1858.44 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1858.44
宿迁直属 | 豫顺1#971线 | 10 | 530 | 263.15 | 2023-01-25 | 49.65 | 轻载 | 1867.96 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1867.96
宿迁直属 | 叶宾2#983线 | 10 | 485 | 240.12 | 2023-01-24 | 49.51 | 轻载 | 1721.26 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1721.26
宿迁直属 | 启翔1#915线 | 10 | 530 | 261.1 | 2023-03-24 | 49.26 | 轻载 | 1903.47 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1903.47
宿迁直属 | 洋都921线 | 10 | 515 | 252.05 | 2023-01-24 | 48.94 | 轻载 | 1878.35 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1878.35
宿迁直属 | 红山1#152线 | 10 | 530 | 257.7 | 2023-01-27 | 48.62 | 轻载 | 1962.36 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1962.36
宿迁直属 | 港余164Ⅱ线 | 10 | 415 | 201.25 | 2023-01-24 | 48.49 | 轻载 | 1545.81 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1545.81
宿迁直属 | 果铁182线 | 10 | 530 | 255.59 | 2023-03-03 | 48.22 | 轻载 | 1998.9 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1998.9
宿迁直属 | 王邳1＃112线 | 10 | 530 | 254.42 | 2023-01-24 | 48 | 轻载 | 2019.17 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2019.17
宿迁直属 | 三建165线 | 10 | 530 | 253.79 | 2023-01-14 | 47.88 | 轻载 | 2030.08 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2030.08
宿迁直属 | 光尔171线 | 10 | 530 | 252.82 | 2023-02-17 | 47.7 | 轻载 | 2046.88 | 宿迁.光前变/2号主变 | 29.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2046.88
宿迁直属 | 振恒2#182线 | 10 | 485 | 228.52 | 2023-03-25 | 47.12 | 轻载 | 1922.17 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1922.17
宿迁直属 | 豫发1N5线 | 10 | 530 | 248.56 | 2023-01-05 | 46.9 | 轻载 | 2120.66 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2120.66
宿迁直属 | 罗陆184线 | 10 | 415 | 192.4 | 2023-02-27 | 46.36 | 轻载 | 1699.09 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 41.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1699.09
宿迁直属 | 港福945线 | 10 | 530 | 244.76 | 2023-01-24 | 46.18 | 轻载 | 2186.48 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2186.48
宿迁直属 | 三西185线 | 10 | 530 | 244.16 | 2023-03-17 | 46.07 | 轻载 | 2196.87 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2196.87
宿迁直属 | 三淮174线 | 10 | 515 | 236.9 | 2023-03-13 | 46 | 轻载 | 2140.75 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2140.75
宿迁直属 | 城宝Ⅰ112线 | 10 | 530 | 243.75 | 2023-01-27 | 45.99 | 轻载 | 2203.97 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2203.97
宿迁直属 | 同邳2#974线 | 10 | 530 | 243.72 | 2023-01-16 | 45.98 | 轻载 | 2204.49 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2204.49
宿迁直属 | 振恒1#152线 | 10 | 485 | 222.66 | 2023-03-26 | 45.91 | 轻载 | 2023.67 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2023.67
宿迁直属 | 振东162线 | 10 | 485 | 221.48 | 2023-03-31 | 45.67 | 轻载 | 2044.11 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2044.11
宿迁直属 | 富民951线 | 10 | 530 | 240.47 | 2023-01-16 | 45.37 | 轻载 | 2260.78 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2260.78
宿迁直属 | 顺山170线 | 10 | 530 | 239.94 | 2023-02-13 | 45.27 | 轻载 | 2269.96 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 5.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2269.96
宿迁直属 | 王街116线 | 10 | 530 | 239.47 | 2023-01-25 | 45.18 | 轻载 | 2278.1 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2278.1
宿迁直属 | 北涧Ⅱ9B3线 | 10 | 440 | 198.28 | 2023-03-31 | 45.06 | 轻载 | 1900.35 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1900.35
宿迁直属 | 新坝2#946线 | 10 | 530 | 237.89 | 2023-02-21 | 44.88 | 轻载 | 2305.47 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2305.47
宿迁直属 | 埠龙Ⅱ923线 | 10 | 530 | 237.01 | 2023-03-21 | 44.72 | 轻载 | 2320.71 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2320.71
宿迁直属 | 罗峨192线 | 10 | 530 | 236.5 | 2023-02-17 | 44.62 | 轻载 | 2329.54 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 19.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2329.54
宿迁直属 | 郑新172线 | 10 | 385 | 171.73 | 2023-01-24 | 44.61 | 轻载 | 1693.38 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 1693.38
宿迁直属 | 付黄1#111线 | 10 | 465 | 205.13 | 2023-01-27 | 44.11 | 轻载 | 2084.81 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2084.81
宿迁直属 | 罗薇1#922线 | 10 | 530 | 233.64 | 2023-02-22 | 44.08 | 轻载 | 2379.08 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2379.08
宿迁直属 | 开雅133线 | 10 | 530 | 233 | 2023-01-16 | 43.96 | 轻载 | 2390.16 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2390.16
宿迁直属 | 宿洞155线 | 10 | 485 | 211.92 | 2023-01-16 | 43.69 | 轻载 | 2209.69 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2209.69
宿迁直属 | 陆山1#111线 | 10 | 530 | 230.93 | 2023-03-17 | 43.57 | 轻载 | 2426.01 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2426.01
宿迁直属 | 新安2#942线 | 10 | 530 | 230.62 | 2023-01-24 | 43.51 | 轻载 | 2431.38 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2431.38
宿迁直属 | 豫开1Y2线 | 10 | 530 | 229.93 | 2023-03-19 | 43.38 | 轻载 | 2443.33 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2443.33
宿迁直属 | 惠熊134线 | 10 | 530 | 229.22 | 2023-01-13 | 43.25 | 轻载 | 2455.63 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 35.8 | 10kVⅠ段母线 | 2455.63
宿迁直属 | 钱裕2#936线 | 10 | 530 | 227.46 | 2023-02-22 | 42.92 | 轻载 | 2486.11 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2486.11
宿迁直属 | 支滨2#142线 | 10 | 530 | 227.34 | 2023-01-30 | 42.89 | 轻载 | 2488.19 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2488.19
宿迁直属 | 新洋2#921线 | 10 | 530 | 226.81 | 2023-02-22 | 42.79 | 轻载 | 2497.37 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2497.37
宿迁直属 | 叶上2#923线 | 10 | 530 | 226.14 | 2023-03-20 | 42.67 | 轻载 | 2508.98 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2508.98
宿迁直属 | 三兴2#194线 | 10 | 530 | 225.69 | 2023-02-22 | 42.58 | 轻载 | 2516.77 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2516.77
宿迁直属 | 西张913线 | 10 | 530 | 225.38 | 2023-03-31 | 42.52 | 轻载 | 2522.14 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2522.14
宿迁直属 | 长江2#173线 | 10 | 575 | 244.34 | 2023-01-25 | 42.49 | 轻载 | 2739.33 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 5.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2739.33
宿迁直属 | 三耿163线 | 10 | 415 | 176.35 | 2023-01-21 | 42.49 | 轻载 | 1977.08 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1977.08
宿迁直属 | 陆河9L3线 | 10 | 530 | 223.55 | 2023-03-24 | 42.18 | 轻载 | 2553.83 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2553.83
宿迁直属 | 幸福Ⅰ131线 | 10 | 530 | 222.18 | 2023-01-27 | 41.92 | 轻载 | 2577.56 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2577.56
宿迁直属 | 府财176线 | 10 | 515 | 215.74 | 2023-01-28 | 41.89 | 轻载 | 2507.24 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 2507.24
宿迁直属 | 豫红1Y8线 | 10 | 530 | 221.84 | 2023-01-25 | 41.86 | 轻载 | 2583.45 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.45
宿迁直属 | 同蔡2#971线 | 10 | 530 | 221.76 | 2023-03-31 | 41.84 | 轻载 | 2584.84 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2584.84
宿迁直属 | 幸鹰974线 | 10 | 530 | 220.4 | 2023-01-14 | 41.58 | 轻载 | 2608.39 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2608.39
宿迁直属 | 付物125线 | 10 | 466 | 193.68 | 2023-02-02 | 41.56 | 轻载 | 2295.25 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2295.25
宿迁直属 | 湖杉2#922线 | 10 | 530 | 220.08 | 2023-02-13 | 41.52 | 轻载 | 2613.93 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2613.93
宿迁直属 | 三科1#183线 | 10 | 530 | 219.83 | 2023-01-05 | 41.48 | 轻载 | 2618.26 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2618.26
宿迁直属 | 开民147线 | 10 | 465 | 192.81 | 2023-01-25 | 41.46 | 轻载 | 2298.19 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2298.19
宿迁直属 | 园区122线 | 10 | 290 | 119.21 | 2023-01-24 | 41.11 | 轻载 | 1451.24 | 宿迁.路北变/2号主变 | 6.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1451.24
宿迁直属 | 三车173线 | 10 | 484 | 197.47 | 2023-02-15 | 40.8 | 轻载 | 2447.84 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2447.84
宿迁直属 | 运电233线 | 20 | 465 | 188 | 2023-03-20 | 40.43 | 轻载 | 4763 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4763
宿迁直属 | 黄埔1#164线 | 10 | 560 | 226.17 | 2023-01-27 | 40.39 | 轻载 | 2872.18 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2872.18
宿迁直属 | 洋闸911线 | 10 | 515 | 208.02 | 2023-01-24 | 40.39 | 轻载 | 2640.95 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2640.95
宿迁直属 | 开古136线 | 10 | 515 | 207.76 | 2023-01-27 | 40.34 | 轻载 | 2645.46 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2645.46
宿迁直属 | 同蔡1#961线 | 10 | 530 | 213 | 2023-01-24 | 40.19 | 轻载 | 2736.56 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2736.56
宿迁直属 | 北前161线 | 10 | 370 | 148.36 | 2023-01-24 | 40.1 | 轻载 | 1916.28 | 宿迁.北区变/3号主变 | 32.63 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1916.28
宿迁直属 | 幸金954线 | 10 | 530 | 212.4 | 2023-01-14 | 40.08 | 轻载 | 2746.95 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 32.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2746.95
宿迁直属 | 付流116线 | 10 | 466 | 186.61 | 2023-02-09 | 40.05 | 轻载 | 2417.7 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2417.7
宿迁直属 | 北船Ⅱ9B2线 | 10 | 440 | 175.78 | 2023-02-14 | 39.95 | 轻载 | 2290.05 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2290.05
宿迁直属 | 富金955线 | 10 | 530 | 209.88 | 2023-01-14 | 39.6 | 轻载 | 2790.6 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2790.6
宿迁直属 | 果财166线 | 10 | 530 | 209.88 | 2023-01-24 | 39.6 | 轻载 | 2790.6 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2790.6
宿迁直属 | 开通135线 | 10 | 515 | 203.89 | 2023-01-28 | 39.59 | 轻载 | 2712.49 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2712.49
宿迁直属 | 陆漓9M1线 | 10 | 530 | 209.64 | 2023-02-11 | 39.55 | 轻载 | 2794.76 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2794.76
宿迁直属 | 隆古2#171线 | 10 | 485 | 190.9 | 2023-03-18 | 39.36 | 轻载 | 2573.75 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 38.84 | 10kVⅡ段母线 | 2573.75
宿迁直属 | 启宇123线 | 10 | 415 | 162.54 | 2023-01-24 | 39.17 | 轻载 | 2216.27 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2216.27
宿迁直属 | 宿庭165线 | 10 | 485 | 189.84 | 2023-01-27 | 39.14 | 轻载 | 2592.11 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2592.11
宿迁直属 | 洋璃922线 | 10 | 460 | 179.92 | 2023-01-31 | 39.11 | 轻载 | 2460.83 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2460.83
宿迁直属 | 光青Ⅰ146线 | 10 | 510 | 199.18 | 2023-02-15 | 39.05 | 轻载 | 2733.44 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2733.44
宿迁直属 | 三鸡1#182线 | 10 | 530 | 205.76 | 2023-02-10 | 38.82 | 轻载 | 2861.96 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2861.96
宿迁直属 | 运楼114线 | 10 | 366 | 141.86 | 2023-01-25 | 38.76 | 轻载 | 1980.37 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1980.37
宿迁直属 | 南苑1＃933线 | 10 | 530 | 204.6 | 2023-01-24 | 38.6 | 轻载 | 2882.05 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2882.05
宿迁直属 | 府雅935线 | 10 | 530 | 204.48 | 2023-02-13 | 38.58 | 轻载 | 2884.13 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 2884.13
宿迁直属 | 古庄177线 | 10 | 530 | 204.31 | 2023-01-15 | 38.55 | 轻载 | 2887.07 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2887.07
宿迁直属 | 三城195线 | 10 | 530 | 203.71 | 2023-01-06 | 38.44 | 轻载 | 2897.46 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2897.46
宿迁直属 | 三兴1#184线 | 10 | 530 | 202.83 | 2023-02-24 | 38.27 | 轻载 | 2912.7 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2912.7
宿迁直属 | 付职118线 | 10 | 465 | 177.28 | 2023-01-25 | 38.12 | 轻载 | 2567.17 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2567.17
宿迁直属 | 南新2#942线 | 10 | 530 | 201.6 | 2023-01-24 | 38.04 | 轻载 | 2934.01 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2934.01
宿迁直属 | 王海117线 | 10 | 530 | 201.32 | 2023-01-24 | 37.98 | 轻载 | 2938.86 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2938.86
宿迁直属 | 叶电2#952线 | 10 | 530 | 200.34 | 2023-03-18 | 37.8 | 轻载 | 2955.83 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏V段母线 | 2955.83
宿迁直属 | 通绿2＃线966线 | 10 | 530 | 199.58 | 2023-01-27 | 37.66 | 轻载 | 2968.99 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2968.99
宿迁直属 | 陆翔1#132线 | 10 | 530 | 198.98 | 2023-03-18 | 37.54 | 轻载 | 2979.39 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2979.39
宿迁直属 | 龙工1#181线 | 10 | 485 | 181.93 | 2023-03-11 | 37.51 | 轻载 | 2729.11 | 宿迁.龙河变/3号主变 | 36.14 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2729.11
宿迁直属 | 汇源Ⅱ#928线 | 10 | 530 | 198.77 | 2023-01-09 | 37.5 | 轻载 | 2983.02 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2983.02
宿迁直属 | 府康934线 | 10 | 530 | 198.51 | 2023-01-28 | 37.45 | 轻载 | 2987.53 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 2987.53
宿迁直属 | 同湾1#963线 | 10 | 530 | 198 | 2023-01-25 | 37.36 | 轻载 | 2996.36 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2996.36
宿迁直属 | 叶通2号945线 | 10 | 530 | 198 | 2023-01-18 | 37.36 | 轻载 | 2996.36 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2996.36
宿迁直属 | 红中143线 | 10 | 530 | 197.2 | 2023-01-27 | 37.21 | 轻载 | 3010.22 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3010.22
宿迁直属 | 罗薇2#964线 | 10 | 530 | 197.05 | 2023-02-13 | 37.18 | 轻载 | 3012.81 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3012.81
宿迁直属 | 通古Ⅰ941线 | 10 | 530 | 196.42 | 2023-01-27 | 37.06 | 轻载 | 3023.73 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3023.73
宿迁直属 | 启翔2#925线 | 10 | 530 | 196.15 | 2023-03-30 | 37.01 | 轻载 | 3028.4 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3028.4
宿迁直属 | 叶庆2#921线 | 10 | 530 | 195.84 | 2023-02-15 | 36.95 | 轻载 | 3033.77 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3033.77
宿迁直属 | 豫沙1Y4线 | 10 | 530 | 195.82 | 2023-01-27 | 36.95 | 轻载 | 3034.12 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3034.12
宿迁直属 | 运贝115线 | 10 | 530 | 195.47 | 2023-02-23 | 36.88 | 轻载 | 3040.18 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3040.18
宿迁直属 | 许功1#251线 | 20 | 530 | 195.32 | 2023-02-09 | 36.85 | 轻载 | 6085.56 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6085.56
宿迁直属 | 陆街134线 | 10 | 530 | 195.04 | 2023-02-21 | 36.8 | 轻载 | 3047.63 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3047.63
宿迁直属 | 长江1#166线 | 10 | 575 | 211.52 | 2023-01-25 | 36.79 | 轻载 | 3307.77 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3307.77
宿迁直属 | 城域124线 | 10 | 530 | 194.73 | 2023-01-16 | 36.74 | 轻载 | 3053 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3053
宿迁直属 | 开厦Ⅱ145线 | 10 | 465 | 169.94 | 2023-01-27 | 36.55 | 轻载 | 2694.3 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2694.3
宿迁直属 | 罗钱183线 | 10 | 530 | 193.67 | 2023-02-12 | 36.54 | 轻载 | 3071.36 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 41.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3071.36
宿迁直属 | 光电164线 | 10 | 530 | 193.36 | 2023-01-22 | 36.48 | 轻载 | 3076.72 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3076.72
宿迁直属 | 府政181线 | 10 | 530 | 192.7 | 2023-03-30 | 36.36 | 轻载 | 3088.16 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 3088.16
宿迁直属 | 五复218线 | 20 | 465 | 168.24 | 2023-02-21 | 36.18 | 轻载 | 5447.49 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5447.49
宿迁直属 | 晓嶂2#188线 | 10 | 600 | 216.21 | 2023-02-13 | 36.03 | 轻载 | 3529.64 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 25.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3529.64
宿迁直属 | 罗胎196线 | 10 | 530 | 190.72 | 2023-01-04 | 35.98 | 轻载 | 3122.45 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 19.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3122.45
宿迁直属 | 港建167线 | 10 | 530 | 190.2 | 2023-01-26 | 35.89 | 轻载 | 3131.46 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3131.46
宿迁直属 | 府电174线 | 10 | 530 | 190.07 | 2023-02-13 | 35.86 | 轻载 | 3133.71 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 3133.71
宿迁直属 | 郑街2#177线 | 10 | 420 | 150 | 2023-01-25 | 35.71 | 轻载 | 2494.08 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 2494.08
宿迁直属 | 宿杭166线 | 10 | 485 | 172.72 | 2023-01-28 | 35.61 | 轻载 | 2888.63 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2888.63
宿迁直属 | 钱博2#925线 | 10 | 530 | 187.91 | 2023-03-23 | 35.45 | 轻载 | 3171.12 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3171.12
宿迁直属 | 港铁159线 | 10 | 530 | 187.52 | 2023-01-24 | 35.38 | 轻载 | 3177.87 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3177.87
宿迁直属 | 陆苏1#146线 | 10 | 485 | 171.23 | 2023-02-23 | 35.31 | 轻载 | 2914.44 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2914.44
宿迁直属 | 城龙Ⅰ113线 | 10 | 530 | 186.34 | 2023-01-26 | 35.16 | 轻载 | 3198.31 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3198.31
宿迁直属 | 惠民2#151线 | 10 | 500 | 175.78 | 2023-01-24 | 35.16 | 轻载 | 3017.49 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 3017.49
宿迁直属 | 光科172线 | 10 | 530 | 186.18 | 2023-01-05 | 35.13 | 轻载 | 3201.08 | 宿迁.光前变/2号主变 | 29.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3201.08
宿迁直属 | 湖台2#943线 | 10 | 530 | 185.7 | 2023-02-22 | 35.04 | 轻载 | 3209.4 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3209.4
宿迁直属 | 叶区925线 | 10 | 530 | 185.04 | 2023-03-10 | 34.91 | 轻载 | 3220.83 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3220.83
宿迁直属 | 南埠934线 | 10 | 530 | 184.8 | 2023-01-25 | 34.87 | 轻载 | 3224.98 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3224.98
宿迁直属 | 叶铜1#962线 | 10 | 485 | 168.05 | 2023-02-13 | 34.65 | 轻载 | 2969.51 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 12.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2969.51
宿迁直属 | 南发935线 | 10 | 530 | 183.6 | 2023-03-13 | 34.64 | 轻载 | 3245.77 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3245.77
宿迁直属 | 开青132线 | 10 | 515 | 178.32 | 2023-01-02 | 34.63 | 轻载 | 3155.36 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3155.36
宿迁直属 | 三科2#193线 | 10 | 530 | 183.49 | 2023-02-25 | 34.62 | 轻载 | 3247.67 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3247.67
宿迁直属 | 宿霸2#198线 | 10 | 485 | 167.2 | 2023-02-13 | 34.47 | 轻载 | 2984.24 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2984.24
宿迁直属 | 可成Ⅰ212线 | 20 | 530 | 181.78 | 2023-03-28 | 34.3 | 轻载 | 6554.58 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6554.58
宿迁直属 | 陆苏2#166线 | 10 | 485 | 166.01 | 2023-03-09 | 34.23 | 轻载 | 3004.85 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.83 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3004.85
宿迁直属 | 黄英912线 | 10 | 370 | 126.56 | 2023-01-15 | 34.21 | 轻载 | 2293.86 | 宿迁.黄墩变/2号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2293.86
宿迁直属 | 叶青1#961线 | 10 | 485 | 165.59 | 2023-01-24 | 34.14 | 轻载 | 3012.12 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 12.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3012.12
宿迁直属 | 陆杭1#144线 | 10 | 485 | 164.45 | 2023-03-29 | 33.91 | 轻载 | 3031.87 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3031.87
宿迁直属 | 湖紫2#923线 | 10 | 530 | 179.22 | 2023-01-27 | 33.82 | 轻载 | 3321.63 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3321.63
宿迁直属 | 通州1＃972线 | 10 | 530 | 179.2 | 2023-01-25 | 33.81 | 轻载 | 3321.98 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3321.98
宿迁直属 | 古山2＃934线 | 10 | 530 | 178.6 | 2023-01-24 | 33.7 | 轻载 | 3332.37 | 宿迁.古山变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3332.37
宿迁直属 | 果民154线 | 10 | 530 | 178.24 | 2023-03-11 | 33.63 | 轻载 | 3338.6 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3338.6
宿迁直属 | 宿人159线 | 10 | 485 | 163.12 | 2023-01-08 | 33.63 | 轻载 | 3054.9 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3054.9
宿迁直属 | 金山961线 | 10 | 485 | 163.04 | 2023-01-24 | 33.62 | 轻载 | 3056.29 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 40.23 | 10kVⅠ段母线 | 3056.29
宿迁直属 | 汇源1#918线 | 10 | 530 | 178.03 | 2023-01-05 | 33.59 | 轻载 | 3342.24 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3342.24
宿迁直属 | 西民925线 | 10 | 530 | 177.64 | 2023-02-09 | 33.52 | 轻载 | 3349 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3349
宿迁直属 | 光新176线 | 10 | 530 | 177.23 | 2023-02-12 | 33.44 | 轻载 | 3356.1 | 宿迁.光前变/2号主变 | 29.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3356.1
宿迁直属 | 开张142线 | 10 | 415 | 138.59 | 2023-01-03 | 33.4 | 轻载 | 2631.08 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2631.08
宿迁直属 | 叶上1#913线 | 10 | 530 | 176.52 | 2023-03-20 | 33.31 | 轻载 | 3368.39 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3368.39
宿迁直属 | 豫台1Y9线 | 10 | 530 | 175.78 | 2023-01-24 | 33.17 | 轻载 | 3381.21 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3381.21
宿迁直属 | 通宿Ⅰ943线 | 10 | 530 | 175.34 | 2023-02-23 | 33.08 | 轻载 | 3388.83 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3388.83
宿迁直属 | 钱舍1#932线 | 10 | 530 | 175.25 | 2023-02-18 | 33.07 | 轻载 | 3390.39 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3390.39
宿迁直属 | 光董145线 | 10 | 530 | 175.14 | 2023-03-13 | 33.05 | 轻载 | 3392.3 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3392.3
宿迁直属 | 埠罗Ⅰ912线 | 10 | 450 | 148.57 | 2023-01-25 | 33.02 | 轻载 | 2882.57 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2882.57
宿迁直属 | 曹岭2#164线 | 10 | 530 | 174.57 | 2023-03-07 | 32.94 | 轻载 | 3402.17 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 35.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3402.17
宿迁直属 | 惠民1#131线 | 10 | 500 | 164.53 | 2023-01-25 | 32.91 | 轻载 | 3212.34 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 35.8 | 10kVⅠ段母线 | 3212.34
宿迁直属 | 王蔡1＃113线 | 10 | 530 | 174.42 | 2023-01-25 | 32.91 | 轻载 | 3404.77 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3404.77
宿迁直属 | 湖杉1#912线 | 10 | 530 | 173.76 | 2023-02-13 | 32.78 | 轻载 | 3416.2 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3416.2
宿迁直属 | 果潮2#181线 | 10 | 530 | 171.91 | 2023-01-14 | 32.44 | 轻载 | 3448.24 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3448.24
宿迁直属 | 井街124线 | 10 | 465 | 150 | 2023-01-26 | 32.26 | 轻载 | 3039.66 | 宿迁.井头变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2990
宿迁直属 | 豫美1N7线 | 10 | 480 | 154.34 | 2023-02-13 | 32.15 | 轻载 | 3146.35 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3146.35
宿迁直属 | 许霞279线 | 20 | 530 | 170.11 | 2023-03-11 | 32.1 | 轻载 | 6958.83 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6958.83
宿迁直属 | 通环2＃975线 | 10 | 530 | 169.92 | 2023-01-17 | 32.06 | 轻载 | 3482.71 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3482.71
宿迁直属 | 城大116线 | 10 | 530 | 169.89 | 2023-01-15 | 32.05 | 轻载 | 3483.23 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3483.23
宿迁直属 | 振大180线 | 10 | 485 | 154.69 | 2023-02-22 | 31.89 | 轻载 | 3200.91 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3200.91
宿迁直属 | 振湖161线 | 10 | 485 | 154.34 | 2023-03-20 | 31.82 | 轻载 | 3206.97 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3206.97
宿迁直属 | 叶贝942线 | 10 | 530 | 168.6 | 2023-01-12 | 31.81 | 轻载 | 3505.57 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3505.57
宿迁直属 | 城宝Ⅱ125线 | 10 | 530 | 168.48 | 2023-01-24 | 31.79 | 轻载 | 3507.65 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3507.65
宿迁直属 | 果便164线 | 10 | 530 | 168.4 | 2023-03-01 | 31.77 | 轻载 | 3509.03 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3509.03
宿迁直属 | 许电259线 | 20 | 530 | 167.65 | 2023-03-13 | 31.63 | 轻载 | 7044.04 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7044.04
宿迁直属 | 三纬166线 | 10 | 530 | 166.85 | 2023-02-11 | 31.48 | 轻载 | 3535.88 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3535.88
宿迁直属 | 付园113线 | 10 | 465 | 146.33 | 2023-02-22 | 31.47 | 轻载 | 3103.22 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3103.22
宿迁直属 | 洋玻913线 | 10 | 530 | 166.3 | 2023-01-05 | 31.38 | 轻载 | 3545.4 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3545.4
宿迁直属 | 仰园Ⅰ952线 | 10 | 510 | 158.74 | 2023-03-12 | 31.13 | 轻载 | 3433.86 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3433.86
宿迁直属 | 运德215线 | 20 | 465 | 144.33 | 2023-02-18 | 31.04 | 轻载 | 6275.73 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6275.73
宿迁直属 | 运乘116线 | 10 | 530 | 163.83 | 2023-03-01 | 30.91 | 轻载 | 3588.18 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3588.18
宿迁直属 | 富便965线 | 10 | 530 | 162.77 | 2023-02-13 | 30.71 | 轻载 | 3606.54 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3606.54
宿迁直属 | 通宿Ⅱ953线 | 10 | 530 | 162.69 | 2023-03-29 | 30.7 | 轻载 | 3607.93 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3607.93
宿迁直属 | 陈头Ⅰ963线 | 10 | 530 | 162.66 | 2023-01-24 | 30.69 | 轻载 | 3608.45 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3608.45
宿迁直属 | 运纺217线 | 20 | 465 | 142.22 | 2023-02-21 | 30.58 | 轻载 | 6348.82 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6348.82
宿迁直属 | 东圩199线 | 10 | 335 | 102.24 | 2023-02-22 | 30.52 | 轻载 | 2290.74 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2290.74
宿迁直属 | 许功2#271线 | 20 | 530 | 161.41 | 2023-02-15 | 30.45 | 轻载 | 7260.2 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7260.2
宿迁直属 | 曹港2#162线 | 10 | 530 | 160.52 | 2023-01-25 | 30.29 | 轻载 | 3645.51 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 35.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3645.51
宿迁直属 | 关来912线 | 10 | 510 | 154.06 | 2023-03-01 | 30.21 | 轻载 | 3514.92 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3514.92
宿迁直属 | 港果155线 | 10 | 530 | 159.1 | 2023-01-24 | 30.02 | 轻载 | 3670.11 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3670.11
宿迁直属 | 通子Ⅰ945线 | 10 | 480 | 144.07 | 2023-01-27 | 30.01 | 轻载 | 3324.23 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3324.23
宿迁直属 | 来保167线 | 10 | 530 | 158.91 | 2023-02-27 | 29.98 | 轻载 | 3673.4 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3673.4
宿迁直属 | 湖薇1#914线 | 10 | 530 | 158.76 | 2023-02-20 | 29.95 | 轻载 | 3676 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3676
宿迁直属 | 运织218线 | 20 | 465 | 138.88 | 2023-03-28 | 29.87 | 轻载 | 6464.52 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6464.52
宿迁直属 | 五可216线 | 20 | 465 | 138.53 | 2023-03-30 | 29.79 | 轻载 | 6476.64 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6476.64
宿迁直属 | 豫金981线 | 10 | 530 | 157.07 | 2023-01-25 | 29.64 | 轻载 | 3705.27 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏V段母线 | 3705.27
宿迁直属 | 红西1#156线 | 10 | 515 | 151.79 | 2023-02-27 | 29.47 | 轻载 | 3614.86 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3614.86
宿迁直属 | 红西2#166线 | 10 | 515 | 151.63 | 2023-02-27 | 29.44 | 轻载 | 3617.63 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3617.63
宿迁直属 | 五进Ⅱ984线 | 10 | 530 | 155.92 | 2023-01-02 | 29.42 | 轻载 | 3725.19 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3725.19
宿迁直属 | 黄山1#168线 | 10 | 575 | 168.46 | 2023-01-24 | 29.3 | 轻载 | 4053.57 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4053.57
宿迁直属 | 井苏125线 | 10 | 460 | 134.55 | 2023-01-24 | 29.25 | 轻载 | 3246.63 | 宿迁.井头变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2990
宿迁直属 | 启锋2#924线 | 10 | 530 | 154.98 | 2023-03-08 | 29.24 | 轻载 | 3741.47 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3741.47
宿迁直属 | 陈伏961线 | 10 | 420 | 122.57 | 2023-01-08 | 29.18 | 轻载 | 2969.17 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2969.17
宿迁直属 | 罗嘉2#198线 | 10 | 600 | 174.96 | 2023-02-09 | 29.16 | 轻载 | 4244.09 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 19.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4244.09
宿迁直属 | 新都1#914线 | 10 | 485 | 141.36 | 2023-01-24 | 29.15 | 轻载 | 3431.78 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3431.78
宿迁直属 | 运道112线 | 10 | 530 | 154.34 | 2023-03-10 | 29.12 | 轻载 | 3752.55 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3752.55
宿迁直属 | 付黄2#121线 | 10 | 465 | 135.35 | 2023-01-26 | 29.11 | 轻载 | 3293.4 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3293.4
宿迁直属 | 支滨1#132线 | 10 | 530 | 154.1 | 2023-01-27 | 29.08 | 轻载 | 3756.71 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3756.71
宿迁直属 | 开富143线 | 10 | 515 | 149.69 | 2023-02-13 | 29.07 | 轻载 | 3651.23 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3651.23
宿迁直属 | 城金115线 | 10 | 530 | 153.25 | 2023-02-17 | 28.92 | 轻载 | 3771.43 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3771.43
宿迁直属 | 光亚2#175线 | 10 | 530 | 151.33 | 2023-02-28 | 28.55 | 轻载 | 3804.68 | 宿迁.光前变/2号主变 | 29.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3804.68
宿迁直属 | 付马126线 | 10 | 415 | 118.22 | 2023-03-08 | 28.49 | 轻载 | 2983.89 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2983.89
宿迁直属 | 宿环1#153线 | 10 | 485 | 138.16 | 2023-02-22 | 28.49 | 轻载 | 3487.21 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3487.21
宿迁直属 | 豫五1N1线 | 10 | 530 | 150.82 | 2023-01-25 | 28.46 | 轻载 | 3813.52 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3813.52
宿迁直属 | 宿霸1#158线 | 10 | 485 | 137.44 | 2023-01-16 | 28.34 | 轻载 | 3499.68 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3499.68
宿迁直属 | 港精154线 | 10 | 415 | 117.44 | 2023-01-14 | 28.3 | 轻载 | 2997.4 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2997.4
宿迁直属 | 皂甸137线 | 10 | 530 | 149.47 | 2023-01-24 | 28.2 | 轻载 | 3836.9 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3836.9
宿迁直属 | 惠润1#133线 | 10 | 530 | 149.41 | 2023-01-24 | 28.19 | 轻载 | 3837.94 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 35.8 | 10kVⅠ段母线 | 3837.94
宿迁直属 | 叶州2号944线 | 10 | 530 | 149.4 | 2023-03-27 | 28.19 | 轻载 | 3838.11 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3838.11
宿迁直属 | 宿和169线 | 10 | 485 | 136.08 | 2023-02-27 | 28.06 | 轻载 | 3523.23 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3523.23
宿迁直属 | 皂堡141线 | 10 | 460 | 129.02 | 2023-01-25 | 28.05 | 轻载 | 3342.41 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 39.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3342.41
宿迁直属 | 通黄Ⅱ952线 | 10 | 480 | 134.58 | 2023-02-13 | 28.04 | 轻载 | 3488.59 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3488.59
宿迁直属 | 三徐164线 | 10 | 515 | 144.32 | 2023-02-13 | 28.02 | 轻载 | 3744.24 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3744.24
宿迁直属 | 闸圩192线 | 10 | 465 | 130.22 | 2023-02-13 | 28 | 轻载 | 3382.25 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3382.25
宿迁直属 | 三九176线 | 10 | 530 | 148.19 | 2023-01-25 | 27.96 | 轻载 | 3859.07 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3859.07
宿迁直属 | 叶州1号934线 | 10 | 530 | 147.6 | 2023-03-20 | 27.85 | 轻载 | 3869.29 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3869.29
宿迁直属 | 同湾2#973线 | 10 | 530 | 147.24 | 2023-02-06 | 27.78 | 轻载 | 3875.52 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3875.52
宿迁直属 | 关新2#961线 | 10 | 530 | 147.04 | 2023-02-28 | 27.74 | 轻载 | 3878.99 | 宿迁.关庙变/3号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3878.99
宿迁直属 | 宿民197线 | 10 | 485 | 134.56 | 2023-02-13 | 27.74 | 轻载 | 3549.56 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3549.56
宿迁直属 | 付明123线 | 10 | 465 | 128.53 | 2023-01-15 | 27.64 | 轻载 | 3411.52 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3411.52
宿迁直属 | 光嶂144线 | 10 | 530 | 146.23 | 2023-03-17 | 27.59 | 轻载 | 3893.02 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3893.02
宿迁直属 | 新象2#943线 | 10 | 530 | 146.25 | 2023-01-25 | 27.59 | 轻载 | 3892.67 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3892.67
宿迁直属 | 黄娄913线 | 10 | 350 | 96.39 | 2023-01-24 | 27.54 | 轻载 | 2573.93 | 宿迁.黄墩变/1号主变 | 3.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2573.93
宿迁直属 | 宿财156线 | 10 | 485 | 133.28 | 2023-01-28 | 27.48 | 轻载 | 3571.73 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3571.73
宿迁直属 | 三叶162线 | 10 | 360 | 98.86 | 2023-02-21 | 27.46 | 轻载 | 2652.38 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2652.38
宿迁直属 | 开发区1#161线 | 10 | 560 | 153.52 | 2023-02-24 | 27.41 | 轻载 | 4130.47 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4130.47
宿迁直属 | 幸年973线 | 10 | 485 | 132.4 | 2023-02-23 | 27.3 | 轻载 | 3586.97 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3586.97
宿迁直属 | 富白963线 | 10 | 530 | 144.49 | 2023-01-24 | 27.26 | 轻载 | 3923.15 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3923.15
宿迁直属 | 通成Ⅱ954线 | 10 | 530 | 144.42 | 2023-01-24 | 27.25 | 轻载 | 3924.37 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3924.37
宿迁直属 | 罗紫1#921线 | 10 | 530 | 144.16 | 2023-01-25 | 27.2 | 轻载 | 3928.87 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3928.87
宿迁直属 | 豫水1Y5线 | 10 | 530 | 143.79 | 2023-01-14 | 27.13 | 轻载 | 3935.28 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3935.28
宿迁直属 | 工业园176线 | 10 | 530 | 143.47 | 2023-02-12 | 27.07 | 轻载 | 3940.82 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3940.82
宿迁直属 | 城鹰123线 | 10 | 530 | 143.36 | 2023-02-02 | 27.05 | 轻载 | 3942.72 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3942.72
宿迁直属 | 宿玺1#164线 | 10 | 485 | 131.12 | 2023-01-25 | 27.04 | 轻载 | 3609.14 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3609.14
宿迁直属 | 罗谷2#124线 | 10 | 530 | 142.05 | 2023-02-17 | 26.8 | 轻载 | 3965.41 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3965.41
宿迁直属 | 康北1#975线 | 10 | 530 | 141.33 | 2023-01-26 | 26.67 | 轻载 | 3977.88 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3977.88
宿迁直属 | 城景135线 | 10 | 530 | 140.68 | 2023-01-25 | 26.54 | 轻载 | 3989.14 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3989.14
宿迁直属 | 顺技160线 | 10 | 485 | 128.61 | 2023-01-24 | 26.52 | 轻载 | 3652.61 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3652.61
宿迁直属 | 双虎Ⅰ213线 | 20 | 530 | 140.11 | 2023-03-12 | 26.44 | 轻载 | 7998.03 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7998.03
宿迁直属 | 郑陈173线 | 10 | 320 | 84.38 | 2023-01-24 | 26.37 | 轻载 | 2418.22 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 2418.22
宿迁直属 | 西娃1#916线 | 10 | 465 | 122.08 | 2023-03-18 | 26.25 | 轻载 | 3523.23 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3523.23
宿迁直属 | 北联2#164线 | 10 | 530 | 138.52 | 2023-02-22 | 26.14 | 轻载 | 4026.55 | 宿迁.北区变/3号主变 | 32.63 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4026.55
宿迁直属 | 府项185线 | 10 | 415 | 108.48 | 2023-01-08 | 26.14 | 轻载 | 3152.59 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 3152.59
宿迁直属 | 街道Ⅲ号151线 | 10 | 530 | 138.17 | 2023-01-24 | 26.07 | 轻载 | 4032.62 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4032.62
宿迁直属 | 豫陆996线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-01-24 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4038.85
宿迁直属 | 北联1#134线 | 10 | 530 | 137.46 | 2023-03-04 | 25.94 | 轻载 | 4044.91 | 宿迁.北区变/2号主变 | 35.65 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4044.91
宿迁直属 | 曹塘1#153线 | 10 | 530 | 137.16 | 2023-01-25 | 25.88 | 轻载 | 4050.11 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 35.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4050.11
宿迁直属 | 通中961线 | 10 | 600 | 154.96 | 2023-02-10 | 25.83 | 轻载 | 4590.49 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4590.49
宿迁直属 | 幸闻2#961线 | 10 | 530 | 136.8 | 2023-01-15 | 25.81 | 轻载 | 4056.34 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4056.34
宿迁直属 | 运华216线 | 20 | 465 | 119.95 | 2023-03-07 | 25.8 | 轻载 | 7120.25 | 宿迁.运东变/1#主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7120.25
宿迁直属 | 开汕148线 | 10 | 465 | 119.69 | 2023-01-15 | 25.74 | 轻载 | 3564.63 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3564.63
宿迁直属 | 西振940线 | 10 | 515 | 132.38 | 2023-02-27 | 25.7 | 轻载 | 3951.04 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3951.04
宿迁直属 | 光燕1#161线 | 10 | 530 | 135.94 | 2023-02-08 | 25.65 | 轻载 | 4071.24 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4071.24
宿迁直属 | 幸骆2#972线 | 10 | 530 | 135.4 | 2023-01-16 | 25.55 | 轻载 | 4080.59 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4080.59
宿迁直属 | 侍茶138线 | 10 | 485 | 123.4 | 2023-01-24 | 25.44 | 轻载 | 3742.85 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 4.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3742.85
宿迁直属 | 隆创1#155线 | 10 | 485 | 123.05 | 2023-02-03 | 25.37 | 轻载 | 3748.91 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 38.98 | 10kVⅠ段母线 | 3748.91
宿迁直属 | 惠付1#132线 | 10 | 530 | 134.3 | 2023-01-25 | 25.34 | 轻载 | 4099.64 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 35.8 | 10kVⅠ段母线 | 4099.64
宿迁直属 | 五功Ⅱ234线 | 20 | 465 | 117.61 | 2023-03-22 | 25.29 | 轻载 | 7201.31 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7201.31
宿迁直属 | 叶通1号935线 | 10 | 530 | 133.8 | 2023-03-20 | 25.25 | 轻载 | 4108.3 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4108.3
宿迁直属 | 红武141线 | 10 | 530 | 132.72 | 2023-01-28 | 25.04 | 轻载 | 4127.01 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4127.01
宿迁直属 | 五进Ⅰ983线 | 10 | 530 | 132.54 | 2023-01-09 | 25.01 | 轻载 | 4130.13 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4130.13
宿迁直属 | 开梨137线 | 10 | 415 | 103.73 | 2023-02-13 | 25 | 轻载 | 3234.86 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3234.86
宿迁直属 | 通黄Ⅰ942线 | 10 | 480 | 119.82 | 2023-02-13 | 24.96 | 轻载 | 3744.24 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3744.24
宿迁直属 | 陈洋964线 | 10 | 460 | 114.48 | 2023-03-22 | 24.89 | 轻载 | 3594.25 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3594.25
宿迁直属 | 宿吾168线 | 10 | 485 | 120.48 | 2023-01-25 | 24.84 | 轻载 | 3793.43 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3793.43
宿迁直属 | 陈青974线 | 10 | 480 | 119 | 2023-01-25 | 24.79 | 轻载 | 3758.44 | 宿迁.陈集变/2号主变 | 13.58 | 10kVⅡ段母线 | 3758.44
宿迁直属 | 豫燕1Y1线 | 10 | 460 | 113.91 | 2023-02-11 | 24.76 | 轻载 | 3604.12 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3604.12
宿迁直属 | 曹旱1#141线 | 10 | 530 | 131.1 | 2023-02-18 | 24.74 | 轻载 | 4155.07 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 35.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4155.07
宿迁直属 | 星成2#251线 | 20 | 465 | 114.08 | 2023-03-31 | 24.53 | 轻载 | 7323.59 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7323.59
宿迁直属 | 古山1＃931线 | 10 | 530 | 129.89 | 2023-01-30 | 24.51 | 轻载 | 4176.03 | 宿迁.古山变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4176.03
宿迁直属 | 苗庄135线 | 10 | 400 | 97.38 | 2023-03-17 | 24.34 | 轻载 | 3162.98 | 宿迁.侍岭变/1号主变 | 4.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3162.98
宿迁直属 | 光化151线 | 10 | 530 | 128.93 | 2023-02-11 | 24.33 | 轻载 | 4192.65 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4192.65
宿迁直属 | 宿环2#163线 | 10 | 485 | 117.92 | 2023-02-13 | 24.31 | 轻载 | 3837.77 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3837.77
宿迁直属 | 港东933Ⅰ线 | 10 | 530 | 128.74 | 2023-01-27 | 24.29 | 轻载 | 4195.94 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4195.94
宿迁直属 | 叶格924线 | 10 | 530 | 128.58 | 2023-02-02 | 24.26 | 轻载 | 4198.71 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4198.71
宿迁直属 | 路龙123线 | 10 | 340 | 82.46 | 2023-01-24 | 24.25 | 轻载 | 2693.95 | 宿迁.路北变/2号主变 | 6.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2693.95
宿迁直属 | 光亚1#163线 | 10 | 530 | 128.08 | 2023-03-29 | 24.17 | 轻载 | 4207.37 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4207.37
宿迁直属 | 皂街2#138线 | 10 | 530 | 127.67 | 2023-01-24 | 24.09 | 轻载 | 4214.48 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 39.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4214.48
宿迁直属 | 罗轮186线 | 10 | 530 | 127.11 | 2023-02-22 | 23.98 | 轻载 | 4224.17 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 41.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4224.17
宿迁直属 | 陈头Ⅱ973线 | 10 | 480 | 114.78 | 2023-01-25 | 23.91 | 轻载 | 3831.53 | 宿迁.陈集变/2号主变 | 13.58 | 10kVⅡ段母线 | 3831.53
宿迁直属 | 叶广2号943线 | 10 | 530 | 126.6 | 2023-01-24 | 23.89 | 轻载 | 4233.01 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4233.01
宿迁直属 | 钱万1#913线 | 10 | 530 | 126.03 | 2023-01-25 | 23.78 | 轻载 | 4242.88 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4242.88
宿迁直属 | 运街113线 | 10 | 530 | 124.98 | 2023-01-25 | 23.58 | 轻载 | 4261.07 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4261.07
宿迁直属 | 通环1＃965线 | 10 | 530 | 124.74 | 2023-02-27 | 23.54 | 轻载 | 4265.22 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4265.22
宿迁直属 | 陆玻2#165线 | 10 | 530 | 123.67 | 2023-03-09 | 23.33 | 轻载 | 4283.76 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.83 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4283.76
宿迁直属 | 陆玻1#135线 | 10 | 530 | 123.6 | 2023-01-26 | 23.32 | 轻载 | 4284.97 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4284.97
宿迁直属 | 宿西1#152线 | 10 | 485 | 113.04 | 2023-02-27 | 23.31 | 轻载 | 3922.29 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3922.29
宿迁直属 | 府杭183线 | 10 | 515 | 119.03 | 2023-01-16 | 23.11 | 轻载 | 4182.26 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 4182.26
宿迁直属 | 宿楚167线 | 10 | 485 | 111.84 | 2023-03-09 | 23.06 | 轻载 | 3943.07 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3943.07
宿迁直属 | 西兴947线 | 10 | 515 | 118.24 | 2023-02-27 | 22.96 | 轻载 | 4195.94 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4195.94
宿迁直属 | 钱张2#943线 | 10 | 530 | 121.46 | 2023-01-11 | 22.92 | 轻载 | 4322.03 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4322.03
宿迁直属 | 隆创2#175线 | 10 | 485 | 110.39 | 2023-02-15 | 22.76 | 轻载 | 3968.19 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 38.84 | 10kVⅡ段母线 | 3968.19
宿迁直属 | 幸福Ⅱ144线 | 10 | 530 | 120.63 | 2023-01-28 | 22.76 | 轻载 | 4336.41 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4336.41
宿迁直属 | 钱万2#923线 | 10 | 530 | 120.59 | 2023-01-24 | 22.75 | 轻载 | 4337.1 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4337.1
宿迁直属 | 北涧Ⅰ9Y3线 | 10 | 440 | 99.85 | 2023-01-25 | 22.69 | 轻载 | 3605.16 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3605.16
宿迁直属 | 运铁123线 | 10 | 530 | 120.01 | 2023-02-23 | 22.64 | 轻载 | 4347.15 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4347.15
宿迁直属 | 运发211线 | 20 | 530 | 119.98 | 2023-03-31 | 22.64 | 轻载 | 8695.33 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8695.33
宿迁直属 | 运展212线 | 20 | 530 | 119.97 | 2023-03-10 | 22.64 | 轻载 | 8695.68 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8695.68
宿迁直属 | 关陆921线 | 10 | 530 | 119.59 | 2023-02-15 | 22.56 | 轻载 | 4354.42 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4354.42
宿迁直属 | 来庙1#168线 | 10 | 530 | 119.29 | 2023-02-13 | 22.51 | 轻载 | 4359.62 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4359.62
宿迁直属 | 振道181线 | 10 | 485 | 108.4 | 2023-02-22 | 22.35 | 轻载 | 4002.65 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4002.65
宿迁直属 | 隆腾158线 | 10 | 485 | 107.93 | 2023-03-22 | 22.25 | 轻载 | 4010.79 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 38.98 | 10kVⅠ段母线 | 4010.79
宿迁直属 | 陆新164线 | 10 | 485 | 107.41 | 2023-02-19 | 22.15 | 轻载 | 4019.8 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.83 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4019.8
宿迁直属 | 通西1＃964线 | 10 | 530 | 117.36 | 2023-01-15 | 22.14 | 轻载 | 4393.04 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4393.04
宿迁直属 | 城豪114线 | 10 | 530 | 116.84 | 2023-03-25 | 22.05 | 轻载 | 4402.05 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4402.05
宿迁直属 | 红虞1#134线 | 10 | 484 | 106.43 | 2023-01-15 | 21.99 | 轻载 | 4024.65 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4024.65
宿迁直属 | 富隽984线 | 10 | 530 | 115.66 | 2023-01-27 | 21.82 | 轻载 | 4422.49 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4422.49
宿迁直属 | 城雨2#148线 | 10 | 530 | 115.41 | 2023-02-02 | 21.78 | 轻载 | 4426.82 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4426.82
宿迁直属 | 新象1#933线 | 10 | 530 | 115.14 | 2023-01-24 | 21.72 | 轻载 | 4431.5 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4431.5
宿迁直属 | 靳桥174线 | 10 | 530 | 114.29 | 2023-01-13 | 21.56 | 轻载 | 4446.22 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4446.22
宿迁直属 | 古陈1＃932线 | 10 | 530 | 114.13 | 2023-01-30 | 21.53 | 轻载 | 4448.99 | 宿迁.古山变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4448.99
宿迁直属 | 五功Ⅰ225线 | 20 | 465 | 99.85 | 2023-01-06 | 21.47 | 轻载 | 7816.52 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7816.52
宿迁直属 | 黄山2#174线 | 10 | 575 | 123.34 | 2023-02-13 | 21.45 | 轻载 | 4835.05 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 5.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4835.05
宿迁直属 | 富悦974线 | 10 | 530 | 113.55 | 2023-01-27 | 21.42 | 轻载 | 4459.03 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4459.03
宿迁直属 | 路岭121线 | 10 | 370 | 77.71 | 2023-01-27 | 21 | 轻载 | 3139.94 | 宿迁.路北变/2号主变 | 6.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3139.94
宿迁直属 | 府华177线 | 10 | 465 | 97.41 | 2023-01-28 | 20.95 | 轻载 | 3950.52 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 3950.52
宿迁直属 | 幸青953线 | 10 | 485 | 100.68 | 2023-02-25 | 20.76 | 轻载 | 4136.36 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 32.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4136.36
宿迁直属 | 港秀Ⅱ942线 | 10 | 530 | 109.9 | 2023-01-26 | 20.74 | 轻载 | 4522.25 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4522.25
宿迁直属 | 付箭122线 | 10 | 465 | 96.19 | 2023-03-27 | 20.69 | 轻载 | 3971.65 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3971.65
宿迁直属 | 钱裕1#916线 | 10 | 530 | 109.34 | 2023-01-03 | 20.63 | 轻载 | 4531.95 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4531.95
宿迁直属 | 富振1#971线 | 10 | 530 | 108.98 | 2023-01-01 | 20.56 | 轻载 | 4538.19 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4538.19
宿迁直属 | 隆古1#151线 | 10 | 485 | 99.49 | 2023-03-21 | 20.51 | 轻载 | 4156.97 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 38.98 | 10kVⅠ段母线 | 4156.97
宿迁直属 | 支展1#131线 | 10 | 530 | 108.4 | 2023-02-13 | 20.45 | 轻载 | 4548.23 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4548.23
宿迁直属 | 振通160线 | 10 | 485 | 98.44 | 2023-01-24 | 20.3 | 轻载 | 4175.16 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4175.16
宿迁直属 | 五成231线 | 20 | 465 | 94.05 | 2023-03-11 | 20.23 | 轻载 | 8017.43 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8017.43
宿迁直属 | 振恒3#173线 | 10 | 485 | 98.09 | 2023-03-07 | 20.22 | 轻载 | 4181.22 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4181.22
宿迁直属 | 星电1#214线 | 20 | 575 | 115.32 | 2023-01-02 | 20.06 | 轻载 | 9947.92 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9947.92
宿迁直属 | 果御1#153线 | 10 | 530 | 106.17 | 2023-03-07 | 20.03 | 轻载 | 4586.86 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4586.86
宿迁直属 | 星可2＃227线 | 20 | 465 | 92.65 | 2023-01-24 | 19.92 | 轻载 | 8065.92 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8065.92
宿迁直属 | 府窑186线 | 10 | 515 | 102.33 | 2023-02-13 | 19.87 | 轻载 | 4471.5 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 4471.5
宿迁直属 | 城雨1#138线 | 10 | 530 | 104.26 | 2023-01-25 | 19.67 | 轻载 | 4619.94 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4619.94
宿迁直属 | 湖紫1#913线 | 10 | 530 | 103.74 | 2023-02-20 | 19.57 | 轻载 | 4628.94 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4628.94
宿迁直属 | 顺江162线 | 10 | 530 | 103.42 | 2023-01-01 | 19.51 | 轻载 | 4634.49 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4634.49
宿迁直属 | 罗嘉1#188线 | 10 | 600 | 116.18 | 2023-02-13 | 19.36 | 轻载 | 5262.16 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 41.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5262.16
宿迁直属 | 湖玺1#932线 | 10 | 530 | 102.3 | 2023-01-27 | 19.3 | 轻载 | 4653.88 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4653.88
宿迁直属 | 许栖261线 | 20 | 530 | 102.25 | 2023-02-10 | 19.29 | 轻载 | 9309.5 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9309.5
宿迁直属 | 六罗1#111线 | 10 | 485 | 93.36 | 2023-01-25 | 19.25 | 轻载 | 4263.14 | 江苏.六里变/2号主变 | 87.33 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4263.14
宿迁直属 | 红振1#136线 | 10 | 530 | 101.33 | 2023-02-23 | 19.12 | 轻载 | 4670.68 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4670.68
宿迁直属 | 富陵962线 | 10 | 530 | 100.9 | 2023-02-21 | 19.04 | 轻载 | 4678.13 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4678.13
宿迁直属 | 豫清1Y7线 | 10 | 530 | 100.9 | 2023-01-28 | 19.04 | 轻载 | 4678.13 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4678.13
宿迁直属 | 府双179线 | 10 | 465 | 88.09 | 2023-03-23 | 18.94 | 轻载 | 4111.94 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 4111.94
宿迁直属 | 可成Ⅱ233线 | 20 | 465 | 88.08 | 2023-03-31 | 18.94 | 轻载 | 8224.23 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8224.23
宿迁直属 | 同安1#966线 | 10 | 530 | 100.2 | 2023-01-24 | 18.91 | 轻载 | 4690.26 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4690.26
宿迁直属 | 星成1#243线 | 20 | 465 | 87.36 | 2023-01-06 | 18.79 | 轻载 | 8249.17 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8249.17
宿迁直属 | 振吴172线 | 10 | 485 | 90.35 | 2023-03-24 | 18.63 | 轻载 | 4315.28 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4315.28
宿迁直属 | 福鑫Ⅱ9M9线 | 10 | 530 | 98.68 | 2023-02-13 | 18.62 | 轻载 | 4716.58 | 江苏.陆集变/2号主变 | 37.47 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4716.58
宿迁直属 | 街道133线 | 10 | 420 | 78.08 | 2023-02-13 | 18.59 | 轻载 | 3739.73 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3739.73
宿迁直属 | 湖运2#926线 | 10 | 530 | 98.34 | 2023-01-10 | 18.55 | 轻载 | 4722.47 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4722.47
宿迁直属 | 康创957线 | 10 | 530 | 97.86 | 2023-02-03 | 18.46 | 轻载 | 4730.78 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4730.78
宿迁直属 | 黄曹914线 | 10 | 320 | 58.89 | 2023-01-23 | 18.4 | 轻载 | 2859.71 | 宿迁.黄墩变/1号主变 | 3.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2859.71
宿迁直属 | 城水136线 | 10 | 530 | 96.72 | 2023-01-26 | 18.25 | 轻载 | 4750.53 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4750.53
宿迁直属 | 府税189线 | 10 | 465 | 84.22 | 2023-01-16 | 18.11 | 轻载 | 4178.97 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 4178.97
宿迁直属 | 支城2#143线 | 10 | 530 | 94.92 | 2023-02-13 | 17.91 | 轻载 | 4781.71 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4781.71
宿迁直属 | 皂龙2#142线 | 10 | 340 | 60.82 | 2023-03-28 | 17.89 | 轻载 | 3068.76 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 39.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3068.76
宿迁直属 | 南展945线 | 10 | 530 | 93.6 | 2023-03-23 | 17.66 | 轻载 | 4804.57 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4804.57
宿迁直属 | 富深956线 | 10 | 530 | 93.51 | 2023-01-15 | 17.64 | 轻载 | 4806.13 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4806.13
宿迁直属 | 光街154线 | 10 | 530 | 93.38 | 2023-01-14 | 17.62 | 轻载 | 4808.38 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4808.38
宿迁直属 | 新都2#924线 | 10 | 485 | 84.92 | 2023-01-25 | 17.51 | 轻载 | 4409.33 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4409.33
宿迁直属 | 支院126线 | 10 | 530 | 92.81 | 2023-01-16 | 17.51 | 轻载 | 4818.25 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4818.25
宿迁直属 | 新梦2#923线 | 10 | 485 | 84.22 | 2023-03-23 | 17.36 | 轻载 | 4421.45 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4421.45
宿迁直属 | 果乘172线 | 10 | 530 | 91.76 | 2023-02-28 | 17.31 | 轻载 | 4836.44 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4836.44
宿迁直属 | 支河1#134线 | 10 | 530 | 91.41 | 2023-01-17 | 17.25 | 轻载 | 4842.5 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4842.5
宿迁直属 | 来园172线 | 10 | 520 | 89.27 | 2023-01-25 | 17.17 | 轻载 | 4758.32 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4758.32
宿迁直属 | 运湖118线 | 10 | 530 | 90.88 | 2023-02-11 | 17.15 | 轻载 | 4851.68 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4851.68
宿迁直属 | 北光131线 | 10 | 530 | 90.23 | 2023-03-18 | 17.02 | 轻载 | 4862.94 | 宿迁.北区变/2号主变 | 35.65 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4862.94
宿迁直属 | 南大936线 | 10 | 530 | 88.8 | 2023-03-25 | 16.75 | 轻载 | 4887.7 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4887.7
宿迁直属 | 南张944线 | 10 | 530 | 88.8 | 2023-01-24 | 16.75 | 轻载 | 4887.7 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4887.7
宿迁直属 | 西鼎2#924线 | 10 | 465 | 77.75 | 2023-03-31 | 16.72 | 轻载 | 4291.03 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4291.03
宿迁直属 | 陆江9L2线 | 10 | 530 | 88.44 | 2023-01-03 | 16.69 | 轻载 | 4893.94 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4893.94
宿迁直属 | 幸涛2#962线 | 10 | 530 | 88.4 | 2023-01-25 | 16.68 | 轻载 | 4894.63 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4894.63
宿迁直属 | 红翰1#153线 | 10 | 530 | 87.25 | 2023-01-15 | 16.46 | 轻载 | 4914.55 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4914.55
宿迁直属 | 同龙1#962线 | 10 | 530 | 85.56 | 2023-01-25 | 16.14 | 轻载 | 4943.82 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4943.82
宿迁直属 | 城畔111线 | 10 | 530 | 84.42 | 2023-01-29 | 15.93 | 轻载 | 4963.57 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4963.57
宿迁直属 | 支河2#144线 | 10 | 530 | 84.38 | 2023-01-02 | 15.92 | 轻载 | 4964.26 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4964.26
宿迁直属 | 豫六994线 | 10 | 530 | 84.02 | 2023-02-13 | 15.85 | 轻载 | 4970.49 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4970.49
宿迁直属 | 仰街Ⅰ953线 | 10 | 530 | 83.8 | 2023-01-25 | 15.81 | 轻载 | 4974.3 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4974.3
宿迁直属 | 光塘141线 | 10 | 530 | 83.63 | 2023-03-21 | 15.78 | 轻载 | 4977.25 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4977.25
宿迁直属 | 古街2＃936线 | 10 | 530 | 83.24 | 2023-01-24 | 15.71 | 轻载 | 4984 | 宿迁.古山变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4984
宿迁直属 | 仰运Ⅰ954线 | 10 | 480 | 74.27 | 2023-02-21 | 15.47 | 轻载 | 4533.16 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4533.16
宿迁直属 | 新苑934线 | 10 | 530 | 81.74 | 2023-01-15 | 15.42 | 轻载 | 5009.98 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5009.98
宿迁直属 | 罗水1#912线 | 10 | 530 | 81.15 | 2023-01-05 | 15.31 | 轻载 | 5020.2 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5020.2
宿迁直属 | 金韵1#919线 | 10 | 485 | 73.39 | 2023-01-18 | 15.13 | 轻载 | 4609.03 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 40.23 | 10kVⅠ段母线 | 4609.03
宿迁直属 | 许吉281线 | 20 | 530 | 80.04 | 2023-02-13 | 15.1 | 轻载 | 10078.85 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10078.85
宿迁直属 | 豫京2#998线 | 10 | 465 | 69.61 | 2023-02-22 | 14.97 | 轻载 | 4432.01 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4432.01
宿迁直属 | 城防147线 | 10 | 530 | 78.9 | 2023-02-04 | 14.89 | 轻载 | 5059.17 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5059.17
宿迁直属 | 城项141线 | 10 | 530 | 78.78 | 2023-01-25 | 14.86 | 轻载 | 5061.25 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5061.25
宿迁直属 | 金韵2#936线 | 10 | 485 | 71.68 | 2023-01-18 | 14.78 | 轻载 | 4638.64 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 38.02 | 10kVⅡ段母线 | 4638.64
宿迁直属 | 红微1#151线 | 10 | 530 | 75.97 | 2023-02-27 | 14.33 | 轻载 | 5109.92 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5109.92
宿迁直属 | 珠江1#165线 | 10 | 575 | 82.32 | 2023-01-29 | 14.32 | 轻载 | 5545.52 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5545.52
宿迁直属 | 三鸡2#192线 | 10 | 530 | 75.33 | 2023-02-27 | 14.21 | 轻载 | 5121 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5121
宿迁直属 | 王蔡2#163线 | 10 | 485 | 68.87 | 2023-03-31 | 14.2 | 轻载 | 4687.31 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4687.31
宿迁直属 | 果徐151线 | 10 | 530 | 75.23 | 2023-01-04 | 14.19 | 轻载 | 5122.74 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5122.74
宿迁直属 | 府新184线 | 10 | 530 | 75.08 | 2023-02-13 | 14.17 | 轻载 | 5125.33 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 5125.33
宿迁直属 | 豫医991线 | 10 | 530 | 74.53 | 2023-02-13 | 14.06 | 轻载 | 5134.86 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5134.86
宿迁直属 | 支铂115线 | 10 | 485 | 68.2 | 2023-01-11 | 14.06 | 轻载 | 4698.92 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4698.92
宿迁直属 | 叶发912线 | 10 | 530 | 73.98 | 2023-02-22 | 13.96 | 轻载 | 5144.39 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5144.39
宿迁直属 | 仰工Ⅱ961线 | 10 | 520 | 72.07 | 2023-01-24 | 13.86 | 轻载 | 5056.23 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5056.23
宿迁直属 | 豫京1#968线 | 10 | 530 | 73.48 | 2023-02-22 | 13.86 | 轻载 | 5153.05 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5153.05
宿迁直属 | 陆山2#123线 | 10 | 530 | 73.39 | 2023-03-17 | 13.85 | 轻载 | 5154.61 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5154.61
宿迁直属 | 五古Ⅰ232线 | 20 | 465 | 64.34 | 2023-01-06 | 13.84 | 轻载 | 9046.58 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 9046.58
宿迁直属 | 黄河Ⅱ145线 | 10 | 530 | 73.23 | 2023-02-13 | 13.82 | 轻载 | 5157.38 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5157.38
宿迁直属 | 港马934线 | 10 | 530 | 72.83 | 2023-01-26 | 13.74 | 轻载 | 5164.3 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5164.3
宿迁直属 | 南苑2＃943线 | 10 | 530 | 72.6 | 2023-01-24 | 13.7 | 轻载 | 5168.29 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5168.29
宿迁直属 | 井驾121线 | 10 | 465 | 63.28 | 2023-01-04 | 13.61 | 轻载 | 4541.65 | 宿迁.井头变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2990
宿迁直属 | 府太916线 | 10 | 530 | 71.91 | 2023-03-12 | 13.57 | 轻载 | 5180.24 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 5180.24
宿迁直属 | 府建Ⅱ927线 | 10 | 530 | 70.15 | 2023-01-28 | 13.24 | 轻载 | 5210.72 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 5210.72
宿迁直属 | 支城1#133线 | 10 | 530 | 69.73 | 2023-01-16 | 13.16 | 轻载 | 5218 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5218
宿迁直属 | 叶铜2#982线 | 10 | 485 | 63.63 | 2023-01-10 | 13.12 | 轻载 | 4778.07 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4778.07
宿迁直属 | 付项115线 | 10 | 465 | 60.86 | 2023-03-27 | 13.09 | 轻载 | 4583.56 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4583.56
宿迁直属 | 罗春1#126线 | 10 | 530 | 69.27 | 2023-01-07 | 13.07 | 轻载 | 5225.96 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5225.96
宿迁直属 | 红玄131线 | 10 | 530 | 68.56 | 2023-01-15 | 12.94 | 轻载 | 5238.26 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5238.26
宿迁直属 | 果潮1#171线 | 10 | 530 | 68.55 | 2023-01-12 | 12.93 | 轻载 | 5238.43 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5238.43
宿迁直属 | 湖台1#933线 | 10 | 530 | 68.34 | 2023-02-13 | 12.89 | 轻载 | 5242.07 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5242.07
宿迁直属 | 光扬142线 | 10 | 510 | 65.59 | 2023-01-10 | 12.86 | 轻载 | 5047.22 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5047.22
宿迁直属 | 幸依975线 | 10 | 485 | 62.2 | 2023-01-12 | 12.82 | 轻载 | 4802.84 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4802.84
宿迁直属 | 中兴Ⅰ号143线 | 10 | 530 | 67.5 | 2023-01-26 | 12.74 | 轻载 | 5256.62 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5256.62
宿迁直属 | 宿鹏151线 | 10 | 485 | 61.6 | 2023-01-16 | 12.7 | 轻载 | 4813.23 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4813.23
宿迁直属 | 街道Ⅰ号141线 | 10 | 480 | 60.47 | 2023-02-03 | 12.6 | 轻载 | 4772.18 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4772.18
宿迁直属 | 城医142线 | 10 | 530 | 66.47 | 2023-02-03 | 12.54 | 轻载 | 5274.46 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5274.46
宿迁直属 | 富发953线 | 10 | 530 | 66.44 | 2023-02-12 | 12.54 | 轻载 | 5274.98 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5274.98
宿迁直属 | 红微2#161线 | 10 | 530 | 66.41 | 2023-01-24 | 12.53 | 轻载 | 5275.5 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5275.5
宿迁直属 | 通移946线 | 10 | 530 | 66.41 | 2023-02-16 | 12.53 | 轻载 | 5275.5 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5275.5
宿迁直属 | 陆庄125线 | 10 | 530 | 66.31 | 2023-01-09 | 12.51 | 轻载 | 5277.23 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5277.23
宿迁直属 | 城春127线 | 10 | 530 | 65.77 | 2023-01-16 | 12.41 | 轻载 | 5286.58 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5286.58
宿迁直属 | 陆盛2#153线 | 10 | 530 | 65.34 | 2023-01-25 | 12.33 | 轻载 | 5294.03 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.83 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5294.03
宿迁直属 | 支风124线 | 10 | 485 | 59.77 | 2023-01-12 | 12.32 | 轻载 | 4844.92 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4844.92
宿迁直属 | 钱百2#921线 | 10 | 530 | 63.81 | 2023-02-08 | 12.04 | 轻载 | 5320.53 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5320.53
宿迁直属 | 叶青2#981线 | 10 | 485 | 58.36 | 2023-02-08 | 12.03 | 轻载 | 4869.34 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4869.34
宿迁直属 | 中豪1#134线 | 10 | 530 | 62.6 | 2023-02-13 | 11.81 | 轻载 | 5341.49 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5341.49
宿迁直属 | 豫河997线 | 10 | 530 | 62.23 | 2023-02-13 | 11.74 | 轻载 | 5347.9 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5347.9
宿迁直属 | 支医2#136线 | 10 | 530 | 61.52 | 2023-01-16 | 11.61 | 轻载 | 5360.19 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5360.19
宿迁直属 | 郑付174线 | 10 | 460 | 52.85 | 2023-01-24 | 11.49 | 轻载 | 4661.68 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 4661.68
宿迁直属 | 振广151线 | 10 | 485 | 55.2 | 2023-03-31 | 11.38 | 轻载 | 4924.08 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4924.08
宿迁直属 | 启锋1#914线 | 10 | 530 | 59.8 | 2023-02-25 | 11.28 | 轻载 | 5389.98 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5389.98
宿迁直属 | 五旦222线 | 20 | 465 | 52.21 | 2023-03-03 | 11.23 | 轻载 | 9466.77 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9466.77
宿迁直属 | 新镇1#912线 | 10 | 530 | 59.43 | 2023-02-13 | 11.21 | 轻载 | 5396.39 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5396.39
宿迁直属 | 仰园Ⅱ962线 | 10 | 530 | 59.4 | 2023-01-25 | 11.21 | 轻载 | 5396.91 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5396.91
宿迁直属 | 罗宾1#131线 | 10 | 485 | 53.98 | 2023-01-06 | 11.13 | 轻载 | 4945.21 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 38.96 | 10kVⅢ段母线 | 4945.21
宿迁直属 | 叶开911线 | 10 | 530 | 58.92 | 2023-01-23 | 11.12 | 轻载 | 5405.23 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 23.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5405.23
宿迁直属 | 支医3#146线 | 10 | 530 | 58.59 | 2023-01-17 | 11.05 | 轻载 | 5410.94 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5410.94
宿迁直属 | 许瓷283线 | 20 | 530 | 57.95 | 2023-02-06 | 10.93 | 轻载 | 10844.05 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10844.05
宿迁直属 | 古陈2＃935线 | 10 | 530 | 57.53 | 2023-02-14 | 10.85 | 轻载 | 5429.3 | 宿迁.古山变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5429.3
宿迁直属 | 可达3#276线 | 20 | 530 | 57.24 | 2023-03-31 | 10.8 | 轻载 | 10868.65 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10868.65
宿迁直属 | 南新1#932线 | 10 | 530 | 57 | 2023-01-15 | 10.75 | 轻载 | 5438.48 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5438.48
宿迁直属 | 幸竹966线 | 10 | 530 | 56.4 | 2023-01-11 | 10.64 | 轻载 | 5448.87 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5448.87
宿迁直属 | 叶泰931线 | 10 | 530 | 56.4 | 2023-01-07 | 10.64 | 轻载 | 5448.87 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5448.87
宿迁直属 | 通成Ⅰ944线 | 10 | 530 | 56.22 | 2023-01-25 | 10.61 | 轻载 | 5451.99 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 43.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5451.99
宿迁直属 | 西娃2#926线 | 10 | 530 | 55.21 | 2023-02-14 | 10.42 | 轻载 | 5469.48 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5469.48
宿迁直属 | 三达171线 | 10 | 530 | 54.91 | 2023-02-23 | 10.36 | 轻载 | 5474.68 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5474.68
宿迁直属 | 街道Ⅱ号142线 | 10 | 480 | 49.22 | 2023-01-24 | 10.25 | 轻载 | 4967.03 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4967.03
宿迁直属 | 府九172线 | 10 | 515 | 52.75 | 2023-01-28 | 10.24 | 轻载 | 5330.23 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 5330.23
宿迁直属 | 新镇2#922线 | 10 | 530 | 53.27 | 2023-02-13 | 10.05 | 轻载 | 5503.08 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5503.08
宿迁直属 | 开双138线 | 10 | 515 | 51.7 | 2023-02-13 | 10.04 | 轻载 | 5348.42 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5348.42
宿迁直属 | 皂龙1#132线 | 10 | 340 | 34.12 | 2023-01-29 | 10.04 | 轻载 | 3531.2 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3531.2
宿迁直属 | 果御2#163线 | 10 | 530 | 52.73 | 2023-01-26 | 9.95 | 轻载 | 5512.44 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5512.44
宿迁直属 | 府楚912线 | 10 | 530 | 52.22 | 2023-01-16 | 9.85 | 轻载 | 5521.27 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 5521.27
宿迁直属 | 三娃196线 | 10 | 530 | 51.29 | 2023-03-11 | 9.68 | 轻载 | 5537.38 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5537.38
宿迁直属 | 湖运1#916线 | 10 | 530 | 50.16 | 2023-03-31 | 9.46 | 轻载 | 5556.95 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5556.95
宿迁直属 | 钱百1#911线 | 10 | 530 | 49.92 | 2023-01-16 | 9.42 | 轻载 | 5561.11 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5561.11
宿迁直属 | 曹旱2#171线 | 10 | 530 | 49.8 | 2023-01-24 | 9.4 | 轻载 | 5563.18 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 35.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5563.18
宿迁直属 | 钱张1#933线 | 10 | 530 | 49.57 | 2023-03-27 | 9.35 | 轻载 | 5567.17 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5567.17
宿迁直属 | 双虎Ⅱ214线 | 20 | 530 | 49.22 | 2023-02-15 | 9.29 | 轻载 | 11146.46 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11146.46
宿迁直属 | 罗水2#962线 | 10 | 530 | 48.93 | 2023-01-06 | 9.23 | 轻载 | 5578.25 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5578.25
宿迁直属 | 王邳2#162线 | 10 | 485 | 44.58 | 2023-03-31 | 9.19 | 轻载 | 5108.01 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5108.01
宿迁直属 | 港东Ⅱ943线 | 10 | 530 | 48.08 | 2023-01-26 | 9.07 | 轻载 | 5592.97 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5592.97
宿迁直属 | 许发1#254线 | 20 | 530 | 47.77 | 2023-01-10 | 9.01 | 轻载 | 11196.69 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11196.69
宿迁直属 | 支展2#141线 | 10 | 530 | 46.88 | 2023-01-27 | 8.85 | 轻载 | 5613.76 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5613.76
宿迁直属 | 许发2#274线 | 20 | 530 | 46.86 | 2023-01-05 | 8.84 | 轻载 | 11228.21 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11228.21
宿迁直属 | 曹港1#152线 | 10 | 530 | 46.51 | 2023-02-13 | 8.78 | 轻载 | 5620.17 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 35.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5620.17
宿迁直属 | 新安1#932线 | 10 | 530 | 45.35 | 2023-01-05 | 8.56 | 轻载 | 5640.26 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5640.26
宿迁直属 | 豫翔976线 | 10 | 530 | 44.84 | 2023-02-05 | 8.46 | 轻载 | 5649.09 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5649.09
宿迁直属 | 幸盛1#956线 | 10 | 485 | 40.8 | 2023-01-24 | 8.41 | 轻载 | 5173.48 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 32.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5173.48
宿迁直属 | 中兴Ⅲ号153线 | 10 | 530 | 44.3 | 2023-01-25 | 8.36 | 轻载 | 5658.44 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5658.44
宿迁直属 | 关龙Ⅰ号914线 | 10 | 400 | 33.41 | 2023-03-16 | 8.35 | 轻载 | 4270.94 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4270.94
宿迁直属 | 叶成932线 | 10 | 530 | 43.8 | 2023-03-07 | 8.26 | 轻载 | 5667.1 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5667.1
宿迁直属 | 埠龙Ⅰ913线 | 10 | 530 | 42.73 | 2023-01-25 | 8.06 | 轻载 | 5685.64 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5685.64
宿迁直属 | 井头122线 | 10 | 400 | 31.93 | 2023-03-16 | 7.98 | 轻载 | 4296.57 | 宿迁.井头变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2990
宿迁直属 | 新医944线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-03-04 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5694.99
宿迁直属 | 通新976线 | 10 | 530 | 41.89 | 2023-02-17 | 7.9 | 轻载 | 5700.19 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5700.19
宿迁直属 | 红新162线 | 10 | 530 | 41.62 | 2023-02-13 | 7.85 | 轻载 | 5704.86 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5704.86
宿迁直属 | 同安2#976线 | 10 | 530 | 40.2 | 2023-01-14 | 7.58 | 轻载 | 5729.46 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5729.46
宿迁直属 | 星可1＃217线 | 20 | 530 | 40.08 | 2023-01-05 | 7.56 | 轻载 | 11463.07 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11463.07
宿迁直属 | 湖广1＃936线 | 10 | 530 | 40.02 | 2023-01-28 | 7.55 | 轻载 | 5732.57 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5732.57
宿迁直属 | 豫佳1#973线 | 10 | 485 | 36.63 | 2023-03-05 | 7.55 | 轻载 | 5245.71 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.04 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5245.71
宿迁直属 | 罗谷1#116线 | 10 | 530 | 39.2 | 2023-01-03 | 7.4 | 轻载 | 5746.78 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5746.78
宿迁直属 | 宿街192线 | 10 | 485 | 35.28 | 2023-01-28 | 7.27 | 轻载 | 5269.09 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5269.09
宿迁直属 | 仰运Ⅱ964线 | 10 | 460 | 33.41 | 2023-01-25 | 7.26 | 轻载 | 4998.38 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4998.38
宿迁直属 | 叶宾1#963线 | 10 | 485 | 35.16 | 2023-02-16 | 7.25 | 轻载 | 5271.17 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 12.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5271.17
宿迁直属 | 罗泽911线 | 10 | 530 | 38.38 | 2023-02-13 | 7.24 | 轻载 | 5760.98 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5760.98
宿迁直属 | 五建215线 | 20 | 415 | 29.71 | 2023-02-23 | 7.16 | 轻载 | 9033.77 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9033.77
宿迁直属 | 红景155线 | 10 | 530 | 37.46 | 2023-01-27 | 7.07 | 轻载 | 5776.91 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5776.91
宿迁直属 | 红文135线 | 10 | 530 | 36.83 | 2023-01-15 | 6.95 | 轻载 | 5787.82 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5787.82
宿迁直属 | 幸河2#971线 | 10 | 530 | 36.4 | 2023-01-05 | 6.87 | 轻载 | 5795.27 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5795.27
宿迁直属 | 关平922线 | 10 | 400 | 27.43 | 2023-02-09 | 6.86 | 轻载 | 4374.51 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4374.51
宿迁直属 | 罗紫2#963线 | 10 | 530 | 36.33 | 2023-02-06 | 6.85 | 轻载 | 5796.48 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5796.48
宿迁直属 | 宿玺2#193线 | 10 | 485 | 32.96 | 2023-01-25 | 6.8 | 轻载 | 5309.27 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5309.27
宿迁直属 | 红墅142线 | 10 | 530 | 35.2 | 2023-01-16 | 6.64 | 轻载 | 5816.06 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5816.06
宿迁直属 | 北街Ⅱ9B1线 | 10 | 530 | 35.16 | 2023-01-24 | 6.63 | 轻载 | 5816.75 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5816.75
宿迁直属 | 罗春2#166线 | 10 | 530 | 34.28 | 2023-02-22 | 6.47 | 轻载 | 5831.99 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5831.99
宿迁直属 | 王瑞165线 | 10 | 530 | 34.08 | 2023-01-23 | 6.43 | 轻载 | 5835.45 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5835.45
宿迁直属 | 可达2#257线 | 20 | 530 | 33.89 | 2023-03-18 | 6.39 | 轻载 | 11677.49 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11677.49
宿迁直属 | 港矿165线 | 10 | 415 | 26.34 | 2023-03-09 | 6.35 | 轻载 | 4575.25 | 宿迁.港口变/2号主变 | 8.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4575.25
宿迁直属 | 皂街1#130线 | 10 | 530 | 33.41 | 2023-01-17 | 6.3 | 轻载 | 5847.06 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 21.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5847.06
宿迁直属 | 六码2#123线 | 10 | 485 | 30.3 | 2023-01-24 | 6.25 | 轻载 | 5355.34 | 江苏.六里变/2号主变 | 87.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5355.34
宿迁直属 | 郑临175线 | 10 | 460 | 28.75 | 2023-02-02 | 6.25 | 轻载 | 5079.09 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.56 | Ⅰ段母线 | 5079.09
宿迁直属 | 富西952线 | 10 | 530 | 32.7 | 2023-02-13 | 6.17 | 轻载 | 5859.36 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5859.36
宿迁直属 | 叶广1号933线 | 10 | 530 | 32.4 | 2023-02-23 | 6.11 | 轻载 | 5864.55 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5864.55
宿迁直属 | 港陵944线 | 10 | 530 | 32.16 | 2023-02-28 | 6.07 | 轻载 | 5868.71 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5868.71
宿迁直属 | 湖薇2#924线 | 10 | 530 | 31.74 | 2023-01-26 | 5.99 | 轻载 | 5875.98 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5875.98
宿迁直属 | 通西2＃974线 | 10 | 530 | 31.35 | 2023-01-29 | 5.92 | 轻载 | 5882.74 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5882.74
宿迁直属 | 曹塘2#163线 | 10 | 530 | 30.74 | 2023-01-25 | 5.8 | 轻载 | 5893.3 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 35.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5893.3
宿迁直属 | 罗慧2#144线 | 10 | 485 | 27.96 | 2023-01-16 | 5.76 | 轻载 | 5395.87 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 38.96 | 10kVⅣ段母线 | 5395.87
宿迁直属 | 惠润2#153线 | 10 | 530 | 30.23 | 2023-01-25 | 5.7 | 轻载 | 5902.14 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 5902.14
宿迁直属 | 五古2#252线 | 20 | 530 | 30.23 | 2023-02-27 | 5.7 | 轻载 | 11804.27 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 11804.27
宿迁直属 | 湖水2#921线 | 10 | 530 | 29.76 | 2023-02-10 | 5.62 | 轻载 | 5910.28 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5910.28
宿迁直属 | 府湖924线 | 10 | 530 | 29.54 | 2023-02-13 | 5.57 | 轻载 | 5914.09 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 5914.09
宿迁直属 | 洋临1#122线 | 10 | 530 | 29.31 | 2023-03-24 | 5.53 | 轻载 | 5918.07 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5918.07
宿迁直属 | 洋南912线 | 10 | 465 | 25.32 | 2023-02-27 | 5.45 | 轻载 | 5199.12 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 26.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5199.12
宿迁直属 | 六罗2#121线 | 10 | 485 | 25.44 | 2023-03-14 | 5.25 | 轻载 | 5439.52 | 江苏.六里变/2号主变 | 87.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5439.52
宿迁直属 | 湖广2＃946线 | 10 | 530 | 27.66 | 2023-01-15 | 5.22 | 轻载 | 5946.65 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5946.65
宿迁直属 | 西古929线 | 10 | 530 | 27.25 | 2023-01-28 | 5.14 | 轻载 | 5953.75 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5953.75
宿迁直属 | 启新2#921线 | 10 | 530 | 25.26 | 2023-03-23 | 4.77 | 轻载 | 5988.22 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5988.22
宿迁直属 | 红翰2#163线 | 10 | 530 | 25.23 | 2023-02-27 | 4.76 | 轻载 | 5988.74 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5988.74
宿迁直属 | 幸盛2#976线 | 10 | 485 | 22.92 | 2023-01-19 | 4.73 | 轻载 | 5483.17 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5483.17
宿迁直属 | 支康111线 | 10 | 530 | 24.61 | 2023-01-04 | 4.64 | 轻载 | 5999.47 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5999.47
宿迁直属 | 罗慧1#114线 | 10 | 530 | 23.91 | 2023-01-03 | 4.51 | 轻载 | 6011.6 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6011.6
宿迁直属 | 豫塘995线 | 10 | 530 | 23.56 | 2023-01-24 | 4.45 | 轻载 | 6017.66 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6017.66
宿迁直属 | 富展966线 | 10 | 530 | 23.55 | 2023-01-30 | 4.44 | 轻载 | 6017.83 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6017.83
宿迁直属 | 五吉255线 | 20 | 530 | 23.2 | 2023-01-15 | 4.38 | 轻载 | 12047.79 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12047.79
宿迁直属 | 红虞2#164线 | 10 | 530 | 22.43 | 2023-01-15 | 4.23 | 轻载 | 6037.23 | 宿迁.红海变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6037.23
宿迁直属 | 豫滨974线 | 10 | 530 | 22.27 | 2023-02-27 | 4.2 | 轻载 | 6040 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6040
宿迁直属 | 湖新1#915线 | 10 | 530 | 22.08 | 2023-01-01 | 4.17 | 轻载 | 6043.29 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6043.29
宿迁直属 | 幸支955线 | 10 | 485 | 20.04 | 2023-03-23 | 4.13 | 轻载 | 5533.05 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 32.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5533.05
宿迁直属 | 红独132线 | 10 | 530 | 21.82 | 2023-02-09 | 4.12 | 轻载 | 6047.8 | 宿迁.红海变/1号主变 | 26.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6047.8
宿迁直属 | 罗宾2#141线 | 10 | 485 | 19.34 | 2023-03-17 | 3.99 | 轻载 | 5545.17 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 38.96 | 10kVⅣ段母线 | 5545.17
宿迁直属 | 耿西156线 | 10 | 485 | 18.65 | 2023-01-24 | 3.85 | 轻载 | 5557.12 | 江苏.耿车变/3号主变 | 51.12 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5557.12
宿迁直属 | 曹张2#161线 | 10 | 530 | 20.03 | 2023-03-22 | 3.78 | 轻载 | 6078.8 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 35.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6078.8
宿迁直属 | 富环964线 | 10 | 530 | 20.04 | 2023-01-02 | 3.78 | 轻载 | 6078.63 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6078.63
宿迁直属 | 府街925线 | 10 | 530 | 19.87 | 2023-02-14 | 3.75 | 轻载 | 6081.57 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 6081.57
宿迁直属 | 耿所146线 | 10 | 600 | 22.4 | 2023-03-13 | 3.73 | 轻载 | 6886.43 | 江苏.耿车变/3号主变 | 51.12 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6886.43
宿迁直属 | 运学121线 | 10 | 485 | 18.11 | 2023-01-23 | 3.73 | 轻载 | 5566.47 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5566.47
宿迁直属 | 城龙Ⅱ126线 | 10 | 530 | 18.75 | 2023-02-14 | 3.54 | 轻载 | 6100.97 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6100.97
宿迁直属 | 湖水1#911线 | 10 | 530 | 18.24 | 2023-03-13 | 3.44 | 轻载 | 6109.8 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6109.8
宿迁直属 | 新梦1#913线 | 10 | 485 | 16.53 | 2023-02-15 | 3.41 | 轻载 | 5593.84 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5593.84
宿迁直属 | 运通117线 | 10 | 530 | 16.7 | 2023-01-26 | 3.15 | 轻载 | 6136.48 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6136.48
宿迁直属 | 豫佳2#982线 | 10 | 485 | 14.95 | 2023-03-09 | 3.08 | 轻载 | 5621.21 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 13.32 | 10千伏V段母线 | 5621.21
宿迁直属 | 来陵169线 | 10 | 530 | 15.96 | 2023-01-24 | 3.01 | 轻载 | 6149.29 | 宿迁.来龙变/1号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6149.29
宿迁直属 | 付工119线 | 10 | 466 | 13.78 | 2023-01-06 | 2.96 | 轻载 | 5411.11 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5411.11
宿迁直属 | 叶湖2号946线 | 10 | 530 | 15.6 | 2023-01-01 | 2.94 | 轻载 | 6155.53 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 78.17 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6155.53
宿迁直属 | 罗双127线 | 10 | 530 | 14.94 | 2023-02-01 | 2.82 | 轻载 | 6166.96 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6166.96
宿迁直属 | 府王Ⅱ923线 | 10 | 465 | 13.01 | 2023-02-25 | 2.8 | 轻载 | 5412.33 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 5412.33
宿迁直属 | 湖榉1#934线 | 10 | 530 | 14.82 | 2023-01-25 | 2.8 | 轻载 | 6169.04 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6169.04
宿迁直属 | 北船Ⅰ9Y2线 | 10 | 400 | 10.9 | 2023-02-08 | 2.72 | 轻载 | 4660.81 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4660.81
宿迁直属 | 幸龙2#965线 | 10 | 485 | 13.2 | 2023-02-05 | 2.72 | 轻载 | 5651.52 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 41.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5651.52
宿迁直属 | 湖新2#925线 | 10 | 530 | 14.34 | 2023-01-07 | 2.71 | 轻载 | 6177.35 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 75.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6177.35
宿迁直属 | 罗迎2#165线 | 10 | 530 | 13.89 | 2023-01-21 | 2.62 | 轻载 | 6185.15 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6185.15
宿迁直属 | 星栖2#253线 | 20 | 530 | 13.89 | 2023-02-22 | 2.62 | 轻载 | 12370.29 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12370.29
宿迁直属 | 幸支1#946线 | 10 | 485 | 12.6 | 2023-03-18 | 2.6 | 轻载 | 5661.91 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 32.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5661.91
宿迁直属 | 湖榉2#944线 | 10 | 530 | 12.78 | 2023-01-24 | 2.41 | 轻载 | 6204.37 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6204.37
宿迁直属 | 康北2#985线 | 10 | 530 | 12.3 | 2023-01-25 | 2.32 | 轻载 | 6212.68 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6212.68
宿迁直属 | 富南2#982线 | 10 | 530 | 11.95 | 2023-03-24 | 2.25 | 轻载 | 6218.75 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6218.75
宿迁直属 | 富苏954线 | 10 | 530 | 11.95 | 2023-02-09 | 2.25 | 轻载 | 6218.75 | 宿迁.富康变/1号主变 | 22.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6218.75
宿迁直属 | 湖玺2#942线 | 10 | 530 | 10.32 | 2023-02-20 | 1.95 | 轻载 | 6246.98 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6246.98
宿迁直属 | 幸龙1#945线 | 10 | 485 | 9.24 | 2023-01-26 | 1.91 | 轻载 | 5720.1 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 32.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5720.1
宿迁直属 | 罗迎1#125线 | 10 | 530 | 9.32 | 2023-01-16 | 1.76 | 轻载 | 6264.3 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6264.3
宿迁直属 | 西支Ⅰ号274线 | 20 | 530 | 9.14 | 2023-02-27 | 1.72 | 轻载 | 12534.83 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12534.83
宿迁直属 | 来街179线 | 10 | 520 | 8 | 2023-01-25 | 1.54 | 轻载 | 6165.92 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6165.92
宿迁直属 | 通林1＃973线 | 10 | 530 | 7.91 | 2023-03-21 | 1.49 | 轻载 | 6288.72 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6288.72
宿迁直属 | 曹张1#151线 | 10 | 530 | 7.79 | 2023-03-05 | 1.47 | 轻载 | 6290.8 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 35.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6290.8
宿迁直属 | 支隆2#122线 | 10 | 485 | 7.03 | 2023-03-20 | 1.45 | 轻载 | 5758.38 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5758.38
宿迁直属 | 中豪2#137线 | 10 | 530 | 7.39 | 2023-01-26 | 1.39 | 轻载 | 6297.73 | 宿迁.城中变/2号主变 | 8.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6297.73
宿迁直属 | 果上165线 | 10 | 485 | 6.68 | 2023-03-15 | 1.38 | 轻载 | 5764.44 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5764.44
宿迁直属 | 府支182线 | 10 | 465 | 6.33 | 2023-01-18 | 1.36 | 轻载 | 5528.02 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 5528.02
宿迁直属 | 支天123线 | 10 | 485 | 6.33 | 2023-01-11 | 1.31 | 轻载 | 5770.5 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5770.5
宿迁直属 | 运绿122线 | 10 | 485 | 6.15 | 2023-01-25 | 1.27 | 轻载 | 5773.62 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5773.62
宿迁直属 | 北仰2#152线 | 10 | 530 | 6.68 | 2023-03-31 | 1.26 | 轻载 | 6310.02 | 宿迁.北区变/3号主变 | 32.63 | 10千伏V段母线 | 6310.02
宿迁直属 | 富南1#972线 | 10 | 530 | 6.68 | 2023-03-21 | 1.26 | 轻载 | 6310.02 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6310.02
宿迁直属 | 钱顺1#914线 | 10 | 530 | 6.68 | 2023-02-17 | 1.26 | 轻载 | 6310.02 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6310.02
宿迁直属 | 钱顺2#924线 | 10 | 530 | 6.68 | 2023-02-17 | 1.26 | 轻载 | 6310.02 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6310.02
宿迁直属 | 许支292线 | 20 | 485 | 6 | 2023-03-29 | 1.24 | 轻载 | 11552.44 | 宿迁.许庄变/3号主变 | 63.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 11552.44
宿迁直属 | 新酒1#915线 | 10 | 530 | 6.51 | 2023-01-24 | 1.23 | 轻载 | 6312.97 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6312.97
宿迁直属 | 许达2#278线 | 20 | 530 | 6.52 | 2023-03-23 | 1.23 | 轻载 | 12625.59 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12625.59
宿迁直属 | 新酒2#925线 | 10 | 530 | 5.8 | 2023-01-24 | 1.09 | 轻载 | 6325.26 | 宿迁.新城变/1号主变 | 33.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6325.26
宿迁直属 | 仰豫2#996线 | 10 | 530 | 4.71 | 2023-01-24 | 0.89 | 轻载 | 6344.14 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6344.14
宿迁直属 | 罗星167线 | 10 | 530 | 4.39 | 2023-02-01 | 0.83 | 轻载 | 6349.69 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 31.23 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6349.69
宿迁直属 | 金田Ⅰ#915线 | 10 | 530 | 4.09 | 2023-01-04 | 0.77 | 轻载 | 6354.88 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 16.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6354.88
宿迁直属 | 许技2#263线 | 20 | 530 | 4 | 2023-01-09 | 0.75 | 轻载 | 12712.88 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12712.88
宿迁直属 | 隆科2#174线 | 10 | 485 | 3.52 | 2023-01-15 | 0.73 | 轻载 | 5819.17 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 38.84 | 10kVⅡ段母线 | 5819.17
宿迁直属 | 府王Ⅰ922线 | 10 | 465 | 3.34 | 2023-03-20 | 0.72 | 轻载 | 5579.81 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 17.68 | 10kVⅡ段母线 | 5579.81
宿迁直属 | 许技1#253线 | 20 | 530 | 3.53 | 2023-02-20 | 0.67 | 轻载 | 12729.16 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12729.16
宿迁直属 | 通吉1＃971线 | 10 | 530 | 3.52 | 2023-03-31 | 0.66 | 轻载 | 6364.75 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 19.75 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6364.75
宿迁直属 | 陆博114线 | 10 | 530 | 3.28 | 2023-02-24 | 0.62 | 轻载 | 6368.91 | 江苏.陆集变/1号主变 | 54.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6368.91
宿迁直属 | 启所931线 | 10 | 560 | 3.41 | 2023-02-28 | 0.61 | 轻载 | 6730.38 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6730.38
宿迁直属 | 星电2#224线 | 20 | 575 | 3.52 | 2023-03-22 | 0.61 | 轻载 | 13820.67 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13820.67
宿迁直属 | 钱威2#922线 | 10 | 530 | 2.99 | 2023-02-03 | 0.56 | 轻载 | 6373.93 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6373.93
宿迁直属 | 许达1#258线 | 20 | 530 | 2.93 | 2023-03-25 | 0.55 | 轻载 | 12749.94 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12749.94
宿迁直属 | 西支Ⅱ号284线 | 20 | 530 | 2.81 | 2023-02-14 | 0.53 | 轻载 | 12754.1 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12754.1
宿迁直属 | 惠陈154线 | 10 | 485 | 2.11 | 2023-02-11 | 0.44 | 轻载 | 5843.59 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 5843.59
宿迁直属 | 左庄115线 | 10 | 240 | 1.05 | 2023-02-14 | 0.44 | 轻载 | 2891.57 | 宿迁.路北变/1号主变 | 10.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2891.57
宿迁直属 | 钱威1#912线 | 10 | 530 | 2.29 | 2023-02-17 | 0.43 | 轻载 | 6386.06 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 28.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6386.06
宿迁直属 | 王钟151线 | 10 | 430 | 1.82 | 2023-01-10 | 0.42 | 轻载 | 5181.8 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.66 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5181.8
宿迁直属 | 可达1#256线 | 20 | 530 | 2.09 | 2023-03-25 | 0.39 | 轻载 | 12779.04 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12779.04
宿迁直属 | 新平2#941线 | 10 | 530 | 1.93 | 2023-01-05 | 0.36 | 轻载 | 6392.29 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6392.29
宿迁直属 | 可达4#277线 | 20 | 530 | 1.82 | 2023-02-16 | 0.34 | 轻载 | 12788.4 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12788.4
宿迁直属 | 北扬2#162线 | 10 | 530 | 1.76 | 2023-01-04 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.北区变/3号主变 | 32.63 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6395.24
宿迁直属 | 三田2#186线 | 10 | 530 | 1.76 | 2023-03-22 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.三义变/2号主变 | 12.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6395.24
宿迁直属 | 湖春1#931线 | 10 | 530 | 1.62 | 2023-01-20 | 0.31 | 轻载 | 6397.66 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6397.66
宿迁直属 | 科技2#275线 | 20 | 530 | 1.58 | 2023-03-09 | 0.3 | 轻载 | 12796.71 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12796.71
宿迁直属 | 星栖1#211线 | 20 | 530 | 1.58 | 2023-03-01 | 0.3 | 轻载 | 12796.71 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12796.71
宿迁直属 | 果茂156线 | 10 | 485 | 1.41 | 2023-03-11 | 0.29 | 轻载 | 5855.72 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5855.72
宿迁直属 | 同邳1#964线 | 10 | 530 | 1.56 | 2023-03-12 | 0.29 | 轻载 | 6398.7 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6398.7
宿迁直属 | 支隆1#112线 | 10 | 485 | 1.41 | 2023-03-28 | 0.29 | 轻载 | 5855.72 | 宿迁.支口变/1号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5855.72
宿迁直属 | 湖春2#941线 | 10 | 530 | 1.5 | 2023-01-01 | 0.28 | 轻载 | 6399.74 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 87.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6399.74
宿迁直属 | 开香149线 | 10 | 530 | 1.48 | 2023-02-12 | 0.28 | 轻载 | 6400.09 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 19.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6400.09
宿迁直属 | 洋亚1#124线 | 10 | 530 | 1.47 | 2023-02-13 | 0.28 | 轻载 | 6400.26 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6400.26
宿迁直属 | 科技1#255线 | 20 | 530 | 1.51 | 2023-02-26 | 0.28 | 轻载 | 12799.13 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12799.13
宿迁直属 | 北子1#133线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-01-28 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.北区变/2号主变 | 35.65 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6401.3
宿迁直属 | 北子2#163线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-01-28 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.北区变/3号主变 | 32.63 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6401.3
宿迁直属 | 果岛162线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-01-28 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6401.3
宿迁直属 | 果青152线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-01-28 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.果园变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6401.3
宿迁直属 | 三田1#161线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-02-01 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.三义变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6401.3
宿迁直属 | 西泊Ⅰ号272线 | 20 | 530 | 1.41 | 2023-01-28 | 0.27 | 轻载 | 12802.6 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12802.6
宿迁直属 | 许技3#273线 | 20 | 530 | 1.44 | 2023-01-06 | 0.27 | 轻载 | 12801.56 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12801.56
宿迁直属 | 许可2#272线 | 20 | 530 | 1.31 | 2023-01-24 | 0.25 | 轻载 | 12806.06 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 73.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12806.06
宿迁直属 | 中熊189线 | 10 | 360 | 0.88 | 2023-01-25 | 0.24 | 轻载 | 4349.4 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4349.4
宿迁直属 | 许可1#252线 | 20 | 530 | 1.26 | 2023-01-25 | 0.24 | 轻载 | 12807.79 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 69.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12807.79
宿迁直属 | 中惠2#163线 | 10 | 400 | 0.88 | 2023-01-25 | 0.22 | 轻载 | 4834.36 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4834.36
宿迁直属 | 北扬1#132线 | 10 | 530 | 1.05 | 2023-02-14 | 0.2 | 轻载 | 6407.53 | 宿迁.北区变/2号主变 | 35.65 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6407.53
宿迁直属 | 中润1#187线 | 10 | 360 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.19 | 轻载 | 4352.52 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4352.52
宿迁直属 | 中润2#188线 | 10 | 360 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.19 | 轻载 | 4352.52 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4352.52
宿迁直属 | 中付185线 | 10 | 480 | 0.88 | 2023-01-25 | 0.18 | 轻载 | 5804.28 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 5804.28
宿迁直属 | 中惠1#143线 | 10 | 400 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 4837.48
宿迁直属 | 曹岭1#154线 | 10 | 530 | 0.84 | 2023-03-30 | 0.16 | 轻载 | 6411.17 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 35.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6411.17
宿迁直属 | 中毛186线 | 10 | 460 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.15 | 轻载 | 5564.92 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 5564.92
宿迁直属 | 惠保155线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-02-02 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 5868.02
宿迁直属 | 隆科1#154线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 38.98 | 10kVⅠ段母线 | 5868.02
宿迁直属 | 府恒Ⅰ178线 | 10 | 530 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 7.41 | 10kVⅠ段母线 | 6413.6
宿迁直属 | 王皂1＃114线 | 10 | 530 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 6.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6350
宿迁直属 | 隆耿1#153线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 38.98 | 10kVⅠ段母线 | 5869.92
宿迁直属 | 隆兴1#152线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 38.98 | 10kVⅠ段母线 | 5869.92
宿迁直属 | 支医1#135线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5869.92
宿迁直属 | 北晓1#141线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.北区变/2号主变 | 35.65 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6415.5
宿迁直属 | 惠中1#143线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 35.8 | 10kVⅠ段母线 | 6415.5
宿迁直属 | 洋临2#132线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6415.5
宿迁直属 | 罗陵197线 | 10 | 530 | 0.53 | 2023-03-30 | 0.1 | 轻载 | 6416.54 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 19.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6416.54
宿迁直属 | 仰豫1#986线 | 10 | 530 | 0.47 | 2023-03-31 | 0.09 | 轻载 | 6417.58 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6417.58
宿迁直属 | 仰工Ⅰ951线 | 10 | 460 | 0.35 | 2023-01-08 | 0.08 | 轻载 | 5570.98 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 16.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5570.98
宿迁直属 | 惠岭135线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-08 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 35.8 | 10kVⅠ段母线 | 5874.08
宿迁直属 | 惠中2#163线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-01-08 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.38 | 10kVⅡ段母线 | 6419.66
宿迁直属 | 隆耿2#173线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-08 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 38.84 | 10kVⅡ段母线 | 5874.08
宿迁直属 | 隆兴2#172线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-08 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 38.84 | 10kVⅡ段母线 | 5874.08
宿迁直属 | 富吉986线 | 10 | 600 | 0.35 | 2023-01-08 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 宿迁.富康变/3号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 7268.34
宿迁直属 | 洋港1#123线 | 10 | 530 | 0.29 | 2023-01-19 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6420.7
宿迁直属 | 洋港2#133线 | 10 | 530 | 0.29 | 2023-01-19 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6420.7
宿迁直属 | 洋联1#125线 | 10 | 530 | 0.29 | 2023-03-22 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6420.7
宿迁直属 | 洋联2#135线 | 10 | 530 | 0.29 | 2023-01-19 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6420.7
宿迁直属 | 井西123线 | 10 | 290 | 0.11 | 2023-03-23 | 0.04 | 轻载 | 3514.05 | 宿迁.井头变/2号主变 | 15.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3514.05
宿迁直属 | 罗电187线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 41.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6424.51
宿迁直属 | 城希Ⅰ971线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.城中变/1号主变 | 16.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 福鑫Ⅰ9M4线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.陆集变/#1主变 | 54.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 付恒124线 | 10 | 466 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5649.78 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 20.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5649.78
宿迁直属 | 付粮114线 | 10 | 465 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
宿迁直属 | 港毛156线 | 10 | 300 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3637.2
宿迁直属 | 港纤153线 | 10 | 377 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4570.75 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4570.75
宿迁直属 | 港余163Ⅰ线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.港口变/1号主变 | 15.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
宿迁直属 | 关龙Ⅱ号924线 | 10 | 400 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4849.6
宿迁直属 | 光澳162线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 光鲁1#174线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.光前变/2号主变 | 29.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 光纸152线 | 10 | 290 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 3515.96 | 宿迁.光前变/1号主变 | 35.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3515.96
宿迁直属 | 开厦Ⅰ139线 | 10 | 465 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 14.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
宿迁直属 | 来安177线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 14.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 六仓2#122线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.六里变/2号主变 | 87.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 六码1#113线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.六里变/2号主变 | 87.33 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 陆杭2#154线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.陆集变/#3主变 | 143.83 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 南外941线 | 10 | 600 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 102.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7274.4
宿迁直属 | 启先1#913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 启先2#923线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 108.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 钱北1#931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 钱北2#941线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 16.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 宿防1#191线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 宿防2#199线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 宿人1#159线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 宿商154线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 78.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 宿商154线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 59.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 王皂2#164线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 39.66 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
宿迁直属 | 五勇Ⅰ981线 | 10 | 450 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5455.8 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5455.8
宿迁直属 | 五勇Ⅱ982线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 祥鑫125线 | 10 | 465 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5637.66
宿迁直属 | 晓罗1#912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 25.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 晓罗2#962线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 晓水1X3线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 25.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 晓松1X2线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 25.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 晓嶂1#178线 | 10 | 600 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 25.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7274.4
宿迁直属 | 新拦1#935线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 新拦2#945线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 新平1#931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 20.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 洋酒197线 | 10 | 220 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 2667.28 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2667.28
宿迁直属 | 洋亚2#134线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 运大111线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.运东变/1#主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 纸厂198线 | 10 | 150 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 17.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1818.6
宿迁直属 | 中泰180线 | 10 | 300 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 宿迁.中扬变/1号主变 | 15.99 | 10千伏母线 | 3637.2
宿迁直属 | 中兴Ⅱ号144线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 中兴Ⅳ号154线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁直属 | 五蔡219线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 五伦226线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 五栖213线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 五霞223线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 西镜Ⅰ号271线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 西镜Ⅱ号281线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 西九Ⅰ号273线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 西九Ⅱ号283线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 101.53 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 星古Ⅱ241线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 57.11 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 星霞256线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 67.55 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12851.44
宿迁直属 | 运康231线 | 20 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.运东变/1号主变 | 34.33 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
沭阳 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 10 | 530 | 613.62 | 2023-03-07 | 115.78 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 扎区1A3线 | 10 | 530 | 605.16 | 2023-02-18 | 114.18 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 10 | 530 | 582.41 | 2023-03-27 | 109.89 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 厂顺121线 | 10 | 602 | 601.9 | 2023-02-17 | 99.98 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅰ911线 | 10 | 602 | 601.68 | 2023-02-18 | 99.95 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 汇林199线 | 10 | 530 | 527.68 | 2023-03-30 | 99.56 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 杨宁13R线 | 10 | 530 | 527.14 | 2023-02-21 | 99.46 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅰ9B1线 | 10 | 530 | 524.1 | 2023-03-24 | 98.89 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任邦9B3线 | 10 | 530 | 521.7 | 2023-02-14 | 98.43 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 江南188线 | 10 | 530 | 493.33 | 2023-02-03 | 93.08 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 高夏1H4线 | 10 | 530 | 492.55 | 2023-02-19 | 92.93 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 化工116线 | 10 | 530 | 489.55 | 2023-02-28 | 92.37 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 福林198线 | 10 | 530 | 481.6 | 2023-02-26 | 90.87 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 晶茂197线 | 10 | 530 | 480.55 | 2023-02-09 | 90.67 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任源9B4线 | 10 | 530 | 480.18 | 2023-03-19 | 90.6 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沂东13C线 | 10 | 530 | 477.22 | 2023-02-26 | 90.04 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅱ9A3线 | 10 | 530 | 476.1 | 2023-02-12 | 89.83 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 湖朱1R12线 | 10 | 530 | 472.82 | 2023-02-14 | 89.21 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任西9A1线 | 10 | 530 | 464.64 | 2023-02-27 | 87.67 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎工1A7线 | 10 | 530 | 464.35 | 2023-01-08 | 87.61 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 刘江111线 | 10 | 530 | 463.76 | 2023-02-19 | 87.5 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 七西1J3线 | 10 | 530 | 453.6 | 2023-03-29 | 85.58 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 10 | 530 | 452.58 | 2023-03-22 | 85.39 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 金Ⅰ1G8线 | 10 | 530 | 449.41 | 2023-01-26 | 84.79 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 扎园1A1线 | 10 | 530 | 448.76 | 2023-03-27 | 84.67 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 徐江943线 | 10 | 530 | 443.31 | 2023-03-22 | 83.64 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 高淮132线 | 10 | 530 | 440.16 | 2023-03-14 | 83.05 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 远新13K线 | 10 | 530 | 437.6 | 2023-03-17 | 82.57 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 沂平142线 | 10 | 530 | 436.82 | 2023-01-24 | 82.42 | 重载 | 0 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
沭阳 | 苏泰124线 | 10 | 530 | 436.72 | 2023-03-08 | 82.4 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 复兴145线 | 10 | 530 | 432.42 | 2023-01-25 | 81.59 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 柴沂151线 | 10 | 530 | 425.99 | 2023-01-25 | 80.38 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 十区1F7线 | 10 | 530 | 422.75 | 2023-03-31 | 79.76 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 贤北1CC线 | 10 | 530 | 420.28 | 2023-02-25 | 79.3 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 丁王123线 | 10 | 530 | 416.77 | 2023-03-26 | 78.64 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 新晖13D线 | 10 | 530 | 415.81 | 2023-03-20 | 78.45 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任针9B5线 | 10 | 530 | 411.36 | 2023-02-09 | 77.62 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 徐纸Ⅱ962线 | 10 | 530 | 409.91 | 2023-01-31 | 77.34 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 博实913线 | 10 | 530 | 404.18 | 2023-02-22 | 76.26 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 七街1J2线 | 10 | 530 | 403.2 | 2023-01-24 | 76.08 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 农园16C线 | 10 | 530 | 402.29 | 2023-02-14 | 75.9 | 重载 | 0 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 0
沭阳 | 淮织135线 | 10 | 530 | 400.78 | 2023-03-18 | 75.62 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 湖区1R13线 | 10 | 530 | 394.87 | 2023-03-20 | 74.5 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 京沪1B1线 | 10 | 530 | 394.21 | 2023-03-01 | 74.38 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 淮东162线 | 10 | 530 | 389 | 2023-02-23 | 73.4 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 万园1CE线 | 10 | 530 | 388.99 | 2023-03-07 | 73.39 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学府166线 | 10 | 530 | 380.38 | 2023-02-24 | 71.77 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 街道128线 | 10 | 530 | 379.51 | 2023-01-24 | 71.61 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 临安934线 | 10 | 530 | 374.65 | 2023-01-24 | 70.69 | 重载 | 0 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 贤官1C1线 | 10 | 530 | 371.86 | 2023-02-28 | 70.16 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎业1A8线 | 10 | 530 | 368.88 | 2023-02-24 | 69.6 | 中载 | 36.72 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36.72
沭阳 | 翔胜15A线 | 10 | 530 | 368.52 | 2023-01-25 | 69.53 | 中载 | 42.95 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42.95
沭阳 | 桑大935线 | 10 | 530 | 366.88 | 2023-02-27 | 69.22 | 中载 | 71.36 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 71.36
沭阳 | 南深937线 | 10 | 530 | 359.99 | 2023-01-25 | 67.92 | 中载 | 190.69 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 190.69
沭阳 | 市场162线 | 10 | 530 | 359.26 | 2023-01-24 | 67.78 | 中载 | 203.34 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 203.34
沭阳 | 丁庙1B5线 | 10 | 530 | 358.46 | 2023-03-10 | 67.63 | 中载 | 217.19 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 217.19
沭阳 | 苏林186线 | 10 | 530 | 357.94 | 2023-01-01 | 67.54 | 中载 | 226.2 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 226.2
沭阳 | 柴景1DE线 | 10 | 530 | 356.84 | 2023-01-24 | 67.33 | 中载 | 245.25 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 245.25
沭阳 | 法院916线 | 10 | 530 | 355.07 | 2023-01-25 | 66.99 | 中载 | 275.91 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 275.91
沭阳 | 湖李1R14线 | 10 | 530 | 354.94 | 2023-02-06 | 66.97 | 中载 | 278.16 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 278.16
沭阳 | 茆街135线 | 10 | 530 | 354.36 | 2023-01-24 | 66.86 | 中载 | 288.2 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 288.2
沭阳 | 杨唐13F线 | 10 | 530 | 352.84 | 2023-03-20 | 66.57 | 中载 | 314.53 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 314.53
沭阳 | 俊朗13Q线 | 10 | 530 | 352.74 | 2023-02-24 | 66.55 | 中载 | 316.26 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 316.26
沭阳 | 蔷项125线 | 10 | 530 | 346.01 | 2023-01-28 | 65.28 | 中载 | 432.83 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 432.83
沭阳 | 扎水1B6线 | 10 | 530 | 345.97 | 2023-01-24 | 65.28 | 中载 | 433.52 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 433.52
沭阳 | 明珠16A线 | 10 | 530 | 345.68 | 2023-01-24 | 65.22 | 中载 | 438.54 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 438.54
沭阳 | 名园1DB线 | 10 | 530 | 344.88 | 2023-01-24 | 65.07 | 中载 | 452.4 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 452.4
沭阳 | 淮洪1G9线 | 10 | 530 | 344.35 | 2023-02-09 | 64.97 | 中载 | 461.58 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 461.58
沭阳 | 茂盛121线 | 10 | 530 | 343.3 | 2023-02-08 | 64.77 | 中载 | 479.76 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 479.76
沭阳 | 沭兴131线 | 10 | 530 | 342.15 | 2023-01-24 | 64.56 | 中载 | 499.68 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 499.68
沭阳 | 沭柴132线 | 10 | 530 | 341.63 | 2023-01-24 | 64.46 | 中载 | 508.69 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 508.69
沭阳 | 枫林922线 | 10 | 530 | 341.36 | 2023-01-25 | 64.41 | 中载 | 513.36 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 513.36
沭阳 | 信安933线 | 10 | 530 | 338.54 | 2023-01-24 | 63.88 | 中载 | 562.21 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 562.21
沭阳 | 师范955线 | 10 | 530 | 337.88 | 2023-01-25 | 63.75 | 中载 | 573.64 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 573.64
沭阳 | 余杭133线 | 10 | 530 | 335.7 | 2023-02-23 | 63.34 | 中载 | 611.4 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 611.4
沭阳 | 青高1R16线 | 10 | 530 | 333.92 | 2023-01-24 | 63 | 中载 | 642.23 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 642.23
沭阳 | 亿星1JB线 | 10 | 530 | 332 | 2023-03-17 | 62.64 | 中载 | 675.48 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 675.48
沭阳 | 扎化1B7线 | 10 | 530 | 331.72 | 2023-02-21 | 62.59 | 中载 | 680.33 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 680.33
沭阳 | 汤西927线 | 10 | 530 | 331.52 | 2023-03-22 | 62.55 | 中载 | 683.79 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 683.79
沭阳 | 庙西118线 | 10 | 530 | 330.49 | 2023-01-04 | 62.36 | 中载 | 701.63 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 701.63
沭阳 | 华工165线 | 10 | 530 | 328.36 | 2023-01-24 | 61.95 | 中载 | 738.52 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 738.52
沭阳 | 苏讯Ⅱ912线 | 10 | 530 | 327.41 | 2023-03-25 | 61.78 | 中载 | 754.98 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 754.98
沭阳 | 迎沭910线 | 10 | 530 | 326.32 | 2023-01-27 | 61.57 | 中载 | 773.86 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 773.86
沭阳 | 美好1D1线 | 10 | 530 | 325.55 | 2023-01-24 | 61.42 | 中载 | 787.19 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 787.19
沭阳 | 青工942线 | 10 | 530 | 324.92 | 2023-02-23 | 61.31 | 中载 | 798.11 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 798.11
沭阳 | 清水126线 | 10 | 530 | 321.55 | 2023-02-21 | 60.67 | 中载 | 856.47 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 856.47
沭阳 | 贤沙1C4线 | 10 | 530 | 321.55 | 2023-03-12 | 60.67 | 中载 | 856.47 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 856.47
沭阳 | 桑河933线 | 10 | 530 | 320.95 | 2023-02-24 | 60.56 | 中载 | 866.87 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 866.87
沭阳 | 湖州157线 | 10 | 530 | 320.53 | 2023-02-15 | 60.48 | 中载 | 874.14 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 874.14
沭阳 | 花苑945线 | 10 | 530 | 320 | 2023-01-15 | 60.38 | 中载 | 883.32 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 883.32
沭阳 | 面料133线 | 10 | 530 | 315.53 | 2023-03-09 | 59.53 | 中载 | 960.74 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 960.74
沭阳 | 徐纸Ⅰ952线 | 10 | 530 | 314.66 | 2023-02-10 | 59.37 | 中载 | 975.81 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 975.81
沭阳 | 徐瓷960线 | 10 | 530 | 313.96 | 2023-02-13 | 59.24 | 中载 | 987.93 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 987.93
沭阳 | 杨工138线 | 10 | 530 | 311.81 | 2023-02-13 | 58.83 | 中载 | 1025.17 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1025.17
沭阳 | 颜东Ⅰ115线 | 10 | 530 | 308.19 | 2023-01-24 | 58.15 | 中载 | 1087.87 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1087.87
沭阳 | 塘工9D4线 | 10 | 530 | 308 | 2023-01-24 | 58.11 | 中载 | 1091.16 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 1091.16
沭阳 | 贤蒋1CK线 | 10 | 530 | 307.27 | 2023-02-19 | 57.98 | 中载 | 1103.8 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1103.8
沭阳 | 嘉南13H线 | 10 | 530 | 304.88 | 2023-02-22 | 57.52 | 中载 | 1145.2 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1145.2
沭阳 | 迎居911线 | 10 | 530 | 304.1 | 2023-01-25 | 57.38 | 中载 | 1158.71 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1158.71
沭阳 | 联航132线 | 10 | 530 | 302.92 | 2023-03-31 | 57.15 | 中载 | 1179.15 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1179.15
沭阳 | 桑胡932线 | 10 | 530 | 302.21 | 2023-02-26 | 57.02 | 中载 | 1191.44 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1191.44
沭阳 | 街悦171线 | 10 | 530 | 301.08 | 2023-02-24 | 56.81 | 中载 | 1211.01 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1211.01
沭阳 | 高区133线 | 10 | 530 | 300.94 | 2023-02-16 | 56.78 | 中载 | 1213.44 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1213.44
沭阳 | 桑街931线 | 10 | 530 | 300.12 | 2023-01-25 | 56.63 | 中载 | 1227.64 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1227.64
沭阳 | 七工1JA线 | 10 | 530 | 298.8 | 2023-02-28 | 56.38 | 中载 | 1250.5 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1250.5
沭阳 | 潼阳112线 | 10 | 530 | 298.68 | 2023-01-25 | 56.35 | 中载 | 1252.58 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1252.58
沭阳 | 高河9H5线 | 10 | 530 | 298.39 | 2023-01-09 | 56.3 | 中载 | 1257.61 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1257.61
沭阳 | 悦南112线 | 10 | 530 | 298.32 | 2023-03-12 | 56.29 | 中载 | 1258.82 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1258.82
沭阳 | 青农1H5线 | 10 | 530 | 297.43 | 2023-03-28 | 56.12 | 中载 | 1274.23 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1274.23
沭阳 | 经贸1D8线 | 10 | 530 | 296.72 | 2023-02-13 | 55.98 | 中载 | 1286.53 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1286.53
沭阳 | 桑许936线 | 10 | 530 | 296.66 | 2023-03-03 | 55.97 | 中载 | 1287.57 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1287.57
沭阳 | 龙河1A6线 | 10 | 530 | 296.15 | 2023-03-21 | 55.88 | 中载 | 1296.4 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1296.4
沭阳 | 王涧1F5线 | 10 | 530 | 296.02 | 2023-02-21 | 55.85 | 中载 | 1298.65 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1298.65
沭阳 | 长庄161线 | 10 | 530 | 294.66 | 2023-02-27 | 55.6 | 中载 | 1322.21 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1322.21
沭阳 | 胡集183线 | 10 | 530 | 293.56 | 2023-01-24 | 55.39 | 中载 | 1341.26 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1341.26
沭阳 | 好景913线 | 10 | 530 | 292.84 | 2023-01-01 | 55.25 | 中载 | 1353.73 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1353.73
沭阳 | 金城944线 | 10 | 530 | 292.11 | 2023-01-24 | 55.12 | 中载 | 1366.37 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1366.37
沭阳 | 淮园136线 | 10 | 530 | 290.74 | 2023-02-15 | 54.86 | 中载 | 1390.1 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1390.1
沭阳 | 南润946线 | 10 | 530 | 289.13 | 2023-01-24 | 54.55 | 中载 | 1417.99 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1417.99
沭阳 | 天正1JC线 | 10 | 530 | 288 | 2023-03-29 | 54.34 | 中载 | 1437.56 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1437.56
沭阳 | 行政943线 | 10 | 530 | 287.29 | 2023-01-24 | 54.21 | 中载 | 1449.86 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1449.86
沭阳 | 十街1FA线 | 10 | 530 | 286.7 | 2023-01-24 | 54.09 | 中载 | 1460.08 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1460.08
沭阳 | 徐梦957线 | 10 | 530 | 286.18 | 2023-01-24 | 54 | 中载 | 1469.08 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1469.08
沭阳 | 徐塘956线 | 10 | 530 | 285.83 | 2023-01-24 | 53.93 | 中载 | 1475.14 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1475.14
沭阳 | 贤街1C2线 | 10 | 530 | 285.47 | 2023-02-09 | 53.86 | 中载 | 1481.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1481.38
沭阳 | 塘钱911线 | 10 | 530 | 285.01 | 2023-01-24 | 53.78 | 中载 | 1489.35 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1489.35
沭阳 | 龙前123线 | 10 | 530 | 284.78 | 2023-03-26 | 53.73 | 中载 | 1493.33 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1493.33
沭阳 | 商城942线 | 10 | 530 | 284.7 | 2023-01-24 | 53.72 | 中载 | 1494.72 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1494.72
沭阳 | 龙专124线 | 10 | 530 | 284.45 | 2023-03-31 | 53.67 | 中载 | 1499.05 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1499.05
沭阳 | 任东9A2线 | 10 | 530 | 282.06 | 2023-02-22 | 53.22 | 中载 | 1540.44 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1540.44
沭阳 | 七河1JE线 | 10 | 530 | 282 | 2023-03-23 | 53.21 | 中载 | 1541.48 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1541.48
沭阳 | 徐章945线 | 10 | 530 | 280.56 | 2023-01-25 | 52.94 | 中载 | 1566.42 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1566.42
沭阳 | 杨星13E线 | 10 | 530 | 279.84 | 2023-02-28 | 52.8 | 中载 | 1578.89 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1578.89
沭阳 | 沪江9Y4线 | 10 | 530 | 276.86 | 2023-03-01 | 52.24 | 中载 | 1630.5 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1630.5
沭阳 | 慈讯916线 | 10 | 530 | 276.36 | 2023-02-19 | 52.14 | 中载 | 1639.16 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 1639.16
沭阳 | 淮富9Y6线 | 10 | 530 | 275.62 | 2023-01-26 | 52 | 中载 | 1651.98 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1651.98
沭阳 | 章工1J7线 | 10 | 530 | 274.2 | 2023-02-28 | 51.74 | 中载 | 1676.58 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1676.58
沭阳 | 花青935线 | 10 | 530 | 273.85 | 2023-01-25 | 51.67 | 中载 | 1682.64 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 1682.64
沭阳 | 华经16B线 | 10 | 530 | 273.23 | 2023-02-27 | 51.55 | 中载 | 1693.38 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 1693.38
沭阳 | 周街9D6线 | 10 | 530 | 273 | 2023-01-24 | 51.51 | 中载 | 1697.36 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 1697.36
沭阳 | 家园1D6线 | 10 | 530 | 271.76 | 2023-01-25 | 51.28 | 中载 | 1718.84 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1718.84
沭阳 | 慈宁931线 | 10 | 530 | 269.07 | 2023-01-24 | 50.77 | 中载 | 1765.43 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 1765.43
沭阳 | 桑舒945线 | 10 | 530 | 268.42 | 2023-02-27 | 50.65 | 中载 | 1776.69 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1776.69
沭阳 | 慈欣915线 | 10 | 530 | 268.09 | 2023-02-07 | 50.58 | 中载 | 1782.4 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 1782.4
沭阳 | 龙东111线 | 10 | 530 | 267.75 | 2023-02-27 | 50.52 | 中载 | 1788.29 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1788.29
沭阳 | 福余155线 | 10 | 530 | 267.23 | 2023-03-13 | 50.42 | 中载 | 1797.3 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1797.3
沭阳 | 新东旭942线 | 10 | 530 | 266.12 | 2023-03-27 | 50.21 | 中载 | 1816.52 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 1816.52
沭阳 | 农场941线 | 10 | 530 | 265.26 | 2023-02-23 | 50.05 | 中载 | 1831.42 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1831.42
沭阳 | 徐院958线 | 10 | 530 | 265.09 | 2023-01-26 | 50.02 | 中载 | 1834.36 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1834.36
沭阳 | 花珠945线 | 10 | 530 | 264.92 | 2023-01-24 | 49.98 | 轻载 | 1837.31 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1837.31
沭阳 | 马棚129线 | 10 | 530 | 262.85 | 2023-01-24 | 49.59 | 轻载 | 1873.16 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1873.16
沭阳 | 新槐111线 | 10 | 530 | 261.65 | 2023-01-25 | 49.37 | 轻载 | 1893.94 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1893.94
沭阳 | 西关152线 | 10 | 530 | 260.15 | 2023-01-25 | 49.08 | 轻载 | 1919.92 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1919.92
沭阳 | 茆张934线 | 10 | 530 | 259.27 | 2023-02-18 | 48.92 | 轻载 | 1935.16 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1935.16
沭阳 | 桃园13T线 | 10 | 530 | 259.1 | 2023-02-16 | 48.89 | 轻载 | 1938.11 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1938.11
沭阳 | 新界943线 | 10 | 530 | 257.52 | 2023-02-08 | 48.59 | 轻载 | 1965.47 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 1965.47
沭阳 | 动力1DA线 | 10 | 530 | 255.94 | 2023-01-24 | 48.29 | 轻载 | 1992.84 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1992.84
沭阳 | 龙街112线 | 10 | 530 | 254.31 | 2023-01-24 | 47.98 | 轻载 | 2021.07 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2021.07
沭阳 | 颜西Ⅱ144线 | 10 | 530 | 253.55 | 2023-01-25 | 47.84 | 轻载 | 2034.23 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2034.23
沭阳 | 悦湖117线 | 10 | 530 | 251.79 | 2023-02-14 | 47.51 | 轻载 | 2064.72 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2064.72
沭阳 | 南贸932线 | 10 | 530 | 251.71 | 2023-01-25 | 47.49 | 轻载 | 2066.1 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2066.1
沭阳 | 颜河142线 | 10 | 530 | 251.1 | 2023-03-07 | 47.38 | 轻载 | 2076.67 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2076.67
沭阳 | 汤园912线 | 10 | 530 | 250.66 | 2023-01-25 | 47.29 | 轻载 | 2084.29 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2084.29
沭阳 | 迎方135线 | 10 | 530 | 250.38 | 2023-01-24 | 47.24 | 轻载 | 2089.14 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2089.14
沭阳 | 花园Ⅰ953线 | 10 | 530 | 249.74 | 2023-01-25 | 47.12 | 轻载 | 2100.22 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2100.22
沭阳 | 淮桃1G5线 | 10 | 530 | 248.38 | 2023-02-13 | 46.86 | 轻载 | 2123.78 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2123.78
沭阳 | 淮杭1G1线 | 10 | 530 | 247.85 | 2023-03-06 | 46.76 | 轻载 | 2132.96 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2132.96
沭阳 | 西街1R21线 | 10 | 530 | 247.55 | 2023-02-26 | 46.71 | 轻载 | 2138.15 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2138.15
沭阳 | 庙头114线 | 10 | 530 | 247.16 | 2023-01-24 | 46.63 | 轻载 | 2144.91 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2144.91
沭阳 | 服装147线 | 10 | 530 | 246.8 | 2023-01-24 | 46.57 | 轻载 | 2151.14 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2151.14
沭阳 | 高街1H2线 | 10 | 530 | 246.8 | 2023-01-25 | 46.57 | 轻载 | 2151.14 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2151.14
沭阳 | 刘集134线 | 10 | 530 | 246.47 | 2023-01-25 | 46.5 | 轻载 | 2156.86 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 2156.86
沭阳 | 创维134线 | 10 | 530 | 245.92 | 2023-02-04 | 46.4 | 轻载 | 2166.39 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2166.39
沭阳 | 东兴165线 | 10 | 530 | 245.26 | 2023-01-26 | 46.28 | 轻载 | 2177.82 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2177.82
沭阳 | 华农16F线 | 10 | 530 | 245.1 | 2023-01-24 | 46.25 | 轻载 | 2180.59 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 2180.59
沭阳 | 杨易13L线 | 10 | 530 | 243.23 | 2023-02-22 | 45.89 | 轻载 | 2212.98 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2212.98
沭阳 | 迎区133线 | 10 | 530 | 242.09 | 2023-01-26 | 45.68 | 轻载 | 2232.72 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2232.72
沭阳 | 颜新112线 | 10 | 530 | 241.95 | 2023-01-25 | 45.65 | 轻载 | 2235.15 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2235.15
沭阳 | 贤南1CB线 | 10 | 530 | 240.49 | 2023-03-21 | 45.38 | 轻载 | 2260.43 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2260.43
沭阳 | 桑工944线 | 10 | 530 | 239.9 | 2023-02-22 | 45.26 | 轻载 | 2270.65 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2270.65
沭阳 | 慈杨945线 | 10 | 530 | 238.37 | 2023-02-09 | 44.98 | 轻载 | 2297.15 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 2297.15
沭阳 | 瑞安134线 | 10 | 530 | 237.22 | 2023-02-09 | 44.76 | 轻载 | 2317.07 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2317.07
沭阳 | 蔷奥135线 | 10 | 530 | 236.62 | 2023-01-24 | 44.65 | 轻载 | 2327.46 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2327.46
沭阳 | 徐兴959线 | 10 | 530 | 236.61 | 2023-03-22 | 44.64 | 轻载 | 2327.63 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2327.63
沭阳 | 金Ⅱ123线 | 10 | 530 | 235.55 | 2023-01-25 | 44.44 | 轻载 | 2345.99 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2345.99
沭阳 | 徐阴963线 | 10 | 530 | 233.21 | 2023-02-25 | 44 | 轻载 | 2386.52 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2386.52
沭阳 | 贤禅1CF线 | 10 | 530 | 232.41 | 2023-01-08 | 43.85 | 轻载 | 2400.38 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2400.38
沭阳 | 韩周131线 | 10 | 530 | 232.1 | 2023-01-24 | 43.79 | 轻载 | 2405.75 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 2405.75
沭阳 | 花东Ⅰ936线 | 10 | 530 | 230.18 | 2023-01-24 | 43.43 | 轻载 | 2439 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 2439
沭阳 | 迎青132线 | 10 | 530 | 230.11 | 2023-01-25 | 43.42 | 轻载 | 2440.21 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2440.21
沭阳 | 西区1R22线 | 10 | 530 | 229.74 | 2023-01-01 | 43.35 | 轻载 | 2446.62 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2446.62
沭阳 | 慈海961线 | 10 | 530 | 229.28 | 2023-01-14 | 43.26 | 轻载 | 2454.59 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2454.59
沭阳 | 南通114线 | 10 | 530 | 227.99 | 2023-01-25 | 43.02 | 轻载 | 2476.93 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2476.93
沭阳 | 徐陶941线 | 10 | 530 | 226.76 | 2023-02-21 | 42.78 | 轻载 | 2498.24 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2498.24
沭阳 | 韩山132线 | 10 | 530 | 223.57 | 2023-01-24 | 42.18 | 轻载 | 2553.49 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 2553.49
沭阳 | 淮乐9Y1线 | 10 | 530 | 223.54 | 2023-03-24 | 42.18 | 轻载 | 2554.01 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2554.01
沭阳 | 迎江131线 | 10 | 530 | 223.52 | 2023-01-27 | 42.17 | 轻载 | 2554.35 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2554.35
沭阳 | 迎海112线 | 10 | 530 | 222.83 | 2023-02-14 | 42.04 | 轻载 | 2566.3 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2566.3
沭阳 | 明庄1A4线 | 10 | 530 | 222.13 | 2023-01-24 | 41.91 | 轻载 | 2578.43 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2578.43
沭阳 | 十西1DG线 | 10 | 530 | 220.43 | 2023-01-25 | 41.59 | 轻载 | 2607.87 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2607.87
沭阳 | 颜西Ⅰ114线 | 10 | 530 | 220.06 | 2023-01-24 | 41.52 | 轻载 | 2614.28 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2614.28
沭阳 | 张街9E4线 | 10 | 530 | 219.6 | 2023-01-24 | 41.43 | 轻载 | 2622.25 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 2622.25
沭阳 | 淮纺9Y3线 | 10 | 530 | 219.55 | 2023-02-25 | 41.42 | 轻载 | 2623.11 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2623.11
沭阳 | 孙巷117线 | 10 | 530 | 217.97 | 2023-01-24 | 41.13 | 轻载 | 2650.48 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2650.48
沭阳 | 迎珠111线 | 10 | 530 | 217.78 | 2023-02-13 | 41.09 | 轻载 | 2653.77 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2653.77
沭阳 | 慈俊946线 | 10 | 530 | 217.17 | 2023-02-08 | 40.98 | 轻载 | 2664.34 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 2664.34
沭阳 | 丁工159线 | 10 | 530 | 215.68 | 2023-01-24 | 40.69 | 轻载 | 2690.14 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2690.14
沭阳 | 沙巷1A2线 | 10 | 530 | 214.12 | 2023-01-24 | 40.4 | 轻载 | 2717.16 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2717.16
沭阳 | 兰天113线 | 10 | 530 | 213.75 | 2023-01-25 | 40.33 | 轻载 | 2723.57 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2723.57
沭阳 | 南苑915线 | 10 | 530 | 213.04 | 2023-01-26 | 40.2 | 轻载 | 2735.87 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2735.87
沭阳 | 张工9A2线 | 10 | 530 | 212.64 | 2023-02-23 | 40.12 | 轻载 | 2742.8 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅰ母线 | 2742.8
沭阳 | 新正天1JF线 | 10 | 530 | 212.4 | 2023-03-31 | 40.08 | 轻载 | 2746.95 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2746.95
沭阳 | 长海154线 | 10 | 530 | 210.68 | 2023-01-15 | 39.75 | 轻载 | 2776.74 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2776.74
沭阳 | 湖工1H7线 | 10 | 530 | 209.89 | 2023-01-17 | 39.6 | 轻载 | 2790.43 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2790.43
沭阳 | 余元13P线 | 10 | 530 | 209.59 | 2023-03-17 | 39.55 | 轻载 | 2795.62 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2795.62
沭阳 | 汤张1JH线 | 10 | 530 | 208.8 | 2023-01-05 | 39.4 | 轻载 | 2809.3 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2809.3
沭阳 | 塘雷9E3线 | 10 | 530 | 208.8 | 2023-02-22 | 39.4 | 轻载 | 2809.3 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 2809.3
沭阳 | 杨东13J线 | 10 | 530 | 208.57 | 2023-03-03 | 39.35 | 轻载 | 2813.29 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2813.29
沭阳 | 吴区121线 | 10 | 530 | 207.88 | 2023-03-03 | 39.22 | 轻载 | 2825.24 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2825.24
沭阳 | 车辆1D7线 | 10 | 530 | 206.72 | 2023-02-13 | 39 | 轻载 | 2845.33 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2845.33
沭阳 | 吴江141线 | 10 | 530 | 205.99 | 2023-01-24 | 38.87 | 轻载 | 2857.97 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 2857.97
沭阳 | 中华148线 | 10 | 530 | 204.78 | 2023-01-25 | 38.64 | 轻载 | 2878.93 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2878.93
沭阳 | 李街911线 | 10 | 530 | 203.55 | 2023-03-30 | 38.41 | 轻载 | 2900.23 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2900.23
沭阳 | 万工1CD线 | 10 | 530 | 203.38 | 2023-03-09 | 38.37 | 轻载 | 2903.18 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2903.18
沭阳 | 柴达1DN线 | 10 | 530 | 200.35 | 2023-01-24 | 37.8 | 轻载 | 2955.66 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2955.66
沭阳 | 农区16D线 | 10 | 530 | 200.09 | 2023-02-06 | 37.75 | 轻载 | 2960.16 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 2960.16
沭阳 | 绿美173线 | 10 | 530 | 200.04 | 2023-03-11 | 37.74 | 轻载 | 2961.03 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2961.03
沭阳 | 耿阳172线 | 10 | 530 | 199.98 | 2023-03-11 | 37.73 | 轻载 | 2962.07 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2962.07
沭阳 | 桑台943线 | 10 | 530 | 199.93 | 2023-01-25 | 37.72 | 轻载 | 2962.93 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2962.93
沭阳 | 丁园122线 | 10 | 530 | 198.18 | 2023-02-16 | 37.39 | 轻载 | 2993.24 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2993.24
沭阳 | 桑元946线 | 10 | 530 | 197.5 | 2023-03-26 | 37.26 | 轻载 | 3005.02 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3005.02
沭阳 | 庙北113线 | 10 | 530 | 197.28 | 2023-01-24 | 37.22 | 轻载 | 3008.83 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3008.83
沭阳 | 杨嘉131线 | 10 | 530 | 197.13 | 2023-02-22 | 37.19 | 轻载 | 3011.43 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3011.43
沭阳 | 慈富941线 | 10 | 530 | 196.63 | 2023-02-25 | 37.1 | 轻载 | 3020.09 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 3020.09
沭阳 | 泰欣136线 | 10 | 530 | 196.52 | 2023-03-27 | 37.08 | 轻载 | 3021.99 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3021.99
沭阳 | 花名915线 | 10 | 530 | 196.37 | 2023-01-02 | 37.05 | 轻载 | 3024.59 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3024.59
沭阳 | 颜东Ⅱ145线 | 10 | 530 | 196.02 | 2023-01-25 | 36.98 | 轻载 | 3030.65 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3030.65
沭阳 | 章集1J8线 | 10 | 530 | 195 | 2023-01-24 | 36.79 | 轻载 | 3048.32 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3048.32
沭阳 | 任织9B6线 | 10 | 530 | 194.76 | 2023-03-30 | 36.75 | 轻载 | 3052.48 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3052.48
沭阳 | 福能Ⅱ13V2线 | 10 | 530 | 193.71 | 2023-03-14 | 36.55 | 轻载 | 3070.66 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3070.66
沭阳 | 九度142线 | 10 | 530 | 193.73 | 2023-03-12 | 36.55 | 轻载 | 3070.32 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅳ母线 | 3070.32
沭阳 | 蔷西119线 | 10 | 530 | 193.44 | 2023-01-24 | 36.5 | 轻载 | 3075.34 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3075.34
沭阳 | 板盟1CH线 | 10 | 530 | 193.32 | 2023-03-24 | 36.48 | 轻载 | 3077.42 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3077.42
沭阳 | 龙湾116线 | 10 | 530 | 192.86 | 2023-02-24 | 36.39 | 轻载 | 3085.38 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3085.38
沭阳 | 农工167线 | 10 | 530 | 192.68 | 2023-02-04 | 36.35 | 轻载 | 3088.5 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 3088.5
沭阳 | 慈慧Ⅱ965线 | 10 | 530 | 191.25 | 2023-02-08 | 36.08 | 轻载 | 3113.27 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3113.27
沭阳 | 淮针1G7线 | 10 | 530 | 190.2 | 2023-02-14 | 35.89 | 轻载 | 3131.46 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3131.46
沭阳 | 华南16E线 | 10 | 530 | 189.4 | 2023-01-24 | 35.74 | 轻载 | 3145.31 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 3145.31
沭阳 | 贤西1C3线 | 10 | 530 | 189.13 | 2023-02-28 | 35.68 | 轻载 | 3149.99 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3149.99
沭阳 | 沂区141线 | 10 | 530 | 188.88 | 2023-02-15 | 35.64 | 轻载 | 3154.32 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 3154.32
沭阳 | 龙赵122线 | 10 | 530 | 188.76 | 2023-02-24 | 35.62 | 轻载 | 3156.4 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3156.4
沭阳 | 潼工145线 | 10 | 530 | 188.64 | 2023-02-16 | 35.59 | 轻载 | 3158.48 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3158.48
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 460 | 163.572 | 2023-01-24 | 35.56 | 中载 | 4140.7 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4140.7
沭阳 | 李高924线 | 10 | 530 | 186.33 | 2023-02-16 | 35.16 | 轻载 | 3198.48 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3198.48
沭阳 | 悦方113线 | 10 | 530 | 185.17 | 2023-02-09 | 34.94 | 轻载 | 3218.58 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3218.58
沭阳 | 新河115线 | 10 | 530 | 184.78 | 2023-01-25 | 34.86 | 轻载 | 3225.33 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3225.33
沭阳 | 陇周133线 | 10 | 530 | 183.18 | 2023-01-24 | 34.56 | 轻载 | 3253.04 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 3253.04
沭阳 | 陇南157线 | 10 | 530 | 182.93 | 2023-02-17 | 34.52 | 轻载 | 3257.37 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3257.37
沭阳 | 龙红126线 | 10 | 530 | 180.91 | 2023-01-24 | 34.13 | 轻载 | 3292.36 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3292.36
沭阳 | 南安953线 | 10 | 530 | 180.51 | 2023-02-16 | 34.06 | 轻载 | 3299.29 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3299.29
沭阳 | 韩顺143线 | 10 | 530 | 180.48 | 2023-01-25 | 34.05 | 轻载 | 3299.81 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 3299.81
沭阳 | 青戚1R15线 | 10 | 530 | 180.39 | 2023-01-25 | 34.04 | 轻载 | 3301.37 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3301.37
沭阳 | 淮徐161线 | 10 | 530 | 180.18 | 2023-02-21 | 34 | 轻载 | 3305 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3305
沭阳 | 创业1D5线 | 10 | 530 | 179.3 | 2023-01-25 | 33.83 | 轻载 | 3320.24 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3320.24
沭阳 | 华安1JD线 | 10 | 530 | 178.8 | 2023-03-14 | 33.74 | 轻载 | 3328.9 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3328.9
沭阳 | 福盛122线 | 10 | 530 | 177.7 | 2023-01-24 | 33.53 | 轻载 | 3347.96 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3347.96
沭阳 | 耿西174线 | 10 | 530 | 177.18 | 2023-03-16 | 33.43 | 轻载 | 3356.96 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3356.96
沭阳 | 高荡1H3线 | 10 | 530 | 175.78 | 2023-01-25 | 33.17 | 轻载 | 3381.21 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3381.21
沭阳 | 蔷训134线 | 10 | 530 | 174.74 | 2023-01-02 | 32.97 | 轻载 | 3399.22 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3399.22
沭阳 | 吴西111线 | 10 | 530 | 174.53 | 2023-03-23 | 32.93 | 轻载 | 3402.86 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3402.86
沭阳 | 大房1C7线 | 10 | 530 | 174 | 2023-01-24 | 32.83 | 轻载 | 3412.04 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3412.04
沭阳 | 蔡庄1C8线 | 10 | 530 | 173.64 | 2023-01-24 | 32.76 | 轻载 | 3418.28 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3418.28
沭阳 | 南圳944线 | 10 | 530 | 171.72 | 2023-01-25 | 32.4 | 轻载 | 3451.53 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3451.53
沭阳 | 西邱1R24线 | 10 | 530 | 169.58 | 2023-01-01 | 32 | 轻载 | 3488.59 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3488.59
沭阳 | 南悦177线 | 10 | 530 | 168.5 | 2023-01-25 | 31.79 | 轻载 | 3507.3 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3507.3
沭阳 | 徐扬124线 | 10 | 530 | 168.26 | 2023-01-24 | 31.75 | 轻载 | 3511.46 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3511.46
沭阳 | 华庭932线 | 10 | 530 | 166.75 | 2023-01-25 | 31.46 | 轻载 | 3537.61 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 3537.61
沭阳 | 茆青136线 | 10 | 530 | 165.84 | 2023-01-24 | 31.29 | 轻载 | 3553.37 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3553.37
沭阳 | 吴竹136线 | 10 | 530 | 165.6 | 2023-01-24 | 31.25 | 轻载 | 3557.53 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 3557.53
沭阳 | 阳光933线 | 10 | 530 | 164.67 | 2023-02-13 | 31.07 | 轻载 | 3573.64 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 3573.64
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 530 | 163.57 | 2023-01-24 | 30.86 | 轻载 | 3592.69 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3592.69
沭阳 | 汤圩1F4线 | 10 | 530 | 163.12 | 2023-03-16 | 30.78 | 轻载 | 3600.48 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3600.48
沭阳 | 永丰135线 | 10 | 530 | 162.76 | 2023-01-24 | 30.71 | 轻载 | 3606.72 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3606.72
沭阳 | 吴集142线 | 10 | 530 | 162.11 | 2023-01-24 | 30.59 | 轻载 | 3617.97 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 3617.97
沭阳 | 唐房132线 | 10 | 530 | 161.54 | 2023-01-05 | 30.48 | 轻载 | 3627.85 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3627.85
沭阳 | 沭沂133线 | 10 | 530 | 161.23 | 2023-01-24 | 30.42 | 轻载 | 3633.22 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3633.22
沭阳 | 西前1R23线 | 10 | 530 | 161.03 | 2023-02-14 | 30.38 | 轻载 | 3636.68 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3636.68
沭阳 | 长探122线 | 10 | 530 | 160.44 | 2023-01-24 | 30.27 | 轻载 | 3646.9 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3646.9
沭阳 | 慈瑞Ⅰ933线 | 10 | 530 | 160.32 | 2023-02-22 | 30.25 | 轻载 | 3648.98 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 3648.98
沭阳 | 宁和13A线 | 10 | 530 | 160.31 | 2023-02-22 | 30.25 | 轻载 | 3649.15 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3649.15
沭阳 | 悦东113线 | 10 | 530 | 160.2 | 2023-01-25 | 30.23 | 轻载 | 3651.06 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3651.06
沭阳 | 花东Ⅱ946线 | 10 | 530 | 159.84 | 2023-01-24 | 30.16 | 轻载 | 3657.29 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 3657.29
沭阳 | 汤涧913线 | 10 | 530 | 158.55 | 2023-01-24 | 29.92 | 轻载 | 3679.63 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3679.63
沭阳 | 胡西181线 | 10 | 530 | 158.49 | 2023-01-24 | 29.9 | 轻载 | 3680.67 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3680.67
沭阳 | 陇华143线 | 10 | 530 | 158.22 | 2023-03-16 | 29.85 | 轻载 | 3685.35 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅳ母线 | 3685.35
沭阳 | 学体1D3线 | 10 | 530 | 158.2 | 2023-02-13 | 29.85 | 轻载 | 3685.7 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3685.7
沭阳 | 贤马1C5线 | 10 | 530 | 157.63 | 2023-02-20 | 29.74 | 轻载 | 3695.57 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3695.57
沭阳 | 花区931线 | 10 | 530 | 157.22 | 2023-01-25 | 29.66 | 轻载 | 3702.67 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 3702.67
沭阳 | 杨创13G线 | 10 | 530 | 157.15 | 2023-02-07 | 29.65 | 轻载 | 3703.88 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3703.88
沭阳 | 龙庙161线 | 10 | 530 | 156.94 | 2023-03-18 | 29.61 | 轻载 | 3707.52 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 3707.52
沭阳 | 官墩162线 | 10 | 530 | 156.67 | 2023-03-18 | 29.56 | 轻载 | 3712.2 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 3712.2
沭阳 | 青顺123线 | 10 | 530 | 155.99 | 2023-03-20 | 29.43 | 轻载 | 3723.97 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 |  | 3723.97
沭阳 | 扎下1B4线 | 10 | 530 | 155.59 | 2023-01-24 | 29.36 | 轻载 | 3730.9 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 3730.9
沭阳 | 长河153线 | 10 | 530 | 155.26 | 2023-01-24 | 29.29 | 轻载 | 3736.62 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3736.62
沭阳 | 韩花126线 | 10 | 530 | 155.25 | 2023-02-07 | 29.29 | 轻载 | 3736.79 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3736.79
沭阳 | 淮邦1G3线 | 10 | 530 | 154.69 | 2023-03-17 | 29.19 | 轻载 | 3746.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3746.49
沭阳 | 章何9A6线 | 10 | 530 | 154.44 | 2023-03-01 | 29.14 | 轻载 | 3750.82 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3750.82
沭阳 | 红柳163线 | 10 | 530 | 154.34 | 2023-03-26 | 29.12 | 轻载 | 3752.55 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3752.55
沭阳 | 淮源9Y5线 | 10 | 530 | 152.75 | 2023-03-16 | 28.82 | 轻载 | 3780.09 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3780.09
沭阳 | 乐Ⅱ952线 | 10 | 530 | 152.26 | 2023-01-24 | 28.73 | 轻载 | 3788.58 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3788.58
沭阳 | 新方141线 | 10 | 530 | 152.05 | 2023-01-25 | 28.69 | 轻载 | 3792.21 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3792.21
沭阳 | 徐瑞946线 | 10 | 530 | 151.88 | 2023-01-14 | 28.66 | 轻载 | 3795.16 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3795.16
沭阳 | 吴铁135线 | 10 | 530 | 151.85 | 2023-02-17 | 28.65 | 轻载 | 3795.68 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 3795.68
沭阳 | 沂兴135线 | 10 | 530 | 151.2 | 2023-01-24 | 28.53 | 轻载 | 3806.94 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 3806.94
沭阳 | 扎庙1B8线 | 10 | 530 | 151.06 | 2023-03-08 | 28.5 | 轻载 | 3809.36 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3809.36
沭阳 | 青马122线 | 10 | 530 | 150.99 | 2023-03-20 | 28.49 | 轻载 | 3810.57 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 |  | 3810.57
沭阳 | 沂杰143线 | 10 | 530 | 151 | 2023-01-24 | 28.49 | 轻载 | 3810.4 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 3810.4
沭阳 | 周工9A1线 | 10 | 530 | 149.52 | 2023-03-22 | 28.21 | 轻载 | 3836.03 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅰ母线 | 3836.03
沭阳 | 慈鸿932线 | 10 | 530 | 148.8 | 2023-02-20 | 28.08 | 轻载 | 3848.5 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 3848.5
沭阳 | 耿岗112线 | 10 | 530 | 148.8 | 2023-03-15 | 28.08 | 轻载 | 3848.5 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3848.5
沭阳 | 厂西123线 | 10 | 530 | 148.2 | 2023-03-31 | 27.96 | 轻载 | 3858.9 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3858.9
沭阳 | 店街915线 | 10 | 530 | 148.2 | 2023-01-24 | 27.96 | 轻载 | 3858.9 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3858.9
沭阳 | 沭庆134线 | 10 | 530 | 147.87 | 2023-01-25 | 27.9 | 轻载 | 3864.61 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3864.61
沭阳 | 福能Ⅰ13V1线 | 10 | 530 | 146.95 | 2023-01-20 | 27.73 | 轻载 | 3880.55 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3880.55
沭阳 | 青场1H6线 | 10 | 530 | 146.49 | 2023-01-25 | 27.64 | 轻载 | 3888.51 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3888.51
沭阳 | 青利121线 | 10 | 530 | 145.99 | 2023-03-20 | 27.55 | 轻载 | 3897.17 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 11千伏Ⅰ段母线 | 3897.17
沭阳 | 陇灯116线 | 10 | 530 | 145.2 | 2023-02-16 | 27.4 | 轻载 | 3910.86 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3910.86
沭阳 | 青伊164线 | 10 | 530 | 145.2 | 2023-01-15 | 27.4 | 轻载 | 3910.86 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 3910.86
沭阳 | 茆湾133线 | 10 | 530 | 145.08 | 2023-01-15 | 27.37 | 轻载 | 3912.93 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3912.93
沭阳 | 纸Ⅰ1DH线 | 10 | 530 | 144.82 | 2023-01-11 | 27.32 | 轻载 | 3917.44 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3917.44
沭阳 | 马王120线 | 10 | 530 | 144.42 | 2023-02-16 | 27.25 | 轻载 | 3924.37 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3924.37
沭阳 | 瑞泰Ⅰ921线 | 10 | 530 | 144.17 | 2023-01-12 | 27.2 | 轻载 | 3928.7 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3928.7
沭阳 | 店工923线 | 10 | 530 | 144 | 2023-02-17 | 27.17 | 轻载 | 3931.64 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3931.64
沭阳 | 扎胡111线 | 10 | 530 | 143.53 | 2023-02-22 | 27.08 | 轻载 | 3939.78 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3939.78
沭阳 | 杨旭137线 | 10 | 530 | 143.1 | 2023-02-10 | 27 | 轻载 | 3947.23 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3947.23
沭阳 | 丁集158线 | 10 | 530 | 142.56 | 2023-01-24 | 26.9 | 轻载 | 3956.58 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3956.58
沭阳 | 富阳168线 | 10 | 530 | 142.06 | 2023-02-28 | 26.8 | 轻载 | 3965.24 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3965.24
沭阳 | 西铭131线 | 10 | 530 | 141.68 | 2023-03-28 | 26.73 | 轻载 | 3971.82 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3971.82
沭阳 | 胡华192线 | 10 | 530 | 141.61 | 2023-03-01 | 26.72 | 轻载 | 3973.03 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3973.03
沭阳 | 十园1F8线 | 10 | 530 | 141.5 | 2023-02-22 | 26.7 | 轻载 | 3974.94 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3974.94
沭阳 | 青盛913线 | 10 | 530 | 140.99 | 2023-03-18 | 26.6 | 轻载 | 3983.77 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3983.77
沭阳 | 慈傲Ⅱ926线 | 10 | 530 | 139.93 | 2023-03-31 | 26.4 | 轻载 | 4002.13 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4002.13
沭阳 | 陇北154线 | 10 | 530 | 139.81 | 2023-03-30 | 26.38 | 轻载 | 4004.21 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4004.21
沭阳 | 阴平116线 | 10 | 530 | 139.57 | 2023-01-24 | 26.33 | 轻载 | 4008.37 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4008.37
沭阳 | 韩圩116线 | 10 | 530 | 139.52 | 2023-03-18 | 26.32 | 轻载 | 4009.23 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4009.23
沭阳 | 华西169线 | 10 | 530 | 139.31 | 2023-01-24 | 26.28 | 轻载 | 4012.87 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 4012.87
沭阳 | 长工158线 | 10 | 530 | 138.82 | 2023-02-15 | 26.19 | 轻载 | 4021.36 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4021.36
沭阳 | 龙联16A线 | 10 | 530 | 138.68 | 2023-02-23 | 26.17 | 轻载 | 4023.78 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 4023.78
沭阳 | 南上911线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-01-24 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4038.85
沭阳 | 官西163线 | 10 | 530 | 137.09 | 2023-02-27 | 25.87 | 轻载 | 4051.32 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 4051.32
沭阳 | 汪圩111线 | 10 | 530 | 136.8 | 2023-03-02 | 25.81 | 轻载 | 4056.34 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4056.34
沭阳 | 青湖912线 | 10 | 530 | 135.99 | 2023-03-18 | 25.66 | 轻载 | 4070.37 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4070.37
沭阳 | 颜利146线 | 10 | 530 | 134.24 | 2023-03-07 | 25.33 | 轻载 | 4100.68 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4100.68
沭阳 | 乐Ⅰ951线 | 10 | 530 | 133.01 | 2023-01-28 | 25.1 | 轻载 | 4121.99 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4121.99
沭阳 | 教育914线 | 10 | 530 | 132.89 | 2023-02-26 | 25.07 | 轻载 | 4124.07 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4124.07
沭阳 | 沂赵144线 | 10 | 530 | 132.43 | 2023-01-24 | 24.99 | 轻载 | 4132.03 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 4132.03
沭阳 | 徐盈942线 | 10 | 530 | 132.19 | 2023-02-14 | 24.94 | 轻载 | 4136.19 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4136.19
沭阳 | 淮西176线 | 10 | 530 | 132.13 | 2023-01-24 | 24.93 | 轻载 | 4137.23 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4137.23
沭阳 | 培训1DF线 | 10 | 530 | 131.48 | 2023-03-05 | 24.81 | 轻载 | 4148.49 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4148.49
沭阳 | 圩东164线 | 10 | 530 | 131.45 | 2023-02-27 | 24.8 | 轻载 | 4149.01 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4149.01
沭阳 | 贤淀1CG线 | 10 | 530 | 131.14 | 2023-03-04 | 24.74 | 轻载 | 4154.38 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4154.38
沭阳 | 青印911线 | 10 | 530 | 130.99 | 2023-03-19 | 24.72 | 轻载 | 4156.97 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4156.97
沭阳 | 汽配1DC线 | 10 | 530 | 130.43 | 2023-01-26 | 24.61 | 轻载 | 4166.67 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4166.67
沭阳 | 潼北143线 | 10 | 530 | 130.44 | 2023-01-24 | 24.61 | 轻载 | 4166.5 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4166.5
沭阳 | 胡南194线 | 10 | 530 | 130.24 | 2023-01-24 | 24.57 | 轻载 | 4169.96 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4169.96
沭阳 | 花汽925线 | 10 | 530 | 130.12 | 2023-01-25 | 24.55 | 轻载 | 4172.04 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4172.04
沭阳 | 湖街1R11线 | 10 | 530 | 129.96 | 2023-01-24 | 24.52 | 轻载 | 4174.81 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4174.81
沭阳 | 茆园141线 | 10 | 530 | 129.96 | 2023-03-17 | 24.52 | 轻载 | 4174.81 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4174.81
沭阳 | 章南916线 | 10 | 530 | 129.6 | 2023-01-27 | 24.45 | 轻载 | 4181.05 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4181.05
沭阳 | 水厂1F1线 | 10 | 530 | 129.55 | 2023-03-10 | 24.44 | 轻载 | 4181.91 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4181.91
沭阳 | 纱厂115线 | 10 | 530 | 128.5 | 2023-01-24 | 24.25 | 轻载 | 4200.1 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4200.1
沭阳 | 慈丰924线 | 10 | 530 | 127.77 | 2023-02-22 | 24.11 | 轻载 | 4212.74 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4212.74
沭阳 | 李园928线 | 10 | 530 | 127.62 | 2023-03-25 | 24.08 | 轻载 | 4215.34 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4215.34
沭阳 | 章八921线 | 10 | 530 | 127.2 | 2023-02-23 | 24 | 轻载 | 4222.62 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4222.62
沭阳 | 冯徐1B3线 | 10 | 530 | 126.49 | 2023-03-22 | 23.87 | 轻载 | 4234.91 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 4234.91
沭阳 | 慈慧Ⅰ964线 | 10 | 530 | 125.16 | 2023-03-31 | 23.62 | 轻载 | 4257.95 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4257.95
沭阳 | 南工936线 | 10 | 530 | 125.15 | 2023-03-31 | 23.61 | 轻载 | 4258.12 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4258.12
沭阳 | 育民113线 | 10 | 530 | 124.96 | 2023-01-24 | 23.58 | 轻载 | 4261.41 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4261.41
沭阳 | 淮西1G4线 | 10 | 530 | 124.28 | 2023-01-25 | 23.45 | 轻载 | 4273.19 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4273.19
沭阳 | 耿圩175线 | 10 | 530 | 124.15 | 2023-01-24 | 23.42 | 轻载 | 4275.44 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4275.44
沭阳 | 安钱122线 | 10 | 530 | 123.63 | 2023-01-24 | 23.33 | 轻载 | 4284.45 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4284.45
沭阳 | 胡新189线 | 10 | 530 | 122.87 | 2023-03-07 | 23.18 | 轻载 | 4297.61 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4297.61
沭阳 | 慈电914线 | 10 | 530 | 122.09 | 2023-02-16 | 23.04 | 轻载 | 4311.12 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 4311.12
沭阳 | 蔷状116线 | 10 | 530 | 120.04 | 2023-01-09 | 22.65 | 轻载 | 4346.63 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.63
沭阳 | 沭春136线 | 10 | 530 | 119.91 | 2023-02-28 | 22.62 | 轻载 | 4348.88 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4348.88
沭阳 | 丁东131线 | 10 | 530 | 119.37 | 2023-01-24 | 22.52 | 轻载 | 4358.23 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 4358.23
沭阳 | 新红132线 | 10 | 530 | 119.36 | 2023-03-15 | 22.52 | 轻载 | 4358.4 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4358.4
沭阳 | 海宁156线 | 10 | 530 | 118.91 | 2023-02-24 | 22.44 | 轻载 | 4366.2 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4366.2
沭阳 | 连泰Ⅰ9X3线 | 10 | 530 | 118.3 | 2023-01-10 | 22.32 | 轻载 | 4376.76 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4376.76
沭阳 | 淮医131线 | 10 | 530 | 117.77 | 2023-02-24 | 22.22 | 轻载 | 4385.94 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4385.94
沭阳 | 沂团133线 | 10 | 530 | 116.78 | 2023-01-24 | 22.03 | 轻载 | 4403.09 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 4403.09
沭阳 | 颜工Ⅱ143线 | 10 | 530 | 116.67 | 2023-01-24 | 22.01 | 轻载 | 4405 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4405
沭阳 | 万匹168线 | 10 | 530 | 116.03 | 2023-02-24 | 21.89 | 轻载 | 4416.08 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 4416.08
沭阳 | 徐航944线 | 10 | 530 | 116.02 | 2023-01-24 | 21.89 | 轻载 | 4416.25 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4416.25
沭阳 | 青园117线 | 10 | 530 | 115.99 | 2023-03-20 | 21.88 | 轻载 | 4416.77 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4416.77
沭阳 | 圩庄116线 | 10 | 530 | 115.8 | 2023-01-24 | 21.85 | 轻载 | 4420.06 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4420.06
沭阳 | 柴育1DD线 | 10 | 530 | 114.61 | 2023-01-27 | 21.62 | 轻载 | 4440.67 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4440.67
沭阳 | 官工115线 | 10 | 530 | 114.55 | 2023-03-15 | 21.61 | 轻载 | 4441.71 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4441.71
沭阳 | 慈凌923线 | 10 | 530 | 114.49 | 2023-01-03 | 21.6 | 轻载 | 4442.75 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4442.75
沭阳 | 影城935线 | 10 | 530 | 114.25 | 2023-01-24 | 21.56 | 轻载 | 4446.91 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4446.91
沭阳 | 塘王9E2线 | 10 | 530 | 114 | 2023-01-24 | 21.51 | 轻载 | 4451.24 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 4451.24
沭阳 | 杨福13S线 | 10 | 530 | 113.6 | 2023-01-04 | 21.43 | 轻载 | 4458.17 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4458.17
沭阳 | 胡北193线 | 10 | 530 | 113.23 | 2023-02-13 | 21.36 | 轻载 | 4464.58 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4464.58
沭阳 | 瑞声Ⅷ164线 | 10 | 530 | 112.5 | 2023-03-13 | 21.23 | 轻载 | 4477.22 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4477.22
沭阳 | 水厂Ⅱ949线 | 10 | 530 | 111.8 | 2023-03-10 | 21.09 | 轻载 | 4489.34 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4489.34
沭阳 | 湖木1R25线 | 10 | 530 | 111.68 | 2023-01-04 | 21.07 | 轻载 | 4491.42 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4491.42
沭阳 | 青街116线 | 10 | 530 | 110.99 | 2023-03-20 | 20.94 | 轻载 | 4503.37 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4503.37
沭阳 | 育红1F9线 | 10 | 530 | 110.92 | 2023-01-10 | 20.93 | 轻载 | 4504.59 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4504.59
沭阳 | 花圩912线 | 10 | 530 | 110.18 | 2023-01-26 | 20.79 | 轻载 | 4517.4 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4517.4
沭阳 | 贤赵1CJ线 | 10 | 530 | 109.75 | 2023-02-14 | 20.71 | 轻载 | 4524.85 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4524.85
沭阳 | 高马136线 | 10 | 530 | 109.62 | 2023-01-24 | 20.68 | 轻载 | 4527.1 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4527.1
沭阳 | 李东915线 | 10 | 530 | 109.34 | 2023-01-24 | 20.63 | 轻载 | 4531.95 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4531.95
沭阳 | 迎圩114线 | 10 | 530 | 109.15 | 2023-02-27 | 20.59 | 轻载 | 4535.24 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4535.24
沭阳 | 高莲134线 | 10 | 530 | 108.63 | 2023-01-24 | 20.5 | 轻载 | 4544.25 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4544.25
沭阳 | 龙镇121线 | 10 | 530 | 108.46 | 2023-02-28 | 20.46 | 轻载 | 4547.19 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4547.19
沭阳 | 邦源Ⅱ9X2线 | 10 | 530 | 108.28 | 2023-02-12 | 20.43 | 轻载 | 4550.31 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4550.31
沭阳 | 项荡1F2线 | 10 | 530 | 108.28 | 2023-01-06 | 20.43 | 轻载 | 4550.31 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4550.31
沭阳 | 南商931线 | 10 | 530 | 107.57 | 2023-01-24 | 20.3 | 轻载 | 4562.61 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4562.61
沭阳 | 钱泰178线 | 10 | 530 | 107.23 | 2023-01-08 | 20.23 | 轻载 | 4568.5 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4568.5
沭阳 | 蔷体118线 | 10 | 530 | 106.2 | 2023-01-20 | 20.04 | 轻载 | 4586.34 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4586.34
沭阳 | 青姚115线 | 10 | 530 | 105.99 | 2023-03-20 | 20 | 轻载 | 4589.97 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4589.97
沭阳 | 潼西144线 | 10 | 530 | 105.84 | 2023-02-22 | 19.97 | 轻载 | 4592.57 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4592.57
沭阳 | 迎虞115线 | 10 | 530 | 105.38 | 2023-01-27 | 19.88 | 轻载 | 4600.54 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4600.54
沭阳 | 周圩1F3线 | 10 | 530 | 105.12 | 2023-01-24 | 19.83 | 轻载 | 4605.04 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4605.04
沭阳 | 章大9A5线 | 10 | 530 | 104.7 | 2023-01-24 | 19.75 | 轻载 | 4612.32 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4612.32
沭阳 | 沭美135线 | 10 | 530 | 104.62 | 2023-01-24 | 19.74 | 轻载 | 4613.7 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4613.7
沭阳 | 沂谢134线 | 10 | 530 | 103.78 | 2023-01-24 | 19.58 | 轻载 | 4628.25 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 4628.25
沭阳 | 徐汇950线 | 10 | 530 | 103.71 | 2023-01-24 | 19.57 | 轻载 | 4629.46 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4629.46
沭阳 | 刘兴132线 | 10 | 530 | 103.55 | 2023-01-24 | 19.54 | 轻载 | 4632.23 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 4632.23
沭阳 | 张圩9E5线 | 10 | 530 | 103.4 | 2023-01-24 | 19.51 | 轻载 | 4634.83 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 4634.83
沭阳 | 花园Ⅱ954线 | 10 | 530 | 103.13 | 2023-01-24 | 19.46 | 轻载 | 4639.51 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4639.51
沭阳 | 蓝寓943线 | 10 | 530 | 101.98 | 2023-01-25 | 19.24 | 轻载 | 4659.43 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4659.43
沭阳 | 沂潘116线 | 10 | 530 | 101.41 | 2023-01-24 | 19.13 | 轻载 | 4669.3 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4669.3
沭阳 | 青新114线 | 10 | 530 | 100.99 | 2023-03-19 | 19.05 | 轻载 | 4676.57 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4676.57
沭阳 | 一品922线 | 10 | 530 | 100.64 | 2023-01-25 | 18.99 | 轻载 | 4682.64 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4682.64
沭阳 | 七雄1J4线 | 10 | 530 | 100.2 | 2023-02-20 | 18.91 | 轻载 | 4690.26 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4690.26
沭阳 | 塘沟9D3线 | 10 | 530 | 100 | 2023-01-24 | 18.87 | 轻载 | 4693.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 4693.72
沭阳 | 泰钱121线 | 10 | 530 | 99.85 | 2023-02-25 | 18.84 | 轻载 | 4696.32 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4696.32
沭阳 | 汪刘16G线 | 10 | 530 | 99.66 | 2023-03-11 | 18.8 | 轻载 | 4699.61 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 4699.61
沭阳 | 扎王1B9线 | 10 | 530 | 98.78 | 2023-01-24 | 18.64 | 轻载 | 4714.85 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4714.85
沭阳 | 十字1F6线 | 10 | 530 | 98.44 | 2023-01-24 | 18.57 | 轻载 | 4720.74 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4720.74
沭阳 | 天铜125线 | 10 | 530 | 97.86 | 2023-03-25 | 18.46 | 轻载 | 4730.78 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4730.78
沭阳 | 工钱119线 | 10 | 530 | 95.24 | 2023-02-15 | 17.97 | 轻载 | 4776.16 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4776.16
沭阳 | 帕Ⅰ1FC线 | 10 | 530 | 94.92 | 2023-02-13 | 17.91 | 轻载 | 4781.71 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4781.71
沭阳 | 周东9D5线 | 10 | 530 | 94.4 | 2023-01-24 | 17.81 | 轻载 | 4790.71 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 4790.71
沭阳 | 周集9E1线 | 10 | 530 | 94.2 | 2023-01-23 | 17.77 | 轻载 | 4794.18 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 4794.18
沭阳 | 徐瑞Ⅱ961线 | 10 | 530 | 93.87 | 2023-02-22 | 17.71 | 轻载 | 4799.89 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4799.89
沭阳 | 颜水116线 | 10 | 530 | 93.18 | 2023-01-24 | 17.58 | 轻载 | 4811.84 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4811.84
沭阳 | 邦源Ⅰ9X1线 | 10 | 530 | 92.99 | 2023-01-03 | 17.55 | 轻载 | 4815.13 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4815.13
沭阳 | 茆东132线 | 10 | 530 | 92.6 | 2023-01-24 | 17.47 | 轻载 | 4821.89 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4821.89
沭阳 | 耿闸1N23线 | 10 | 530 | 91.8 | 2023-01-24 | 17.32 | 轻载 | 4835.74 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4835.74
沭阳 | 韩工144线 | 10 | 530 | 91.36 | 2023-01-16 | 17.24 | 轻载 | 4843.36 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 4843.36
沭阳 | 西圩123线 | 10 | 530 | 90.82 | 2023-01-24 | 17.14 | 轻载 | 4852.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4852.72
沭阳 | 胡园191线 | 10 | 530 | 90.71 | 2023-01-05 | 17.12 | 轻载 | 4854.62 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4854.62
沭阳 | 店葛924线 | 10 | 530 | 90 | 2023-03-20 | 16.98 | 轻载 | 4866.92 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.92
沭阳 | 东钱129线 | 10 | 530 | 90.01 | 2023-02-14 | 16.98 | 轻载 | 4866.75 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.75
沭阳 | 官南125线 | 10 | 530 | 89.94 | 2023-03-15 | 16.97 | 轻载 | 4867.96 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4867.96
沭阳 | 龙嘉1A5线 | 10 | 530 | 88.34 | 2023-03-04 | 16.67 | 轻载 | 4895.67 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4895.67
沭阳 | 颜工Ⅰ113线 | 10 | 530 | 88.21 | 2023-02-25 | 16.64 | 轻载 | 4897.92 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4897.92
沭阳 | 李南145线 | 10 | 530 | 87.3 | 2023-01-24 | 16.47 | 轻载 | 4913.68 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 4913.68
沭阳 | 丁南114线 | 10 | 530 | 87.12 | 2023-03-11 | 16.44 | 轻载 | 4916.8 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4916.8
沭阳 | 沂沈132线 | 10 | 530 | 86.61 | 2023-01-24 | 16.34 | 轻载 | 4925.63 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 4925.63
沭阳 | 悦来114线 | 10 | 530 | 85.8 | 2023-01-25 | 16.19 | 轻载 | 4939.66 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4939.66
沭阳 | 龙厅113线 | 10 | 530 | 85.22 | 2023-03-15 | 16.08 | 轻载 | 4949.71 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4949.71
沭阳 | 塘东9D2线 | 10 | 530 | 85.2 | 2023-03-11 | 16.08 | 轻载 | 4950.06 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 4950.06
沭阳 | 高邱9H7线 | 10 | 530 | 85 | 2023-01-24 | 16.04 | 轻载 | 4953.52 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4953.52
沭阳 | 贤万1C6线 | 10 | 530 | 84.98 | 2023-01-24 | 16.03 | 轻载 | 4953.87 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4953.87
沭阳 | 连泰Ⅱ9X4线 | 10 | 530 | 84.73 | 2023-02-22 | 15.99 | 轻载 | 4958.2 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4958.2
沭阳 | 店纪914线 | 10 | 530 | 84.6 | 2023-01-24 | 15.96 | 轻载 | 4960.45 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4960.45
沭阳 | 义邦13M线 | 10 | 530 | 84.27 | 2023-03-22 | 15.9 | 轻载 | 4966.16 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4966.16
沭阳 | 电缆182线 | 10 | 530 | 83.92 | 2023-02-22 | 15.83 | 轻载 | 4972.23 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4972.23
沭阳 | 张塘9A3线 | 10 | 530 | 83.82 | 2023-01-25 | 15.82 | 轻载 | 4973.96 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅰ母线 | 4973.96
沭阳 | 潼布146线 | 10 | 530 | 83.76 | 2023-01-25 | 15.8 | 轻载 | 4975 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4975
沭阳 | 蔷海133线 | 10 | 530 | 81.63 | 2023-02-13 | 15.4 | 轻载 | 5011.89 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5011.89
沭阳 | 汤南125线 | 10 | 530 | 81.61 | 2023-01-25 | 15.4 | 轻载 | 5012.23 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5012.23
沭阳 | 南临952线 | 10 | 530 | 81.17 | 2023-01-24 | 15.32 | 轻载 | 5019.86 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5019.86
沭阳 | 茆和131线 | 10 | 530 | 81.12 | 2023-01-24 | 15.31 | 轻载 | 5020.72 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5020.72
沭阳 | 纸Ⅱ1DJ线 | 10 | 530 | 80.85 | 2023-01-26 | 15.25 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5025.4
沭阳 | 刘街112线 | 10 | 530 | 80.26 | 2023-01-24 | 15.14 | 轻载 | 5035.62 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5035.62
沭阳 | 汇南Ⅰ112线 | 10 | 530 | 80.05 | 2023-01-24 | 15.1 | 轻载 | 5039.25 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5039.25
沭阳 | 长尚16B线 | 10 | 530 | 79.75 | 2023-01-24 | 15.05 | 轻载 | 5044.45 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5044.45
沭阳 | 瑞泰Ⅱ922线 | 10 | 530 | 75.59 | 2023-03-02 | 14.26 | 轻载 | 5116.5 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 5116.5
沭阳 | 章东1J6线 | 10 | 530 | 75 | 2023-02-26 | 14.15 | 轻载 | 5126.72 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5126.72
沭阳 | 沈魏1B2线 | 10 | 530 | 74.88 | 2023-02-22 | 14.13 | 轻载 | 5128.8 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 5128.8
沭阳 | 湖杨1R26线 | 10 | 530 | 74.58 | 2023-01-25 | 14.07 | 轻载 | 5133.99 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5133.99
沭阳 | 新城131线 | 10 | 530 | 74.53 | 2023-02-11 | 14.06 | 轻载 | 5134.86 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5134.86
沭阳 | 花政924线 | 10 | 530 | 72.63 | 2023-01-03 | 13.7 | 轻载 | 5167.77 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5167.77
沭阳 | 卫星934线 | 10 | 530 | 72.07 | 2023-01-25 | 13.6 | 轻载 | 5177.47 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5177.47
沭阳 | 徐璟964线 | 10 | 530 | 72.07 | 2023-03-15 | 13.6 | 轻载 | 5177.47 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5177.47
沭阳 | 前巷111线 | 10 | 530 | 71.72 | 2023-01-25 | 13.53 | 轻载 | 5183.53 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5183.53
沭阳 | 龙工114线 | 10 | 530 | 71.44 | 2023-02-28 | 13.48 | 轻载 | 5188.38 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5188.38
沭阳 | 悦双114线 | 10 | 530 | 70.94 | 2023-01-24 | 13.38 | 轻载 | 5197.04 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5197.04
沭阳 | 沂江136线 | 10 | 530 | 70.12 | 2023-03-29 | 13.23 | 轻载 | 5211.24 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 5211.24
沭阳 | 供电146线 | 10 | 530 | 69.61 | 2023-01-24 | 13.13 | 轻载 | 5220.07 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5220.07
沭阳 | 汇南Ⅱ122线 | 10 | 530 | 68.88 | 2023-01-27 | 13 | 轻载 | 5232.72 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5232.72
沭阳 | 汤南926线 | 10 | 530 | 68.91 | 2023-01-24 | 13 | 轻载 | 5232.2 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5232.2
沭阳 | 长安924线 | 10 | 530 | 68.55 | 2023-01-24 | 12.93 | 轻载 | 5238.43 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5238.43
沭阳 | 张湾126线 | 10 | 530 | 68.24 | 2023-01-24 | 12.88 | 轻载 | 5243.8 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5243.8
沭阳 | 悦街111线 | 10 | 530 | 66.34 | 2023-02-24 | 12.52 | 轻载 | 5276.71 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5276.71
沭阳 | 金街Ⅱ121线 | 10 | 530 | 64.71 | 2023-01-28 | 12.21 | 轻载 | 5304.94 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5304.94
沭阳 | 柴院1DL线 | 10 | 530 | 63.97 | 2023-03-02 | 12.07 | 轻载 | 5317.76 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5317.76
沭阳 | 淮瑞1G2线 | 10 | 530 | 63.87 | 2023-01-01 | 12.05 | 轻载 | 5319.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5319.49
沭阳 | 金街Ⅰ111线 | 10 | 530 | 61.88 | 2023-01-16 | 11.68 | 轻载 | 5353.96 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5353.96
沭阳 | 集钱912线 | 10 | 530 | 61.68 | 2023-01-25 | 11.64 | 轻载 | 5357.42 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5357.42
沭阳 | 公寓9X5线 | 10 | 530 | 60.47 | 2023-01-29 | 11.41 | 轻载 | 5378.38 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5378.38
沭阳 | 耿沂116线 | 10 | 530 | 60 | 2023-01-25 | 11.32 | 轻载 | 5386.52 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5386.52
沭阳 | 店西922线 | 10 | 530 | 58.8 | 2023-01-24 | 11.09 | 轻载 | 5407.3 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5407.3
沭阳 | 南岸926线 | 10 | 530 | 57.65 | 2023-01-29 | 10.88 | 轻载 | 5427.22 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5427.22
沭阳 | 李江146线 | 10 | 530 | 57 | 2023-03-16 | 10.75 | 轻载 | 5438.48 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 5438.48
沭阳 | 耿王115线 | 10 | 530 | 56.4 | 2023-01-25 | 10.64 | 轻载 | 5448.87 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5448.87
沭阳 | 帕Ⅱ1FL线 | 10 | 530 | 55.72 | 2023-01-29 | 10.51 | 轻载 | 5460.65 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5460.65
沭阳 | 花医913线 | 10 | 530 | 54.62 | 2023-01-25 | 10.31 | 轻载 | 5479.7 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5479.7
沭阳 | 李恒127线 | 10 | 530 | 54.07 | 2023-01-24 | 10.2 | 轻载 | 5489.23 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5489.23
沭阳 | 科泽963线 | 10 | 530 | 53.18 | 2023-03-10 | 10.03 | 轻载 | 5504.64 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5504.64
沭阳 | 小区163线 | 10 | 530 | 52.25 | 2023-03-03 | 9.86 | 轻载 | 5520.75 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5520.75
沭阳 | 汇北Ⅱ123线 | 10 | 530 | 51.98 | 2023-01-20 | 9.81 | 轻载 | 5525.43 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5525.43
沭阳 | 花碧923线 | 10 | 530 | 51.78 | 2023-02-21 | 9.77 | 轻载 | 5528.89 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5528.89
沭阳 | 南海912线 | 10 | 530 | 51.68 | 2023-01-25 | 9.75 | 轻载 | 5530.62 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5530.62
沭阳 | 绿意112线 | 10 | 530 | 50.19 | 2023-02-13 | 9.47 | 轻载 | 5556.43 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5556.43
沭阳 | 茆区142线 | 10 | 530 | 49.92 | 2023-01-25 | 9.42 | 轻载 | 5561.11 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5561.11
沭阳 | 南站1D4线 | 10 | 530 | 49.22 | 2023-02-21 | 9.29 | 轻载 | 5573.23 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5573.23
沭阳 | 南医942线 | 10 | 530 | 48.69 | 2023-01-16 | 9.19 | 轻载 | 5582.41 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5582.41
沭阳 | 贤政1CL线 | 10 | 530 | 48.3 | 2023-01-10 | 9.11 | 轻载 | 5589.16 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5589.16
沭阳 | 徐纺947线 | 10 | 530 | 47.46 | 2023-01-25 | 8.95 | 轻载 | 5603.71 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5603.71
沭阳 | 耿淮1N24线 | 10 | 530 | 47.4 | 2023-01-24 | 8.94 | 轻载 | 5604.75 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5604.75
沭阳 | 耿同122线 | 10 | 530 | 46.8 | 2023-01-03 | 8.83 | 轻载 | 5615.14 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5615.14
沭阳 | 韩朱133线 | 10 | 530 | 46.79 | 2023-01-24 | 8.83 | 轻载 | 5615.32 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 5615.32
沭阳 | 蔷碧Ⅱ124线 | 10 | 530 | 46.75 | 2023-01-24 | 8.82 | 轻载 | 5616.01 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5616.01
沭阳 | 蔷碧Ⅰ114线 | 10 | 530 | 46.07 | 2023-01-25 | 8.69 | 轻载 | 5627.79 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5627.79
沭阳 | 徐织954线 | 10 | 530 | 45.7 | 2023-01-10 | 8.62 | 轻载 | 5634.2 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5634.2
沭阳 | 陇桥135线 | 10 | 530 | 45.36 | 2023-01-24 | 8.56 | 轻载 | 5640.08 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 5640.08
沭阳 | 耿河121线 | 10 | 530 | 45 | 2023-01-24 | 8.49 | 轻载 | 5646.32 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5646.32
沭阳 | 徐西953线 | 10 | 530 | 43.6 | 2023-01-21 | 8.23 | 轻载 | 5670.57 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5670.57
沭阳 | 慈沂944线 | 10 | 530 | 43.14 | 2023-02-07 | 8.14 | 轻载 | 5678.54 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 5678.54
沭阳 | 悦华118线 | 10 | 530 | 42.44 | 2023-01-25 | 8.01 | 轻载 | 5690.66 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5690.66
沭阳 | 学海1D2线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-01-28 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5694.99
沭阳 | 陇徐115线 | 10 | 530 | 40.66 | 2023-01-23 | 7.67 | 轻载 | 5721.49 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5721.49
沭阳 | 钱安195线 | 10 | 530 | 40.3 | 2023-02-28 | 7.6 | 轻载 | 5727.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5727.72
沭阳 | 耿梁125线 | 10 | 530 | 39 | 2023-01-24 | 7.36 | 轻载 | 5750.24 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5750.24
沭阳 | 韩桔134线 | 10 | 530 | 38.54 | 2023-01-24 | 7.27 | 轻载 | 5758.21 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 5758.21
沭阳 | 新洋133线 | 10 | 530 | 38.5 | 2023-01-26 | 7.26 | 轻载 | 5758.9 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5758.9
沭阳 | 汇北Ⅰ113线 | 10 | 530 | 36.78 | 2023-02-12 | 6.94 | 轻载 | 5788.69 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5788.69
沭阳 | 润农1FK线 | 10 | 530 | 36.39 | 2023-01-15 | 6.87 | 轻载 | 5795.45 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5795.45
沭阳 | 南雨956线 | 10 | 530 | 36.04 | 2023-01-16 | 6.8 | 轻载 | 5801.51 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5801.51
沭阳 | 柴碧1DM线 | 10 | 530 | 35.5 | 2023-01-25 | 6.7 | 轻载 | 5810.86 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5810.86
沭阳 | 店仓926线 | 10 | 530 | 33.6 | 2023-01-24 | 6.34 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5843.77
沭阳 | 钱集184线 | 10 | 530 | 33.58 | 2023-01-24 | 6.34 | 轻载 | 5844.11 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5844.11
沭阳 | 汤顾925线 | 10 | 530 | 33.05 | 2023-01-24 | 6.24 | 轻载 | 5853.29 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5853.29
沭阳 | 七东1J5线 | 10 | 530 | 33 | 2023-03-01 | 6.23 | 轻载 | 5854.16 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5854.16
沭阳 | 徐东948线 | 10 | 530 | 32.34 | 2023-03-31 | 6.1 | 轻载 | 5865.59 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5865.59
沭阳 | 叶庄925线 | 10 | 530 | 31.29 | 2023-01-17 | 5.9 | 轻载 | 5883.78 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5883.78
沭阳 | 汤东914线 | 10 | 530 | 30.94 | 2023-03-09 | 5.84 | 轻载 | 5889.84 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5889.84
沭阳 | 慈瑞Ⅱ934线 | 10 | 530 | 29.02 | 2023-02-27 | 5.48 | 轻载 | 5923.09 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 5923.09
沭阳 | 蔷站136线 | 10 | 530 | 27.55 | 2023-03-03 | 5.2 | 轻载 | 5948.55 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5948.55
沭阳 | 耿大126线 | 10 | 530 | 27 | 2023-01-25 | 5.09 | 轻载 | 5958.08 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5958.08
沭阳 | 茆南134线 | 10 | 530 | 26.4 | 2023-01-24 | 4.98 | 轻载 | 5968.47 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5968.47
沭阳 | 柴学1DK线 | 10 | 530 | 24.96 | 2023-03-24 | 4.71 | 轻载 | 5993.41 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5993.41
沭阳 | 湖东1H8线 | 10 | 530 | 23.56 | 2023-02-19 | 4.45 | 轻载 | 6017.66 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6017.66
沭阳 | 龙塘931线 | 10 | 530 | 23.4 | 2023-01-27 | 4.42 | 轻载 | 6020.43 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6020.43
沭阳 | 崇所131线 | 10 | 530 | 23.3 | 2023-03-03 | 4.4 | 轻载 | 6022.16 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10kVⅢ段母线 | 6022.16
沭阳 | 建陵143线 | 10 | 530 | 22.85 | 2023-01-26 | 4.31 | 轻载 | 6029.96 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6029.96
沭阳 | 耿区146线 | 10 | 530 | 22.8 | 2023-01-25 | 4.3 | 轻载 | 6030.82 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 56.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6030.82
沭阳 | 章西1J9线 | 10 | 530 | 21 | 2023-01-15 | 3.96 | 轻载 | 6062 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
沭阳 | 北控951线 | 10 | 530 | 19.21 | 2023-01-20 | 3.62 | 轻载 | 6093 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6093
沭阳 | 水电144线 | 10 | 530 | 18.9 | 2023-01-21 | 3.57 | 轻载 | 6098.37 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6098.37
沭阳 | 蔷楚131线 | 10 | 530 | 16.69 | 2023-02-13 | 3.15 | 轻载 | 6136.65 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6136.65
沭阳 | 蔷薇9H8线 | 10 | 530 | 13.78 | 2023-01-06 | 2.6 | 轻载 | 6187.05 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6187.05
沭阳 | 产业923线 | 10 | 530 | 12.66 | 2023-02-11 | 2.39 | 轻载 | 6206.45 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6206.45
沭阳 | 陇新153线 | 10 | 530 | 11.48 | 2023-01-24 | 2.17 | 轻载 | 6226.89 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6226.89
沭阳 | 徐河955线 | 10 | 530 | 11.25 | 2023-01-16 | 2.12 | 轻载 | 6230.87 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6230.87
沭阳 | 水电166线 | 10 | 530 | 10.88 | 2023-02-18 | 2.05 | 轻载 | 6237.28 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 6237.28
沭阳 | 徐医951线 | 10 | 530 | 9.96 | 2023-01-01 | 1.88 | 轻载 | 6253.21 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6253.21
沭阳 | 淮卡9Y2线 | 10 | 530 | 9.67 | 2023-01-21 | 1.82 | 轻载 | 6258.24 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6258.24
沭阳 | 车站921线 | 10 | 530 | 9.61 | 2023-02-14 | 1.81 | 轻载 | 6259.27 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6259.27
沭阳 | 任七9C1线 | 10 | 530 | 8.76 | 2023-02-16 | 1.65 | 轻载 | 6274 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6274
沭阳 | 蔷意117线 | 10 | 530 | 7.81 | 2023-02-13 | 1.47 | 轻载 | 6290.45 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6290.45
沭阳 | 蔷明126线 | 10 | 530 | 6.88 | 2023-03-28 | 1.3 | 轻载 | 6306.56 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6306.56
沭阳 | 慈福962线 | 10 | 530 | 5.58 | 2023-01-03 | 1.05 | 轻载 | 6329.07 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6329.07
沭阳 | 迎山134线 | 10 | 530 | 4.15 | 2023-03-07 | 0.78 | 轻载 | 6353.84 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6353.84
沭阳 | 万拓1H1线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-01-24 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6377.05
沭阳 | 慈工935线 | 10 | 530 | 1.32 | 2023-02-11 | 0.25 | 轻载 | 6402.86 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 6402.86
沭阳 | 陇西121线 | 10 | 530 | 1.06 | 2023-02-25 | 0.2 | 轻载 | 6407.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.36
沭阳 | 沂旗111线 | 10 | 530 | 0.4 | 2023-03-12 | 0.08 | 轻载 | 6418.79 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6418.79
沭阳 | 汤街923线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
沭阳 | 汤中916线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6419.66
沭阳 | 沂涛131线 | 10 | 530 | 0.33 | 2023-01-10 | 0.06 | 轻载 | 6420 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 6420
沭阳 | 沂民126线 | 10 | 530 | 0.2 | 2023-03-12 | 0.04 | 轻载 | 6422.26 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6422.26
沭阳 | 悦桐115线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-02-19 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦新116线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-02-20 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 沂马123线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10kVⅡ段母线 | 6424.51
沭阳 | 白洋122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 慈傲Ⅰ925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈东936线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈溪167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店东196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店沈913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店赵912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 高工138线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 耿闽136线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 56.08 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 花院916线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 淮腾1G6线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 金Ⅲ13N线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 柳青15B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙沭925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙西1C9线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 陇花156线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 钱东9D1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 钱塘179线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青顷124线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青区127线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青荣126线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青赵125线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汤范1JG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 天宇954线 | 10 | 530 | 0.02 | 2023-02-10 | 0 | 轻载 | 6425.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.37
沭阳 | 桐昆Ⅱ135线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汪耿131线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 56.08 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西工121线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西郝122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 小店185线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新荡1FB线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东1FH线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新南1FG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨膜13B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 沂淮137线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎工118线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎佳117线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎昆113线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 庄塘1CA线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 628.75 | 2023-01-04 | 118.63 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 369 | 366.88 | 2023-03-24 | 99.43 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 王集134线 | 10 | 369 | 343.03 | 2023-03-17 | 92.96 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 369 | 332.58 | 2023-01-05 | 90.13 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 东黄177线 | 10 | 485 | 432.25 | 2023-01-24 | 89.12 | 重载 | 0 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 459.12 | 2023-02-13 | 86.63 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 东工171线 | 10 | 485 | 416.14 | 2023-02-10 | 85.8 | 重载 | 0 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 450.7 | 2023-02-10 | 85.04 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 447.23 | 2023-01-24 | 84.38 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 461.98 | 2023-02-18 | 80.34 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 412.32 | 2023-02-13 | 77.8 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 369.91 | 2023-02-10 | 77.06 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 403.26 | 2023-02-24 | 76.09 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 401.34 | 2023-03-14 | 75.72 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 众海183线 | 10 | 530 | 398.8 | 2023-01-24 | 75.25 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 398.16 | 2023-01-24 | 75.12 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 393.24 | 2023-02-16 | 74.2 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 292.82 | 2023-03-24 | 73.76 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 388.4 | 2023-03-08 | 73.28 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 439.28 | 2023-01-24 | 73.21 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 508 | 367.73 | 2023-02-17 | 72.39 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 427.08 | 2023-02-25 | 71.18 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 295.14 | 2023-02-21 | 71.12 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 422.86 | 2023-01-08 | 70.48 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 325.55 | 2023-03-16 | 70.47 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 367.82 | 2023-03-13 | 69.4 | 中载 | 55.08 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 55.08
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 415.3 | 2023-02-23 | 69.22 | 中载 | 81.4 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81.4
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 286.32 | 2023-01-24 | 68.99 | 中载 | 72.4 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72.4
泗阳 | 东片194线 | 10 | 485 | 331.1 | 2023-01-03 | 68.27 | 中载 | 145.49 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 145.49
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 315.35 | 2023-01-05 | 68.26 | 中载 | 139.43 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 139.43
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 360.44 | 2023-01-03 | 68.01 | 中载 | 182.9 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 182.9
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 295.1 | 2023-03-29 | 68 | 中载 | 150.68 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 150.68
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 359.74 | 2023-03-29 | 67.88 | 中载 | 195.02 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 195.02
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 356.4 | 2023-02-25 | 67.25 | 中载 | 252.87 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 252.87
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 267.26 | 2023-01-25 | 66.82 | 中载 | 220.66 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 220.66
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 349.51 | 2023-01-25 | 65.95 | 中载 | 372.21 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 372.21
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 343.49 | 2023-03-17 | 65.3 | 中载 | 427.98 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 427.98
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 341.04 | 2023-03-16 | 64.35 | 中载 | 518.91 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 518.91
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 334.39 | 2023-01-25 | 63.09 | 中载 | 634.09 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 634.09
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 627.21 | 2023-03-26 | 62.72 | 中载 | 1260.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1260.72
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 260.16 | 2023-02-23 | 62.69 | 中载 | 525.49 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 525.49
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 329.22 | 2023-03-11 | 62.12 | 中载 | 723.63 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 723.63
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 353.49 | 2023-01-01 | 61.48 | 中载 | 848.85 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 848.85
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 312.2 | 2023-02-22 | 61.46 | 中载 | 751.69 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 751.69
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 324.4 | 2023-03-24 | 61.21 | 中载 | 1614.22 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1614.22
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 308.96 | 2023-03-17 | 60.82 | 中载 | 807.8 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 807.8
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 321.3 | 2023-03-16 | 60.62 | 中载 | 860.8 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 860.8
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 605.53 | 2023-03-22 | 60.55 | 中载 | 1636.22 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1636.22
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 314.52 | 2023-01-25 | 59.34 | 中载 | 978.23 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 978.23
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 246.1 | 2023-01-24 | 59.3 | 中载 | 769.01 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 769.01
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 314.22 | 2023-03-29 | 59.29 | 中载 | 983.43 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅣ段母线 | 983.43
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 340.48 | 2023-01-24 | 59.21 | 中载 | 1074.19 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1074.19
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 307.69 | 2023-03-24 | 59.17 | 中载 | 975.29 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 975.29
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 235.01 | 2023-03-29 | 58.75 | 中载 | 779.23 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 779.23
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 298.21 | 2023-01-03 | 58.7 | 中载 | 993.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 993.99
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 243.16 | 2023-01-24 | 58.59 | 中载 | 819.93 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 819.93
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 296.98 | 2023-03-19 | 58.46 | 中载 | 1015.3 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 1015.3
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 309.74 | 2023-01-24 | 58.44 | 中载 | 1061.02 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 1061.02
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 309.19 | 2023-03-17 | 58.34 | 中载 | 1070.55 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 1070.55
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 241.88 | 2023-03-29 | 58.28 | 中载 | 842.1 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 842.1
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 215.05 | 2023-01-24 | 58.28 | 中载 | 749.09 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 749.09
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 214.81 | 2023-01-24 | 58.21 | 中载 | 753.25 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 753.25
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 308.06 | 2023-02-13 | 58.12 | 中载 | 1090.12 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1090.12
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 305.64 | 2023-02-22 | 57.67 | 中载 | 1132.04 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 1132.04
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 210.11 | 2023-01-24 | 56.94 | 中载 | 834.65 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 834.65
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 325.71 | 2023-01-25 | 56.65 | 中载 | 1330 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1330
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 208.76 | 2023-01-24 | 56.57 | 中载 | 858.03 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 858.03
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 325 | 2023-02-22 | 56.52 | 中载 | 1342.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1342.3
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 249.96 | 2023-03-20 | 56.42 | 中载 | 1041.62 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1041.62
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 508 | 284.88 | 2023-03-27 | 56.08 | 中载 | 1224.87 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1224.87
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 232.69 | 2023-01-24 | 56.07 | 中载 | 1001.27 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 1001.27
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 296.51 | 2023-01-24 | 55.95 | 中载 | 1290.17 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1290.17
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 530 | 295.56 | 2023-02-12 | 55.77 | 中载 | 1306.62 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1306.62
泗阳 | 东宇179线 | 10 | 530 | 294.69 | 2023-01-24 | 55.6 | 中载 | 1321.69 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 1321.69
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 294.22 | 2023-02-10 | 55.51 | 中载 | 1329.83 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 1329.83
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 287.3 | 2023-02-22 | 55.25 | 中载 | 1328.44 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1328.44
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 229 | 2023-03-22 | 55.18 | 中载 | 1065.18 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1065.18
泗阳 | 东康173线 | 10 | 485 | 267.14 | 2023-01-24 | 55.08 | 中载 | 1253.28 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 1253.28
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 217.98 | 2023-02-21 | 54.91 | 中载 | 1037.81 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1037.81
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 226.05 | 2023-01-24 | 54.47 | 中载 | 1116.27 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1116.27
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 287.1 | 2023-01-27 | 54.17 | 中载 | 1453.15 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1453.15
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 311.32 | 2023-03-09 | 54.14 | 中载 | 1579.24 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1579.24
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 308.98 | 2023-03-16 | 53.74 | 中载 | 1619.77 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1619.77
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 284.66 | 2023-02-25 | 53.71 | 中载 | 1495.41 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1495.41
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 160.97 | 2023-01-24 | 53.66 | 中载 | 849.2 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 849.2
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 321.41 | 2023-03-06 | 53.57 | 中载 | 1707.58 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1707.58
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 160.69 | 2023-01-24 | 53.56 | 中载 | 854.05 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 854.05
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 462 | 245.75 | 2023-02-18 | 53.19 | 中载 | 1344.9 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1344.9
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 462 | 244.68 | 2023-03-30 | 52.96 | 中载 | 1363.43 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1363.43
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 277.1 | 2023-01-25 | 52.28 | 中载 | 1626.35 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1626.35
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 267.6 | 2023-02-10 | 51.46 | 中载 | 1669.65 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1669.65
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 295.15 | 2023-02-25 | 51.33 | 中载 | 3718.6 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3718.6
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 307.92 | 2023-02-22 | 51.32 | 中载 | 1941.23 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1941.23
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 189.24 | 2023-01-24 | 51.28 | 中载 | 1196.12 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1196.12
泗阳 | 东市184线 | 10 | 530 | 270.76 | 2023-03-17 | 51.09 | 中载 | 1736.16 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 1736.16
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 292.47 | 2023-02-16 | 50.86 | 中载 | 1905.72 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1905.72
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 266.97 | 2023-01-24 | 50.37 | 中载 | 1801.8 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1801.8
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 289.27 | 2023-02-09 | 50.31 | 中载 | 1961.14 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1961.14
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 207.84 | 2023-02-06 | 50.08 | 中载 | 1431.67 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1431.67
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 207.72 | 2023-01-01 | 50.05 | 中载 | 1433.75 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1433.75
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 526 | 262.58 | 2023-01-24 | 49.92 | 轻载 | 1829.34 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1829.34
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 415 | 206.02 | 2023-03-28 | 49.64 | 轻载 | 1463.19 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1463.19
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 530 | 262.37 | 2023-02-22 | 49.5 | 轻载 | 1881.47 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 1881.47
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 261.03 | 2023-03-22 | 49.25 | 轻载 | 1904.68 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅠ段母线 | 1904.68
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 259.23 | 2023-01-25 | 48.91 | 轻载 | 1935.86 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 1935.86
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 247.49 | 2023-02-12 | 48.72 | 轻载 | 1872.47 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 1872.47
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 257.4 | 2023-02-15 | 48.57 | 轻载 | 1967.55 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 1967.55
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 257.12 | 2023-01-01 | 48.51 | 轻载 | 1972.4 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1972.4
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 256.98 | 2023-03-26 | 48.49 | 轻载 | 1974.83 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1974.83
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 145.3 | 2023-02-25 | 48.43 | 轻载 | 1120.6 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1120.6
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 200.39 | 2023-01-24 | 48.29 | 轻载 | 1560.71 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1560.71
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 255.53 | 2023-01-25 | 48.21 | 轻载 | 1999.94 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1999.94
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 224.05 | 2023-01-24 | 48.18 | 轻载 | 1757.11 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1757.11
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 276.57 | 2023-01-25 | 48.1 | 轻载 | 2181.11 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2181.11
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 287.12 | 2023-02-15 | 47.85 | 轻载 | 2301.48 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2301.48
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 274.18 | 2023-01-25 | 47.68 | 轻载 | 2222.5 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2222.5
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 175.77 | 2023-01-24 | 47.63 | 轻载 | 1429.42 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1429.42
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 251.76 | 2023-03-15 | 47.5 | 轻载 | 2065.24 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2065.24
泗阳 | 园北976线 | 10 | 530 | 247.61 | 2023-02-08 | 46.72 | 轻载 | 2137.11 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅠ段母线 | 2137.11
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 415 | 193.2 | 2023-03-10 | 46.55 | 轻载 | 1685.24 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1685.24
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 234.02 | 2023-03-20 | 46.07 | 轻载 | 2105.77 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2105.77
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 243.53 | 2023-01-25 | 45.95 | 轻载 | 2207.78 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 2207.78
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 264.15 | 2023-01-25 | 45.94 | 轻载 | 2396.22 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2396.22
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 369 | 168.4 | 2023-01-25 | 45.64 | 轻载 | 1557.07 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1557.07
泗阳 | 港江937线 | 10 | 489 | 222.24 | 2023-01-25 | 45.45 | 轻载 | 2079.44 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2079.44
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 462 | 207.8 | 2023-03-16 | 44.98 | 轻载 | 2002.19 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2002.19
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 184.68 | 2023-01-25 | 44.93 | 轻载 | 1784.31 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1784.31
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 268.13 | 2023-03-01 | 44.69 | 轻载 | 2630.39 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2630.39
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 530 | 236.2 | 2023-01-24 | 44.57 | 轻载 | 2334.74 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 2334.74
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 263.91 | 2023-03-20 | 43.98 | 轻载 | 2703.48 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2703.48
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 229.56 | 2023-01-24 | 43.31 | 轻载 | 2449.74 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 2449.74
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 227.52 | 2023-02-12 | 42.93 | 轻载 | 2485.07 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2485.07
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 246.34 | 2023-01-24 | 42.84 | 轻载 | 2704.69 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2704.69
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 157.15 | 2023-02-23 | 42.59 | 轻载 | 1751.92 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1751.92
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 176.13 | 2023-03-17 | 42.44 | 轻载 | 1980.89 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1980.89
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 223.06 | 2023-01-24 | 42.09 | 轻载 | 2562.32 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2562.32
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 154.34 | 2023-03-24 | 41.83 | 轻载 | 1800.59 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1800.59
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 202.85 | 2023-01-24 | 41.48 | 轻载 | 2415.27 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2415.27
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 171.72 | 2023-02-13 | 41.38 | 轻载 | 2057.27 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2057.27
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 218.02 | 2023-03-30 | 41.14 | 轻载 | 2649.61 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2649.61
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 169.44 | 2023-01-25 | 40.83 | 轻载 | 2096.76 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 2096.76
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 369 | 149.26 | 2023-01-24 | 40.45 | 轻载 | 1888.57 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1888.57
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 147.87 | 2023-01-24 | 40.07 | 轻载 | 1912.65 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1912.65
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 165.96 | 2023-03-01 | 39.99 | 轻载 | 2157.03 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2157.03
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 181.82 | 2023-01-26 | 39.96 | 轻载 | 2367.3 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2367.3
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 369 | 141.18 | 2023-01-24 | 38.26 | 轻载 | 2028.52 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2028.52
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 88.37 | 2023-03-12 | 38.26 | 轻载 | 2540.15 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2540.15
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 140.23 | 2023-03-14 | 38 | 轻载 | 2044.97 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2044.97
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 196.96 | 2023-01-25 | 37.16 | 轻载 | 3014.37 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3014.37
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 485 | 179.65 | 2023-03-29 | 37.04 | 轻载 | 2768.6 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2768.6
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 162.62 | 2023-01-24 | 36.71 | 轻载 | 2554.35 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2554.35
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 151.92 | 2023-01-24 | 36.61 | 轻载 | 2400.21 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2400.21
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 193.22 | 2023-01-26 | 36.46 | 轻载 | 3079.15 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3079.15
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 207.22 | 2023-02-13 | 36.04 | 轻载 | 3382.25 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3382.25
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 206.88 | 2023-03-02 | 35.98 | 轻载 | 3388.14 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3388.14
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 149.16 | 2023-01-24 | 35.94 | 轻载 | 2448.01 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2448.01
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 132.34 | 2023-01-24 | 35.86 | 轻载 | 2181.63 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2181.63
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 189.89 | 2023-01-24 | 35.83 | 轻载 | 3136.83 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3136.83
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 148.49 | 2023-01-25 | 35.78 | 轻载 | 2459.61 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2459.61
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 146.73 | 2023-02-23 | 35.36 | 轻载 | 2490.1 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2490.1
泗阳 | 港环934线 | 10 | 530 | 186.96 | 2023-02-13 | 35.28 | 轻载 | 3187.57 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3187.57
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 146.29 | 2023-01-24 | 35.25 | 轻载 | 2497.72 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2497.72
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 485 | 170.68 | 2023-01-25 | 35.19 | 轻载 | 2923.96 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2923.96
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 145.9 | 2023-01-24 | 35.16 | 轻载 | 2504.47 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2504.47
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 145.14 | 2023-01-24 | 34.97 | 轻载 | 2517.64 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2517.64
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 165.1 | 2023-01-24 | 34.4 | 轻载 | 2959.99 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2959.99
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 146.75 | 2023-01-24 | 34.21 | 轻载 | 2659.49 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2659.49
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 141.33 | 2023-01-24 | 34.06 | 轻载 | 2583.62 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.62
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 400 | 136.01 | 2023-01-24 | 34 | 轻载 | 2493.91 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2493.91
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 147.07 | 2023-03-14 | 33.89 | 轻载 | 2714.56 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2714.56
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 179.03 | 2023-01-25 | 33.78 | 轻载 | 3324.92 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3324.92
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 171.12 | 2023-02-07 | 33.69 | 轻载 | 3195.19 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 3195.19
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 178.21 | 2023-01-24 | 33.62 | 轻载 | 3339.12 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3339.12
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 191.2 | 2023-01-02 | 33.25 | 轻载 | 7319.43 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7319.43
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 176.03 | 2023-01-17 | 33.21 | 轻载 | 3376.88 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3376.88
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 137.14 | 2023-01-24 | 33.05 | 轻载 | 2656.2 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2656.2
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 131.49 | 2023-03-04 | 32.87 | 轻载 | 2572.19 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2572.19
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 187.24 | 2023-02-09 | 32.56 | 轻载 | 3728.3 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3728.3
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 171.7 | 2023-01-26 | 32.4 | 轻载 | 3451.88 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 3451.88
泗阳 | 园福979线 | 10 | 530 | 167.13 | 2023-03-17 | 31.53 | 轻载 | 3531.03 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 3531.03
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 125.03 | 2023-01-24 | 31.49 | 轻载 | 2647.71 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2647.71
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 180.82 | 2023-02-23 | 31.45 | 轻载 | 3839.5 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3839.5
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 129.11 | 2023-01-24 | 31.11 | 轻载 | 2795.27 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2795.27
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 156.76 | 2023-03-20 | 30.86 | 轻载 | 3443.91 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 3443.91
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 415 | 124.96 | 2023-03-06 | 30.11 | 轻载 | 2867.15 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2867.15
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 158.94 | 2023-02-22 | 29.99 | 轻载 | 3672.88 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3672.88
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 158.79 | 2023-02-18 | 29.96 | 轻载 | 3675.48 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅲ母线 | 3675.48
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 109.92 | 2023-01-24 | 29.79 | 轻载 | 2569.94 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2569.94
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 108.99 | 2023-01-24 | 29.54 | 轻载 | 2586.05 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2586.05
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 169.54 | 2023-01-25 | 29.49 | 轻载 | 4034.87 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4034.87
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 108.28 | 2023-01-03 | 29.34 | 轻载 | 2598.35 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2598.35
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 155.52 | 2023-01-24 | 29.34 | 轻载 | 3732.11 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 3732.11
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 462 | 135.18 | 2023-01-25 | 29.26 | 轻载 | 3259.97 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3259.97
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 121.33 | 2023-01-24 | 29.24 | 轻载 | 2930.02 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2930.02
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 119.83 | 2023-03-28 | 29.16 | 轻载 | 2907.51 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2907.51
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 105.84 | 2023-03-29 | 28.68 | 轻载 | 2640.61 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 2640.61
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 151.58 | 2023-01-25 | 28.6 | 轻载 | 3800.35 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3800.35
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 145.31 | 2023-01-26 | 28.6 | 轻载 | 3642.22 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3642.22
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 131.64 | 2023-03-03 | 28.49 | 轻载 | 3321.28 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 3321.28
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 117.59 | 2023-03-18 | 28.33 | 轻载 | 2994.8 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2994.8
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 443 | 125.39 | 2023-03-02 | 28.3 | 轻载 | 3199.18 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3199.18
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 116.92 | 2023-01-24 | 28.17 | 轻载 | 3006.41 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3006.41
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 166.68 | 2023-03-18 | 27.78 | 轻载 | 4387.5 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4387.5
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 115.19 | 2023-03-29 | 27.76 | 轻载 | 3036.37 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3036.37
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 113.64 | 2023-01-16 | 27.38 | 轻载 | 3063.22 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3063.22
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 88.2 | 2023-01-24 | 27.31 | 轻载 | 2388.43 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 2388.43
泗阳 | 花河159 | 10 | 415 | 112.15 | 2023-01-24 | 27.02 | 轻载 | 3089.02 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3089.02
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 155.27 | 2023-03-08 | 27 | 轻载 | 8564.05 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8564.05
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 142.5 | 2023-01-24 | 26.89 | 轻载 | 3957.62 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3957.62
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 141.8 | 2023-01-25 | 26.75 | 轻载 | 3969.74 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3969.74
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 150.47 | 2023-01-24 | 26.17 | 轻载 | 4365.16 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4365.16
泗阳 | 园金978线 | 10 | 530 | 138.02 | 2023-03-29 | 26.04 | 轻载 | 4035.21 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 4035.21
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 107.95 | 2023-01-24 | 26.01 | 轻载 | 3161.77 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3161.77
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 415 | 107.6 | 2023-02-02 | 25.93 | 轻载 | 3167.83 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3167.83
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 369 | 95.28 | 2023-03-28 | 25.82 | 轻载 | 2823.51 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2823.51
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 105.82 | 2023-02-22 | 25.5 | 轻载 | 3198.66 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3198.66
泗阳 | 花民163 | 10 | 415 | 103.01 | 2023-01-16 | 24.82 | 轻载 | 3247.33 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3247.33
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 101.76 | 2023-01-24 | 24.52 | 轻载 | 3268.98 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3268.98
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 554 | 135.55 | 2023-02-09 | 24.47 | 轻载 | 4368.97 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4368.97
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 99.49 | 2023-01-25 | 23.97 | 轻载 | 3308.29 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3308.29
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 126.24 | 2023-01-24 | 23.82 | 轻载 | 4239.24 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 4239.24
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 126.15 | 2023-01-25 | 23.8 | 轻载 | 4240.8 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 4240.8
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 136.85 | 2023-02-14 | 23.8 | 轻载 | 9202.12 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9202.12
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 101.95 | 2023-03-19 | 23.49 | 轻载 | 3496.04 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3496.04
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 86.15 | 2023-01-24 | 23.35 | 轻载 | 2981.64 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2981.64
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 132.81 | 2023-03-02 | 23.1 | 轻载 | 4671.03 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4671.03
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 83.4 | 2023-03-08 | 22.6 | 轻载 | 3029.27 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3029.27
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 72.96 | 2023-01-07 | 22.59 | 轻载 | 2652.38 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 2652.38
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 83.04 | 2023-03-29 | 22.5 | 轻载 | 3035.5 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 39.31 | 10kVⅡ段母线 | 3035.5
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 109.86 | 2023-01-25 | 22.47 | 轻载 | 4025.86 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4025.86
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 92.52 | 2023-03-24 | 22.29 | 轻载 | 3429.01 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3429.01
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 92.4 | 2023-01-24 | 22.27 | 轻载 | 3431.09 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3431.09
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 87.91 | 2023-01-25 | 21.98 | 轻载 | 3327 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3327
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 81.72 | 2023-01-24 | 21.62 | 轻载 | 3167.48 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3167.48
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 88.5 | 2023-02-28 | 21.33 | 轻载 | 3498.64 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3498.64
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 122.05 | 2023-01-25 | 21.23 | 轻载 | 4857.39 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4857.39
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 110.98 | 2023-01-25 | 20.94 | 轻载 | 4503.55 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4503.55
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 575 | 119.91 | 2023-03-30 | 20.85 | 轻载 | 4894.46 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4894.46
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 82.2 | 2023-02-13 | 20.71 | 轻载 | 3389.52 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3389.52
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 124.13 | 2023-02-23 | 20.69 | 轻载 | 5124.47 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5124.47
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 94.92 | 2023-01-24 | 20.55 | 轻载 | 3957.27 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3957.27
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 369 | 74.74 | 2023-01-24 | 20.25 | 轻载 | 3179.26 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3179.26
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 115.37 | 2023-01-24 | 20.06 | 轻载 | 4973.09 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4973.09
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 74.02 | 2023-01-24 | 20.06 | 轻载 | 3191.73 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3191.73
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 80.04 | 2023-01-24 | 20.01 | 轻载 | 3463.31 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3463.31
泗阳 | 义梨155线 | 10 | 485 | 96.8 | 2023-02-17 | 19.96 | 轻载 | 4203.56 | 江苏.义渡变/3号主变 | 135.21 | 10千伏Ⅴ母线 | 4203.56
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 73.63 | 2023-01-16 | 19.95 | 轻载 | 3198.48 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3198.48
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 82.62 | 2023-01-24 | 19.91 | 轻载 | 3600.48 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3600.48
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 66.34 | 2023-01-24 | 19.8 | 轻载 | 2912.53 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2912.53
泗阳 | 花费175 | 10 | 415 | 80.86 | 2023-01-24 | 19.48 | 轻载 | 3630.96 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3630.96
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 111.46 | 2023-01-25 | 19.38 | 轻载 | 5040.81 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5040.81
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 77.76 | 2023-03-13 | 18.74 | 轻载 | 3684.66 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3684.66
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 397 | 74.27 | 2023-01-25 | 18.71 | 轻载 | 3526.87 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3526.87
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 98.56 | 2023-01-24 | 18.6 | 轻载 | 4718.66 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 4718.66
泗阳 | 义虎163线 | 10 | 485 | 88.8 | 2023-02-13 | 18.31 | 轻载 | 4342.12 | 江苏.义渡变/3号主变 | 135.21 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4342.12
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 75.59 | 2023-02-06 | 18.21 | 轻载 | 3722.24 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.24
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 75.24 | 2023-01-24 | 18.13 | 轻载 | 3728.3 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3728.3
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 75.24 | 2023-01-24 | 18.13 | 轻载 | 3728.3 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3728.3
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 74.89 | 2023-02-24 | 18.05 | 轻载 | 3734.37 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3734.37
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 369 | 66.24 | 2023-01-24 | 17.95 | 轻载 | 3326.48 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3326.48
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 73.83 | 2023-01-25 | 17.79 | 轻载 | 3752.72 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3752.72
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 89.86 | 2023-01-15 | 17.69 | 轻载 | 4602.62 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4602.62
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 99.11 | 2023-03-24 | 17.24 | 轻载 | 10509.43 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10509.43
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 64.69 | 2023-01-24 | 15.59 | 轻载 | 3911.03 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3911.03
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 56.77 | 2023-01-24 | 15.38 | 轻载 | 3490.5 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3490.5
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 63.6 | 2023-01-24 | 15.33 | 轻载 | 3929.91 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3929.91
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 415 | 62.93 | 2023-01-24 | 15.16 | 轻载 | 3941.51 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3941.51
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 61.52 | 2023-01-24 | 14.82 | 轻载 | 3965.93 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3965.93
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 59.88 | 2023-01-24 | 14.43 | 轻载 | 3994.34 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3994.34
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 59.4 | 2023-01-20 | 14.31 | 轻载 | 4002.65 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4002.65
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 58.01 | 2023-01-25 | 13.98 | 轻载 | 4026.73 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4026.73
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 48.25 | 2023-03-20 | 13.37 | 轻载 | 7082.15 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7082.15
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 57.92 | 2023-02-07 | 13.07 | 轻载 | 4367.76 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4367.76
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 54.14 | 2023-02-16 | 13.05 | 轻载 | 4093.76 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4093.76
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 67.69 | 2023-03-29 | 12.77 | 轻载 | 5253.33 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5253.33
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 52.4 | 2023-01-25 | 12.63 | 轻载 | 4123.89 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4123.89
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 44.88 | 2023-01-24 | 12.16 | 轻载 | 3696.43 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 3696.43
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 63.38 | 2023-01-25 | 11.96 | 轻载 | 5327.98 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5327.98
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 25.27 | 2023-01-03 | 11.49 | 轻载 | 2229.6 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2229.6
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 21.81 | 2023-01-11 | 11.24 | 轻载 | 1974.31 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1974.31
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 49.51 | 2023-01-24 | 10.72 | 轻载 | 4743.77 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4743.77
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 54.7 | 2023-01-24 | 10.32 | 轻载 | 5478.32 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5478.32
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 53.7 | 2023-02-13 | 10.13 | 轻载 | 5495.64 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5495.64
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 369 | 37.32 | 2023-01-24 | 10.11 | 轻载 | 3827.37 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3827.37
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 41.14 | 2023-01-24 | 9.91 | 轻载 | 4318.92 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4318.92
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 52.47 | 2023-01-24 | 9.9 | 轻载 | 5516.94 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5516.94
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 51.72 | 2023-01-24 | 9.76 | 轻载 | 5529.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5529.93
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 485 | 46.82 | 2023-03-30 | 9.65 | 轻载 | 5069.22 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 5069.22
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 48.06 | 2023-02-27 | 9.07 | 轻载 | 5593.32 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5593.32
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 35.86 | 2023-01-25 | 8.64 | 轻载 | 4410.36 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4410.36
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 49 | 2023-02-06 | 8.52 | 轻载 | 6122.62 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6122.62
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 35.04 | 2023-02-13 | 8.44 | 轻载 | 4424.57 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4424.57
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 43.59 | 2023-03-29 | 8.38 | 轻载 | 5549.5 | 宿迁.临河变/1号主变 | 28.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5549.5
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 44.39 | 2023-01-27 | 8.38 | 轻载 | 5656.89 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5656.89
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 369 | 30.05 | 2023-01-24 | 8.14 | 轻载 | 3953.29 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3953.29
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 32.4 | 2023-03-29 | 7.81 | 轻载 | 4470.29 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅣ段母线 | 4470.29
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 41.36 | 2023-01-17 | 7.8 | 轻载 | 5709.36 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 5709.36
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 32.34 | 2023-01-24 | 7.79 | 轻载 | 4471.33 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4471.33
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 35.57 | 2023-01-25 | 7.7 | 轻载 | 4985.22 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4985.22
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 27.58 | 2023-01-25 | 7.47 | 轻载 | 3996.07 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3996.07
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 26.88 | 2023-01-24 | 6.48 | 轻载 | 4565.9 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4565.9
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 26.82 | 2023-01-25 | 6.46 | 轻载 | 4566.94 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4566.94
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 30.89 | 2023-03-14 | 6.44 | 轻载 | 5284.51 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5284.51
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 35.07 | 2023-03-24 | 5.7 | 轻载 | 6848.85 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6848.85
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 29.6 | 2023-02-15 | 5.58 | 轻载 | 5913.05 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5913.05
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 22.44 | 2023-03-26 | 5.41 | 轻载 | 4642.8 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4642.8
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 20.74 | 2023-01-24 | 5 | 轻载 | 4672.24 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4672.24
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 485 | 22.37 | 2023-01-24 | 4.61 | 轻载 | 5492.69 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5492.69
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 16.27 | 2023-01-25 | 4.07 | 轻载 | 4567.8 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 16.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4567.8
泗阳 | 李渡1F3线 | 10 | 485 | 18.68 | 2023-03-26 | 3.85 | 轻载 | 5556.6 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5556.6
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 15.62 | 2023-01-24 | 3.76 | 轻载 | 4760.92 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4760.92
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 14.04 | 2023-01-28 | 3.38 | 轻载 | 4788.29 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4788.29
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 17.74 | 2023-02-14 | 3.35 | 轻载 | 6118.46 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 6118.46
泗阳 | 园良982线 | 10 | 530 | 16.83 | 2023-03-11 | 3.18 | 轻载 | 6134.22 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 6134.22
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 10.53 | 2023-01-05 | 2.54 | 轻载 | 4849.08 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4849.08
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 11.73 | 2023-01-25 | 2.21 | 轻载 | 6222.56 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6222.56
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 8.78 | 2023-01-25 | 2.12 | 轻载 | 4879.39 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4879.39
泗阳 | 南成994线 | 10 | 415 | 8.07 | 2023-01-02 | 1.94 | 轻载 | 4891.69 | 宿迁.城南变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4891.69
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.14 | 2023-01-26 | 0.93 | 轻载 | 5527.16 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5527.16
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 5.42 | 2023-02-01 | 0.78 | 轻载 | 16591.87 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 16591.87
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 3.96 | 2023-01-17 | 0.75 | 轻载 | 6357.13 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6357.13
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 4 | 2023-01-17 | 0.7 | 轻载 | 6902.02 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6902.02
泗阳 | 北相193线 | 10 | 485 | 3.23 | 2023-03-21 | 0.67 | 轻载 | 5824.2 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5824.2
泗阳 | 东城175线 | 10 | 485 | 3.21 | 2023-03-15 | 0.66 | 轻载 | 5824.54 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5824.54
泗阳 | 东明186线 | 10 | 485 | 2.95 | 2023-03-03 | 0.61 | 轻载 | 5829.05 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5829.05
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 3.21 | 2023-03-23 | 0.61 | 轻载 | 6370.12 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅲ段母线 | 6370.12
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 530 | 3.18 | 2023-03-17 | 0.6 | 轻载 | 6370.64 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 38.72 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6370.64
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-03-13 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 50.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 1.75 | 2023-03-07 | 0.33 | 轻载 | 6395.41 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 6395.41
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 1.7 | 2023-01-27 | 0.3 | 轻载 | 6941.86 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 36.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6941.86
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 485 | 1.39 | 2023-03-28 | 0.29 | 轻载 | 5856.07 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5856.07
泗阳 | 前开111线 | 10 | 485 | 1.39 | 2023-03-28 | 0.29 | 轻载 | 5856.07 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5856.07
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 485 | 1.17 | 2023-02-03 | 0.24 | 轻载 | 5859.88 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5859.88
泗阳 | 花东156 | 10 | 485 | 1.17 | 2023-03-17 | 0.24 | 轻载 | 5859.88 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5859.88
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.7 | 2023-01-10 | 0.24 | 轻载 | 3564.46 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3564.46
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 530 | 0.95 | 2023-02-16 | 0.18 | 轻载 | 6409.27 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅡ段母线 | 6409.27
泗阳 | 义崔156线 | 10 | 485 | 0.8 | 2023-02-16 | 0.16 | 轻载 | 5866.28 | 江苏.义渡变/3号主变 | 135.21 | 10千伏Ⅴ母线 | 5866.28
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-23 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-18 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-19 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-22 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 花三166 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-24 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5868.02
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 485 | 0.7 | 2023-03-18 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 北文194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花城181 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花刘179 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 485 | 0.59 | 2023-02-01 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花北165 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花穿158 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花槐176 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花江162 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花南174 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花塘172 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花王173 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花西177 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花新157 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花张164 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花郑178 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花庄168 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 35.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 485 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 31.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 园青988线 | 10 | 485 | 0.26 | 2023-02-08 | 0.05 | 轻载 | 5875.64 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 5875.64
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 485 | 0.14 | 2023-03-18 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 宿迁.天后变/2号主变 | 21.08 | Ⅳ段母线 | 5877.72
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 508 | 0.12 | 2023-03-06 | 0.02 | 轻载 | 6156.91 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6156.91
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 485 | 0.09 | 2023-03-09 | 0.02 | 轻载 | 5878.58 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅰ段母线 | 5878.58
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 485 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 5878.93
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.66 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6971.3
泗阳 | 北高195线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 13.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6971.3
泗阳 | 北周197线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东厂191线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东鼎181线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东都182线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东发172线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东府183线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东洪196线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东居178线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东农193线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东汽174线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东区192线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东桃188线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东万187线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东新176线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 24.47 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东学189线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东中195线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东众185线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6971.3
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 64.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 56.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临成958线 | 10 | 462 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5601.29 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5601.29
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4473.76
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 323 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 3916.05 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.63 | 10kVⅢ段母线 | 3916.05
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.城南变/1号主变 | 35.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 王里138线 | 10 | 508 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 宿迁.王集变/2号主变 | 31.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6158.99
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 4813.23 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4813.23
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏V母线 | 6158.99
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 56.83 | 10千伏Ⅳ母线 | 6158.99
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.08 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园绿995线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅣ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园明986线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园运985线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.63 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 485 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 47.04 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13942.6
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 528.97 | 2023-03-12 | 99.81 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 371.69 | 2023-01-24 | 92.92 | 重载 | 0 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 0
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 461.43 | 2023-01-24 | 87.06 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 460.92 | 2023-03-29 | 86.97 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 427.62 | 2023-01-24 | 85.52 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 450.34 | 2023-03-31 | 84.97 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 450 | 2023-01-11 | 84.91 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 418.96 | 2023-01-03 | 83.79 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 441.09 | 2023-01-24 | 83.22 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 406.06 | 2023-03-22 | 81.21 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 南苑141线 | 10 | 500 | 401.74 | 2023-01-24 | 80.35 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 394.81 | 2023-03-28 | 78.96 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 384.09 | 2023-03-22 | 76.82 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 405.27 | 2023-02-22 | 76.47 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 373.72 | 2023-01-24 | 74.74 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 370.34 | 2023-03-19 | 74.07 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 500 | 366.11 | 2023-01-25 | 73.22 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 383.31 | 2023-03-20 | 72.32 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 360.36 | 2023-02-23 | 72.07 | 重载 | 0 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 375.11 | 2023-03-13 | 70.78 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 新区135线 | 10 | 530 | 370.79 | 2023-01-24 | 69.96 | 中载 | 3.64 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3.64
泗洪 | 洪尖14N线 | 10 | 500 | 348.1 | 2023-01-25 | 69.62 | 中载 | 32.91 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32.91
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 346.08 | 2023-03-25 | 69.22 | 中载 | 67.89 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 67.89
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 238.8 | 2023-02-04 | 69.02 | 中载 | 58.89 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58.89
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 336.35 | 2023-01-24 | 67.27 | 中载 | 236.42 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 236.42
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 333.11 | 2023-01-24 | 66.62 | 中载 | 292.53 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 292.53
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 328.69 | 2023-03-03 | 65.74 | 中载 | 369.09 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 369.09
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 323.68 | 2023-02-19 | 64.74 | 中载 | 911.72 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 20千伏Ⅰ段母线 | 911.72
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 321.41 | 2023-03-30 | 64.28 | 中载 | 990.36 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅳ段母线 | 990.36
泗洪 | 北重154线 | 10 | 417 | 267.97 | 2023-03-17 | 64.26 | 中载 | 414.47 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 414.47
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 338.73 | 2023-01-24 | 63.91 | 中载 | 558.92 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 558.92
泗洪 | 文化Ⅰ14A线 | 10 | 465 | 296.99 | 2023-01-25 | 63.87 | 中载 | 493.79 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 493.79
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 331.96 | 2023-02-13 | 62.63 | 中载 | 676.17 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 676.17
泗洪 | 北昆152线 | 10 | 530 | 326.88 | 2023-03-24 | 61.68 | 中载 | 764.16 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 764.16
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 322.03 | 2023-02-17 | 60.76 | 中载 | 848.16 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 848.16
泗洪 | 董双224线 | 20 | 500 | 301.32 | 2023-03-30 | 60.26 | 中载 | 1686.28 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1686.28
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 317.46 | 2023-02-21 | 59.9 | 中载 | 927.31 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 927.31
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 315.77 | 2023-03-23 | 59.58 | 中载 | 956.58 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 956.58
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 295.97 | 2023-01-25 | 59.19 | 中载 | 935.8 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 935.8
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 295.08 | 2023-02-24 | 59.02 | 中载 | 951.21 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 951.21
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 311.13 | 2023-03-05 | 58.7 | 中载 | 1036.95 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1036.95
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 310.56 | 2023-02-22 | 58.6 | 中载 | 1046.82 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1046.82
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 306.67 | 2023-02-22 | 57.86 | 中载 | 1114.2 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1114.2
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 286.15 | 2023-03-09 | 57.23 | 中载 | 1105.88 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1105.88
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 299.25 | 2023-01-25 | 56.46 | 中载 | 1242.71 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1242.71
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 298.12 | 2023-02-20 | 56.25 | 中载 | 1262.28 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1262.28
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 280.44 | 2023-02-08 | 56.09 | 中载 | 2409.56 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅳ段母线 | 2409.56
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 296.5 | 2023-03-22 | 55.94 | 中载 | 1290.34 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1290.34
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 294.87 | 2023-01-25 | 55.64 | 中载 | 1318.57 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1318.57
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 254.3 | 2023-01-24 | 55.52 | 中载 | 1148.32 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1148.32
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 169.09 | 2023-01-25 | 54.9 | 中载 | 805.55 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 805.55
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 274.42 | 2023-01-24 | 54.88 | 中载 | 1309.05 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1309.05
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 269.55 | 2023-01-25 | 53.91 | 中载 | 1393.39 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1393.39
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 281.25 | 2023-03-11 | 53.07 | 中载 | 1554.47 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1554.47
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 281.01 | 2023-01-25 | 53.02 | 中载 | 1558.63 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1558.63
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 260.01 | 2023-01-25 | 52 | 中载 | 1558.63 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1558.63
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 530 | 274.4 | 2023-01-25 | 51.77 | 中载 | 1673.11 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1673.11
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 271.07 | 2023-03-08 | 51.15 | 中载 | 1730.79 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1730.79
泗洪 | 董淮223线 | 20 | 500 | 255.53 | 2023-03-30 | 51.11 | 中载 | 3272.44 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3272.44
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 156.42 | 2023-03-11 | 50.79 | 中载 | 1025 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1025
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 202.52 | 2023-02-13 | 50.63 | 中载 | 1341.95 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1341.95
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 252.95 | 2023-03-08 | 50.59 | 中载 | 3361.81 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3361.81
泗洪 | 金南196线 | 10 | 530 | 266.04 | 2023-01-24 | 50.2 | 中载 | 1817.91 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1817.91
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 233.25 | 2023-03-31 | 50.16 | 中载 | 1597.77 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1597.77
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 231.68 | 2023-01-24 | 49.82 | 轻载 | 1624.96 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1624.96
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 246.74 | 2023-01-24 | 49.35 | 轻载 | 1788.46 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1788.46
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 246.59 | 2023-01-24 | 49.32 | 轻载 | 1791.06 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1791.06
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 246.36 | 2023-03-29 | 49.27 | 轻载 | 1795.04 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1795.04
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 148.17 | 2023-01-24 | 48.11 | 轻载 | 1167.89 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1167.89
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 252.48 | 2023-03-12 | 47.64 | 轻载 | 2052.77 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2052.77
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 236.63 | 2023-02-22 | 47.33 | 轻载 | 1963.57 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1963.57
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 236.53 | 2023-01-24 | 47.31 | 轻载 | 1965.3 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1965.3
泗洪 | 董仑19C线 | 10 | 530 | 247.86 | 2023-02-23 | 46.77 | 轻载 | 2132.78 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2132.78
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 246.44 | 2023-03-21 | 46.5 | 轻载 | 2157.38 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2157.38
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 212.57 | 2023-01-24 | 46.41 | 轻载 | 1871.08 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1871.08
泗洪 | 附小144线 | 10 | 530 | 245.02 | 2023-01-24 | 46.23 | 轻载 | 2181.97 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2181.97
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 500 | 228.43 | 2023-03-13 | 45.69 | 轻载 | 2105.59 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2105.59
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 242.03 | 2023-01-24 | 45.67 | 轻载 | 2233.76 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2233.76
泗洪 | 洪良14F线 | 10 | 500 | 227.62 | 2023-01-24 | 45.52 | 轻载 | 2119.62 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2119.62
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 175.2 | 2023-03-20 | 45.51 | 轻载 | 1633.28 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1633.28
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 226.34 | 2023-01-24 | 45.27 | 轻载 | 2141.79 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2141.79
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 188.5 | 2023-01-24 | 45.2 | 轻载 | 1790.89 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1790.89
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 225.63 | 2023-01-24 | 45.13 | 轻载 | 2154.09 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2154.09
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 225.58 | 2023-03-24 | 45.12 | 轻载 | 4309.91 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 4309.91
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 238.81 | 2023-03-30 | 45.06 | 轻载 | 2289.53 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2289.53
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 224.88 | 2023-03-28 | 44.98 | 轻载 | 2167.08 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 2167.08
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 234.19 | 2023-01-24 | 44.19 | 轻载 | 2369.55 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2369.55
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 575 | 252.82 | 2023-03-21 | 43.97 | 轻载 | 2592.46 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2592.46
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 232.63 | 2023-01-25 | 43.89 | 轻载 | 2396.57 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2396.57
泗洪 | 田秦196线 | 10 | 530 | 232.38 | 2023-03-22 | 43.85 | 轻载 | 2400.9 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2400.9
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 232.23 | 2023-02-13 | 43.82 | 轻载 | 2403.5 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2403.5
泗洪 | 实小143线 | 10 | 530 | 232.19 | 2023-01-25 | 43.81 | 轻载 | 2404.19 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2404.19
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 218.16 | 2023-03-08 | 43.63 | 轻载 | 2283.47 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2283.47
泗洪 | 梅花1D3线 | 10 | 500 | 217.56 | 2023-01-24 | 43.51 | 轻载 | 2293.86 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2293.86
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 229.92 | 2023-02-07 | 43.38 | 轻载 | 2443.51 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2443.51
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 214.02 | 2023-01-24 | 42.8 | 轻载 | 2355.17 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2355.17
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 210.01 | 2023-01-24 | 42 | 轻载 | 2424.63 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2424.63
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 209.88 | 2023-02-23 | 41.98 | 轻载 | 2426.88 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2426.88
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 209.15 | 2023-02-15 | 41.83 | 轻载 | 4879.04 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4879.04
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 575 | 239.4 | 2023-01-03 | 41.63 | 轻载 | 2824.89 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2824.89
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 220.43 | 2023-03-06 | 41.59 | 轻载 | 2607.87 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2607.87
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 219.6 | 2023-03-16 | 41.43 | 轻载 | 2622.25 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2622.25
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 219.48 | 2023-01-24 | 41.41 | 轻载 | 2624.33 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2624.33
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 203.55 | 2023-03-24 | 40.71 | 轻载 | 2536.51 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2536.51
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 200.81 | 2023-01-24 | 40.16 | 轻载 | 2583.97 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.97
泗洪 | 田园174线 | 10 | 530 | 212.69 | 2023-02-18 | 40.13 | 轻载 | 2741.93 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2741.93
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 211.45 | 2023-01-24 | 39.9 | 轻载 | 2763.41 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2763.41
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 210.87 | 2023-01-24 | 39.79 | 轻载 | 2773.45 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2773.45
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 198.3 | 2023-03-31 | 39.66 | 轻载 | 2627.44 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2627.44
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 152.64 | 2023-01-24 | 39.65 | 轻载 | 2024.02 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2024.02
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 209.44 | 2023-03-11 | 39.52 | 轻载 | 2798.22 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2798.22
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 195.74 | 2023-02-15 | 39.15 | 轻载 | 2671.78 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2671.78
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 195.46 | 2023-01-25 | 39.09 | 轻载 | 2676.63 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2676.63
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 207.16 | 2023-02-13 | 39.09 | 轻载 | 2837.71 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2837.71
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 193.8 | 2023-01-24 | 38.76 | 轻载 | 2705.38 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2705.38
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 141.3 | 2023-01-18 | 38.29 | 轻载 | 2026.44 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2026.44
泗洪 | 洪亮146线 | 10 | 500 | 189.1 | 2023-01-25 | 37.82 | 轻载 | 2786.79 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2786.79
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 200.39 | 2023-03-17 | 37.81 | 轻载 | 2954.97 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2954.97
泗洪 | 城渔135线 | 10 | 500 | 188.22 | 2023-01-20 | 37.64 | 轻载 | 2802.03 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2802.03
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 187.38 | 2023-01-24 | 37.48 | 轻载 | 2816.58 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2816.58
泗洪 | 洪嵩14K线 | 10 | 500 | 184.8 | 2023-01-25 | 36.96 | 轻载 | 2861.26 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2861.26
泗洪 | 北岗144线 | 10 | 417 | 152.92 | 2023-03-30 | 36.67 | 轻载 | 2407.13 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2407.13
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 140.8 | 2023-01-24 | 36.57 | 轻载 | 2229.08 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2229.08
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 180.35 | 2023-01-25 | 36.07 | 轻载 | 2938.34 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2938.34
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 128.62 | 2023-02-23 | 35.93 | 轻载 | 2112.69 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2112.69
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 530 | 189.68 | 2023-01-15 | 35.79 | 轻载 | 3140.46 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3140.46
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 178.78 | 2023-01-25 | 35.76 | 轻载 | 2965.53 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2965.53
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 178.68 | 2023-02-22 | 35.74 | 轻载 | 2967.26 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2967.26
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 187.16 | 2023-01-25 | 35.31 | 轻载 | 3184.11 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3184.11
泗洪 | 北鑫155线 | 10 | 530 | 182.5 | 2023-02-23 | 34.43 | 轻载 | 3264.82 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3264.82
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 182.46 | 2023-03-21 | 34.43 | 轻载 | 3265.51 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3265.51
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 172.17 | 2023-03-28 | 34.43 | 轻载 | 3080.02 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3080.02
泗洪 | 斯迪克Ⅰ2A1线 | 20 | 465 | 158.74 | 2023-01-11 | 34.14 | 轻载 | 5776.57 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5776.57
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 168.72 | 2023-03-08 | 33.74 | 轻载 | 3139.77 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3139.77
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 167.18 | 2023-03-30 | 33.44 | 轻载 | 6332.88 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6332.88
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 176.83 | 2023-03-11 | 33.36 | 轻载 | 3363.02 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3363.02
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 166.68 | 2023-01-23 | 33.34 | 轻载 | 6350.2 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6350.2
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 166.64 | 2023-02-27 | 33.33 | 轻载 | 6351.59 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6351.59
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 116.16 | 2023-01-21 | 33.19 | 轻载 | 2231.51 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2231.51
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 164.5 | 2023-03-14 | 32.9 | 轻载 | 3212.86 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3212.86
泗洪 | 三桂13N线 | 10 | 500 | 164.44 | 2023-01-02 | 32.89 | 轻载 | 3213.9 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3213.9
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 160.44 | 2023-03-08 | 32.09 | 轻载 | 3283.18 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3283.18
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 500 | 159.95 | 2023-02-13 | 31.99 | 轻载 | 3291.67 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3291.67
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 168.68 | 2023-01-25 | 31.83 | 轻载 | 3504.18 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3504.18
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 147.08 | 2023-02-13 | 31.63 | 轻载 | 3090.23 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3090.23
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 123.71 | 2023-02-23 | 30.93 | 轻载 | 2706.94 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2706.94
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 154.52 | 2023-01-24 | 30.9 | 轻载 | 3385.71 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3385.71
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 500 | 153.66 | 2023-01-24 | 30.73 | 轻载 | 3400.61 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3400.61
泗洪 | 北梁142线 | 10 | 417 | 127.64 | 2023-01-25 | 30.61 | 轻载 | 2844.98 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2844.98
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 127.5 | 2023-03-22 | 30.58 | 轻载 | 2847.41 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2847.41
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 151.61 | 2023-01-14 | 30.32 | 轻载 | 3436.11 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3436.11
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 151.52 | 2023-01-07 | 30.3 | 轻载 | 3437.67 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3437.67
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 149.49 | 2023-01-06 | 29.9 | 轻载 | 3472.83 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3472.83
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 148.24 | 2023-01-25 | 29.65 | 轻载 | 3494.48 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3494.48
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 146.75 | 2023-01-24 | 29.35 | 轻载 | 3520.29 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3520.29
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 122.2 | 2023-03-22 | 29.3 | 轻载 | 2939.2 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2939.2
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 146.38 | 2023-01-25 | 29.28 | 轻载 | 3526.7 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3526.7
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 146.42 | 2023-01-24 | 29.28 | 轻载 | 3526.01 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3526.01
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 145.03 | 2023-02-22 | 29.01 | 轻载 | 3550.08 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3550.08
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 458 | 132.4 | 2023-03-21 | 28.91 | 轻载 | 3259.62 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3259.62
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 500 | 144.52 | 2023-02-13 | 28.9 | 轻载 | 3558.91 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3558.91
泗洪 | 湖庙Ⅰ152线 | 10 | 442 | 127.04 | 2023-02-11 | 28.74 | 轻载 | 3158.48 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3158.48
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 143.26 | 2023-01-10 | 28.65 | 轻载 | 7161.47 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7161.47
泗洪 | 司法142线 | 10 | 500 | 142.67 | 2023-02-22 | 28.53 | 轻载 | 3590.96 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3590.96
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 142.45 | 2023-01-24 | 28.49 | 轻载 | 3594.77 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3594.77
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 150.87 | 2023-01-24 | 28.47 | 轻载 | 3812.65 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3812.65
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 150.53 | 2023-01-25 | 28.4 | 轻载 | 3818.54 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3818.54
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 141.64 | 2023-01-25 | 28.33 | 轻载 | 3608.8 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3608.8
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 141.6 | 2023-03-17 | 28.32 | 轻载 | 3609.49 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3609.49
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 97.99 | 2023-02-23 | 28.32 | 轻载 | 2497.72 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2497.72
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 149.34 | 2023-03-22 | 28.18 | 轻载 | 3839.15 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3839.15
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 140.85 | 2023-01-02 | 28.17 | 轻载 | 3622.48 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3622.48
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 119.07 | 2023-01-25 | 28.15 | 轻载 | 3066.16 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3066.16
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 115.31 | 2023-02-14 | 27.65 | 轻载 | 3058.54 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3058.54
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 138.02 | 2023-02-23 | 27.6 | 轻载 | 7342.99 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7342.99
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 144.56 | 2023-02-26 | 27.28 | 轻载 | 3921.94 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3921.94
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 136.01 | 2023-01-24 | 27.2 | 轻载 | 3706.31 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3706.31
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 113.99 | 2023-01-28 | 26.95 | 轻载 | 3154.15 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3060
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 458 | 122.37 | 2023-03-21 | 26.72 | 轻载 | 3433.34 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3433.34
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 131.52 | 2023-03-18 | 26.3 | 轻载 | 3784.07 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3784.07
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 131.28 | 2023-01-24 | 26.26 | 轻载 | 3788.23 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3788.23
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 130.32 | 2023-03-30 | 26.06 | 轻载 | 3804.86 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3804.86
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 128.2 | 2023-01-24 | 25.64 | 轻载 | 3841.58 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3841.58
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 127.97 | 2023-02-25 | 25.59 | 轻载 | 3845.56 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3845.56
泗洪 | 北仑143线 | 10 | 465 | 118.62 | 2023-02-21 | 25.51 | 轻载 | 3583.16 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3583.16
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 125.53 | 2023-01-26 | 25.11 | 轻载 | 3887.82 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3887.82
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 124.66 | 2023-01-24 | 24.93 | 轻载 | 3902.89 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 3902.89
泗洪 | 湖墩153线 | 10 | 442 | 109.67 | 2023-02-13 | 24.81 | 轻载 | 3459.32 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3459.32
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 102.1 | 2023-01-24 | 24.48 | 轻载 | 3287.34 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3287.34
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 128.8 | 2023-01-28 | 24.3 | 轻载 | 4194.9 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4194.9
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 121.29 | 2023-01-24 | 24.26 | 轻载 | 3961.26 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3961.26
泗洪 | 洪利14Q线 | 10 | 500 | 118.55 | 2023-01-25 | 23.71 | 轻载 | 4008.71 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4008.71
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 117.66 | 2023-01-25 | 23.53 | 轻载 | 4024.13 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4024.13
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 80.69 | 2023-02-09 | 23.32 | 轻载 | 2797.35 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2797.35
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 115.66 | 2023-02-19 | 23.13 | 轻载 | 4058.77 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4058.77
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 112.68 | 2023-03-17 | 22.54 | 轻载 | 4110.38 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4110.38
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 119.38 | 2023-02-22 | 22.52 | 轻载 | 4358.06 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4358.06
泗洪 | 董政19E线 | 10 | 530 | 118.08 | 2023-02-13 | 22.28 | 轻载 | 4380.57 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4380.57
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 110.94 | 2023-03-15 | 22.19 | 轻载 | 4140.52 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4140.52
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 110.77 | 2023-03-20 | 22.15 | 轻载 | 8286.93 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅳ段母线 | 8286.93
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 110.52 | 2023-01-30 | 22.1 | 轻载 | 4147.79 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4147.79
泗洪 | 青田1E5线 | 10 | 500 | 109.16 | 2023-03-25 | 21.83 | 轻载 | 4171.35 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4171.35
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 101.51 | 2023-01-04 | 21.83 | 轻载 | 7759.01 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7759.01
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 108.48 | 2023-01-24 | 21.7 | 轻载 | 4183.13 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4183.13
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 114.6 | 2023-03-03 | 21.62 | 轻载 | 4440.85 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4440.85
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 95.42 | 2023-03-06 | 21.59 | 轻载 | 3706.13 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3706.13
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 106.02 | 2023-01-09 | 21.2 | 轻载 | 8451.47 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8451.47
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 104.39 | 2023-01-24 | 20.88 | 轻载 | 4253.97 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4253.97
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 110.34 | 2023-03-22 | 20.82 | 轻载 | 4514.63 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4514.63
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 109.55 | 2023-02-28 | 20.67 | 轻载 | 4528.31 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4528.31
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 103.18 | 2023-02-24 | 20.64 | 轻载 | 8549.84 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8549.84
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 102.6 | 2023-01-24 | 20.52 | 轻载 | 4284.97 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4284.97
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 101.44 | 2023-03-28 | 20.29 | 轻载 | 4305.06 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4305.06
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 100.9 | 2023-03-13 | 20.18 | 轻载 | 4314.41 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4314.41
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 100.5 | 2023-01-13 | 20.1 | 轻载 | 4321.34 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4321.34
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 100.38 | 2023-03-22 | 20.08 | 轻载 | 4323.42 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4323.42
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 106.43 | 2023-02-02 | 20.08 | 轻载 | 4582.35 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4582.35
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 100.04 | 2023-02-10 | 20.01 | 轻载 | 8658.61 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8658.61
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 69.21 | 2023-01-05 | 20 | 轻载 | 2996.19 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2996.19
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 100.02 | 2023-03-30 | 20 | 轻载 | 8659.31 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8659.31
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 105.69 | 2023-01-24 | 19.94 | 轻载 | 4595.17 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4595.17
泗洪 | 文化Ⅱ14J线 | 10 | 465 | 92.51 | 2023-01-25 | 19.89 | 轻载 | 4035.39 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4035.39
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 98.08 | 2023-01-24 | 19.62 | 轻载 | 4363.25 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4363.25
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 97.74 | 2023-01-25 | 19.55 | 轻载 | 4369.14 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4369.14
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 66.85 | 2023-02-15 | 19.32 | 轻载 | 3037.06 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3037.06
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 96.2 | 2023-01-24 | 19.24 | 轻载 | 4395.82 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4395.82
泗洪 | 田健Ⅰ282线 | 20 | 500 | 95.64 | 2023-01-25 | 19.13 | 轻载 | 8811.03 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 20千伏母线 | 8811.03
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 93.16 | 2023-01-14 | 18.63 | 轻载 | 4448.47 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4448.47
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 92.82 | 2023-02-25 | 18.56 | 轻载 | 4454.36 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4454.36
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 92.11 | 2023-01-24 | 18.42 | 轻载 | 4466.65 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4466.65
泗洪 | 医院Ⅱ14M线 | 10 | 500 | 91.91 | 2023-01-17 | 18.38 | 轻载 | 4470.12 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4470.12
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 91.78 | 2023-01-24 | 18.36 | 轻载 | 4472.37 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 4472.37
泗洪 | 洪泽148线 | 10 | 530 | 97.08 | 2023-01-27 | 18.32 | 轻载 | 4744.29 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4744.29
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 91.08 | 2023-01-14 | 18.22 | 轻载 | 4484.49 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4484.49
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 90.75 | 2023-01-24 | 18.15 | 轻载 | 4490.21 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4490.21
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 89.36 | 2023-02-24 | 17.87 | 轻载 | 4514.28 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4514.28
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 94.01 | 2023-01-25 | 17.74 | 轻载 | 4797.47 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4797.47
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 88.59 | 2023-01-24 | 17.72 | 轻载 | 4527.62 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4527.62
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 87.39 | 2023-02-23 | 17.48 | 轻载 | 4548.41 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4548.41
泗洪 | 洲开187线 | 10 | 530 | 91.82 | 2023-02-13 | 17.32 | 轻载 | 4835.4 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4835.4
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 86.48 | 2023-03-30 | 17.3 | 轻载 | 4564.17 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4564.17
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 500 | 85.94 | 2023-01-24 | 17.19 | 轻载 | 4573.52 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4573.52
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 85.58 | 2023-01-05 | 17.12 | 轻载 | 4579.75 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4579.75
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 85.43 | 2023-01-25 | 17.09 | 轻载 | 4582.35 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4582.35
泗洪 | 洪高14G线 | 10 | 500 | 84.47 | 2023-01-25 | 16.89 | 轻载 | 4598.98 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4598.98
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 83.78 | 2023-03-03 | 16.76 | 轻载 | 9221.86 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9221.86
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 83.58 | 2023-02-14 | 16.72 | 轻载 | 4614.39 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4614.39
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 82.01 | 2023-01-12 | 16.4 | 轻载 | 4641.59 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4641.59
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 417 | 68.22 | 2023-01-05 | 16.36 | 轻载 | 3874.14 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3420
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 86 | 2023-01-24 | 16.23 | 轻载 | 4936.2 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4936.2
泗洪 | 梅庄1A3线 | 10 | 500 | 80.52 | 2023-01-06 | 16.1 | 轻载 | 4667.39 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4667.39
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 78.05 | 2023-01-06 | 15.61 | 轻载 | 4710.17 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4710.17
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 77.34 | 2023-01-15 | 15.47 | 轻载 | 4722.47 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4722.47
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 81.42 | 2023-03-17 | 15.36 | 轻载 | 5015.53 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5015.53
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 76.5 | 2023-01-25 | 15.3 | 轻载 | 4737.02 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4737.02
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 63.28 | 2023-02-03 | 15.18 | 轻载 | 3959.7 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3959.7
泗洪 | 庐山181线 | 10 | 530 | 79.28 | 2023-01-03 | 14.96 | 轻载 | 5052.59 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5052.59
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 72.92 | 2023-01-25 | 14.58 | 轻载 | 4799.03 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4799.03
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 72.6 | 2023-01-24 | 14.52 | 轻载 | 4804.57 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4804.57
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 76.81 | 2023-01-10 | 14.49 | 轻载 | 5095.37 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5095.37
泗洪 | 梅西1E3线 | 10 | 358 | 51.36 | 2023-03-18 | 14.35 | 轻载 | 3450.84 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3450.84
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 71.7 | 2023-01-14 | 14.34 | 轻载 | 4820.16 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4820.16
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 70.92 | 2023-03-16 | 14.18 | 轻载 | 4833.67 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4833.67
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 70.62 | 2023-03-06 | 14.12 | 轻载 | 4838.86 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4838.86
泗洪 | 洪尚14P线 | 10 | 500 | 70.42 | 2023-01-24 | 14.08 | 轻载 | 4842.33 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4842.33
泗洪 | 商业145线 | 10 | 530 | 74.51 | 2023-01-25 | 14.06 | 轻载 | 5135.21 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5135.21
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 70.22 | 2023-01-24 | 14.04 | 轻载 | 4845.79 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4845.79
泗洪 | 三周138线 | 10 | 530 | 72.38 | 2023-02-13 | 13.66 | 轻载 | 5172.1 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5172.1
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 71.81 | 2023-01-25 | 13.55 | 轻载 | 5181.97 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5181.97
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 66.13 | 2023-01-03 | 13.23 | 轻载 | 4916.63 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4916.63
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 66.12 | 2023-03-29 | 13.22 | 轻载 | 4916.8 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4916.8
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 65.74 | 2023-01-25 | 13.15 | 轻载 | 4923.38 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4923.38
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 65.41 | 2023-01-03 | 13.08 | 轻载 | 4929.1 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 4929.1
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 64.85 | 2023-02-26 | 12.97 | 轻载 | 4938.8 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4938.8
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 64.86 | 2023-01-24 | 12.97 | 轻载 | 4938.62 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4938.62
泗洪 | 湖庙Ⅱ162线 | 10 | 442 | 56.92 | 2023-03-29 | 12.88 | 轻载 | 4372.95 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4372.95
泗洪 | 景城Ⅰ14B线 | 10 | 465 | 59.5 | 2023-01-24 | 12.8 | 轻载 | 4607.12 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4607.12
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 63.48 | 2023-01-24 | 12.7 | 轻载 | 4962.53 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4962.53
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 66.46 | 2023-01-25 | 12.54 | 轻载 | 5274.63 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5274.63
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 62.22 | 2023-02-14 | 12.44 | 轻载 | 4984.35 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4984.35
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 61.88 | 2023-01-25 | 12.38 | 轻载 | 9980.48 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 20千伏母线 | 9980.48
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 61.68 | 2023-03-13 | 12.34 | 轻载 | 9987.4 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9987.4
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 60.31 | 2023-01-24 | 12.06 | 轻载 | 5017.43 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5017.43
泗洪 | 薛祥177线 | 10 | 530 | 62.25 | 2023-03-16 | 11.75 | 轻载 | 5347.55 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5347.55
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 58.43 | 2023-01-13 | 11.69 | 轻载 | 5049.99 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5049.99
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 58.01 | 2023-01-09 | 11.6 | 轻载 | 5057.27 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5057.27
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 61.06 | 2023-02-04 | 11.52 | 轻载 | 5368.16 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5368.16
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 35.18 | 2023-03-16 | 11.42 | 轻载 | 3124.87 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2030
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 55.89 | 2023-01-24 | 11.18 | 轻载 | 5093.99 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5093.99
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 56.45 | 2023-03-29 | 10.65 | 轻载 | 5448.01 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5448.01
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 53.11 | 2023-01-28 | 10.62 | 轻载 | 5142.13 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5142.13
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 51.6 | 2023-03-20 | 10.32 | 轻载 | 5168.29 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5168.29
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 51.04 | 2023-02-08 | 10.21 | 轻载 | 5177.99 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5177.99
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 33.92 | 2023-01-14 | 9.8 | 轻载 | 3607.41 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3060
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 530 | 51.4 | 2023-02-25 | 9.7 | 轻载 | 5535.47 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5535.47
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 48.24 | 2023-02-28 | 9.65 | 轻载 | 5226.48 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5226.48
泗洪 | 星河253线 | 20 | 500 | 46.51 | 2023-01-24 | 9.3 | 轻载 | 10512.89 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10512.89
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 46 | 2023-03-10 | 9.2 | 轻载 | 5265.28 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5265.28
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 44.49 | 2023-01-25 | 8.9 | 轻载 | 5291.43 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5291.43
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 43.91 | 2023-02-18 | 8.78 | 轻载 | 5301.48 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5301.48
泗洪 | 薛旭165线 | 10 | 530 | 46.51 | 2023-03-10 | 8.78 | 轻载 | 5620.17 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5620.17
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 43.5 | 2023-01-25 | 8.7 | 轻载 | 5308.58 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5308.58
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 42.5 | 2023-03-15 | 8.5 | 轻载 | 5325.9 | 宿迁.城头变/1号主变 | 39.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5325.9
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 41.64 | 2023-03-16 | 8.33 | 轻载 | 5340.8 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5340.8
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 40.76 | 2023-03-12 | 8.15 | 轻载 | 5356.04 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5356.04
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 43.01 | 2023-01-30 | 8.12 | 轻载 | 11361.57 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11361.57
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 39.97 | 2023-01-02 | 7.99 | 轻载 | 5369.72 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5369.72
泗洪 | 淮北14C线 | 10 | 500 | 39.6 | 2023-02-13 | 7.92 | 轻载 | 5376.13 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5376.13
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 38.29 | 2023-02-09 | 7.66 | 轻载 | 5398.82 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5398.82
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 37.97 | 2023-02-26 | 7.59 | 轻载 | 5404.36 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5404.36
泗洪 | 电厂147线 | 10 | 465 | 34.92 | 2023-01-16 | 7.51 | 轻载 | 5032.85 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5032.85
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 34.74 | 2023-01-14 | 7.47 | 轻载 | 10071.93 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10071.93
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 36.56 | 2023-02-08 | 7.31 | 轻载 | 5428.78 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5428.78
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 36.23 | 2023-02-22 | 7.25 | 轻载 | 5434.5 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5434.5
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 33.5 | 2023-01-24 | 6.7 | 轻载 | 5481.78 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5481.78
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 32.83 | 2023-02-04 | 6.57 | 轻载 | 5493.38 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5493.38
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 32.5 | 2023-02-15 | 6.5 | 轻载 | 5499.1 | 宿迁.城头变/1号主变 | 39.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5499.1
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 31.96 | 2023-02-28 | 6.39 | 轻载 | 5508.45 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5508.45
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 31.86 | 2023-02-02 | 6.37 | 轻载 | 5510.18 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5510.18
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 33.4 | 2023-01-25 | 6.3 | 轻载 | 5847.23 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5847.23
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 383 | 23.55 | 2023-01-01 | 6.15 | 轻载 | 4235.61 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4235.61
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 24.91 | 2023-03-30 | 5.97 | 轻载 | 4624.27 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3420
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 530 | 31.48 | 2023-02-26 | 5.94 | 轻载 | 5880.49 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.49
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 28.13 | 2023-01-24 | 5.63 | 轻载 | 5574.79 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5574.79
泗洪 | 薛三Ⅱ174线 | 10 | 530 | 29.05 | 2023-01-10 | 5.48 | 轻载 | 5922.57 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5922.57
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 530 | 27.19 | 2023-01-04 | 5.13 | 轻载 | 5954.79 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5954.79
泗洪 | 景城Ⅱ14H线 | 10 | 465 | 23.62 | 2023-01-24 | 5.08 | 轻载 | 5228.56 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5228.56
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 300 | 14.84 | 2023-03-13 | 4.95 | 轻载 | 3380.17 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3380.17
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 23.93 | 2023-03-29 | 4.79 | 轻载 | 5647.53 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5647.53
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 25.27 | 2023-01-24 | 4.77 | 轻载 | 5988.04 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5988.04
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 25.28 | 2023-02-21 | 4.77 | 轻载 | 5987.87 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5987.87
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 25.29 | 2023-02-23 | 4.77 | 轻载 | 11975.39 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11975.39
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 21.24 | 2023-01-24 | 4.25 | 轻载 | 5694.12 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5694.12
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 12.72 | 2023-03-15 | 3.68 | 轻载 | 3974.59 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3060
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 17.37 | 2023-01-24 | 3.47 | 轻载 | 5761.15 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5761.15
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 530 | 11.63 | 2023-03-31 | 2.19 | 轻载 | 6224.29 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6224.29
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 10.11 | 2023-02-14 | 2.02 | 轻载 | 11773.79 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11773.79
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 9.9 | 2023-03-21 | 1.98 | 轻载 | 5890.53 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5890.53
泗洪 | 泗水254线 | 20 | 500 | 9.7 | 2023-02-13 | 1.94 | 轻载 | 11787.99 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11787.99
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 9.66 | 2023-01-17 | 1.93 | 轻载 | 5894.69 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5894.69
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 9.37 | 2023-03-21 | 1.87 | 轻载 | 5899.71 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5899.71
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 7.7 | 2023-01-25 | 1.54 | 轻载 | 5928.64 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5928.64
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 417 | 6.16 | 2023-01-24 | 1.48 | 轻载 | 4949.02 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4949.02
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 6.48 | 2023-03-18 | 1.3 | 轻载 | 5949.77 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5949.77
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 4.98 | 2023-03-10 | 0.94 | 轻载 | 12678.93 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12678.93
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 2.41 | 2023-01-23 | 0.52 | 轻载 | 11191.84 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11191.84
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 2.46 | 2023-03-24 | 0.49 | 轻载 | 6019.39 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6019.39
泗洪 | 董珠Ⅱ228线 | 20 | 500 | 2.34 | 2023-02-01 | 0.47 | 轻载 | 12042.94 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12042.94
泗洪 | 青徐1B6线 | 10 | 530 | 1.83 | 2023-03-22 | 0.35 | 轻载 | 6394.02 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6394.02
泗洪 | 青状1A5线 | 10 | 530 | 1.88 | 2023-03-31 | 0.35 | 轻载 | 6393.16 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6393.16
泗洪 | 医院Ⅰ14D线 | 10 | 500 | 1.54 | 2023-01-26 | 0.31 | 轻载 | 6035.33 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6035.33
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 1.25 | 2023-01-24 | 0.25 | 轻载 | 6040.35 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6040.35
泗洪 | 穆墩岛163线 | 10 | 308 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.23 | 轻载 | 3722.07 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.07
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 417 | 0.88 | 2023-01-24 | 0.21 | 轻载 | 5040.47 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5040.47
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 0.7 | 2023-01-17 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4837.48
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 0.9 | 2023-03-16 | 0.18 | 轻载 | 6046.41 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6046.41
泗洪 | 峰陶155线 | 10 | 500 | 0.7 | 2023-03-16 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.88
泗洪 | 梅重1B4线 | 10 | 500 | 0.72 | 2023-03-18 | 0.14 | 轻载 | 6049.53 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.53
泗洪 | 青泰1B7线 | 10 | 530 | 0.73 | 2023-03-21 | 0.14 | 轻载 | 6413.08 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6413.08
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6055.94
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 0.36 | 2023-03-24 | 0.07 | 轻载 | 6055.76 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6055.76
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 0.28 | 2023-02-06 | 0.06 | 轻载 | 5353.96 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5353.96
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 0.24 | 2023-03-04 | 0.05 | 轻载 | 6057.84 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6057.84
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 0.1 | 2023-03-09 | 0.02 | 轻载 | 5357.08 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.08
泗洪 | 湖岗163线 | 10 | 442 | 0.06 | 2023-03-16 | 0.01 | 轻载 | 5357.77 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.77
泗洪 | 北杭151线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 北沙141线 | 10 | 465 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
泗洪 | 北裕153线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 金阳194线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 波司登243线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124