## Sheet1
沭阳公司配网线路2023年一季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
| 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
沭阳 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 10 | 530 | 613.62 | 2023-03-07 | 115.78 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 扎区1A3线 | 10 | 530 | 605.16 | 2023-02-18 | 114.18 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 10 | 530 | 582.41 | 2023-03-27 | 109.89 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 厂顺121线 | 10 | 602 | 601.9 | 2023-02-17 | 99.98 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅰ911线 | 10 | 602 | 601.68 | 2023-02-18 | 99.95 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 汇林199线 | 10 | 530 | 527.68 | 2023-03-30 | 99.56 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 杨宁13R线 | 10 | 530 | 527.14 | 2023-02-21 | 99.46 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅰ9B1线 | 10 | 530 | 524.1 | 2023-03-24 | 98.89 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任邦9B3线 | 10 | 530 | 521.7 | 2023-02-14 | 98.43 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 江南188线 | 10 | 530 | 493.33 | 2023-02-03 | 93.08 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 高夏1H4线 | 10 | 530 | 492.55 | 2023-02-19 | 92.93 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 化工116线 | 10 | 530 | 489.55 | 2023-02-28 | 92.37 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 福林198线 | 10 | 530 | 481.6 | 2023-02-26 | 90.87 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 晶茂197线 | 10 | 530 | 480.55 | 2023-02-09 | 90.67 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任源9B4线 | 10 | 530 | 480.18 | 2023-03-19 | 90.6 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沂东13C线 | 10 | 530 | 477.22 | 2023-02-26 | 90.04 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅱ9A3线 | 10 | 530 | 476.1 | 2023-02-12 | 89.83 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 湖朱1R12线 | 10 | 530 | 472.82 | 2023-02-14 | 89.21 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任西9A1线 | 10 | 530 | 464.64 | 2023-02-27 | 87.67 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎工1A7线 | 10 | 530 | 464.35 | 2023-01-08 | 87.61 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 刘江111线 | 10 | 530 | 463.76 | 2023-02-19 | 87.5 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 七西1J3线 | 10 | 530 | 453.6 | 2023-03-29 | 85.58 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 10 | 530 | 452.58 | 2023-03-22 | 85.39 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 金Ⅰ1G8线 | 10 | 530 | 449.41 | 2023-01-26 | 84.79 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 扎园1A1线 | 10 | 530 | 448.76 | 2023-03-27 | 84.67 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 徐江943线 | 10 | 530 | 443.31 | 2023-03-22 | 83.64 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 高淮132线 | 10 | 530 | 440.16 | 2023-03-14 | 83.05 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 远新13K线 | 10 | 530 | 437.6 | 2023-03-17 | 82.57 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 沂平142线 | 10 | 530 | 436.82 | 2023-01-24 | 82.42 | 重载 | 0 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
沭阳 | 苏泰124线 | 10 | 530 | 436.72 | 2023-03-08 | 82.4 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 复兴145线 | 10 | 530 | 432.42 | 2023-01-25 | 81.59 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 柴沂151线 | 10 | 530 | 425.99 | 2023-01-25 | 80.38 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 十区1F7线 | 10 | 530 | 422.75 | 2023-03-31 | 79.76 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 贤北1CC线 | 10 | 530 | 420.28 | 2023-02-25 | 79.3 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 丁王123线 | 10 | 530 | 416.77 | 2023-03-26 | 78.64 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 新晖13D线 | 10 | 530 | 415.81 | 2023-03-20 | 78.45 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任针9B5线 | 10 | 530 | 411.36 | 2023-02-09 | 77.62 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 徐纸Ⅱ962线 | 10 | 530 | 409.91 | 2023-01-31 | 77.34 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 博实913线 | 10 | 530 | 404.18 | 2023-02-22 | 76.26 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 七街1J2线 | 10 | 530 | 403.2 | 2023-01-24 | 76.08 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 农园16C线 | 10 | 530 | 402.29 | 2023-02-14 | 75.9 | 重载 | 0 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 0
沭阳 | 淮织135线 | 10 | 530 | 400.78 | 2023-03-18 | 75.62 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 湖区1R13线 | 10 | 530 | 394.87 | 2023-03-20 | 74.5 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 京沪1B1线 | 10 | 530 | 394.21 | 2023-03-01 | 74.38 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 淮东162线 | 10 | 530 | 389 | 2023-02-23 | 73.4 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 万园1CE线 | 10 | 530 | 388.99 | 2023-03-07 | 73.39 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学府166线 | 10 | 530 | 380.38 | 2023-02-24 | 71.77 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 街道128线 | 10 | 530 | 379.51 | 2023-01-24 | 71.61 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 临安934线 | 10 | 530 | 374.65 | 2023-01-24 | 70.69 | 重载 | 0 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 贤官1C1线 | 10 | 530 | 371.86 | 2023-02-28 | 70.16 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎业1A8线 | 10 | 530 | 368.88 | 2023-02-24 | 69.6 | 中载 | 36.72 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36.72
沭阳 | 翔胜15A线 | 10 | 530 | 368.52 | 2023-01-25 | 69.53 | 中载 | 42.95 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42.95
沭阳 | 桑大935线 | 10 | 530 | 366.88 | 2023-02-27 | 69.22 | 中载 | 71.36 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 71.36
沭阳 | 南深937线 | 10 | 530 | 359.99 | 2023-01-25 | 67.92 | 中载 | 190.69 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 190.69
沭阳 | 市场162线 | 10 | 530 | 359.26 | 2023-01-24 | 67.78 | 中载 | 203.34 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 203.34
沭阳 | 丁庙1B5线 | 10 | 530 | 358.46 | 2023-03-10 | 67.63 | 中载 | 217.19 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 217.19
沭阳 | 苏林186线 | 10 | 530 | 357.94 | 2023-01-01 | 67.54 | 中载 | 226.2 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 226.2
沭阳 | 柴景1DE线 | 10 | 530 | 356.84 | 2023-01-24 | 67.33 | 中载 | 245.25 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 245.25
沭阳 | 法院916线 | 10 | 530 | 355.07 | 2023-01-25 | 66.99 | 中载 | 275.91 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 275.91
沭阳 | 湖李1R14线 | 10 | 530 | 354.94 | 2023-02-06 | 66.97 | 中载 | 278.16 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 278.16
沭阳 | 茆街135线 | 10 | 530 | 354.36 | 2023-01-24 | 66.86 | 中载 | 288.2 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 288.2
沭阳 | 杨唐13F线 | 10 | 530 | 352.84 | 2023-03-20 | 66.57 | 中载 | 314.53 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 314.53
沭阳 | 俊朗13Q线 | 10 | 530 | 352.74 | 2023-02-24 | 66.55 | 中载 | 316.26 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 316.26
沭阳 | 蔷项125线 | 10 | 530 | 346.01 | 2023-01-28 | 65.28 | 中载 | 432.83 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 432.83
沭阳 | 扎水1B6线 | 10 | 530 | 345.97 | 2023-01-24 | 65.28 | 中载 | 433.52 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 433.52
沭阳 | 明珠16A线 | 10 | 530 | 345.68 | 2023-01-24 | 65.22 | 中载 | 438.54 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 438.54
沭阳 | 名园1DB线 | 10 | 530 | 344.88 | 2023-01-24 | 65.07 | 中载 | 452.4 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 452.4
沭阳 | 淮洪1G9线 | 10 | 530 | 344.35 | 2023-02-09 | 64.97 | 中载 | 461.58 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 461.58
沭阳 | 茂盛121线 | 10 | 530 | 343.3 | 2023-02-08 | 64.77 | 中载 | 479.76 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 479.76
沭阳 | 沭兴131线 | 10 | 530 | 342.15 | 2023-01-24 | 64.56 | 中载 | 499.68 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 499.68
沭阳 | 沭柴132线 | 10 | 530 | 341.63 | 2023-01-24 | 64.46 | 中载 | 508.69 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 508.69
沭阳 | 枫林922线 | 10 | 530 | 341.36 | 2023-01-25 | 64.41 | 中载 | 513.36 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 513.36
沭阳 | 信安933线 | 10 | 530 | 338.54 | 2023-01-24 | 63.88 | 中载 | 562.21 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 562.21
沭阳 | 师范955线 | 10 | 530 | 337.88 | 2023-01-25 | 63.75 | 中载 | 573.64 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 573.64
沭阳 | 余杭133线 | 10 | 530 | 335.7 | 2023-02-23 | 63.34 | 中载 | 611.4 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 611.4
沭阳 | 青高1R16线 | 10 | 530 | 333.92 | 2023-01-24 | 63 | 中载 | 642.23 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 642.23
沭阳 | 亿星1JB线 | 10 | 530 | 332 | 2023-03-17 | 62.64 | 中载 | 675.48 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 675.48
沭阳 | 扎化1B7线 | 10 | 530 | 331.72 | 2023-02-21 | 62.59 | 中载 | 680.33 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 680.33
沭阳 | 汤西927线 | 10 | 530 | 331.52 | 2023-03-22 | 62.55 | 中载 | 683.79 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 683.79
沭阳 | 庙西118线 | 10 | 530 | 330.49 | 2023-01-04 | 62.36 | 中载 | 701.63 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 701.63
沭阳 | 华工165线 | 10 | 530 | 328.36 | 2023-01-24 | 61.95 | 中载 | 738.52 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 738.52
沭阳 | 苏讯Ⅱ912线 | 10 | 530 | 327.41 | 2023-03-25 | 61.78 | 中载 | 754.98 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 754.98
沭阳 | 迎沭910线 | 10 | 530 | 326.32 | 2023-01-27 | 61.57 | 中载 | 773.86 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 773.86
沭阳 | 美好1D1线 | 10 | 530 | 325.55 | 2023-01-24 | 61.42 | 中载 | 787.19 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 787.19
沭阳 | 青工942线 | 10 | 530 | 324.92 | 2023-02-23 | 61.31 | 中载 | 798.11 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 798.11
沭阳 | 清水126线 | 10 | 530 | 321.55 | 2023-02-21 | 60.67 | 中载 | 856.47 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 856.47
沭阳 | 贤沙1C4线 | 10 | 530 | 321.55 | 2023-03-12 | 60.67 | 中载 | 856.47 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 856.47
沭阳 | 桑河933线 | 10 | 530 | 320.95 | 2023-02-24 | 60.56 | 中载 | 866.87 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 866.87
沭阳 | 湖州157线 | 10 | 530 | 320.53 | 2023-02-15 | 60.48 | 中载 | 874.14 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 874.14
沭阳 | 花苑945线 | 10 | 530 | 320 | 2023-01-15 | 60.38 | 中载 | 883.32 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 883.32
沭阳 | 面料133线 | 10 | 530 | 315.53 | 2023-03-09 | 59.53 | 中载 | 960.74 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 960.74
沭阳 | 徐纸Ⅰ952线 | 10 | 530 | 314.66 | 2023-02-10 | 59.37 | 中载 | 975.81 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 975.81
沭阳 | 徐瓷960线 | 10 | 530 | 313.96 | 2023-02-13 | 59.24 | 中载 | 987.93 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 987.93
沭阳 | 杨工138线 | 10 | 530 | 311.81 | 2023-02-13 | 58.83 | 中载 | 1025.17 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1025.17
沭阳 | 颜东Ⅰ115线 | 10 | 530 | 308.19 | 2023-01-24 | 58.15 | 中载 | 1087.87 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1087.87
沭阳 | 塘工9D4线 | 10 | 530 | 308 | 2023-01-24 | 58.11 | 中载 | 1091.16 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 1091.16
沭阳 | 贤蒋1CK线 | 10 | 530 | 307.27 | 2023-02-19 | 57.98 | 中载 | 1103.8 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1103.8
沭阳 | 嘉南13H线 | 10 | 530 | 304.88 | 2023-02-22 | 57.52 | 中载 | 1145.2 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1145.2
沭阳 | 迎居911线 | 10 | 530 | 304.1 | 2023-01-25 | 57.38 | 中载 | 1158.71 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1158.71
沭阳 | 联航132线 | 10 | 530 | 302.92 | 2023-03-31 | 57.15 | 中载 | 1179.15 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1179.15
沭阳 | 桑胡932线 | 10 | 530 | 302.21 | 2023-02-26 | 57.02 | 中载 | 1191.44 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1191.44
沭阳 | 街悦171线 | 10 | 530 | 301.08 | 2023-02-24 | 56.81 | 中载 | 1211.01 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1211.01
沭阳 | 高区133线 | 10 | 530 | 300.94 | 2023-02-16 | 56.78 | 中载 | 1213.44 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1213.44
沭阳 | 桑街931线 | 10 | 530 | 300.12 | 2023-01-25 | 56.63 | 中载 | 1227.64 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1227.64
沭阳 | 七工1JA线 | 10 | 530 | 298.8 | 2023-02-28 | 56.38 | 中载 | 1250.5 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1250.5
沭阳 | 潼阳112线 | 10 | 530 | 298.68 | 2023-01-25 | 56.35 | 中载 | 1252.58 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1252.58
沭阳 | 高河9H5线 | 10 | 530 | 298.39 | 2023-01-09 | 56.3 | 中载 | 1257.61 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1257.61
沭阳 | 悦南112线 | 10 | 530 | 298.32 | 2023-03-12 | 56.29 | 中载 | 1258.82 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1258.82
沭阳 | 青农1H5线 | 10 | 530 | 297.43 | 2023-03-28 | 56.12 | 中载 | 1274.23 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1274.23
沭阳 | 经贸1D8线 | 10 | 530 | 296.72 | 2023-02-13 | 55.98 | 中载 | 1286.53 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1286.53
沭阳 | 桑许936线 | 10 | 530 | 296.66 | 2023-03-03 | 55.97 | 中载 | 1287.57 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1287.57
沭阳 | 龙河1A6线 | 10 | 530 | 296.15 | 2023-03-21 | 55.88 | 中载 | 1296.4 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1296.4
沭阳 | 王涧1F5线 | 10 | 530 | 296.02 | 2023-02-21 | 55.85 | 中载 | 1298.65 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1298.65
沭阳 | 长庄161线 | 10 | 530 | 294.66 | 2023-02-27 | 55.6 | 中载 | 1322.21 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1322.21
沭阳 | 胡集183线 | 10 | 530 | 293.56 | 2023-01-24 | 55.39 | 中载 | 1341.26 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1341.26
沭阳 | 好景913线 | 10 | 530 | 292.84 | 2023-01-01 | 55.25 | 中载 | 1353.73 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1353.73
沭阳 | 金城944线 | 10 | 530 | 292.11 | 2023-01-24 | 55.12 | 中载 | 1366.37 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1366.37
沭阳 | 淮园136线 | 10 | 530 | 290.74 | 2023-02-15 | 54.86 | 中载 | 1390.1 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1390.1
沭阳 | 南润946线 | 10 | 530 | 289.13 | 2023-01-24 | 54.55 | 中载 | 1417.99 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1417.99
沭阳 | 天正1JC线 | 10 | 530 | 288 | 2023-03-29 | 54.34 | 中载 | 1437.56 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1437.56
沭阳 | 行政943线 | 10 | 530 | 287.29 | 2023-01-24 | 54.21 | 中载 | 1449.86 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1449.86
沭阳 | 十街1FA线 | 10 | 530 | 286.7 | 2023-01-24 | 54.09 | 中载 | 1460.08 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1460.08
沭阳 | 徐梦957线 | 10 | 530 | 286.18 | 2023-01-24 | 54 | 中载 | 1469.08 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1469.08
沭阳 | 徐塘956线 | 10 | 530 | 285.83 | 2023-01-24 | 53.93 | 中载 | 1475.14 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1475.14
沭阳 | 贤街1C2线 | 10 | 530 | 285.47 | 2023-02-09 | 53.86 | 中载 | 1481.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1481.38
沭阳 | 塘钱911线 | 10 | 530 | 285.01 | 2023-01-24 | 53.78 | 中载 | 1489.35 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1489.35
沭阳 | 龙前123线 | 10 | 530 | 284.78 | 2023-03-26 | 53.73 | 中载 | 1493.33 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1493.33
沭阳 | 商城942线 | 10 | 530 | 284.7 | 2023-01-24 | 53.72 | 中载 | 1494.72 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1494.72
沭阳 | 龙专124线 | 10 | 530 | 284.45 | 2023-03-31 | 53.67 | 中载 | 1499.05 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1499.05
沭阳 | 任东9A2线 | 10 | 530 | 282.06 | 2023-02-22 | 53.22 | 中载 | 1540.44 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1540.44
沭阳 | 七河1JE线 | 10 | 530 | 282 | 2023-03-23 | 53.21 | 中载 | 1541.48 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1541.48
沭阳 | 徐章945线 | 10 | 530 | 280.56 | 2023-01-25 | 52.94 | 中载 | 1566.42 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1566.42
沭阳 | 杨星13E线 | 10 | 530 | 279.84 | 2023-02-28 | 52.8 | 中载 | 1578.89 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1578.89
沭阳 | 沪江9Y4线 | 10 | 530 | 276.86 | 2023-03-01 | 52.24 | 中载 | 1630.5 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1630.5
沭阳 | 慈讯916线 | 10 | 530 | 276.36 | 2023-02-19 | 52.14 | 中载 | 1639.16 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 1639.16
沭阳 | 淮富9Y6线 | 10 | 530 | 275.62 | 2023-01-26 | 52 | 中载 | 1651.98 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1651.98
沭阳 | 章工1J7线 | 10 | 530 | 274.2 | 2023-02-28 | 51.74 | 中载 | 1676.58 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1676.58
沭阳 | 花青935线 | 10 | 530 | 273.85 | 2023-01-25 | 51.67 | 中载 | 1682.64 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 1682.64
沭阳 | 华经16B线 | 10 | 530 | 273.23 | 2023-02-27 | 51.55 | 中载 | 1693.38 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 1693.38
沭阳 | 周街9D6线 | 10 | 530 | 273 | 2023-01-24 | 51.51 | 中载 | 1697.36 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 1697.36
沭阳 | 家园1D6线 | 10 | 530 | 271.76 | 2023-01-25 | 51.28 | 中载 | 1718.84 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1718.84
沭阳 | 慈宁931线 | 10 | 530 | 269.07 | 2023-01-24 | 50.77 | 中载 | 1765.43 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 1765.43
沭阳 | 桑舒945线 | 10 | 530 | 268.42 | 2023-02-27 | 50.65 | 中载 | 1776.69 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1776.69
沭阳 | 慈欣915线 | 10 | 530 | 268.09 | 2023-02-07 | 50.58 | 中载 | 1782.4 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 1782.4
沭阳 | 龙东111线 | 10 | 530 | 267.75 | 2023-02-27 | 50.52 | 中载 | 1788.29 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1788.29
沭阳 | 福余155线 | 10 | 530 | 267.23 | 2023-03-13 | 50.42 | 中载 | 1797.3 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1797.3
沭阳 | 新东旭942线 | 10 | 530 | 266.12 | 2023-03-27 | 50.21 | 中载 | 1816.52 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 1816.52
沭阳 | 农场941线 | 10 | 530 | 265.26 | 2023-02-23 | 50.05 | 中载 | 1831.42 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1831.42
沭阳 | 徐院958线 | 10 | 530 | 265.09 | 2023-01-26 | 50.02 | 中载 | 1834.36 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1834.36
沭阳 | 花珠945线 | 10 | 530 | 264.92 | 2023-01-24 | 49.98 | 轻载 | 1837.31 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 1837.31
沭阳 | 马棚129线 | 10 | 530 | 262.85 | 2023-01-24 | 49.59 | 轻载 | 1873.16 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1873.16
沭阳 | 新槐111线 | 10 | 530 | 261.65 | 2023-01-25 | 49.37 | 轻载 | 1893.94 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1893.94
沭阳 | 西关152线 | 10 | 530 | 260.15 | 2023-01-25 | 49.08 | 轻载 | 1919.92 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1919.92
沭阳 | 茆张934线 | 10 | 530 | 259.27 | 2023-02-18 | 48.92 | 轻载 | 1935.16 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 25.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1935.16
沭阳 | 桃园13T线 | 10 | 530 | 259.1 | 2023-02-16 | 48.89 | 轻载 | 1938.11 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1938.11
沭阳 | 新界943线 | 10 | 530 | 257.52 | 2023-02-08 | 48.59 | 轻载 | 1965.47 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 1965.47
沭阳 | 动力1DA线 | 10 | 530 | 255.94 | 2023-01-24 | 48.29 | 轻载 | 1992.84 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1992.84
沭阳 | 龙街112线 | 10 | 530 | 254.31 | 2023-01-24 | 47.98 | 轻载 | 2021.07 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2021.07
沭阳 | 颜西Ⅱ144线 | 10 | 530 | 253.55 | 2023-01-25 | 47.84 | 轻载 | 2034.23 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2034.23
沭阳 | 悦湖117线 | 10 | 530 | 251.79 | 2023-02-14 | 47.51 | 轻载 | 2064.72 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2064.72
沭阳 | 南贸932线 | 10 | 530 | 251.71 | 2023-01-25 | 47.49 | 轻载 | 2066.1 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2066.1
沭阳 | 颜河142线 | 10 | 530 | 251.1 | 2023-03-07 | 47.38 | 轻载 | 2076.67 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2076.67
沭阳 | 汤园912线 | 10 | 530 | 250.66 | 2023-01-25 | 47.29 | 轻载 | 2084.29 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2084.29
沭阳 | 迎方135线 | 10 | 530 | 250.38 | 2023-01-24 | 47.24 | 轻载 | 2089.14 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2089.14
沭阳 | 花园Ⅰ953线 | 10 | 530 | 249.74 | 2023-01-25 | 47.12 | 轻载 | 2100.22 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2100.22
沭阳 | 淮桃1G5线 | 10 | 530 | 248.38 | 2023-02-13 | 46.86 | 轻载 | 2123.78 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2123.78
沭阳 | 淮杭1G1线 | 10 | 530 | 247.85 | 2023-03-06 | 46.76 | 轻载 | 2132.96 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2132.96
沭阳 | 西街1R21线 | 10 | 530 | 247.55 | 2023-02-26 | 46.71 | 轻载 | 2138.15 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2138.15
沭阳 | 庙头114线 | 10 | 530 | 247.16 | 2023-01-24 | 46.63 | 轻载 | 2144.91 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2144.91
沭阳 | 服装147线 | 10 | 530 | 246.8 | 2023-01-24 | 46.57 | 轻载 | 2151.14 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2151.14
沭阳 | 高街1H2线 | 10 | 530 | 246.8 | 2023-01-25 | 46.57 | 轻载 | 2151.14 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2151.14
沭阳 | 刘集134线 | 10 | 530 | 246.47 | 2023-01-25 | 46.5 | 轻载 | 2156.86 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 2156.86
沭阳 | 创维134线 | 10 | 530 | 245.92 | 2023-02-04 | 46.4 | 轻载 | 2166.39 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2166.39
沭阳 | 东兴165线 | 10 | 530 | 245.26 | 2023-01-26 | 46.28 | 轻载 | 2177.82 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2177.82
沭阳 | 华农16F线 | 10 | 530 | 245.1 | 2023-01-24 | 46.25 | 轻载 | 2180.59 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 2180.59
沭阳 | 杨易13L线 | 10 | 530 | 243.23 | 2023-02-22 | 45.89 | 轻载 | 2212.98 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2212.98
沭阳 | 迎区133线 | 10 | 530 | 242.09 | 2023-01-26 | 45.68 | 轻载 | 2232.72 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2232.72
沭阳 | 颜新112线 | 10 | 530 | 241.95 | 2023-01-25 | 45.65 | 轻载 | 2235.15 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2235.15
沭阳 | 贤南1CB线 | 10 | 530 | 240.49 | 2023-03-21 | 45.38 | 轻载 | 2260.43 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2260.43
沭阳 | 桑工944线 | 10 | 530 | 239.9 | 2023-02-22 | 45.26 | 轻载 | 2270.65 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2270.65
沭阳 | 慈杨945线 | 10 | 530 | 238.37 | 2023-02-09 | 44.98 | 轻载 | 2297.15 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 2297.15
沭阳 | 瑞安134线 | 10 | 530 | 237.22 | 2023-02-09 | 44.76 | 轻载 | 2317.07 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2317.07
沭阳 | 蔷奥135线 | 10 | 530 | 236.62 | 2023-01-24 | 44.65 | 轻载 | 2327.46 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2327.46
沭阳 | 徐兴959线 | 10 | 530 | 236.61 | 2023-03-22 | 44.64 | 轻载 | 2327.63 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2327.63
沭阳 | 金Ⅱ123线 | 10 | 530 | 235.55 | 2023-01-25 | 44.44 | 轻载 | 2345.99 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2345.99
沭阳 | 徐阴963线 | 10 | 530 | 233.21 | 2023-02-25 | 44 | 轻载 | 2386.52 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2386.52
沭阳 | 贤禅1CF线 | 10 | 530 | 232.41 | 2023-01-08 | 43.85 | 轻载 | 2400.38 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2400.38
沭阳 | 韩周131线 | 10 | 530 | 232.1 | 2023-01-24 | 43.79 | 轻载 | 2405.75 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 2405.75
沭阳 | 花东Ⅰ936线 | 10 | 530 | 230.18 | 2023-01-24 | 43.43 | 轻载 | 2439 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 2439
沭阳 | 迎青132线 | 10 | 530 | 230.11 | 2023-01-25 | 43.42 | 轻载 | 2440.21 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2440.21
沭阳 | 西区1R22线 | 10 | 530 | 229.74 | 2023-01-01 | 43.35 | 轻载 | 2446.62 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2446.62
沭阳 | 慈海961线 | 10 | 530 | 229.28 | 2023-01-14 | 43.26 | 轻载 | 2454.59 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2454.59
沭阳 | 南通114线 | 10 | 530 | 227.99 | 2023-01-25 | 43.02 | 轻载 | 2476.93 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2476.93
沭阳 | 徐陶941线 | 10 | 530 | 226.76 | 2023-02-21 | 42.78 | 轻载 | 2498.24 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2498.24
沭阳 | 韩山132线 | 10 | 530 | 223.57 | 2023-01-24 | 42.18 | 轻载 | 2553.49 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 2553.49
沭阳 | 淮乐9Y1线 | 10 | 530 | 223.54 | 2023-03-24 | 42.18 | 轻载 | 2554.01 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2554.01
沭阳 | 迎江131线 | 10 | 530 | 223.52 | 2023-01-27 | 42.17 | 轻载 | 2554.35 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2554.35
沭阳 | 迎海112线 | 10 | 530 | 222.83 | 2023-02-14 | 42.04 | 轻载 | 2566.3 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2566.3
沭阳 | 明庄1A4线 | 10 | 530 | 222.13 | 2023-01-24 | 41.91 | 轻载 | 2578.43 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2578.43
沭阳 | 十西1DG线 | 10 | 530 | 220.43 | 2023-01-25 | 41.59 | 轻载 | 2607.87 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2607.87
沭阳 | 颜西Ⅰ114线 | 10 | 530 | 220.06 | 2023-01-24 | 41.52 | 轻载 | 2614.28 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2614.28
沭阳 | 张街9E4线 | 10 | 530 | 219.6 | 2023-01-24 | 41.43 | 轻载 | 2622.25 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 2622.25
沭阳 | 淮纺9Y3线 | 10 | 530 | 219.55 | 2023-02-25 | 41.42 | 轻载 | 2623.11 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2623.11
沭阳 | 孙巷117线 | 10 | 530 | 217.97 | 2023-01-24 | 41.13 | 轻载 | 2650.48 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2650.48
沭阳 | 迎珠111线 | 10 | 530 | 217.78 | 2023-02-13 | 41.09 | 轻载 | 2653.77 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2653.77
沭阳 | 慈俊946线 | 10 | 530 | 217.17 | 2023-02-08 | 40.98 | 轻载 | 2664.34 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 2664.34
沭阳 | 丁工159线 | 10 | 530 | 215.68 | 2023-01-24 | 40.69 | 轻载 | 2690.14 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2690.14
沭阳 | 沙巷1A2线 | 10 | 530 | 214.12 | 2023-01-24 | 40.4 | 轻载 | 2717.16 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2717.16
沭阳 | 兰天113线 | 10 | 530 | 213.75 | 2023-01-25 | 40.33 | 轻载 | 2723.57 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2723.57
沭阳 | 南苑915线 | 10 | 530 | 213.04 | 2023-01-26 | 40.2 | 轻载 | 2735.87 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2735.87
沭阳 | 张工9A2线 | 10 | 530 | 212.64 | 2023-02-23 | 40.12 | 轻载 | 2742.8 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅰ母线 | 2742.8
沭阳 | 新正天1JF线 | 10 | 530 | 212.4 | 2023-03-31 | 40.08 | 轻载 | 2746.95 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2746.95
沭阳 | 长海154线 | 10 | 530 | 210.68 | 2023-01-15 | 39.75 | 轻载 | 2776.74 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2776.74
沭阳 | 湖工1H7线 | 10 | 530 | 209.89 | 2023-01-17 | 39.6 | 轻载 | 2790.43 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2790.43
沭阳 | 余元13P线 | 10 | 530 | 209.59 | 2023-03-17 | 39.55 | 轻载 | 2795.62 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2795.62
沭阳 | 汤张1JH线 | 10 | 530 | 208.8 | 2023-01-05 | 39.4 | 轻载 | 2809.3 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2809.3
沭阳 | 塘雷9E3线 | 10 | 530 | 208.8 | 2023-02-22 | 39.4 | 轻载 | 2809.3 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 2809.3
沭阳 | 杨东13J线 | 10 | 530 | 208.57 | 2023-03-03 | 39.35 | 轻载 | 2813.29 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2813.29
沭阳 | 吴区121线 | 10 | 530 | 207.88 | 2023-03-03 | 39.22 | 轻载 | 2825.24 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2825.24
沭阳 | 车辆1D7线 | 10 | 530 | 206.72 | 2023-02-13 | 39 | 轻载 | 2845.33 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2845.33
沭阳 | 吴江141线 | 10 | 530 | 205.99 | 2023-01-24 | 38.87 | 轻载 | 2857.97 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 2857.97
沭阳 | 中华148线 | 10 | 530 | 204.78 | 2023-01-25 | 38.64 | 轻载 | 2878.93 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2878.93
沭阳 | 李街911线 | 10 | 530 | 203.55 | 2023-03-30 | 38.41 | 轻载 | 2900.23 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2900.23
沭阳 | 万工1CD线 | 10 | 530 | 203.38 | 2023-03-09 | 38.37 | 轻载 | 2903.18 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2903.18
沭阳 | 柴达1DN线 | 10 | 530 | 200.35 | 2023-01-24 | 37.8 | 轻载 | 2955.66 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2955.66
沭阳 | 农区16D线 | 10 | 530 | 200.09 | 2023-02-06 | 37.75 | 轻载 | 2960.16 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 2960.16
沭阳 | 绿美173线 | 10 | 530 | 200.04 | 2023-03-11 | 37.74 | 轻载 | 2961.03 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2961.03
沭阳 | 耿阳172线 | 10 | 530 | 199.98 | 2023-03-11 | 37.73 | 轻载 | 2962.07 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2962.07
沭阳 | 桑台943线 | 10 | 530 | 199.93 | 2023-01-25 | 37.72 | 轻载 | 2962.93 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2962.93
沭阳 | 丁园122线 | 10 | 530 | 198.18 | 2023-02-16 | 37.39 | 轻载 | 2993.24 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2993.24
沭阳 | 桑元946线 | 10 | 530 | 197.5 | 2023-03-26 | 37.26 | 轻载 | 3005.02 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3005.02
沭阳 | 庙北113线 | 10 | 530 | 197.28 | 2023-01-24 | 37.22 | 轻载 | 3008.83 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3008.83
沭阳 | 杨嘉131线 | 10 | 530 | 197.13 | 2023-02-22 | 37.19 | 轻载 | 3011.43 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3011.43
沭阳 | 慈富941线 | 10 | 530 | 196.63 | 2023-02-25 | 37.1 | 轻载 | 3020.09 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 3020.09
沭阳 | 泰欣136线 | 10 | 530 | 196.52 | 2023-03-27 | 37.08 | 轻载 | 3021.99 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3021.99
沭阳 | 花名915线 | 10 | 530 | 196.37 | 2023-01-02 | 37.05 | 轻载 | 3024.59 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3024.59
沭阳 | 颜东Ⅱ145线 | 10 | 530 | 196.02 | 2023-01-25 | 36.98 | 轻载 | 3030.65 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3030.65
沭阳 | 章集1J8线 | 10 | 530 | 195 | 2023-01-24 | 36.79 | 轻载 | 3048.32 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3048.32
沭阳 | 任织9B6线 | 10 | 530 | 194.76 | 2023-03-30 | 36.75 | 轻载 | 3052.48 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3052.48
沭阳 | 福能Ⅱ13V2线 | 10 | 530 | 193.71 | 2023-03-14 | 36.55 | 轻载 | 3070.66 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3070.66
沭阳 | 九度142线 | 10 | 530 | 193.73 | 2023-03-12 | 36.55 | 轻载 | 3070.32 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅳ母线 | 3070.32
沭阳 | 蔷西119线 | 10 | 530 | 193.44 | 2023-01-24 | 36.5 | 轻载 | 3075.34 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3075.34
沭阳 | 板盟1CH线 | 10 | 530 | 193.32 | 2023-03-24 | 36.48 | 轻载 | 3077.42 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3077.42
沭阳 | 龙湾116线 | 10 | 530 | 192.86 | 2023-02-24 | 36.39 | 轻载 | 3085.38 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3085.38
沭阳 | 农工167线 | 10 | 530 | 192.68 | 2023-02-04 | 36.35 | 轻载 | 3088.5 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 3088.5
沭阳 | 慈慧Ⅱ965线 | 10 | 530 | 191.25 | 2023-02-08 | 36.08 | 轻载 | 3113.27 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3113.27
沭阳 | 淮针1G7线 | 10 | 530 | 190.2 | 2023-02-14 | 35.89 | 轻载 | 3131.46 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3131.46
沭阳 | 华南16E线 | 10 | 530 | 189.4 | 2023-01-24 | 35.74 | 轻载 | 3145.31 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 3145.31
沭阳 | 贤西1C3线 | 10 | 530 | 189.13 | 2023-02-28 | 35.68 | 轻载 | 3149.99 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3149.99
沭阳 | 沂区141线 | 10 | 530 | 188.88 | 2023-02-15 | 35.64 | 轻载 | 3154.32 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 3154.32
沭阳 | 龙赵122线 | 10 | 530 | 188.76 | 2023-02-24 | 35.62 | 轻载 | 3156.4 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3156.4
沭阳 | 潼工145线 | 10 | 530 | 188.64 | 2023-02-16 | 35.59 | 轻载 | 3158.48 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3158.48
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 460 | 163.572 | 2023-01-24 | 35.56 | 中载 | 4140.7 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4140.7
沭阳 | 李高924线 | 10 | 530 | 186.33 | 2023-02-16 | 35.16 | 轻载 | 3198.48 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3198.48
沭阳 | 悦方113线 | 10 | 530 | 185.17 | 2023-02-09 | 34.94 | 轻载 | 3218.58 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3218.58
沭阳 | 新河115线 | 10 | 530 | 184.78 | 2023-01-25 | 34.86 | 轻载 | 3225.33 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3225.33
沭阳 | 陇周133线 | 10 | 530 | 183.18 | 2023-01-24 | 34.56 | 轻载 | 3253.04 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 3253.04
沭阳 | 陇南157线 | 10 | 530 | 182.93 | 2023-02-17 | 34.52 | 轻载 | 3257.37 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3257.37
沭阳 | 龙红126线 | 10 | 530 | 180.91 | 2023-01-24 | 34.13 | 轻载 | 3292.36 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3292.36
沭阳 | 南安953线 | 10 | 530 | 180.51 | 2023-02-16 | 34.06 | 轻载 | 3299.29 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3299.29
沭阳 | 韩顺143线 | 10 | 530 | 180.48 | 2023-01-25 | 34.05 | 轻载 | 3299.81 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 3299.81
沭阳 | 青戚1R15线 | 10 | 530 | 180.39 | 2023-01-25 | 34.04 | 轻载 | 3301.37 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3301.37
沭阳 | 淮徐161线 | 10 | 530 | 180.18 | 2023-02-21 | 34 | 轻载 | 3305 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3305
沭阳 | 创业1D5线 | 10 | 530 | 179.3 | 2023-01-25 | 33.83 | 轻载 | 3320.24 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3320.24
沭阳 | 华安1JD线 | 10 | 530 | 178.8 | 2023-03-14 | 33.74 | 轻载 | 3328.9 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3328.9
沭阳 | 福盛122线 | 10 | 530 | 177.7 | 2023-01-24 | 33.53 | 轻载 | 3347.96 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3347.96
沭阳 | 耿西174线 | 10 | 530 | 177.18 | 2023-03-16 | 33.43 | 轻载 | 3356.96 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 10.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3356.96
沭阳 | 高荡1H3线 | 10 | 530 | 175.78 | 2023-01-25 | 33.17 | 轻载 | 3381.21 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3381.21
沭阳 | 蔷训134线 | 10 | 530 | 174.74 | 2023-01-02 | 32.97 | 轻载 | 3399.22 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3399.22
沭阳 | 吴西111线 | 10 | 530 | 174.53 | 2023-03-23 | 32.93 | 轻载 | 3402.86 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3402.86
沭阳 | 大房1C7线 | 10 | 530 | 174 | 2023-01-24 | 32.83 | 轻载 | 3412.04 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3412.04
沭阳 | 蔡庄1C8线 | 10 | 530 | 173.64 | 2023-01-24 | 32.76 | 轻载 | 3418.28 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3418.28
沭阳 | 南圳944线 | 10 | 530 | 171.72 | 2023-01-25 | 32.4 | 轻载 | 3451.53 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3451.53
沭阳 | 西邱1R24线 | 10 | 530 | 169.58 | 2023-01-01 | 32 | 轻载 | 3488.59 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3488.59
沭阳 | 南悦177线 | 10 | 530 | 168.5 | 2023-01-25 | 31.79 | 轻载 | 3507.3 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3507.3
沭阳 | 徐扬124线 | 10 | 530 | 168.26 | 2023-01-24 | 31.75 | 轻载 | 3511.46 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3511.46
沭阳 | 华庭932线 | 10 | 530 | 166.75 | 2023-01-25 | 31.46 | 轻载 | 3537.61 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 3537.61
沭阳 | 茆青136线 | 10 | 530 | 165.84 | 2023-01-24 | 31.29 | 轻载 | 3553.37 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3553.37
沭阳 | 吴竹136线 | 10 | 530 | 165.6 | 2023-01-24 | 31.25 | 轻载 | 3557.53 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 3557.53
沭阳 | 阳光933线 | 10 | 530 | 164.67 | 2023-02-13 | 31.07 | 轻载 | 3573.64 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 3573.64
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 530 | 163.57 | 2023-01-24 | 30.86 | 轻载 | 3592.69 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3592.69
沭阳 | 汤圩1F4线 | 10 | 530 | 163.12 | 2023-03-16 | 30.78 | 轻载 | 3600.48 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3600.48
沭阳 | 永丰135线 | 10 | 530 | 162.76 | 2023-01-24 | 30.71 | 轻载 | 3606.72 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3606.72
沭阳 | 吴集142线 | 10 | 530 | 162.11 | 2023-01-24 | 30.59 | 轻载 | 3617.97 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 3617.97
沭阳 | 唐房132线 | 10 | 530 | 161.54 | 2023-01-05 | 30.48 | 轻载 | 3627.85 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3627.85
沭阳 | 沭沂133线 | 10 | 530 | 161.23 | 2023-01-24 | 30.42 | 轻载 | 3633.22 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3633.22
沭阳 | 西前1R23线 | 10 | 530 | 161.03 | 2023-02-14 | 30.38 | 轻载 | 3636.68 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3636.68
沭阳 | 长探122线 | 10 | 530 | 160.44 | 2023-01-24 | 30.27 | 轻载 | 3646.9 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3646.9
沭阳 | 慈瑞Ⅰ933线 | 10 | 530 | 160.32 | 2023-02-22 | 30.25 | 轻载 | 3648.98 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 3648.98
沭阳 | 宁和13A线 | 10 | 530 | 160.31 | 2023-02-22 | 30.25 | 轻载 | 3649.15 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3649.15
沭阳 | 悦东113线 | 10 | 530 | 160.2 | 2023-01-25 | 30.23 | 轻载 | 3651.06 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3651.06
沭阳 | 花东Ⅱ946线 | 10 | 530 | 159.84 | 2023-01-24 | 30.16 | 轻载 | 3657.29 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅳ母线 | 3657.29
沭阳 | 汤涧913线 | 10 | 530 | 158.55 | 2023-01-24 | 29.92 | 轻载 | 3679.63 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3679.63
沭阳 | 胡西181线 | 10 | 530 | 158.49 | 2023-01-24 | 29.9 | 轻载 | 3680.67 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3680.67
沭阳 | 陇华143线 | 10 | 530 | 158.22 | 2023-03-16 | 29.85 | 轻载 | 3685.35 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅳ母线 | 3685.35
沭阳 | 学体1D3线 | 10 | 530 | 158.2 | 2023-02-13 | 29.85 | 轻载 | 3685.7 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3685.7
沭阳 | 贤马1C5线 | 10 | 530 | 157.63 | 2023-02-20 | 29.74 | 轻载 | 3695.57 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3695.57
沭阳 | 花区931线 | 10 | 530 | 157.22 | 2023-01-25 | 29.66 | 轻载 | 3702.67 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 18.16 | 10千伏Ⅲ母线 | 3702.67
沭阳 | 杨创13G线 | 10 | 530 | 157.15 | 2023-02-07 | 29.65 | 轻载 | 3703.88 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3703.88
沭阳 | 龙庙161线 | 10 | 530 | 156.94 | 2023-03-18 | 29.61 | 轻载 | 3707.52 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 3707.52
沭阳 | 官墩162线 | 10 | 530 | 156.67 | 2023-03-18 | 29.56 | 轻载 | 3712.2 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 3712.2
沭阳 | 青顺123线 | 10 | 530 | 155.99 | 2023-03-20 | 29.43 | 轻载 | 3723.97 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 |  | 3723.97
沭阳 | 扎下1B4线 | 10 | 530 | 155.59 | 2023-01-24 | 29.36 | 轻载 | 3730.9 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 3730.9
沭阳 | 长河153线 | 10 | 530 | 155.26 | 2023-01-24 | 29.29 | 轻载 | 3736.62 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3736.62
沭阳 | 韩花126线 | 10 | 530 | 155.25 | 2023-02-07 | 29.29 | 轻载 | 3736.79 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3736.79
沭阳 | 淮邦1G3线 | 10 | 530 | 154.69 | 2023-03-17 | 29.19 | 轻载 | 3746.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3746.49
沭阳 | 章何9A6线 | 10 | 530 | 154.44 | 2023-03-01 | 29.14 | 轻载 | 3750.82 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3750.82
沭阳 | 红柳163线 | 10 | 530 | 154.34 | 2023-03-26 | 29.12 | 轻载 | 3752.55 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3752.55
沭阳 | 淮源9Y5线 | 10 | 530 | 152.75 | 2023-03-16 | 28.82 | 轻载 | 3780.09 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3780.09
沭阳 | 乐Ⅱ952线 | 10 | 530 | 152.26 | 2023-01-24 | 28.73 | 轻载 | 3788.58 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3788.58
沭阳 | 新方141线 | 10 | 530 | 152.05 | 2023-01-25 | 28.69 | 轻载 | 3792.21 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3792.21
沭阳 | 徐瑞946线 | 10 | 530 | 151.88 | 2023-01-14 | 28.66 | 轻载 | 3795.16 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3795.16
沭阳 | 吴铁135线 | 10 | 530 | 151.85 | 2023-02-17 | 28.65 | 轻载 | 3795.68 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 3795.68
沭阳 | 沂兴135线 | 10 | 530 | 151.2 | 2023-01-24 | 28.53 | 轻载 | 3806.94 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 3806.94
沭阳 | 扎庙1B8线 | 10 | 530 | 151.06 | 2023-03-08 | 28.5 | 轻载 | 3809.36 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3809.36
沭阳 | 青马122线 | 10 | 530 | 150.99 | 2023-03-20 | 28.49 | 轻载 | 3810.57 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3810.57
沭阳 | 沂杰143线 | 10 | 530 | 151 | 2023-01-24 | 28.49 | 轻载 | 3810.4 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 3810.4
沭阳 | 周工9A1线 | 10 | 530 | 149.52 | 2023-03-22 | 28.21 | 轻载 | 3836.03 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅰ母线 | 3836.03
沭阳 | 慈鸿932线 | 10 | 530 | 148.8 | 2023-02-20 | 28.08 | 轻载 | 3848.5 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 3848.5
沭阳 | 耿岗112线 | 10 | 530 | 148.8 | 2023-03-15 | 28.08 | 轻载 | 3848.5 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3848.5
沭阳 | 厂西123线 | 10 | 530 | 148.2 | 2023-03-31 | 27.96 | 轻载 | 3858.9 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3858.9
沭阳 | 店街915线 | 10 | 530 | 148.2 | 2023-01-24 | 27.96 | 轻载 | 3858.9 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3858.9
沭阳 | 沭庆134线 | 10 | 530 | 147.87 | 2023-01-25 | 27.9 | 轻载 | 3864.61 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3864.61
沭阳 | 福能Ⅰ13V1线 | 10 | 530 | 146.95 | 2023-01-20 | 27.73 | 轻载 | 3880.55 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3880.55
沭阳 | 青场1H6线 | 10 | 530 | 146.49 | 2023-01-25 | 27.64 | 轻载 | 3888.51 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3888.51
沭阳 | 青利121线 | 10 | 530 | 145.99 | 2023-03-20 | 27.55 | 轻载 | 3897.17 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3897.17
沭阳 | 陇灯116线 | 10 | 530 | 145.2 | 2023-02-16 | 27.4 | 轻载 | 3910.86 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3910.86
沭阳 | 青伊164线 | 10 | 530 | 145.2 | 2023-01-15 | 27.4 | 轻载 | 3910.86 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 3910.86
沭阳 | 茆湾133线 | 10 | 530 | 145.08 | 2023-01-15 | 27.37 | 轻载 | 3912.93 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3912.93
沭阳 | 纸Ⅰ1DH线 | 10 | 530 | 144.82 | 2023-01-11 | 27.32 | 轻载 | 3917.44 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3917.44
沭阳 | 马王120线 | 10 | 530 | 144.42 | 2023-02-16 | 27.25 | 轻载 | 3924.37 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3924.37
沭阳 | 瑞泰Ⅰ921线 | 10 | 530 | 144.17 | 2023-01-12 | 27.2 | 轻载 | 3928.7 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3928.7
沭阳 | 店工923线 | 10 | 530 | 144 | 2023-02-17 | 27.17 | 轻载 | 3931.64 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3931.64
沭阳 | 扎胡111线 | 10 | 530 | 143.53 | 2023-02-22 | 27.08 | 轻载 | 3939.78 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3939.78
沭阳 | 杨旭137线 | 10 | 530 | 143.1 | 2023-02-10 | 27 | 轻载 | 3947.23 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 33.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3947.23
沭阳 | 丁集158线 | 10 | 530 | 142.56 | 2023-01-24 | 26.9 | 轻载 | 3956.58 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3956.58
沭阳 | 富阳168线 | 10 | 530 | 142.06 | 2023-02-28 | 26.8 | 轻载 | 3965.24 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3965.24
沭阳 | 西铭131线 | 10 | 530 | 141.68 | 2023-03-28 | 26.73 | 轻载 | 3971.82 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3971.82
沭阳 | 胡华192线 | 10 | 530 | 141.61 | 2023-03-01 | 26.72 | 轻载 | 3973.03 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3973.03
沭阳 | 十园1F8线 | 10 | 530 | 141.5 | 2023-02-22 | 26.7 | 轻载 | 3974.94 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3974.94
沭阳 | 青盛913线 | 10 | 530 | 140.99 | 2023-03-18 | 26.6 | 轻载 | 3983.77 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3983.77
沭阳 | 慈傲Ⅱ926线 | 10 | 530 | 139.93 | 2023-03-31 | 26.4 | 轻载 | 4002.13 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4002.13
沭阳 | 陇北154线 | 10 | 530 | 139.81 | 2023-03-30 | 26.38 | 轻载 | 4004.21 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4004.21
沭阳 | 阴平116线 | 10 | 530 | 139.57 | 2023-01-24 | 26.33 | 轻载 | 4008.37 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 22.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4008.37
沭阳 | 韩圩116线 | 10 | 530 | 139.52 | 2023-03-18 | 26.32 | 轻载 | 4009.23 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4009.23
沭阳 | 华西169线 | 10 | 530 | 139.31 | 2023-01-24 | 26.28 | 轻载 | 4012.87 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 4012.87
沭阳 | 长工158线 | 10 | 530 | 138.82 | 2023-02-15 | 26.19 | 轻载 | 4021.36 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4021.36
沭阳 | 龙联16A线 | 10 | 530 | 138.68 | 2023-02-23 | 26.17 | 轻载 | 4023.78 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 4023.78
沭阳 | 南上911线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-01-24 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4038.85
沭阳 | 官西163线 | 10 | 530 | 137.09 | 2023-02-27 | 25.87 | 轻载 | 4051.32 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 4051.32
沭阳 | 汪圩111线 | 10 | 530 | 136.8 | 2023-03-02 | 25.81 | 轻载 | 4056.34 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4056.34
沭阳 | 青湖912线 | 10 | 530 | 135.99 | 2023-03-18 | 25.66 | 轻载 | 4070.37 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4070.37
沭阳 | 颜利146线 | 10 | 530 | 134.24 | 2023-03-07 | 25.33 | 轻载 | 4100.68 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4100.68
沭阳 | 乐Ⅰ951线 | 10 | 530 | 133.01 | 2023-01-28 | 25.1 | 轻载 | 4121.99 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4121.99
沭阳 | 教育914线 | 10 | 530 | 132.89 | 2023-02-26 | 25.07 | 轻载 | 4124.07 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4124.07
沭阳 | 沂赵144线 | 10 | 530 | 132.43 | 2023-01-24 | 24.99 | 轻载 | 4132.03 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 4132.03
沭阳 | 徐盈942线 | 10 | 530 | 132.19 | 2023-02-14 | 24.94 | 轻载 | 4136.19 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4136.19
沭阳 | 淮西176线 | 10 | 530 | 132.13 | 2023-01-24 | 24.93 | 轻载 | 4137.23 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4137.23
沭阳 | 培训1DF线 | 10 | 530 | 131.48 | 2023-03-05 | 24.81 | 轻载 | 4148.49 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4148.49
沭阳 | 圩东164线 | 10 | 530 | 131.45 | 2023-02-27 | 24.8 | 轻载 | 4149.01 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4149.01
沭阳 | 贤淀1CG线 | 10 | 530 | 131.14 | 2023-03-04 | 24.74 | 轻载 | 4154.38 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4154.38
沭阳 | 青印911线 | 10 | 530 | 130.99 | 2023-03-19 | 24.72 | 轻载 | 4156.97 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4156.97
沭阳 | 汽配1DC线 | 10 | 530 | 130.43 | 2023-01-26 | 24.61 | 轻载 | 4166.67 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4166.67
沭阳 | 潼北143线 | 10 | 530 | 130.44 | 2023-01-24 | 24.61 | 轻载 | 4166.5 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4166.5
沭阳 | 胡南194线 | 10 | 530 | 130.24 | 2023-01-24 | 24.57 | 轻载 | 4169.96 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4169.96
沭阳 | 花汽925线 | 10 | 530 | 130.12 | 2023-01-25 | 24.55 | 轻载 | 4172.04 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4172.04
沭阳 | 湖街1R11线 | 10 | 530 | 129.96 | 2023-01-24 | 24.52 | 轻载 | 4174.81 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4174.81
沭阳 | 茆园141线 | 10 | 530 | 129.96 | 2023-03-17 | 24.52 | 轻载 | 4174.81 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4174.81
沭阳 | 章南916线 | 10 | 530 | 129.6 | 2023-01-27 | 24.45 | 轻载 | 4181.05 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4181.05
沭阳 | 水厂1F1线 | 10 | 530 | 129.55 | 2023-03-10 | 24.44 | 轻载 | 4181.91 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4181.91
沭阳 | 纱厂115线 | 10 | 530 | 128.5 | 2023-01-24 | 24.25 | 轻载 | 4200.1 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4200.1
沭阳 | 慈丰924线 | 10 | 530 | 127.77 | 2023-02-22 | 24.11 | 轻载 | 4212.74 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4212.74
沭阳 | 李园928线 | 10 | 530 | 127.62 | 2023-03-25 | 24.08 | 轻载 | 4215.34 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4215.34
沭阳 | 章八921线 | 10 | 530 | 127.2 | 2023-02-23 | 24 | 轻载 | 4222.62 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4222.62
沭阳 | 冯徐1B3线 | 10 | 530 | 126.49 | 2023-03-22 | 23.87 | 轻载 | 4234.91 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 4234.91
沭阳 | 慈慧Ⅰ964线 | 10 | 530 | 125.16 | 2023-03-31 | 23.62 | 轻载 | 4257.95 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4257.95
沭阳 | 南工936线 | 10 | 530 | 125.15 | 2023-03-31 | 23.61 | 轻载 | 4258.12 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4258.12
沭阳 | 育民113线 | 10 | 530 | 124.96 | 2023-01-24 | 23.58 | 轻载 | 4261.41 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4261.41
沭阳 | 淮西1G4线 | 10 | 530 | 124.28 | 2023-01-25 | 23.45 | 轻载 | 4273.19 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4273.19
沭阳 | 耿圩175线 | 10 | 530 | 124.15 | 2023-01-24 | 23.42 | 轻载 | 4275.44 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4275.44
沭阳 | 安钱122线 | 10 | 530 | 123.63 | 2023-01-24 | 23.33 | 轻载 | 4284.45 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4284.45
沭阳 | 胡新189线 | 10 | 530 | 122.87 | 2023-03-07 | 23.18 | 轻载 | 4297.61 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4297.61
沭阳 | 慈电914线 | 10 | 530 | 122.09 | 2023-02-16 | 23.04 | 轻载 | 4311.12 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅰ母线 | 4311.12
沭阳 | 蔷状116线 | 10 | 530 | 120.04 | 2023-01-09 | 22.65 | 轻载 | 4346.63 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.63
沭阳 | 沭春136线 | 10 | 530 | 119.91 | 2023-02-28 | 22.62 | 轻载 | 4348.88 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4348.88
沭阳 | 丁东131线 | 10 | 530 | 119.37 | 2023-01-24 | 22.52 | 轻载 | 4358.23 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 4358.23
沭阳 | 新红132线 | 10 | 530 | 119.36 | 2023-03-15 | 22.52 | 轻载 | 4358.4 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4358.4
沭阳 | 海宁156线 | 10 | 530 | 118.91 | 2023-02-24 | 22.44 | 轻载 | 4366.2 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4366.2
沭阳 | 连泰Ⅰ9X3线 | 10 | 530 | 118.3 | 2023-01-10 | 22.32 | 轻载 | 4376.76 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4376.76
沭阳 | 淮医131线 | 10 | 530 | 117.77 | 2023-02-24 | 22.22 | 轻载 | 4385.94 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4385.94
沭阳 | 沂团133线 | 10 | 530 | 116.78 | 2023-01-24 | 22.03 | 轻载 | 4403.09 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 4403.09
沭阳 | 颜工Ⅱ143线 | 10 | 530 | 116.67 | 2023-01-24 | 22.01 | 轻载 | 4405 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4405
沭阳 | 万匹168线 | 10 | 530 | 116.03 | 2023-02-24 | 21.89 | 轻载 | 4416.08 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 4416.08
沭阳 | 徐航944线 | 10 | 530 | 116.02 | 2023-01-24 | 21.89 | 轻载 | 4416.25 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4416.25
沭阳 | 青园117线 | 10 | 530 | 115.99 | 2023-03-20 | 21.88 | 轻载 | 4416.77 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4416.77
沭阳 | 圩庄116线 | 10 | 530 | 115.8 | 2023-01-24 | 21.85 | 轻载 | 4420.06 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4420.06
沭阳 | 柴育1DD线 | 10 | 530 | 114.61 | 2023-01-27 | 21.62 | 轻载 | 4440.67 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4440.67
沭阳 | 官工115线 | 10 | 530 | 114.55 | 2023-03-15 | 21.61 | 轻载 | 4441.71 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4441.71
沭阳 | 慈凌923线 | 10 | 530 | 114.49 | 2023-01-03 | 21.6 | 轻载 | 4442.75 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4442.75
沭阳 | 影城935线 | 10 | 530 | 114.25 | 2023-01-24 | 21.56 | 轻载 | 4446.91 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4446.91
沭阳 | 塘王9E2线 | 10 | 530 | 114 | 2023-01-24 | 21.51 | 轻载 | 4451.24 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 4451.24
沭阳 | 杨福13S线 | 10 | 530 | 113.6 | 2023-01-04 | 21.43 | 轻载 | 4458.17 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4458.17
沭阳 | 胡北193线 | 10 | 530 | 113.23 | 2023-02-13 | 21.36 | 轻载 | 4464.58 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4464.58
沭阳 | 瑞声Ⅷ164线 | 10 | 530 | 112.5 | 2023-03-13 | 21.23 | 轻载 | 4477.22 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4477.22
沭阳 | 水厂Ⅱ949线 | 10 | 530 | 111.8 | 2023-03-10 | 21.09 | 轻载 | 4489.34 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4489.34
沭阳 | 湖木1R25线 | 10 | 530 | 111.68 | 2023-01-04 | 21.07 | 轻载 | 4491.42 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4491.42
沭阳 | 青街116线 | 10 | 530 | 110.99 | 2023-03-20 | 20.94 | 轻载 | 4503.37 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4503.37
沭阳 | 育红1F9线 | 10 | 530 | 110.92 | 2023-01-10 | 20.93 | 轻载 | 4504.59 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4504.59
沭阳 | 花圩912线 | 10 | 530 | 110.18 | 2023-01-26 | 20.79 | 轻载 | 4517.4 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4517.4
沭阳 | 贤赵1CJ线 | 10 | 530 | 109.75 | 2023-02-14 | 20.71 | 轻载 | 4524.85 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4524.85
沭阳 | 高马136线 | 10 | 530 | 109.62 | 2023-01-24 | 20.68 | 轻载 | 4527.1 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4527.1
沭阳 | 李东915线 | 10 | 530 | 109.34 | 2023-01-24 | 20.63 | 轻载 | 4531.95 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4531.95
沭阳 | 迎圩114线 | 10 | 530 | 109.15 | 2023-02-27 | 20.59 | 轻载 | 4535.24 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4535.24
沭阳 | 高莲134线 | 10 | 530 | 108.63 | 2023-01-24 | 20.5 | 轻载 | 4544.25 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4544.25
沭阳 | 龙镇121线 | 10 | 530 | 108.46 | 2023-02-28 | 20.46 | 轻载 | 4547.19 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4547.19
沭阳 | 邦源Ⅱ9X2线 | 10 | 530 | 108.28 | 2023-02-12 | 20.43 | 轻载 | 4550.31 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4550.31
沭阳 | 项荡1F2线 | 10 | 530 | 108.28 | 2023-01-06 | 20.43 | 轻载 | 4550.31 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4550.31
沭阳 | 南商931线 | 10 | 530 | 107.57 | 2023-01-24 | 20.3 | 轻载 | 4562.61 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4562.61
沭阳 | 钱泰178线 | 10 | 530 | 107.23 | 2023-01-08 | 20.23 | 轻载 | 4568.5 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4568.5
沭阳 | 蔷体118线 | 10 | 530 | 106.2 | 2023-01-20 | 20.04 | 轻载 | 4586.34 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4586.34
沭阳 | 青姚115线 | 10 | 530 | 105.99 | 2023-03-20 | 20 | 轻载 | 4589.97 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4589.97
沭阳 | 潼西144线 | 10 | 530 | 105.84 | 2023-02-22 | 19.97 | 轻载 | 4592.57 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4592.57
沭阳 | 迎虞115线 | 10 | 530 | 105.38 | 2023-01-27 | 19.88 | 轻载 | 4600.54 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4600.54
沭阳 | 周圩1F3线 | 10 | 530 | 105.12 | 2023-01-24 | 19.83 | 轻载 | 4605.04 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4605.04
沭阳 | 章大9A5线 | 10 | 530 | 104.7 | 2023-01-24 | 19.75 | 轻载 | 4612.32 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4612.32
沭阳 | 沭美135线 | 10 | 530 | 104.62 | 2023-01-24 | 19.74 | 轻载 | 4613.7 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4613.7
沭阳 | 沂谢134线 | 10 | 530 | 103.78 | 2023-01-24 | 19.58 | 轻载 | 4628.25 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 4628.25
沭阳 | 徐汇950线 | 10 | 530 | 103.71 | 2023-01-24 | 19.57 | 轻载 | 4629.46 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4629.46
沭阳 | 刘兴132线 | 10 | 530 | 103.55 | 2023-01-24 | 19.54 | 轻载 | 4632.23 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 4632.23
沭阳 | 张圩9E5线 | 10 | 530 | 103.4 | 2023-01-24 | 19.51 | 轻载 | 4634.83 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 4634.83
沭阳 | 花园Ⅱ954线 | 10 | 530 | 103.13 | 2023-01-24 | 19.46 | 轻载 | 4639.51 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4639.51
沭阳 | 蓝寓943线 | 10 | 530 | 101.98 | 2023-01-25 | 19.24 | 轻载 | 4659.43 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4659.43
沭阳 | 沂潘116线 | 10 | 530 | 101.41 | 2023-01-24 | 19.13 | 轻载 | 4669.3 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4669.3
沭阳 | 青新114线 | 10 | 530 | 100.99 | 2023-03-19 | 19.05 | 轻载 | 4676.57 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 3.27 |  | 4676.57
沭阳 | 一品922线 | 10 | 530 | 100.64 | 2023-01-25 | 18.99 | 轻载 | 4682.64 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4682.64
沭阳 | 七雄1J4线 | 10 | 530 | 100.2 | 2023-02-20 | 18.91 | 轻载 | 4690.26 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4690.26
沭阳 | 塘沟9D3线 | 10 | 530 | 100 | 2023-01-24 | 18.87 | 轻载 | 4693.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 4693.72
沭阳 | 泰钱121线 | 10 | 530 | 99.85 | 2023-02-25 | 18.84 | 轻载 | 4696.32 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4696.32
沭阳 | 汪刘16G线 | 10 | 530 | 99.66 | 2023-03-11 | 18.8 | 轻载 | 4699.61 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅰ母线 | 4699.61
沭阳 | 扎王1B9线 | 10 | 530 | 98.78 | 2023-01-24 | 18.64 | 轻载 | 4714.85 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 16.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4714.85
沭阳 | 十字1F6线 | 10 | 530 | 98.44 | 2023-01-24 | 18.57 | 轻载 | 4720.74 | 江苏.新长变/1号主变 | 60.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4720.74
沭阳 | 天铜125线 | 10 | 530 | 97.86 | 2023-03-25 | 18.46 | 轻载 | 4730.78 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4730.78
沭阳 | 工钱119线 | 10 | 530 | 95.24 | 2023-02-15 | 17.97 | 轻载 | 4776.16 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4776.16
沭阳 | 帕Ⅰ1FC线 | 10 | 530 | 94.92 | 2023-02-13 | 17.91 | 轻载 | 4781.71 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4781.71
沭阳 | 周东9D5线 | 10 | 530 | 94.4 | 2023-01-24 | 17.81 | 轻载 | 4790.71 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 4790.71
沭阳 | 周集9E1线 | 10 | 530 | 94.2 | 2023-01-23 | 17.77 | 轻载 | 4794.18 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.21 | 10千伏Ⅳ母线 | 4794.18
沭阳 | 徐瑞Ⅱ961线 | 10 | 530 | 93.87 | 2023-02-22 | 17.71 | 轻载 | 4799.89 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4799.89
沭阳 | 颜水116线 | 10 | 530 | 93.18 | 2023-01-24 | 17.58 | 轻载 | 4811.84 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4811.84
沭阳 | 邦源Ⅰ9X1线 | 10 | 530 | 92.99 | 2023-01-03 | 17.55 | 轻载 | 4815.13 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4815.13
沭阳 | 茆东132线 | 10 | 530 | 92.6 | 2023-01-24 | 17.47 | 轻载 | 4821.89 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4821.89
沭阳 | 耿闸1N23线 | 10 | 530 | 91.8 | 2023-01-24 | 17.32 | 轻载 | 4835.74 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4835.74
沭阳 | 韩工144线 | 10 | 530 | 91.36 | 2023-01-16 | 17.24 | 轻载 | 4843.36 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅳ母线 | 4843.36
沭阳 | 西圩123线 | 10 | 530 | 90.82 | 2023-01-24 | 17.14 | 轻载 | 4852.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4852.72
沭阳 | 胡园191线 | 10 | 530 | 90.71 | 2023-01-05 | 17.12 | 轻载 | 4854.62 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4854.62
沭阳 | 店葛924线 | 10 | 530 | 90 | 2023-03-20 | 16.98 | 轻载 | 4866.92 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.92
沭阳 | 东钱129线 | 10 | 530 | 90.01 | 2023-02-14 | 16.98 | 轻载 | 4866.75 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.75
沭阳 | 官南125线 | 10 | 530 | 89.94 | 2023-03-15 | 16.97 | 轻载 | 4867.96 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4867.96
沭阳 | 龙嘉1A5线 | 10 | 530 | 88.34 | 2023-03-04 | 16.67 | 轻载 | 4895.67 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4895.67
沭阳 | 颜工Ⅰ113线 | 10 | 530 | 88.21 | 2023-02-25 | 16.64 | 轻载 | 4897.92 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4897.92
沭阳 | 李南145线 | 10 | 530 | 87.3 | 2023-01-24 | 16.47 | 轻载 | 4913.68 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 4913.68
沭阳 | 丁南114线 | 10 | 530 | 87.12 | 2023-03-11 | 16.44 | 轻载 | 4916.8 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4916.8
沭阳 | 沂沈132线 | 10 | 530 | 86.61 | 2023-01-24 | 16.34 | 轻载 | 4925.63 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 4925.63
沭阳 | 悦来114线 | 10 | 530 | 85.8 | 2023-01-25 | 16.19 | 轻载 | 4939.66 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4939.66
沭阳 | 龙厅113线 | 10 | 530 | 85.22 | 2023-03-15 | 16.08 | 轻载 | 4949.71 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4949.71
沭阳 | 塘东9D2线 | 10 | 530 | 85.2 | 2023-03-11 | 16.08 | 轻载 | 4950.06 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 4950.06
沭阳 | 高邱9H7线 | 10 | 530 | 85 | 2023-01-24 | 16.04 | 轻载 | 4953.52 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4953.52
沭阳 | 贤万1C6线 | 10 | 530 | 84.98 | 2023-01-24 | 16.03 | 轻载 | 4953.87 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4953.87
沭阳 | 连泰Ⅱ9X4线 | 10 | 530 | 84.73 | 2023-02-22 | 15.99 | 轻载 | 4958.2 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4958.2
沭阳 | 店纪914线 | 10 | 530 | 84.6 | 2023-01-24 | 15.96 | 轻载 | 4960.45 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4960.45
沭阳 | 义邦13M线 | 10 | 530 | 84.27 | 2023-03-22 | 15.9 | 轻载 | 4966.16 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4966.16
沭阳 | 电缆182线 | 10 | 530 | 83.92 | 2023-02-22 | 15.83 | 轻载 | 4972.23 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4972.23
沭阳 | 张塘9A3线 | 10 | 530 | 83.82 | 2023-01-25 | 15.82 | 轻载 | 4973.96 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅰ母线 | 4973.96
沭阳 | 潼布146线 | 10 | 530 | 83.76 | 2023-01-25 | 15.8 | 轻载 | 4975 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4975
沭阳 | 蔷海133线 | 10 | 530 | 81.63 | 2023-02-13 | 15.4 | 轻载 | 5011.89 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5011.89
沭阳 | 汤南125线 | 10 | 530 | 81.61 | 2023-01-25 | 15.4 | 轻载 | 5012.23 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 26.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5012.23
沭阳 | 南临952线 | 10 | 530 | 81.17 | 2023-01-24 | 15.32 | 轻载 | 5019.86 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5019.86
沭阳 | 茆和131线 | 10 | 530 | 81.12 | 2023-01-24 | 15.31 | 轻载 | 5020.72 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5020.72
沭阳 | 纸Ⅱ1DJ线 | 10 | 530 | 80.85 | 2023-01-26 | 15.25 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5025.4
沭阳 | 刘街112线 | 10 | 530 | 80.26 | 2023-01-24 | 15.14 | 轻载 | 5035.62 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5035.62
沭阳 | 汇南Ⅰ112线 | 10 | 530 | 80.05 | 2023-01-24 | 15.1 | 轻载 | 5039.25 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5039.25
沭阳 | 长尚16B线 | 10 | 530 | 79.75 | 2023-01-24 | 15.05 | 轻载 | 5044.45 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5044.45
沭阳 | 瑞泰Ⅱ922线 | 10 | 530 | 75.59 | 2023-03-02 | 14.26 | 轻载 | 5116.5 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 5116.5
沭阳 | 章东1J6线 | 10 | 530 | 75 | 2023-02-26 | 14.15 | 轻载 | 5126.72 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5126.72
沭阳 | 沈魏1B2线 | 10 | 530 | 74.88 | 2023-02-22 | 14.13 | 轻载 | 5128.8 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 21.84 | 10千伏Ⅲ母线 | 5128.8
沭阳 | 湖杨1R26线 | 10 | 530 | 74.58 | 2023-01-25 | 14.07 | 轻载 | 5133.99 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 85.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5133.99
沭阳 | 新城131线 | 10 | 530 | 74.53 | 2023-02-11 | 14.06 | 轻载 | 5134.86 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5134.86
沭阳 | 花政924线 | 10 | 530 | 72.63 | 2023-01-03 | 13.7 | 轻载 | 5167.77 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5167.77
沭阳 | 卫星934线 | 10 | 530 | 72.07 | 2023-01-25 | 13.6 | 轻载 | 5177.47 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5177.47
沭阳 | 徐璟964线 | 10 | 530 | 72.07 | 2023-03-15 | 13.6 | 轻载 | 5177.47 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5177.47
沭阳 | 前巷111线 | 10 | 530 | 71.72 | 2023-01-25 | 13.53 | 轻载 | 5183.53 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5183.53
沭阳 | 龙工114线 | 10 | 530 | 71.44 | 2023-02-28 | 13.48 | 轻载 | 5188.38 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5188.38
沭阳 | 悦双114线 | 10 | 530 | 70.94 | 2023-01-24 | 13.38 | 轻载 | 5197.04 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5197.04
沭阳 | 沂江136线 | 10 | 530 | 70.12 | 2023-03-29 | 13.23 | 轻载 | 5211.24 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 5211.24
沭阳 | 供电146线 | 10 | 530 | 69.61 | 2023-01-24 | 13.13 | 轻载 | 5220.07 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5220.07
沭阳 | 汇南Ⅱ122线 | 10 | 530 | 68.88 | 2023-01-27 | 13 | 轻载 | 5232.72 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5232.72
沭阳 | 汤南926线 | 10 | 530 | 68.91 | 2023-01-24 | 13 | 轻载 | 5232.2 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5232.2
沭阳 | 长安924线 | 10 | 530 | 68.55 | 2023-01-24 | 12.93 | 轻载 | 5238.43 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5238.43
沭阳 | 张湾126线 | 10 | 530 | 68.24 | 2023-01-24 | 12.88 | 轻载 | 5243.8 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5243.8
沭阳 | 悦街111线 | 10 | 530 | 66.34 | 2023-02-24 | 12.52 | 轻载 | 5276.71 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5276.71
沭阳 | 金街Ⅱ121线 | 10 | 530 | 64.71 | 2023-01-28 | 12.21 | 轻载 | 5304.94 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5304.94
沭阳 | 柴院1DL线 | 10 | 530 | 63.97 | 2023-03-02 | 12.07 | 轻载 | 5317.76 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5317.76
沭阳 | 淮瑞1G2线 | 10 | 530 | 63.87 | 2023-01-01 | 12.05 | 轻载 | 5319.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5319.49
沭阳 | 金街Ⅰ111线 | 10 | 530 | 61.88 | 2023-01-16 | 11.68 | 轻载 | 5353.96 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5353.96
沭阳 | 集钱912线 | 10 | 530 | 61.68 | 2023-01-25 | 11.64 | 轻载 | 5357.42 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5357.42
沭阳 | 公寓9X5线 | 10 | 530 | 60.47 | 2023-01-29 | 11.41 | 轻载 | 5378.38 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5378.38
沭阳 | 耿沂116线 | 10 | 530 | 60 | 2023-01-25 | 11.32 | 轻载 | 5386.52 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5386.52
沭阳 | 店西922线 | 10 | 530 | 58.8 | 2023-01-24 | 11.09 | 轻载 | 5407.3 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5407.3
沭阳 | 南岸926线 | 10 | 530 | 57.65 | 2023-01-29 | 10.88 | 轻载 | 5427.22 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5427.22
沭阳 | 李江146线 | 10 | 530 | 57 | 2023-03-16 | 10.75 | 轻载 | 5438.48 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅳ母线 | 5438.48
沭阳 | 耿王115线 | 10 | 530 | 56.4 | 2023-01-25 | 10.64 | 轻载 | 5448.87 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5448.87
沭阳 | 帕Ⅱ1FL线 | 10 | 530 | 55.72 | 2023-01-29 | 10.51 | 轻载 | 5460.65 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5460.65
沭阳 | 花医913线 | 10 | 530 | 54.62 | 2023-01-25 | 10.31 | 轻载 | 5479.7 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5479.7
沭阳 | 李恒127线 | 10 | 530 | 54.07 | 2023-01-24 | 10.2 | 轻载 | 5489.23 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 40.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5489.23
沭阳 | 科泽963线 | 10 | 530 | 53.18 | 2023-03-10 | 10.03 | 轻载 | 5504.64 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5504.64
沭阳 | 小区163线 | 10 | 530 | 52.25 | 2023-03-03 | 9.86 | 轻载 | 5520.75 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5520.75
沭阳 | 汇北Ⅱ123线 | 10 | 530 | 51.98 | 2023-01-20 | 9.81 | 轻载 | 5525.43 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5525.43
沭阳 | 花碧923线 | 10 | 530 | 51.78 | 2023-02-21 | 9.77 | 轻载 | 5528.89 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5528.89
沭阳 | 南海912线 | 10 | 530 | 51.68 | 2023-01-25 | 9.75 | 轻载 | 5530.62 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5530.62
沭阳 | 绿意112线 | 10 | 530 | 50.19 | 2023-02-13 | 9.47 | 轻载 | 5556.43 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5556.43
沭阳 | 茆区142线 | 10 | 530 | 49.92 | 2023-01-25 | 9.42 | 轻载 | 5561.11 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.33 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5561.11
沭阳 | 南站1D4线 | 10 | 530 | 49.22 | 2023-02-21 | 9.29 | 轻载 | 5573.23 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5573.23
沭阳 | 南医942线 | 10 | 530 | 48.69 | 2023-01-16 | 9.19 | 轻载 | 5582.41 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5582.41
沭阳 | 贤政1CL线 | 10 | 530 | 48.3 | 2023-01-10 | 9.11 | 轻载 | 5589.16 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 26.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5589.16
沭阳 | 徐纺947线 | 10 | 530 | 47.46 | 2023-01-25 | 8.95 | 轻载 | 5603.71 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5603.71
沭阳 | 耿淮1N24线 | 10 | 530 | 47.4 | 2023-01-24 | 8.94 | 轻载 | 5604.75 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5604.75
沭阳 | 耿同122线 | 10 | 530 | 46.8 | 2023-01-03 | 8.83 | 轻载 | 5615.14 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5615.14
沭阳 | 韩朱133线 | 10 | 530 | 46.79 | 2023-01-24 | 8.83 | 轻载 | 5615.32 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 5615.32
沭阳 | 蔷碧Ⅱ124线 | 10 | 530 | 46.75 | 2023-01-24 | 8.82 | 轻载 | 5616.01 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5616.01
沭阳 | 蔷碧Ⅰ114线 | 10 | 530 | 46.07 | 2023-01-25 | 8.69 | 轻载 | 5627.79 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5627.79
沭阳 | 徐织954线 | 10 | 530 | 45.7 | 2023-01-10 | 8.62 | 轻载 | 5634.2 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5634.2
沭阳 | 陇桥135线 | 10 | 530 | 45.36 | 2023-01-24 | 8.56 | 轻载 | 5640.08 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅲ母线 | 5640.08
沭阳 | 耿河121线 | 10 | 530 | 45 | 2023-01-24 | 8.49 | 轻载 | 5646.32 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5646.32
沭阳 | 徐西953线 | 10 | 530 | 43.6 | 2023-01-21 | 8.23 | 轻载 | 5670.57 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5670.57
沭阳 | 慈沂944线 | 10 | 530 | 43.14 | 2023-02-07 | 8.14 | 轻载 | 5678.54 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅳ母线 | 5678.54
沭阳 | 悦华118线 | 10 | 530 | 42.44 | 2023-01-25 | 8.01 | 轻载 | 5690.66 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5690.66
沭阳 | 学海1D2线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-01-28 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5694.99
沭阳 | 陇徐115线 | 10 | 530 | 40.66 | 2023-01-23 | 7.67 | 轻载 | 5721.49 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5721.49
沭阳 | 钱安195线 | 10 | 530 | 40.3 | 2023-02-28 | 7.6 | 轻载 | 5727.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5727.72
沭阳 | 耿梁125线 | 10 | 530 | 39 | 2023-01-24 | 7.36 | 轻载 | 5750.24 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5750.24
沭阳 | 韩桔134线 | 10 | 530 | 38.54 | 2023-01-24 | 7.27 | 轻载 | 5758.21 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.34 | 10千伏Ⅲ母线 | 5758.21
沭阳 | 新洋133线 | 10 | 530 | 38.5 | 2023-01-26 | 7.26 | 轻载 | 5758.9 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5758.9
沭阳 | 汇北Ⅰ113线 | 10 | 530 | 36.78 | 2023-02-12 | 6.94 | 轻载 | 5788.69 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5788.69
沭阳 | 润农1FK线 | 10 | 530 | 36.39 | 2023-01-15 | 6.87 | 轻载 | 5795.45 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5795.45
沭阳 | 南雨956线 | 10 | 530 | 36.04 | 2023-01-16 | 6.8 | 轻载 | 5801.51 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5801.51
沭阳 | 柴碧1DM线 | 10 | 530 | 35.5 | 2023-01-25 | 6.7 | 轻载 | 5810.86 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5810.86
沭阳 | 店仓926线 | 10 | 530 | 33.6 | 2023-01-24 | 6.34 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5843.77
沭阳 | 钱集184线 | 10 | 530 | 33.58 | 2023-01-24 | 6.34 | 轻载 | 5844.11 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5844.11
沭阳 | 汤顾925线 | 10 | 530 | 33.05 | 2023-01-24 | 6.24 | 轻载 | 5853.29 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5853.29
沭阳 | 七东1J5线 | 10 | 530 | 33 | 2023-03-01 | 6.23 | 轻载 | 5854.16 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5854.16
沭阳 | 徐东948线 | 10 | 530 | 32.34 | 2023-03-31 | 6.1 | 轻载 | 5865.59 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5865.59
沭阳 | 叶庄925线 | 10 | 530 | 31.29 | 2023-01-17 | 5.9 | 轻载 | 5883.78 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5883.78
沭阳 | 汤东914线 | 10 | 530 | 30.94 | 2023-03-09 | 5.84 | 轻载 | 5889.84 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5889.84
沭阳 | 慈瑞Ⅱ934线 | 10 | 530 | 29.02 | 2023-02-27 | 5.48 | 轻载 | 5923.09 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 5923.09
沭阳 | 蔷站136线 | 10 | 530 | 27.55 | 2023-03-03 | 5.2 | 轻载 | 5948.55 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5948.55
沭阳 | 耿大126线 | 10 | 530 | 27 | 2023-01-25 | 5.09 | 轻载 | 5958.08 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 88.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5958.08
沭阳 | 茆南134线 | 10 | 530 | 26.4 | 2023-01-24 | 4.98 | 轻载 | 5968.47 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5968.47
沭阳 | 柴学1DK线 | 10 | 530 | 24.96 | 2023-03-24 | 4.71 | 轻载 | 5993.41 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 18.45 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5993.41
沭阳 | 湖东1H8线 | 10 | 530 | 23.56 | 2023-02-19 | 4.45 | 轻载 | 6017.66 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6017.66
沭阳 | 龙塘931线 | 10 | 530 | 23.4 | 2023-01-27 | 4.42 | 轻载 | 6020.43 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6020.43
沭阳 | 崇所131线 | 10 | 530 | 23.3 | 2023-03-03 | 4.4 | 轻载 | 6022.16 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 45.38 | 10kVⅢ段母线 | 6022.16
沭阳 | 建陵143线 | 10 | 530 | 22.85 | 2023-01-26 | 4.31 | 轻载 | 6029.96 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6029.96
沭阳 | 耿区146线 | 10 | 530 | 22.8 | 2023-01-25 | 4.3 | 轻载 | 6030.82 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 56.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6030.82
沭阳 | 章西1J9线 | 10 | 530 | 21 | 2023-01-15 | 3.96 | 轻载 | 6062 | 江苏.七雄变/1号主变 | 110.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
沭阳 | 北控951线 | 10 | 530 | 19.21 | 2023-01-20 | 3.62 | 轻载 | 6093 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6093
沭阳 | 水电144线 | 10 | 530 | 18.9 | 2023-01-21 | 3.57 | 轻载 | 6098.37 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6098.37
沭阳 | 蔷楚131线 | 10 | 530 | 16.69 | 2023-02-13 | 3.15 | 轻载 | 6136.65 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6136.65
沭阳 | 蔷薇9H8线 | 10 | 530 | 13.78 | 2023-01-06 | 2.6 | 轻载 | 6187.05 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6187.05
沭阳 | 产业923线 | 10 | 530 | 12.66 | 2023-02-11 | 2.39 | 轻载 | 6206.45 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6206.45
沭阳 | 陇新153线 | 10 | 530 | 11.48 | 2023-01-24 | 2.17 | 轻载 | 6226.89 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6226.89
沭阳 | 徐河955线 | 10 | 530 | 11.25 | 2023-01-16 | 2.12 | 轻载 | 6230.87 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6230.87
沭阳 | 水电166线 | 10 | 530 | 10.88 | 2023-02-18 | 2.05 | 轻载 | 6237.28 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 10.17 | 10千伏Ⅱ母线 | 6237.28
沭阳 | 徐医951线 | 10 | 530 | 9.96 | 2023-01-01 | 1.88 | 轻载 | 6253.21 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6253.21
沭阳 | 淮卡9Y2线 | 10 | 530 | 9.67 | 2023-01-21 | 1.82 | 轻载 | 6258.24 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 14.95 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6258.24
沭阳 | 车站921线 | 10 | 530 | 9.61 | 2023-02-14 | 1.81 | 轻载 | 6259.27 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6259.27
沭阳 | 任七9C1线 | 10 | 530 | 8.76 | 2023-02-16 | 1.65 | 轻载 | 6274 | 江苏.任码变/1号主变 | 73.42 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6274
沭阳 | 蔷意117线 | 10 | 530 | 7.81 | 2023-02-13 | 1.47 | 轻载 | 6290.45 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6290.45
沭阳 | 蔷明126线 | 10 | 530 | 6.88 | 2023-03-28 | 1.3 | 轻载 | 6306.56 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 26.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6306.56
沭阳 | 慈福962线 | 10 | 530 | 5.58 | 2023-01-03 | 1.05 | 轻载 | 6329.07 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6329.07
沭阳 | 迎山134线 | 10 | 530 | 4.15 | 2023-03-07 | 0.78 | 轻载 | 6353.84 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 29.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6353.84
沭阳 | 万拓1H1线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-01-24 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6377.05
沭阳 | 慈工935线 | 10 | 530 | 1.32 | 2023-02-11 | 0.25 | 轻载 | 6402.86 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 6402.86
沭阳 | 陇西121线 | 10 | 530 | 1.06 | 2023-02-25 | 0.2 | 轻载 | 6407.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.36
沭阳 | 沂旗111线 | 10 | 530 | 0.4 | 2023-03-12 | 0.08 | 轻载 | 6418.79 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6418.79
沭阳 | 汤街923线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
沭阳 | 汤中916线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-01-07 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6419.66
沭阳 | 沂涛131线 | 10 | 530 | 0.33 | 2023-01-10 | 0.06 | 轻载 | 6420 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 20.92 | 10千伏Ⅲ母线 | 6420
沭阳 | 沂民126线 | 10 | 530 | 0.2 | 2023-03-12 | 0.04 | 轻载 | 6422.26 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6422.26
沭阳 | 悦桐115线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-02-19 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦新116线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-02-20 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 沂马123线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-03-02 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 30.23 | 10kVⅡ段母线 | 6424.51
沭阳 | 白洋122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 慈傲Ⅰ925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 28.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈东936线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 23.99 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈溪167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 28.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店东196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店沈913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店赵912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 高工138线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 耿闽136线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 56.08 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 花院916线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 8.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 淮腾1G6线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 金Ⅲ13N线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 柳青15B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙沭925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 74.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙西1C9线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 陇花156线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 钱东9D1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 27.35 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 钱塘179线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青顷124线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青区127线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青荣126线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青赵125线 | 10 | 530 | 0 | 2023-03-11 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/2号主变 | 2.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汤范1JG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.七雄变/2号主变 | 50.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 天宇954线 | 10 | 530 | 0.02 | 2023-02-10 | 0 | 轻载 | 6425.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.37
沭阳 | 桐昆Ⅱ135线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汪耿131线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 56.08 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西工121线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西郝122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 22.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 小店185线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 19.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新荡1FB线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东1FH线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新南1FG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/2号主变 | 40.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨膜13B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 29.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 沂淮137线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 29.18 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎工118线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎佳117线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎昆113线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 25.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 庄塘1CA线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-16 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 28.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72