## Sheet1
泗洪公司配网线路2023年一季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 528.97 | 2023-03-12 | 99.81 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 371.69 | 2023-01-24 | 92.92 | 重载 | 0 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 0
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 461.43 | 2023-01-24 | 87.06 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 460.92 | 2023-03-29 | 86.97 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 427.62 | 2023-01-24 | 85.52 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 450.34 | 2023-03-31 | 84.97 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 450 | 2023-01-11 | 84.91 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 418.96 | 2023-01-03 | 83.79 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 441.09 | 2023-01-24 | 83.22 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 406.06 | 2023-03-22 | 81.21 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 南苑141线 | 10 | 500 | 401.74 | 2023-01-24 | 80.35 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 394.81 | 2023-03-28 | 78.96 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 384.09 | 2023-03-22 | 76.82 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 405.27 | 2023-02-22 | 76.47 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 373.72 | 2023-01-24 | 74.74 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 370.34 | 2023-03-19 | 74.07 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 500 | 366.11 | 2023-01-25 | 73.22 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 383.31 | 2023-03-20 | 72.32 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 360.36 | 2023-02-23 | 72.07 | 重载 | 0 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 375.11 | 2023-03-13 | 70.78 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 新区135线 | 10 | 530 | 370.79 | 2023-01-24 | 69.96 | 中载 | 3.64 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3.64
泗洪 | 洪尖14N线 | 10 | 500 | 348.1 | 2023-01-25 | 69.62 | 中载 | 32.91 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32.91
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 346.08 | 2023-03-25 | 69.22 | 中载 | 67.89 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 67.89
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 238.8 | 2023-02-04 | 69.02 | 中载 | 58.89 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58.89
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 336.35 | 2023-01-24 | 67.27 | 中载 | 236.42 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 236.42
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 333.11 | 2023-01-24 | 66.62 | 中载 | 292.53 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 292.53
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 328.69 | 2023-03-03 | 65.74 | 中载 | 369.09 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 369.09
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 323.68 | 2023-02-19 | 64.74 | 中载 | 911.72 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 20千伏Ⅰ段母线 | 911.72
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 321.41 | 2023-03-30 | 64.28 | 中载 | 990.36 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅳ段母线 | 990.36
泗洪 | 北重154线 | 10 | 417 | 267.97 | 2023-03-17 | 64.26 | 中载 | 414.47 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 414.47
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 338.73 | 2023-01-24 | 63.91 | 中载 | 558.92 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 558.92
泗洪 | 文化Ⅰ14A线 | 10 | 465 | 296.99 | 2023-01-25 | 63.87 | 中载 | 493.79 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 493.79
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 331.96 | 2023-02-13 | 62.63 | 中载 | 676.17 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 676.17
泗洪 | 北昆152线 | 10 | 530 | 326.88 | 2023-03-24 | 61.68 | 中载 | 764.16 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 764.16
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 322.03 | 2023-02-17 | 60.76 | 中载 | 848.16 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 848.16
泗洪 | 董双224线 | 20 | 500 | 301.32 | 2023-03-30 | 60.26 | 中载 | 1686.28 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1686.28
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 317.46 | 2023-02-21 | 59.9 | 中载 | 927.31 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 927.31
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 315.77 | 2023-03-23 | 59.58 | 中载 | 956.58 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 956.58
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 295.97 | 2023-01-25 | 59.19 | 中载 | 935.8 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 935.8
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 295.08 | 2023-02-24 | 59.02 | 中载 | 951.21 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 951.21
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 311.13 | 2023-03-05 | 58.7 | 中载 | 1036.95 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1036.95
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 310.56 | 2023-02-22 | 58.6 | 中载 | 1046.82 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1046.82
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 306.67 | 2023-02-22 | 57.86 | 中载 | 1114.2 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1114.2
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 286.15 | 2023-03-09 | 57.23 | 中载 | 1105.88 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1105.88
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 299.25 | 2023-01-25 | 56.46 | 中载 | 1242.71 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1242.71
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 298.12 | 2023-02-20 | 56.25 | 中载 | 1262.28 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1262.28
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 280.44 | 2023-02-08 | 56.09 | 中载 | 2409.56 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅳ段母线 | 2409.56
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 296.5 | 2023-03-22 | 55.94 | 中载 | 1290.34 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1290.34
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 294.87 | 2023-01-25 | 55.64 | 中载 | 1318.57 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1318.57
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 254.3 | 2023-01-24 | 55.52 | 中载 | 1148.32 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1148.32
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 169.09 | 2023-01-25 | 54.9 | 中载 | 805.55 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 805.55
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 274.42 | 2023-01-24 | 54.88 | 中载 | 1309.05 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1309.05
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 269.55 | 2023-01-25 | 53.91 | 中载 | 1393.39 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1393.39
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 281.25 | 2023-03-11 | 53.07 | 中载 | 1554.47 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1554.47
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 281.01 | 2023-01-25 | 53.02 | 中载 | 1558.63 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1558.63
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 260.01 | 2023-01-25 | 52 | 中载 | 1558.63 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1558.63
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 530 | 274.4 | 2023-01-25 | 51.77 | 中载 | 1673.11 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1673.11
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 271.07 | 2023-03-08 | 51.15 | 中载 | 1730.79 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1730.79
泗洪 | 董淮223线 | 20 | 500 | 255.53 | 2023-03-30 | 51.11 | 中载 | 3272.44 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3272.44
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 156.42 | 2023-03-11 | 50.79 | 中载 | 1025 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1025
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 202.52 | 2023-02-13 | 50.63 | 中载 | 1341.95 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1341.95
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 252.95 | 2023-03-08 | 50.59 | 中载 | 3361.81 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3361.81
泗洪 | 金南196线 | 10 | 530 | 266.04 | 2023-01-24 | 50.2 | 中载 | 1817.91 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1817.91
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 233.25 | 2023-03-31 | 50.16 | 中载 | 1597.77 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1597.77
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 231.68 | 2023-01-24 | 49.82 | 轻载 | 1624.96 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1624.96
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 246.74 | 2023-01-24 | 49.35 | 轻载 | 1788.46 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1788.46
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 246.59 | 2023-01-24 | 49.32 | 轻载 | 1791.06 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1791.06
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 246.36 | 2023-03-29 | 49.27 | 轻载 | 1795.04 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1795.04
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 148.17 | 2023-01-24 | 48.11 | 轻载 | 1167.89 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1167.89
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 252.48 | 2023-03-12 | 47.64 | 轻载 | 2052.77 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2052.77
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 236.63 | 2023-02-22 | 47.33 | 轻载 | 1963.57 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1963.57
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 236.53 | 2023-01-24 | 47.31 | 轻载 | 1965.3 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1965.3
泗洪 | 董仑19C线 | 10 | 530 | 247.86 | 2023-02-23 | 46.77 | 轻载 | 2132.78 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2132.78
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 246.44 | 2023-03-21 | 46.5 | 轻载 | 2157.38 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2157.38
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 212.57 | 2023-01-24 | 46.41 | 轻载 | 1871.08 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1871.08
泗洪 | 附小144线 | 10 | 530 | 245.02 | 2023-01-24 | 46.23 | 轻载 | 2181.97 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2181.97
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 500 | 228.43 | 2023-03-13 | 45.69 | 轻载 | 2105.59 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2105.59
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 242.03 | 2023-01-24 | 45.67 | 轻载 | 2233.76 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2233.76
泗洪 | 洪良14F线 | 10 | 500 | 227.62 | 2023-01-24 | 45.52 | 轻载 | 2119.62 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2119.62
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 175.2 | 2023-03-20 | 45.51 | 轻载 | 1633.28 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1633.28
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 226.34 | 2023-01-24 | 45.27 | 轻载 | 2141.79 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2141.79
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 188.5 | 2023-01-24 | 45.2 | 轻载 | 1790.89 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1790.89
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 225.63 | 2023-01-24 | 45.13 | 轻载 | 2154.09 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2154.09
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 225.58 | 2023-03-24 | 45.12 | 轻载 | 4309.91 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 4309.91
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 238.81 | 2023-03-30 | 45.06 | 轻载 | 2289.53 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2289.53
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 224.88 | 2023-03-28 | 44.98 | 轻载 | 2167.08 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 2167.08
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 234.19 | 2023-01-24 | 44.19 | 轻载 | 2369.55 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2369.55
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 575 | 252.82 | 2023-03-21 | 43.97 | 轻载 | 2592.46 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2592.46
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 232.63 | 2023-01-25 | 43.89 | 轻载 | 2396.57 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2396.57
泗洪 | 田秦196线 | 10 | 530 | 232.38 | 2023-03-22 | 43.85 | 轻载 | 2400.9 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2400.9
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 232.23 | 2023-02-13 | 43.82 | 轻载 | 2403.5 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2403.5
泗洪 | 实小143线 | 10 | 530 | 232.19 | 2023-01-25 | 43.81 | 轻载 | 2404.19 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2404.19
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 218.16 | 2023-03-08 | 43.63 | 轻载 | 2283.47 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2283.47
泗洪 | 梅花1D3线 | 10 | 500 | 217.56 | 2023-01-24 | 43.51 | 轻载 | 2293.86 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2293.86
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 229.92 | 2023-02-07 | 43.38 | 轻载 | 2443.51 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2443.51
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 214.02 | 2023-01-24 | 42.8 | 轻载 | 2355.17 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2355.17
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 210.01 | 2023-01-24 | 42 | 轻载 | 2424.63 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2424.63
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 209.88 | 2023-02-23 | 41.98 | 轻载 | 2426.88 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2426.88
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 209.15 | 2023-02-15 | 41.83 | 轻载 | 4879.04 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4879.04
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 575 | 239.4 | 2023-01-03 | 41.63 | 轻载 | 2824.89 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2824.89
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 220.43 | 2023-03-06 | 41.59 | 轻载 | 2607.87 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 27.67 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2607.87
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 219.6 | 2023-03-16 | 41.43 | 轻载 | 2622.25 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2622.25
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 219.48 | 2023-01-24 | 41.41 | 轻载 | 2624.33 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2624.33
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 203.55 | 2023-03-24 | 40.71 | 轻载 | 2536.51 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2536.51
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 200.81 | 2023-01-24 | 40.16 | 轻载 | 2583.97 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.97
泗洪 | 田园174线 | 10 | 530 | 212.69 | 2023-02-18 | 40.13 | 轻载 | 2741.93 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2741.93
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 211.45 | 2023-01-24 | 39.9 | 轻载 | 2763.41 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2763.41
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 210.87 | 2023-01-24 | 39.79 | 轻载 | 2773.45 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2773.45
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 198.3 | 2023-03-31 | 39.66 | 轻载 | 2627.44 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2627.44
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 152.64 | 2023-01-24 | 39.65 | 轻载 | 2024.02 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2024.02
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 209.44 | 2023-03-11 | 39.52 | 轻载 | 2798.22 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2798.22
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 195.74 | 2023-02-15 | 39.15 | 轻载 | 2671.78 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2671.78
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 195.46 | 2023-01-25 | 39.09 | 轻载 | 2676.63 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2676.63
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 207.16 | 2023-02-13 | 39.09 | 轻载 | 2837.71 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2837.71
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 193.8 | 2023-01-24 | 38.76 | 轻载 | 2705.38 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2705.38
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 141.3 | 2023-01-18 | 38.29 | 轻载 | 2026.44 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2026.44
泗洪 | 洪亮146线 | 10 | 500 | 189.1 | 2023-01-25 | 37.82 | 轻载 | 2786.79 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2786.79
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 200.39 | 2023-03-17 | 37.81 | 轻载 | 2954.97 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2954.97
泗洪 | 城渔135线 | 10 | 500 | 188.22 | 2023-01-20 | 37.64 | 轻载 | 2802.03 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2802.03
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 187.38 | 2023-01-24 | 37.48 | 轻载 | 2816.58 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2816.58
泗洪 | 洪嵩14K线 | 10 | 500 | 184.8 | 2023-01-25 | 36.96 | 轻载 | 2861.26 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2861.26
泗洪 | 北岗144线 | 10 | 417 | 152.92 | 2023-03-30 | 36.67 | 轻载 | 2407.13 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2407.13
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 140.8 | 2023-01-24 | 36.57 | 轻载 | 2229.08 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2229.08
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 180.35 | 2023-01-25 | 36.07 | 轻载 | 2938.34 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2938.34
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 128.62 | 2023-02-23 | 35.93 | 轻载 | 2112.69 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2112.69
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 530 | 189.68 | 2023-01-15 | 35.79 | 轻载 | 3140.46 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3140.46
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 178.78 | 2023-01-25 | 35.76 | 轻载 | 2965.53 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2965.53
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 178.68 | 2023-02-22 | 35.74 | 轻载 | 2967.26 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2967.26
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 187.16 | 2023-01-25 | 35.31 | 轻载 | 3184.11 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3184.11
泗洪 | 北鑫155线 | 10 | 530 | 182.5 | 2023-02-23 | 34.43 | 轻载 | 3264.82 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3264.82
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 182.46 | 2023-03-21 | 34.43 | 轻载 | 3265.51 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3265.51
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 172.17 | 2023-03-28 | 34.43 | 轻载 | 3080.02 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3080.02
泗洪 | 斯迪克Ⅰ2A1线 | 20 | 465 | 158.74 | 2023-01-11 | 34.14 | 轻载 | 5776.57 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5776.57
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 168.72 | 2023-03-08 | 33.74 | 轻载 | 3139.77 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3139.77
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 167.18 | 2023-03-30 | 33.44 | 轻载 | 6332.88 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6332.88
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 176.83 | 2023-03-11 | 33.36 | 轻载 | 3363.02 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3363.02
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 166.68 | 2023-01-23 | 33.34 | 轻载 | 6350.2 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6350.2
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 166.64 | 2023-02-27 | 33.33 | 轻载 | 6351.59 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6351.59
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 116.16 | 2023-01-21 | 33.19 | 轻载 | 2231.51 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2231.51
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 164.5 | 2023-03-14 | 32.9 | 轻载 | 3212.86 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3212.86
泗洪 | 三桂13N线 | 10 | 500 | 164.44 | 2023-01-02 | 32.89 | 轻载 | 3213.9 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3213.9
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 160.44 | 2023-03-08 | 32.09 | 轻载 | 3283.18 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3283.18
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 500 | 159.95 | 2023-02-13 | 31.99 | 轻载 | 3291.67 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3291.67
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 168.68 | 2023-01-25 | 31.83 | 轻载 | 3504.18 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3504.18
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 147.08 | 2023-02-13 | 31.63 | 轻载 | 3090.23 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3090.23
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 123.71 | 2023-02-23 | 30.93 | 轻载 | 2706.94 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2706.94
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 154.52 | 2023-01-24 | 30.9 | 轻载 | 3385.71 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3385.71
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 500 | 153.66 | 2023-01-24 | 30.73 | 轻载 | 3400.61 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3400.61
泗洪 | 北梁142线 | 10 | 417 | 127.64 | 2023-01-25 | 30.61 | 轻载 | 2844.98 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2844.98
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 127.5 | 2023-03-22 | 30.58 | 轻载 | 2847.41 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2847.41
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 151.61 | 2023-01-14 | 30.32 | 轻载 | 3436.11 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3436.11
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 151.52 | 2023-01-07 | 30.3 | 轻载 | 3437.67 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3437.67
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 149.49 | 2023-01-06 | 29.9 | 轻载 | 3472.83 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3472.83
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 148.24 | 2023-01-25 | 29.65 | 轻载 | 3494.48 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3494.48
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 146.75 | 2023-01-24 | 29.35 | 轻载 | 3520.29 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3520.29
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 122.2 | 2023-03-22 | 29.3 | 轻载 | 2939.2 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2939.2
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 146.38 | 2023-01-25 | 29.28 | 轻载 | 3526.7 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3526.7
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 146.42 | 2023-01-24 | 29.28 | 轻载 | 3526.01 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3526.01
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 145.03 | 2023-02-22 | 29.01 | 轻载 | 3550.08 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3550.08
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 458 | 132.4 | 2023-03-21 | 28.91 | 轻载 | 3259.62 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3259.62
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 500 | 144.52 | 2023-02-13 | 28.9 | 轻载 | 3558.91 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3558.91
泗洪 | 湖庙Ⅰ152线 | 10 | 442 | 127.04 | 2023-02-11 | 28.74 | 轻载 | 3158.48 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3158.48
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 143.26 | 2023-01-10 | 28.65 | 轻载 | 7161.47 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7161.47
泗洪 | 司法142线 | 10 | 500 | 142.67 | 2023-02-22 | 28.53 | 轻载 | 3590.96 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3590.96
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 142.45 | 2023-01-24 | 28.49 | 轻载 | 3594.77 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3594.77
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 150.87 | 2023-01-24 | 28.47 | 轻载 | 3812.65 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3812.65
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 150.53 | 2023-01-25 | 28.4 | 轻载 | 3818.54 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3818.54
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 141.64 | 2023-01-25 | 28.33 | 轻载 | 3608.8 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3608.8
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 141.6 | 2023-03-17 | 28.32 | 轻载 | 3609.49 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3609.49
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 97.99 | 2023-02-23 | 28.32 | 轻载 | 2497.72 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2497.72
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 149.34 | 2023-03-22 | 28.18 | 轻载 | 3839.15 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3839.15
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 140.85 | 2023-01-02 | 28.17 | 轻载 | 3622.48 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3622.48
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 119.07 | 2023-01-25 | 28.15 | 轻载 | 3066.16 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3066.16
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 115.31 | 2023-02-14 | 27.65 | 轻载 | 3058.54 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3058.54
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 138.02 | 2023-02-23 | 27.6 | 轻载 | 7342.99 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7342.99
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 144.56 | 2023-02-26 | 27.28 | 轻载 | 3921.94 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3921.94
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 136.01 | 2023-01-24 | 27.2 | 轻载 | 3706.31 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3706.31
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 113.99 | 2023-01-28 | 26.95 | 轻载 | 3154.15 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3060
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 458 | 122.37 | 2023-03-21 | 26.72 | 轻载 | 3433.34 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3433.34
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 131.52 | 2023-03-18 | 26.3 | 轻载 | 3784.07 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3784.07
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 131.28 | 2023-01-24 | 26.26 | 轻载 | 3788.23 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3788.23
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 130.32 | 2023-03-30 | 26.06 | 轻载 | 3804.86 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3804.86
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 128.2 | 2023-01-24 | 25.64 | 轻载 | 3841.58 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3841.58
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 127.97 | 2023-02-25 | 25.59 | 轻载 | 3845.56 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3845.56
泗洪 | 北仑143线 | 10 | 465 | 118.62 | 2023-02-21 | 25.51 | 轻载 | 3583.16 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3583.16
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 125.53 | 2023-01-26 | 25.11 | 轻载 | 3887.82 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3887.82
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 124.66 | 2023-01-24 | 24.93 | 轻载 | 3902.89 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 3902.89
泗洪 | 湖墩153线 | 10 | 442 | 109.67 | 2023-02-13 | 24.81 | 轻载 | 3459.32 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3459.32
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 102.1 | 2023-01-24 | 24.48 | 轻载 | 3287.34 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3287.34
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 128.8 | 2023-01-28 | 24.3 | 轻载 | 4194.9 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4194.9
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 121.29 | 2023-01-24 | 24.26 | 轻载 | 3961.26 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3961.26
泗洪 | 洪利14Q线 | 10 | 500 | 118.55 | 2023-01-25 | 23.71 | 轻载 | 4008.71 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4008.71
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 117.66 | 2023-01-25 | 23.53 | 轻载 | 4024.13 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4024.13
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 80.69 | 2023-02-09 | 23.32 | 轻载 | 2797.35 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2797.35
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 115.66 | 2023-02-19 | 23.13 | 轻载 | 4058.77 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4058.77
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 112.68 | 2023-03-17 | 22.54 | 轻载 | 4110.38 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4110.38
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 119.38 | 2023-02-22 | 22.52 | 轻载 | 4358.06 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4358.06
泗洪 | 董政19E线 | 10 | 530 | 118.08 | 2023-02-13 | 22.28 | 轻载 | 4380.57 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4380.57
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 110.94 | 2023-03-15 | 22.19 | 轻载 | 4140.52 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4140.52
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 110.77 | 2023-03-20 | 22.15 | 轻载 | 8286.93 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅳ段母线 | 8286.93
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 110.52 | 2023-01-30 | 22.1 | 轻载 | 4147.79 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4147.79
泗洪 | 青田1E5线 | 10 | 500 | 109.16 | 2023-03-25 | 21.83 | 轻载 | 4171.35 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4171.35
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 101.51 | 2023-01-04 | 21.83 | 轻载 | 7759.01 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 42.69 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7759.01
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 108.48 | 2023-01-24 | 21.7 | 轻载 | 4183.13 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4183.13
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 114.6 | 2023-03-03 | 21.62 | 轻载 | 4440.85 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4440.85
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 95.42 | 2023-03-06 | 21.59 | 轻载 | 3706.13 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3706.13
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 106.02 | 2023-01-09 | 21.2 | 轻载 | 8451.47 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8451.47
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 104.39 | 2023-01-24 | 20.88 | 轻载 | 4253.97 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4253.97
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 110.34 | 2023-03-22 | 20.82 | 轻载 | 4514.63 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4514.63
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 109.55 | 2023-02-28 | 20.67 | 轻载 | 4528.31 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4528.31
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 103.18 | 2023-02-24 | 20.64 | 轻载 | 8549.84 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8549.84
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 102.6 | 2023-01-24 | 20.52 | 轻载 | 4284.97 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4284.97
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 101.44 | 2023-03-28 | 20.29 | 轻载 | 4305.06 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4305.06
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 100.9 | 2023-03-13 | 20.18 | 轻载 | 4314.41 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4314.41
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 100.5 | 2023-01-13 | 20.1 | 轻载 | 4321.34 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4321.34
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 100.38 | 2023-03-22 | 20.08 | 轻载 | 4323.42 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4323.42
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 106.43 | 2023-02-02 | 20.08 | 轻载 | 4582.35 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4582.35
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 100.04 | 2023-02-10 | 20.01 | 轻载 | 8658.61 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 46.05 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8658.61
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 69.21 | 2023-01-05 | 20 | 轻载 | 2996.19 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2996.19
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 100.02 | 2023-03-30 | 20 | 轻载 | 8659.31 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8659.31
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 105.69 | 2023-01-24 | 19.94 | 轻载 | 4595.17 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4595.17
泗洪 | 文化Ⅱ14J线 | 10 | 465 | 92.51 | 2023-01-25 | 19.89 | 轻载 | 4035.39 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4035.39
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 98.08 | 2023-01-24 | 19.62 | 轻载 | 4363.25 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4363.25
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 97.74 | 2023-01-25 | 19.55 | 轻载 | 4369.14 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4369.14
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 66.85 | 2023-02-15 | 19.32 | 轻载 | 3037.06 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3037.06
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 96.2 | 2023-01-24 | 19.24 | 轻载 | 4395.82 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4395.82
泗洪 | 田健Ⅰ282线 | 20 | 500 | 95.64 | 2023-01-25 | 19.13 | 轻载 | 8811.03 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 20千伏母线 | 8811.03
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 93.16 | 2023-01-14 | 18.63 | 轻载 | 4448.47 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4448.47
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 92.82 | 2023-02-25 | 18.56 | 轻载 | 4454.36 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4454.36
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 92.11 | 2023-01-24 | 18.42 | 轻载 | 4466.65 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4466.65
泗洪 | 医院Ⅱ14M线 | 10 | 500 | 91.91 | 2023-01-17 | 18.38 | 轻载 | 4470.12 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4470.12
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 91.78 | 2023-01-24 | 18.36 | 轻载 | 4472.37 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 4472.37
泗洪 | 洪泽148线 | 10 | 530 | 97.08 | 2023-01-27 | 18.32 | 轻载 | 4744.29 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4744.29
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 91.08 | 2023-01-14 | 18.22 | 轻载 | 4484.49 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4484.49
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 90.75 | 2023-01-24 | 18.15 | 轻载 | 4490.21 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4490.21
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 89.36 | 2023-02-24 | 17.87 | 轻载 | 4514.28 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4514.28
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 94.01 | 2023-01-25 | 17.74 | 轻载 | 4797.47 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4797.47
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 88.59 | 2023-01-24 | 17.72 | 轻载 | 4527.62 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4527.62
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 87.39 | 2023-02-23 | 17.48 | 轻载 | 4548.41 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4548.41
泗洪 | 洲开187线 | 10 | 530 | 91.82 | 2023-02-13 | 17.32 | 轻载 | 4835.4 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4835.4
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 86.48 | 2023-03-30 | 17.3 | 轻载 | 4564.17 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4564.17
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 500 | 85.94 | 2023-01-24 | 17.19 | 轻载 | 4573.52 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4573.52
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 85.58 | 2023-01-05 | 17.12 | 轻载 | 4579.75 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4579.75
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 85.43 | 2023-01-25 | 17.09 | 轻载 | 4582.35 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4582.35
泗洪 | 洪高14G线 | 10 | 500 | 84.47 | 2023-01-25 | 16.89 | 轻载 | 4598.98 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4598.98
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 83.78 | 2023-03-03 | 16.76 | 轻载 | 9221.86 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9221.86
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 83.58 | 2023-02-14 | 16.72 | 轻载 | 4614.39 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.55 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4614.39
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 82.01 | 2023-01-12 | 16.4 | 轻载 | 4641.59 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4641.59
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 417 | 68.22 | 2023-01-05 | 16.36 | 轻载 | 3874.14 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3420
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 86 | 2023-01-24 | 16.23 | 轻载 | 4936.2 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4936.2
泗洪 | 梅庄1A3线 | 10 | 500 | 80.52 | 2023-01-06 | 16.1 | 轻载 | 4667.39 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4667.39
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 78.05 | 2023-01-06 | 15.61 | 轻载 | 4710.17 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4710.17
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 77.34 | 2023-01-15 | 15.47 | 轻载 | 4722.47 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4722.47
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 81.42 | 2023-03-17 | 15.36 | 轻载 | 5015.53 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5015.53
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 76.5 | 2023-01-25 | 15.3 | 轻载 | 4737.02 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4737.02
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 63.28 | 2023-02-03 | 15.18 | 轻载 | 3959.7 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3959.7
泗洪 | 庐山181线 | 10 | 530 | 79.28 | 2023-01-03 | 14.96 | 轻载 | 5052.59 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5052.59
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 72.92 | 2023-01-25 | 14.58 | 轻载 | 4799.03 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4799.03
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 72.6 | 2023-01-24 | 14.52 | 轻载 | 4804.57 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4804.57
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 76.81 | 2023-01-10 | 14.49 | 轻载 | 5095.37 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5095.37
泗洪 | 梅西1E3线 | 10 | 358 | 51.36 | 2023-03-18 | 14.35 | 轻载 | 3450.84 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3450.84
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 71.7 | 2023-01-14 | 14.34 | 轻载 | 4820.16 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4820.16
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 70.92 | 2023-03-16 | 14.18 | 轻载 | 4833.67 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4833.67
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 70.62 | 2023-03-06 | 14.12 | 轻载 | 4838.86 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4838.86
泗洪 | 洪尚14P线 | 10 | 500 | 70.42 | 2023-01-24 | 14.08 | 轻载 | 4842.33 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4842.33
泗洪 | 商业145线 | 10 | 530 | 74.51 | 2023-01-25 | 14.06 | 轻载 | 5135.21 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5135.21
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 70.22 | 2023-01-24 | 14.04 | 轻载 | 4845.79 | 宿迁.车门变/1号主变 | 30.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4845.79
泗洪 | 三周138线 | 10 | 530 | 72.38 | 2023-02-13 | 13.66 | 轻载 | 5172.1 | 宿迁.三里变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5172.1
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 71.81 | 2023-01-25 | 13.55 | 轻载 | 5181.97 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5181.97
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 66.13 | 2023-01-03 | 13.23 | 轻载 | 4916.63 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4916.63
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 66.12 | 2023-03-29 | 13.22 | 轻载 | 4916.8 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 15.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4916.8
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 65.74 | 2023-01-25 | 13.15 | 轻载 | 4923.38 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4923.38
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 65.41 | 2023-01-03 | 13.08 | 轻载 | 4929.1 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.53 | 10千伏母线 | 4929.1
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 64.85 | 2023-02-26 | 12.97 | 轻载 | 4938.8 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4938.8
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 64.86 | 2023-01-24 | 12.97 | 轻载 | 4938.62 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4938.62
泗洪 | 湖庙Ⅱ162线 | 10 | 442 | 56.92 | 2023-03-29 | 12.88 | 轻载 | 4372.95 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4372.95
泗洪 | 景城Ⅰ14B线 | 10 | 465 | 59.5 | 2023-01-24 | 12.8 | 轻载 | 4607.12 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4607.12
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 63.48 | 2023-01-24 | 12.7 | 轻载 | 4962.53 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4962.53
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 66.46 | 2023-01-25 | 12.54 | 轻载 | 5274.63 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5274.63
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 62.22 | 2023-02-14 | 12.44 | 轻载 | 4984.35 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4984.35
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 61.88 | 2023-01-25 | 12.38 | 轻载 | 9980.48 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 20千伏母线 | 9980.48
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 61.68 | 2023-03-13 | 12.34 | 轻载 | 9987.4 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9987.4
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 60.31 | 2023-01-24 | 12.06 | 轻载 | 5017.43 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5017.43
泗洪 | 薛祥177线 | 10 | 530 | 62.25 | 2023-03-16 | 11.75 | 轻载 | 5347.55 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5347.55
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 58.43 | 2023-01-13 | 11.69 | 轻载 | 5049.99 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5049.99
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 58.01 | 2023-01-09 | 11.6 | 轻载 | 5057.27 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 37.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5057.27
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 61.06 | 2023-02-04 | 11.52 | 轻载 | 5368.16 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5368.16
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 35.18 | 2023-03-16 | 11.42 | 轻载 | 3124.87 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2030
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 55.89 | 2023-01-24 | 11.18 | 轻载 | 5093.99 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5093.99
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 56.45 | 2023-03-29 | 10.65 | 轻载 | 5448.01 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5448.01
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 53.11 | 2023-01-28 | 10.62 | 轻载 | 5142.13 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5142.13
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 51.6 | 2023-03-20 | 10.32 | 轻载 | 5168.29 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5168.29
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 51.04 | 2023-02-08 | 10.21 | 轻载 | 5177.99 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5177.99
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 33.92 | 2023-01-14 | 9.8 | 轻载 | 3607.41 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3060
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 530 | 51.4 | 2023-02-25 | 9.7 | 轻载 | 5535.47 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5535.47
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 48.24 | 2023-02-28 | 9.65 | 轻载 | 5226.48 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5226.48
泗洪 | 星河253线 | 20 | 500 | 46.51 | 2023-01-24 | 9.3 | 轻载 | 10512.89 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10512.89
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 46 | 2023-03-10 | 9.2 | 轻载 | 5265.28 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5265.28
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 44.49 | 2023-01-25 | 8.9 | 轻载 | 5291.43 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5291.43
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 43.91 | 2023-02-18 | 8.78 | 轻载 | 5301.48 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5301.48
泗洪 | 薛旭165线 | 10 | 530 | 46.51 | 2023-03-10 | 8.78 | 轻载 | 5620.17 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5620.17
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 43.5 | 2023-01-25 | 8.7 | 轻载 | 5308.58 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5308.58
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 42.5 | 2023-03-15 | 8.5 | 轻载 | 5325.9 | 宿迁.城头变/1号主变 | 39.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5325.9
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 41.64 | 2023-03-16 | 8.33 | 轻载 | 5340.8 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5340.8
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 40.76 | 2023-03-12 | 8.15 | 轻载 | 5356.04 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5356.04
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 43.01 | 2023-01-30 | 8.12 | 轻载 | 11361.57 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11361.57
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 39.97 | 2023-01-02 | 7.99 | 轻载 | 5369.72 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5369.72
泗洪 | 淮北14C线 | 10 | 500 | 39.6 | 2023-02-13 | 7.92 | 轻载 | 5376.13 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5376.13
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 38.29 | 2023-02-09 | 7.66 | 轻载 | 5398.82 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5398.82
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 37.97 | 2023-02-26 | 7.59 | 轻载 | 5404.36 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5404.36
泗洪 | 电厂147线 | 10 | 465 | 34.92 | 2023-01-16 | 7.51 | 轻载 | 5032.85 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5032.85
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 34.74 | 2023-01-14 | 7.47 | 轻载 | 10071.93 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10071.93
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 36.56 | 2023-02-08 | 7.31 | 轻载 | 5428.78 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5428.78
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 36.23 | 2023-02-22 | 7.25 | 轻载 | 5434.5 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5434.5
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 33.5 | 2023-01-24 | 6.7 | 轻载 | 5481.78 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5481.78
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 32.83 | 2023-02-04 | 6.57 | 轻载 | 5493.38 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5493.38
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 32.5 | 2023-02-15 | 6.5 | 轻载 | 5499.1 | 宿迁.城头变/1号主变 | 39.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5499.1
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 31.96 | 2023-02-28 | 6.39 | 轻载 | 5508.45 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5508.45
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 31.86 | 2023-02-02 | 6.37 | 轻载 | 5510.18 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5510.18
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 33.4 | 2023-01-25 | 6.3 | 轻载 | 5847.23 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 45.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5847.23
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 383 | 23.55 | 2023-01-01 | 6.15 | 轻载 | 4235.61 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4235.61
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 24.91 | 2023-03-30 | 5.97 | 轻载 | 4624.27 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3420
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 530 | 31.48 | 2023-02-26 | 5.94 | 轻载 | 5880.49 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.49
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 28.13 | 2023-01-24 | 5.63 | 轻载 | 5574.79 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 10.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5574.79
泗洪 | 薛三Ⅱ174线 | 10 | 530 | 29.05 | 2023-01-10 | 5.48 | 轻载 | 5922.57 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 26.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5922.57
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 530 | 27.19 | 2023-01-04 | 5.13 | 轻载 | 5954.79 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 26.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5954.79
泗洪 | 景城Ⅱ14H线 | 10 | 465 | 23.62 | 2023-01-24 | 5.08 | 轻载 | 5228.56 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 24.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5228.56
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 300 | 14.84 | 2023-03-13 | 4.95 | 轻载 | 3380.17 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 12.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3380.17
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 23.93 | 2023-03-29 | 4.79 | 轻载 | 5647.53 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5647.53
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 25.27 | 2023-01-24 | 4.77 | 轻载 | 5988.04 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5988.04
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 25.28 | 2023-02-21 | 4.77 | 轻载 | 5987.87 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5987.87
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 25.29 | 2023-02-23 | 4.77 | 轻载 | 11975.39 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11975.39
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 21.24 | 2023-01-24 | 4.25 | 轻载 | 5694.12 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 17.1 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5694.12
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 12.72 | 2023-03-15 | 3.68 | 轻载 | 3974.59 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3060
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 17.37 | 2023-01-24 | 3.47 | 轻载 | 5761.15 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5761.15
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 530 | 11.63 | 2023-03-31 | 2.19 | 轻载 | 6224.29 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 17.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6224.29
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 10.11 | 2023-02-14 | 2.02 | 轻载 | 11773.79 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11773.79
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 9.9 | 2023-03-21 | 1.98 | 轻载 | 5890.53 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5890.53
泗洪 | 泗水254线 | 20 | 500 | 9.7 | 2023-02-13 | 1.94 | 轻载 | 11787.99 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.94 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11787.99
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 9.66 | 2023-01-17 | 1.93 | 轻载 | 5894.69 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5894.69
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 9.37 | 2023-03-21 | 1.87 | 轻载 | 5899.71 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 15.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5899.71
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 7.7 | 2023-01-25 | 1.54 | 轻载 | 5928.64 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5928.64
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 417 | 6.16 | 2023-01-24 | 1.48 | 轻载 | 4949.02 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4949.02
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 6.48 | 2023-03-18 | 1.3 | 轻载 | 5949.77 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5949.77
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 4.98 | 2023-03-10 | 0.94 | 轻载 | 12678.93 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12678.93
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 2.41 | 2023-01-23 | 0.52 | 轻载 | 11191.84 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11191.84
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 2.46 | 2023-03-24 | 0.49 | 轻载 | 6019.39 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 40.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6019.39
泗洪 | 董珠Ⅱ228线 | 20 | 500 | 2.34 | 2023-02-01 | 0.47 | 轻载 | 12042.94 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 30.65 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12042.94
泗洪 | 青徐1B6线 | 10 | 530 | 1.83 | 2023-03-22 | 0.35 | 轻载 | 6394.02 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6394.02
泗洪 | 青状1A5线 | 10 | 530 | 1.88 | 2023-03-31 | 0.35 | 轻载 | 6393.16 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6393.16
泗洪 | 医院Ⅰ14D线 | 10 | 500 | 1.54 | 2023-01-26 | 0.31 | 轻载 | 6035.33 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 18.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6035.33
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 1.25 | 2023-01-24 | 0.25 | 轻载 | 6040.35 | 宿迁.三里变/1号主变 | 12.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6040.35
泗洪 | 穆墩岛163线 | 10 | 308 | 0.7 | 2023-03-20 | 0.23 | 轻载 | 3722.07 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.07
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 417 | 0.88 | 2023-01-24 | 0.21 | 轻载 | 5040.47 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5040.47
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 0.7 | 2023-01-17 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4837.48
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 0.9 | 2023-03-16 | 0.18 | 轻载 | 6046.41 | 宿迁.城头变/2号主变 | 16.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6046.41
泗洪 | 峰陶155线 | 10 | 500 | 0.7 | 2023-03-16 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.88
泗洪 | 梅重1B4线 | 10 | 500 | 0.72 | 2023-03-18 | 0.14 | 轻载 | 6049.53 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 35.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.53
泗洪 | 青泰1B7线 | 10 | 530 | 0.73 | 2023-03-21 | 0.14 | 轻载 | 6413.08 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 24.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6413.08
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 0.35 | 2023-01-10 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6055.94
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 0.36 | 2023-03-24 | 0.07 | 轻载 | 6055.76 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 35.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6055.76
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 0.28 | 2023-02-06 | 0.06 | 轻载 | 5353.96 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5353.96
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 0.24 | 2023-03-04 | 0.05 | 轻载 | 6057.84 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 7.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6057.84
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 0.1 | 2023-03-09 | 0.02 | 轻载 | 5357.08 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.08
泗洪 | 湖岗163线 | 10 | 442 | 0.06 | 2023-03-16 | 0.01 | 轻载 | 5357.77 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 115.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.77
泗洪 | 北杭151线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 北沙141线 | 10 | 465 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
泗洪 | 北裕153线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 12.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 96.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.界集变/2号主变 | 35.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 金阳194线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 8.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 波司登243线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.31 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2023-01-17 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 50.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124