## Sheet1
沭阳公司配网线路2023年二季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
沭阳 | 安钱122线 | 10 | 530 | 67.17 | 2023-06-28 | 12.67 | 轻载 | 5262.34 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5262.34
沭阳 | 白洋122线 | 10 | 530 | 1.76 | 2023-06-10 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6395.24
沭阳 | 板盟1CH线 | 10 | 530 | 248.38 | 2023-05-11 | 46.86 | 轻载 | 2123.78 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2123.78
沭阳 | 邦源Ⅰ9X1线 | 10 | 530 | 129.2 | 2023-06-29 | 24.38 | 轻载 | 4187.98 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4187.98
沭阳 | 邦源Ⅱ9X2线 | 10 | 530 | 113.03 | 2023-06-30 | 21.33 | 轻载 | 4468.04 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4468.04
沭阳 | 北控951线 | 10 | 530 | 19.21 | 2023-06-24 | 3.62 | 轻载 | 6093 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6093
沭阳 | 博实913线 | 10 | 530 | 336.55 | 2023-06-08 | 63.5 | 中载 | 596.67 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅰ母线 | 596.67
沭阳 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 10 | 530 | 605.1 | 2023-04-22 | 114.17 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 10 | 530 | 449.16 | 2023-05-26 | 84.75 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 蔡庄1C8线 | 10 | 530 | 139.31 | 2023-04-10 | 26.28 | 轻载 | 4012.87 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4012.87
沭阳 | 柴碧1DM线 | 10 | 530 | 45.7 | 2023-06-28 | 8.62 | 轻载 | 5634.2 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5634.2
沭阳 | 柴达1DN线 | 10 | 530 | 293.5 | 2023-06-28 | 55.38 | 中载 | 1342.3 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1342.3
沭阳 | 柴景1DE线 | 10 | 530 | 274.57 | 2023-06-19 | 51.81 | 中载 | 1670.17 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 17.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1670.17
沭阳 | 柴学1DK线 | 10 | 530 | 20.74 | 2023-05-13 | 3.91 | 轻载 | 6066.5 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6066.5
沭阳 | 柴沂151线 | 10 | 530 | 216 | 2023-06-27 | 40.75 | 轻载 | 2684.6 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2684.6
沭阳 | 柴育1DD线 | 10 | 530 | 202.5 | 2023-06-23 | 38.21 | 轻载 | 2918.42 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 17.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2918.42
沭阳 | 柴院1DL线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 17.83 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6419.66
沭阳 | 产业923线 | 10 | 530 | 12.3 | 2023-06-29 | 2.32 | 轻载 | 6212.68 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6212.68
沭阳 | 长安924线 | 10 | 530 | 50.62 | 2023-06-28 | 9.55 | 轻载 | 5548.98 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5548.98
沭阳 | 长工158线 | 10 | 530 | 161.51 | 2023-06-15 | 30.47 | 轻载 | 3628.37 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3628.37
沭阳 | 长海154线 | 10 | 530 | 183.66 | 2023-06-28 | 34.65 | 轻载 | 3244.73 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3244.73
沭阳 | 长河153线 | 10 | 530 | 130.87 | 2023-06-28 | 24.69 | 轻载 | 4159.05 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4159.05
沭阳 | 长尚16B线 | 10 | 530 | 66.86 | 2023-06-28 | 12.62 | 轻载 | 5267.7 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5267.7
沭阳 | 长探122线 | 10 | 530 | 115.68 | 2023-06-30 | 21.83 | 轻载 | 4422.14 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4422.14
沭阳 | 长庄161线 | 10 | 530 | 121.49 | 2023-06-28 | 22.92 | 轻载 | 4321.51 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4321.51
沭阳 | 厂顺121线 | 10 | 600 | 601.49 | 2023-04-04 | 100.25 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 厂西123线 | 10 | 530 | 156.61 | 2023-04-30 | 29.55 | 轻载 | 3713.23 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3713.23
沭阳 | 车辆1D7线 | 10 | 530 | 170.86 | 2023-06-28 | 32.24 | 轻载 | 3466.42 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3466.42
沭阳 | 车站921线 | 10 | 530 | 18.13 | 2023-06-07 | 3.42 | 轻载 | 6111.71 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6111.71
沭阳 | 崇所131线 | 10 | 530 | 8.95 | 2023-04-15 | 1.69 | 轻载 | 6270.71 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10kVⅢ段母线 | 6270.71
沭阳 | 创维134线 | 10 | 530 | 184.39 | 2023-05-02 | 34.79 | 轻载 | 3232.09 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3232.09
沭阳 | 创业1D5线 | 10 | 530 | 178.24 | 2023-06-28 | 33.63 | 轻载 | 3338.6 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3338.6
沭阳 | 慈傲Ⅰ925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈傲Ⅱ926线 | 10 | 530 | 135.23 | 2023-04-03 | 25.52 | 轻载 | 4083.54 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 4083.54
沭阳 | 慈电914线 | 10 | 530 | 111.48 | 2023-06-28 | 21.03 | 轻载 | 4494.89 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅰ母线 | 4494.89
沭阳 | 慈东936线 | 10 | 530 | 361.02 | 2023-06-13 | 68.12 | 中载 | 172.85 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅲ母线 | 172.85
沭阳 | 慈丰924线 | 10 | 530 | 121.18 | 2023-06-29 | 22.86 | 轻载 | 4326.88 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 4326.88
沭阳 | 慈福962线 | 10 | 530 | 5.53 | 2023-05-17 | 1.04 | 轻载 | 6329.94 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6329.94
沭阳 | 慈富941线 | 10 | 530 | 180.92 | 2023-06-13 | 34.14 | 轻载 | 3292.19 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅳ母线 | 3292.19
沭阳 | 慈工935线 | 10 | 530 | 257.97 | 2023-06-27 | 48.67 | 轻载 | 1957.68 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅲ母线 | 1957.68
沭阳 | 慈海961线 | 10 | 530 | 173.18 | 2023-06-13 | 32.68 | 轻载 | 3426.24 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3426.24
沭阳 | 慈鸿932线 | 10 | 530 | 156.59 | 2023-05-04 | 29.55 | 轻载 | 3713.58 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅲ母线 | 3713.58
沭阳 | 慈慧Ⅰ964线 | 10 | 530 | 128.3 | 2023-05-19 | 24.21 | 轻载 | 4203.56 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4203.56
沭阳 | 慈慧Ⅱ965线 | 10 | 530 | 183.77 | 2023-06-30 | 34.67 | 轻载 | 3242.82 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3242.82
沭阳 | 慈俊946线 | 10 | 530 | 233.15 | 2023-06-20 | 43.99 | 轻载 | 2387.56 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅳ母线 | 2387.56
沭阳 | 慈凌923线 | 10 | 530 | 96.4 | 2023-04-12 | 18.19 | 轻载 | 4756.07 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 4756.07
沭阳 | 慈宁931线 | 10 | 530 | 249.88 | 2023-06-28 | 47.15 | 轻载 | 2097.8 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅲ母线 | 2097.8
沭阳 | 慈瑞Ⅰ933线 | 10 | 530 | 175.95 | 2023-06-23 | 33.2 | 轻载 | 3378.27 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅲ母线 | 3378.27
沭阳 | 慈瑞Ⅱ934线 | 10 | 530 | 29.36 | 2023-05-18 | 5.54 | 轻载 | 5917.2 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅲ母线 | 5917.2
沭阳 | 慈溪167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 慈欣915线 | 10 | 530 | 209.45 | 2023-06-05 | 39.52 | 轻载 | 2798.05 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅰ母线 | 2798.05
沭阳 | 慈讯916线 | 10 | 530 | 248.75 | 2023-04-04 | 46.93 | 轻载 | 2117.37 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅰ母线 | 2117.37
沭阳 | 慈杨945线 | 10 | 530 | 273.65 | 2023-06-23 | 51.63 | 中载 | 1686.1 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅳ母线 | 1686.1
沭阳 | 慈沂944线 | 10 | 530 | 45.83 | 2023-06-17 | 8.65 | 轻载 | 5631.94 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅳ母线 | 5631.94
沭阳 | 大房1C7线 | 10 | 530 | 132.37 | 2023-06-28 | 24.98 | 轻载 | 4133.07 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4133.07
沭阳 | 电缆182线 | 10 | 530 | 87.1 | 2023-06-24 | 16.43 | 轻载 | 4917.15 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4917.15
沭阳 | 店仓926线 | 10 | 530 | 34.2 | 2023-06-28 | 6.45 | 轻载 | 5833.38 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5833.38
沭阳 | 店东196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店葛924线 | 10 | 530 | 94.2 | 2023-06-23 | 17.77 | 轻载 | 4794.18 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4794.18
沭阳 | 店工923线 | 10 | 530 | 139.8 | 2023-04-23 | 26.38 | 轻载 | 4004.38 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4004.38
沭阳 | 店纪914线 | 10 | 530 | 70.2 | 2023-05-25 | 13.25 | 轻载 | 5209.86 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5209.86
沭阳 | 店街915线 | 10 | 530 | 140.4 | 2023-06-28 | 26.49 | 轻载 | 3993.99 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3993.99
沭阳 | 店沈913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店西922线 | 10 | 530 | 67.8 | 2023-06-28 | 12.79 | 轻载 | 5251.42 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5251.42
沭阳 | 店赵912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 丁东131线 | 10 | 530 | 78.41 | 2023-06-28 | 14.79 | 轻载 | 5067.66 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅲ母线 | 5067.66
沭阳 | 丁工159线 | 10 | 530 | 153.81 | 2023-06-28 | 29.02 | 轻载 | 3761.73 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3761.73
沭阳 | 丁集158线 | 10 | 530 | 145.72 | 2023-06-28 | 27.49 | 轻载 | 3901.85 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3901.85
沭阳 | 丁庙1B5线 | 10 | 530 | 333.9 | 2023-04-13 | 63 | 中载 | 642.57 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅲ母线 | 642.57
沭阳 | 丁南114线 | 10 | 530 | 176.53 | 2023-06-04 | 33.31 | 轻载 | 3368.22 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3368.22
沭阳 | 丁王123线 | 10 | 530 | 420.29 | 2023-04-08 | 79.3 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 丁园122线 | 10 | 530 | 238.3 | 2023-06-28 | 44.96 | 轻载 | 2298.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2298.36
沭阳 | 东钱129线 | 10 | 530 | 82.3 | 2023-05-07 | 15.53 | 轻载 | 5000.28 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5000.28
沭阳 | 东兴165线 | 10 | 530 | 232.58 | 2023-06-28 | 43.88 | 轻载 | 2397.43 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2397.43
沭阳 | 动力1DA线 | 10 | 530 | 142.73 | 2023-06-16 | 26.93 | 轻载 | 3953.64 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3953.64
沭阳 | 法院916线 | 10 | 530 | 314.29 | 2023-06-28 | 59.3 | 中载 | 982.22 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 982.22
沭阳 | 枫林922线 | 10 | 530 | 281.59 | 2023-06-28 | 53.13 | 中载 | 1548.58 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1548.58
沭阳 | 冯徐1B3线 | 10 | 530 | 103.55 | 2023-06-28 | 19.54 | 轻载 | 4632.23 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅲ母线 | 4632.23
沭阳 | 服装147线 | 10 | 530 | 208.12 | 2023-06-28 | 39.27 | 轻载 | 2821.08 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 18.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2821.08
沭阳 | 福林198线 | 10 | 530 | 524.9 | 2023-05-23 | 99.04 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 福能Ⅰ13V1线 | 10 | 530 | 177.44 | 2023-06-12 | 33.48 | 轻载 | 3352.46 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3352.46
沭阳 | 福能Ⅱ13V2线 | 10 | 530 | 191.95 | 2023-05-19 | 36.22 | 轻载 | 3101.15 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3101.15
沭阳 | 福盛122线 | 10 | 530 | 143.67 | 2023-06-29 | 27.11 | 轻载 | 3937.36 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3937.36
沭阳 | 福余155线 | 10 | 530 | 280.99 | 2023-06-04 | 53.02 | 中载 | 1558.97 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1558.97
沭阳 | 复兴145线 | 10 | 530 | 372.83 | 2023-06-28 | 70.35 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 18.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 富阳168线 | 10 | 530 | 126.02 | 2023-04-07 | 23.78 | 轻载 | 4243.05 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4243.05
沭阳 | 高荡1H3线 | 10 | 530 | 136.06 | 2023-06-28 | 25.67 | 轻载 | 4069.16 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4069.16
沭阳 | 高工138线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 高河9H5线 | 10 | 530 | 206.06 | 2023-04-22 | 38.88 | 轻载 | 2856.76 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2856.76
沭阳 | 高淮132线 | 10 | 530 | 462.31 | 2023-05-23 | 87.23 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 高街1H2线 | 10 | 530 | 176.14 | 2023-06-28 | 33.23 | 轻载 | 3374.98 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3374.98
沭阳 | 高莲134线 | 10 | 530 | 48.16 | 2023-04-15 | 9.09 | 轻载 | 5591.59 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5591.59
沭阳 | 高马136线 | 10 | 530 | 88.52 | 2023-06-16 | 16.7 | 轻载 | 4892.55 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4892.55
沭阳 | 高邱9H7线 | 10 | 530 | 62.43 | 2023-06-19 | 11.78 | 轻载 | 5344.43 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5344.43
沭阳 | 高区133线 | 10 | 530 | 268.6 | 2023-04-28 | 50.68 | 中载 | 1773.57 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1773.57
沭阳 | 高夏1H4线 | 10 | 480 | 479.89 | 2023-04-15 | 99.98 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 耿大126线 | 10 | 530 | 27.6 | 2023-06-22 | 5.21 | 轻载 | 5947.69 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5947.69
沭阳 | 耿岗112线 | 10 | 530 | 96.6 | 2023-04-17 | 18.23 | 轻载 | 4752.61 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4752.61
沭阳 | 耿河121线 | 10 | 530 | 39 | 2023-06-28 | 7.36 | 轻载 | 5750.24 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5750.24
沭阳 | 耿淮1N24线 | 10 | 530 | 49.8 | 2023-06-21 | 9.4 | 轻载 | 5563.18 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5563.18
沭阳 | 耿梁125线 | 10 | 530 | 134.4 | 2023-04-02 | 25.36 | 轻载 | 4097.91 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4097.91
沭阳 | 耿闽136线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 89.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 耿区146线 | 10 | 530 | 14.4 | 2023-05-15 | 2.72 | 轻载 | 6176.31 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 89.77 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6176.31
沭阳 | 耿同122线 | 10 | 530 | 123.6 | 2023-04-02 | 23.32 | 轻载 | 4284.97 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4284.97
沭阳 | 耿王115线 | 10 | 530 | 63.6 | 2023-06-23 | 12 | 轻载 | 5324.17 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5324.17
沭阳 | 耿圩175线 | 10 | 530 | 109.15 | 2023-04-02 | 20.59 | 轻载 | 4535.24 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 42.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4535.24
沭阳 | 耿西174线 | 10 | 530 | 105.66 | 2023-06-23 | 19.94 | 轻载 | 4595.69 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 5.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4595.69
沭阳 | 耿阳172线 | 10 | 530 | 1.33 | 2023-06-28 | 0.25 | 轻载 | 6402.68 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 5.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5580
沭阳 | 耿沂116线 | 10 | 530 | 54.6 | 2023-06-22 | 10.3 | 轻载 | 5480.05 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5480.05
沭阳 | 耿闸1N23线 | 10 | 530 | 73.8 | 2023-06-28 | 13.92 | 轻载 | 5147.5 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5147.5
沭阳 | 工钱119线 | 10 | 530 | 114.2 | 2023-05-11 | 21.55 | 轻载 | 4447.78 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 36.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4447.78
沭阳 | 公寓9X5线 | 10 | 530 | 49.39 | 2023-06-28 | 9.32 | 轻载 | 5570.29 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5570.29
沭阳 | 供电146线 | 10 | 530 | 48.34 | 2023-06-28 | 9.12 | 轻载 | 5588.47 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 18.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5588.47
沭阳 | 官墩162线 | 10 | 530 | 106.43 | 2023-06-28 | 20.08 | 轻载 | 4582.35 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 4582.35
沭阳 | 官工115线 | 10 | 530 | 57.73 | 2023-04-15 | 10.89 | 轻载 | 5425.84 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5425.84
沭阳 | 官南125线 | 10 | 530 | 132.05 | 2023-06-01 | 24.92 | 轻载 | 4138.61 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4138.61
沭阳 | 官西163线 | 10 | 530 | 126.32 | 2023-05-19 | 23.83 | 轻载 | 4237.86 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 4237.86
沭阳 | 海宁156线 | 10 | 530 | 109.27 | 2023-06-28 | 20.62 | 轻载 | 4533.16 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4533.16
沭阳 | 韩工144线 | 10 | 530 | 77.38 | 2023-05-12 | 14.6 | 轻载 | 5085.5 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 20.88 | 10千伏Ⅳ母线 | 5085.5
沭阳 | 韩花126线 | 10 | 530 | 140.37 | 2023-06-17 | 26.48 | 轻载 | 3994.51 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3994.51
沭阳 | 韩桔134线 | 10 | 530 | 39.09 | 2023-06-16 | 7.38 | 轻载 | 5748.68 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ母线 | 5748.68
沭阳 | 韩山132线 | 10 | 530 | 369.27 | 2023-04-07 | 69.67 | 中载 | 29.96 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ母线 | 29.96
沭阳 | 韩顺143线 | 10 | 530 | 147.81 | 2023-06-20 | 27.89 | 轻载 | 3865.65 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 20.88 | 10千伏Ⅳ母线 | 3865.65
沭阳 | 韩圩116线 | 10 | 530 | 102.12 | 2023-06-20 | 19.27 | 轻载 | 4657 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4657
沭阳 | 韩周131线 | 10 | 530 | 143.87 | 2023-06-27 | 27.15 | 轻载 | 3933.89 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ母线 | 3933.89
沭阳 | 韩朱133线 | 10 | 530 | 39.85 | 2023-06-21 | 7.52 | 轻载 | 5735.52 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ母线 | 5735.52
沭阳 | 好景913线 | 10 | 530 | 165.23 | 2023-06-23 | 31.18 | 轻载 | 3563.94 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3563.94
沭阳 | 恒能Ⅰ9B1线 | 10 | 530 | 583.2 | 2023-05-22 | 110.04 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅱ9A3线 | 10 | 530 | 501.72 | 2023-06-29 | 94.66 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 红柳163线 | 10 | 530 | 176.31 | 2023-06-27 | 33.27 | 轻载 | 3372.03 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3372.03
沭阳 | 胡北193线 | 10 | 530 | 103.32 | 2023-06-10 | 19.49 | 轻载 | 4636.22 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4636.22
沭阳 | 胡华192线 | 10 | 530 | 132.23 | 2023-06-29 | 24.95 | 轻载 | 4135.5 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4135.5
沭阳 | 胡集183线 | 10 | 530 | 207.08 | 2023-06-28 | 39.07 | 轻载 | 2839.09 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2839.09
沭阳 | 胡南194线 | 10 | 530 | 115.87 | 2023-06-28 | 21.86 | 轻载 | 4418.85 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4418.85
沭阳 | 胡西181线 | 10 | 530 | 157.63 | 2023-06-28 | 29.74 | 轻载 | 3695.57 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3695.57
沭阳 | 胡新189线 | 10 | 530 | 124.24 | 2023-05-05 | 23.44 | 轻载 | 4273.88 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4273.88
沭阳 | 胡园191线 | 10 | 530 | 98.93 | 2023-06-16 | 18.67 | 轻载 | 4712.25 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4712.25
沭阳 | 湖东1H8线 | 10 | 530 | 40.78 | 2023-06-11 | 7.69 | 轻载 | 5719.41 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5719.41
沭阳 | 湖工1H7线 | 10 | 530 | 183.17 | 2023-05-01 | 34.56 | 轻载 | 3253.22 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3253.22
沭阳 | 湖街1R11线 | 10 | 530 | 84.15 | 2023-06-28 | 15.88 | 轻载 | 4968.24 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4968.24
沭阳 | 湖李1R14线 | 10 | 530 | 358.46 | 2023-06-24 | 67.63 | 中载 | 217.19 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 217.19
沭阳 | 湖木1R25线 | 10 | 530 | 121.22 | 2023-06-17 | 22.87 | 轻载 | 4326.19 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4326.19
沭阳 | 湖区1R13线 | 10 | 530 | 421.7 | 2023-04-19 | 79.57 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 湖杨1R26线 | 10 | 530 | 112.92 | 2023-06-29 | 21.31 | 轻载 | 4469.95 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4469.95
沭阳 | 湖州157线 | 10 | 530 | 348.58 | 2023-05-11 | 65.77 | 中载 | 388.31 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 388.31
沭阳 | 湖朱1R12线 | 10 | 530 | 408.04 | 2023-06-03 | 76.99 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 沪江9Y4线 | 10 | 530 | 276.33 | 2023-05-17 | 52.14 | 中载 | 1639.68 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1639.68
沭阳 | 花碧923线 | 10 | 530 | 36.91 | 2023-06-22 | 6.96 | 轻载 | 5786.44 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5786.44
沭阳 | 花东Ⅰ936线 | 10 | 530 | 174.78 | 2023-06-28 | 32.98 | 轻载 | 3398.53 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅲ母线 | 3398.53
沭阳 | 花东Ⅱ946线 | 10 | 530 | 131.25 | 2023-06-28 | 24.76 | 轻载 | 4152.47 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅳ母线 | 4152.47
沭阳 | 花名915线 | 10 | 530 | 1.53 | 2023-05-23 | 0.29 | 轻载 | 6399.22 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6399.22
沭阳 | 花汽925线 | 10 | 530 | 118.89 | 2023-06-28 | 22.43 | 轻载 | 4366.55 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4366.55
沭阳 | 花青935线 | 10 | 530 | 216.08 | 2023-06-28 | 40.77 | 轻载 | 2683.21 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅲ母线 | 2683.21
沭阳 | 花区931线 | 10 | 530 | 115.47 | 2023-06-28 | 21.79 | 轻载 | 4425.78 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅲ母线 | 4425.78
沭阳 | 花圩912线 | 10 | 530 | 74.91 | 2023-06-28 | 14.13 | 轻载 | 5128.28 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5128.28
沭阳 | 花医913线 | 10 | 530 | 53.71 | 2023-06-28 | 10.13 | 轻载 | 5495.46 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5495.46
沭阳 | 花园Ⅰ953线 | 10 | 530 | 207.13 | 2023-06-28 | 39.08 | 轻载 | 2838.23 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2838.23
沭阳 | 花园Ⅱ954线 | 10 | 530 | 95.01 | 2023-06-28 | 17.93 | 轻载 | 4780.15 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4780.15
沭阳 | 花苑945线 | 10 | 530 | 281.9 | 2023-06-28 | 53.19 | 中载 | 1543.21 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1543.21
沭阳 | 花院916线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 花政924线 | 10 | 530 | 54.06 | 2023-06-28 | 10.2 | 轻载 | 5489.4 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5489.4
沭阳 | 花珠945线 | 10 | 530 | 260.79 | 2023-06-28 | 49.21 | 轻载 | 1908.84 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅳ母线 | 1908.84
沭阳 | 华安1JD线 | 10 | 530 | 174 | 2023-04-13 | 32.83 | 轻载 | 3412.04 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3412.04
沭阳 | 华工165线 | 10 | 530 | 216.95 | 2023-06-28 | 40.93 | 轻载 | 2668.15 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 2668.15
沭阳 | 华经16B线 | 10 | 530 | 271.65 | 2023-04-12 | 51.25 | 中载 | 1720.74 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 1720.74
沭阳 | 华南16E线 | 10 | 530 | 165.43 | 2023-04-30 | 31.21 | 轻载 | 3560.47 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 3560.47
沭阳 | 华农16F线 | 10 | 530 | 137.14 | 2023-06-28 | 25.88 | 轻载 | 4050.46 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 4050.46
沭阳 | 华庭932线 | 10 | 530 | 186.58 | 2023-06-28 | 35.2 | 轻载 | 3194.15 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅲ母线 | 3194.15
沭阳 | 华西169线 | 10 | 530 | 112.02 | 2023-06-28 | 21.14 | 轻载 | 4485.53 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 4485.53
沭阳 | 化工116线 | 10 | 530 | 486.74 | 2023-04-17 | 91.84 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 淮邦1G3线 | 10 | 530 | 39.2 | 2023-06-28 | 7.4 | 轻载 | 5746.78 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5746.78
沭阳 | 淮东162线 | 10 | 530 | 456.68 | 2023-06-28 | 86.17 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 淮纺9Y3线 | 10 | 530 | 194.77 | 2023-06-10 | 36.75 | 轻载 | 3052.3 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3052.3
沭阳 | 淮富9Y6线 | 10 | 530 | 272.64 | 2023-06-28 | 51.44 | 中载 | 1703.6 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1703.6
沭阳 | 淮杭1G1线 | 10 | 530 | 270 | 2023-05-08 | 50.94 | 中载 | 1749.32 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1749.32
沭阳 | 淮洪1G9线 | 10 | 530 | 312.54 | 2023-04-03 | 58.97 | 中载 | 1012.53 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1012.53
沭阳 | 淮卡9Y2线 | 10 | 530 | 13.71 | 2023-04-24 | 2.59 | 轻载 | 6188.26 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6188.26
沭阳 | 淮乐9Y1线 | 10 | 530 | 229.98 | 2023-04-18 | 43.39 | 轻载 | 2442.47 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2442.47
沭阳 | 淮瑞1G2线 | 10 | 530 | 127.15 | 2023-04-17 | 23.99 | 轻载 | 4223.48 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4223.48
沭阳 | 淮桃1G5线 | 10 | 530 | 255.59 | 2023-04-25 | 48.22 | 轻载 | 1998.9 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1998.9
沭阳 | 淮腾1G6线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 淮西176线 | 10 | 530 | 121.75 | 2023-04-02 | 22.97 | 轻载 | 4317.01 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 42.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4317.01
沭阳 | 淮西1G4线 | 10 | 530 | 114.26 | 2023-04-07 | 21.56 | 轻载 | 4446.74 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4446.74
沭阳 | 淮徐161线 | 10 | 530 | 157.15 | 2023-04-25 | 29.65 | 轻载 | 3703.88 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3703.88
沭阳 | 淮医131线 | 10 | 530 | 124.63 | 2023-06-28 | 23.52 | 轻载 | 4267.13 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4267.13
沭阳 | 淮园136线 | 10 | 530 | 258.05 | 2023-04-13 | 48.69 | 轻载 | 1956.29 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1956.29
沭阳 | 淮源9Y5线 | 10 | 530 | 37.62 | 2023-06-28 | 7.1 | 轻载 | 5774.14 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5774.14
沭阳 | 淮针1G7线 | 10 | 530 | 184.39 | 2023-06-08 | 34.79 | 轻载 | 3232.09 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3232.09
沭阳 | 淮织135线 | 10 | 530 | 408.16 | 2023-06-25 | 77.01 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 汇北Ⅰ113线 | 10 | 530 | 38.34 | 2023-06-28 | 7.23 | 轻载 | 5761.67 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5761.67
沭阳 | 汇北Ⅱ123线 | 10 | 530 | 57.37 | 2023-06-28 | 10.82 | 轻载 | 5432.07 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5432.07
沭阳 | 汇林199线 | 10 | 530 | 520.98 | 2023-04-22 | 98.3 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汇南Ⅰ112线 | 10 | 530 | 60.57 | 2023-06-28 | 11.43 | 轻载 | 5376.65 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5376.65
沭阳 | 汇南Ⅱ122线 | 10 | 530 | 78.53 | 2023-06-28 | 14.82 | 轻载 | 5065.58 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5065.58
沭阳 | 集钱912线 | 10 | 530 | 47.29 | 2023-06-28 | 8.92 | 轻载 | 5606.66 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 36.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5606.66
沭阳 | 家园1D6线 | 10 | 530 | 185.27 | 2023-06-28 | 34.96 | 轻载 | 3216.84 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3216.84
沭阳 | 嘉南13H线 | 10 | 530 | 276.73 | 2023-05-05 | 52.21 | 中载 | 1632.76 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1632.76
沭阳 | 建陵143线 | 10 | 530 | 27.07 | 2023-06-28 | 5.11 | 轻载 | 5956.87 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 18.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5956.87
沭阳 | 江南188线 | 10 | 530 | 371.83 | 2023-04-07 | 70.16 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 教育914线 | 10 | 530 | 111.79 | 2023-06-28 | 21.09 | 轻载 | 4489.52 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4489.52
沭阳 | 街道128线 | 10 | 530 | 257.33 | 2023-06-28 | 48.55 | 轻载 | 1968.76 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 44.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1968.76
沭阳 | 街悦171线 | 10 | 530 | 303.98 | 2023-04-01 | 57.35 | 中载 | 1160.79 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 5.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1160.79
沭阳 | 金Ⅰ1G8线 | 10 | 530 | 410.45 | 2023-04-08 | 77.44 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 金Ⅱ123线 | 10 | 530 | 227.99 | 2023-04-05 | 43.02 | 轻载 | 2476.93 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2476.93
沭阳 | 金Ⅲ13N线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 金城944线 | 10 | 530 | 215.73 | 2023-06-28 | 40.7 | 轻载 | 2689.28 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅳ母线 | 2689.28
沭阳 | 金街Ⅰ111线 | 10 | 530 | 59.69 | 2023-06-28 | 11.26 | 轻载 | 5391.89 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5391.89
沭阳 | 金街Ⅱ121线 | 10 | 530 | 62.25 | 2023-06-28 | 11.75 | 轻载 | 5347.55 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5347.55
沭阳 | 京沪1B1线 | 10 | 530 | 399.1 | 2023-06-07 | 75.3 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 经贸1D8线 | 10 | 530 | 235.55 | 2023-06-15 | 44.44 | 轻载 | 2345.99 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2345.99
沭阳 | 晶茂197线 | 10 | 530 | 412.55 | 2023-06-09 | 77.84 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 九度142线 | 10 | 530 | 228.54 | 2023-04-18 | 43.12 | 轻载 | 2467.41 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅳ母线 | 2467.41
沭阳 | 俊朗13Q线 | 10 | 530 | 330.4 | 2023-06-13 | 62.34 | 中载 | 703.19 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 703.19
沭阳 | 科泽963线 | 10 | 530 | 60.69 | 2023-05-09 | 11.45 | 轻载 | 5374.57 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5374.57
沭阳 | 兰天113线 | 10 | 530 | 317.28 | 2023-06-28 | 59.86 | 中载 | 930.43 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 930.43
沭阳 | 蓝寓943线 | 10 | 530 | 98.75 | 2023-06-28 | 18.63 | 轻载 | 4715.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4715.37
沭阳 | 乐Ⅰ951线 | 10 | 530 | 189.53 | 2023-06-28 | 35.76 | 轻载 | 3143.06 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3143.06
沭阳 | 乐Ⅱ952线 | 10 | 530 | 214.58 | 2023-06-23 | 40.49 | 轻载 | 2709.19 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2709.19
沭阳 | 李东915线 | 10 | 530 | 71.02 | 2023-06-23 | 13.4 | 轻载 | 5195.65 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5195.65
沭阳 | 李高924线 | 10 | 530 | 171.21 | 2023-04-20 | 32.3 | 轻载 | 3460.36 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3460.36
沭阳 | 李恒127线 | 10 | 530 | 51.82 | 2023-06-23 | 9.78 | 轻载 | 5528.2 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 44.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5528.2
沭阳 | 李江146线 | 10 | 530 | 62.87 | 2023-06-16 | 11.86 | 轻载 | 5336.81 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅳ母线 | 5336.81
沭阳 | 李街911线 | 10 | 530 | 221.84 | 2023-06-30 | 41.86 | 轻载 | 2583.45 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2583.45
沭阳 | 李南145线 | 10 | 530 | 87.73 | 2023-06-28 | 16.55 | 轻载 | 4906.24 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅳ母线 | 4906.24
沭阳 | 李园928线 | 10 | 530 | 125.51 | 2023-04-10 | 23.68 | 轻载 | 4251.89 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4251.89
沭阳 | 连泰Ⅰ9X3线 | 10 | 530 | 171.03 | 2023-06-30 | 32.27 | 轻载 | 3463.48 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3463.48
沭阳 | 连泰Ⅱ9X4线 | 10 | 530 | 111.8 | 2023-06-09 | 21.09 | 轻载 | 4489.34 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4489.34
沭阳 | 联航132线 | 10 | 530 | 311.16 | 2023-04-08 | 58.71 | 中载 | 1036.43 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1036.43
沭阳 | 临安934线 | 10 | 530 | 258.61 | 2023-06-28 | 48.79 | 轻载 | 1946.59 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅲ母线 | 1946.59
沭阳 | 刘集134线 | 10 | 530 | 174.22 | 2023-06-28 | 32.87 | 轻载 | 3408.23 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅲ母线 | 3408.23
沭阳 | 刘江111线 | 10 | 530 | 500.9 | 2023-05-18 | 94.51 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 刘街112线 | 10 | 530 | 84.66 | 2023-06-23 | 15.97 | 轻载 | 4959.41 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4959.41
沭阳 | 刘兴132线 | 10 | 530 | 107.59 | 2023-06-16 | 20.3 | 轻载 | 4562.26 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅲ母线 | 4562.26
沭阳 | 柳青15B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙东111线 | 10 | 530 | 296.5 | 2023-04-10 | 55.94 | 中载 | 1290.34 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1290.34
沭阳 | 龙工114线 | 10 | 530 | 68.21 | 2023-04-07 | 12.87 | 轻载 | 5244.32 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5244.32
沭阳 | 龙河1A6线 | 10 | 530 | 219.7 | 2023-05-25 | 41.45 | 轻载 | 2620.52 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2620.52
沭阳 | 龙红126线 | 10 | 530 | 134.19 | 2023-06-28 | 25.32 | 轻载 | 4101.55 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4101.55
沭阳 | 龙嘉1A5线 | 10 | 530 | 100.38 | 2023-06-13 | 18.94 | 轻载 | 4687.14 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4687.14
沭阳 | 龙街112线 | 10 | 530 | 190.46 | 2023-06-28 | 35.94 | 轻载 | 3126.95 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3126.95
沭阳 | 龙联16A线 | 10 | 530 | 161.9 | 2023-06-29 | 30.55 | 轻载 | 3621.61 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 3621.61
沭阳 | 龙庙161线 | 10 | 530 | 127.81 | 2023-06-28 | 24.12 | 轻载 | 4212.05 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 4212.05
沭阳 | 龙前123线 | 10 | 530 | 291.6 | 2023-04-25 | 55.02 | 中载 | 1375.21 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1375.21
沭阳 | 龙沭925线 | 10 | 530 | 14.4 | 2023-06-27 | 2.72 | 轻载 | 6176.31 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6176.31
沭阳 | 龙塘931线 | 10 | 530 | 4.2 | 2023-04-15 | 0.79 | 轻载 | 6352.98 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6352.98
沭阳 | 龙厅113线 | 10 | 530 | 107.4 | 2023-06-12 | 20.26 | 轻载 | 4565.55 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4565.55
沭阳 | 龙湾116线 | 10 | 530 | 166.83 | 2023-04-02 | 31.48 | 轻载 | 3536.22 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3536.22
沭阳 | 龙西1C9线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙赵122线 | 10 | 530 | 173.82 | 2023-06-05 | 32.8 | 轻载 | 3415.16 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3415.16
沭阳 | 龙镇121线 | 10 | 530 | 132.7 | 2023-06-26 | 25.04 | 轻载 | 4127.36 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4127.36
沭阳 | 龙专124线 | 10 | 530 | 308.61 | 2023-04-28 | 58.23 | 中载 | 1080.59 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 37.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1080.59
沭阳 | 陇北154线 | 10 | 530 | 164.3 | 2023-06-16 | 31 | 轻载 | 3580.04 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3580.04
沭阳 | 陇灯116线 | 10 | 530 | 134.99 | 2023-06-17 | 25.47 | 轻载 | 4087.69 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4087.69
沭阳 | 陇花156线 | 10 | 530 | 10.9 | 2023-06-24 | 2.06 | 轻载 | 6236.93 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6236.93
沭阳 | 陇华143线 | 10 | 530 | 164.2 | 2023-06-28 | 30.98 | 轻载 | 3581.78 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅳ母线 | 3581.78
沭阳 | 陇南157线 | 10 | 530 | 131.02 | 2023-06-20 | 24.72 | 轻载 | 4156.45 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4156.45
沭阳 | 陇桥135线 | 10 | 530 | 22.68 | 2023-06-23 | 4.28 | 轻载 | 6032.9 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅲ母线 | 6032.9
沭阳 | 陇西121线 | 10 | 530 | 1.06 | 2023-05-28 | 0.2 | 轻载 | 6407.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.36
沭阳 | 陇新153线 | 10 | 530 | 43.36 | 2023-05-31 | 8.18 | 轻载 | 5674.72 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 14.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5674.72
沭阳 | 陇徐115线 | 10 | 530 | 152.77 | 2023-06-03 | 28.82 | 轻载 | 3779.74 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3779.74
沭阳 | 陇周133线 | 10 | 530 | 130.97 | 2023-06-18 | 24.71 | 轻载 | 4157.32 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅲ母线 | 4157.32
沭阳 | 绿美173线 | 10 | 530 | 125.1 | 2023-06-09 | 23.6 | 轻载 | 4258.99 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 5.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4258.99
沭阳 | 绿意112线 | 10 | 530 | 51.33 | 2023-06-28 | 9.68 | 轻载 | 5536.68 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5536.68
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 530 | 102.2 | 2023-06-23 | 19.28 | 轻载 | 4655.62 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4655.62
沭阳 | 马棚129线 | 10 | 530 | 157.65 | 2023-06-28 | 29.75 | 轻载 | 3695.22 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 44.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3695.22
沭阳 | 马王120线 | 10 | 530 | 125.26 | 2023-05-20 | 23.63 | 轻载 | 4256.22 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 44.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4256.22
沭阳 | 茆东132线 | 10 | 530 | 52.2 | 2023-06-27 | 9.85 | 轻载 | 5521.62 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5521.62
沭阳 | 茆和131线 | 10 | 530 | 62.76 | 2023-04-15 | 11.84 | 轻载 | 5338.72 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5338.72
沭阳 | 茆街135线 | 10 | 530 | 207.12 | 2023-06-28 | 39.08 | 轻载 | 2838.4 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2838.4
沭阳 | 茆南134线 | 10 | 530 | 27.36 | 2023-06-16 | 5.16 | 轻载 | 5951.84 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5951.84
沭阳 | 茆青136线 | 10 | 530 | 99 | 2023-06-23 | 18.68 | 轻载 | 4711.04 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4711.04
沭阳 | 茆区142线 | 10 | 530 | 48.96 | 2023-05-13 | 9.24 | 轻载 | 5577.73 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5577.73
沭阳 | 茆湾133线 | 10 | 530 | 33.6 | 2023-06-28 | 6.34 | 轻载 | 5843.77 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5843.77
沭阳 | 茆园141线 | 10 | 530 | 142.2 | 2023-06-29 | 26.83 | 轻载 | 3962.82 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3962.82
沭阳 | 茆张934线 | 10 | 530 | 265.92 | 2023-04-15 | 50.17 | 中载 | 1819.99 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1819.99
沭阳 | 茂盛121线 | 10 | 530 | 340.66 | 2023-04-03 | 64.28 | 中载 | 525.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 525.49
沭阳 | 美好1D1线 | 10 | 530 | 280.19 | 2023-06-28 | 52.87 | 中载 | 1572.83 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1572.83
沭阳 | 面料133线 | 10 | 530 | 345.41 | 2023-06-28 | 65.17 | 中载 | 443.22 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 443.22
沭阳 | 庙北113线 | 10 | 530 | 158.84 | 2023-06-28 | 29.97 | 轻载 | 3674.61 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 23.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3674.61
沭阳 | 庙头114线 | 10 | 530 | 244.26 | 2023-06-23 | 46.09 | 轻载 | 2195.14 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 23.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2195.14
沭阳 | 庙西118线 | 10 | 530 | 250.07 | 2023-06-28 | 47.18 | 轻载 | 2094.51 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2094.51
沭阳 | 名园1DB线 | 10 | 530 | 229.92 | 2023-06-27 | 43.38 | 轻载 | 2443.51 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2443.51
沭阳 | 明珠16A线 | 10 | 530 | 256.57 | 2023-06-28 | 48.41 | 轻载 | 1981.93 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1981.93
沭阳 | 明庄1A4线 | 10 | 530 | 107.94 | 2023-06-28 | 20.37 | 轻载 | 4556.2 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4556.2
沭阳 | 南安953线 | 10 | 530 | 193.11 | 2023-06-15 | 36.44 | 轻载 | 3081.05 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3081.05
沭阳 | 南岸926线 | 10 | 530 | 46.4 | 2023-06-28 | 8.75 | 轻载 | 5622.07 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5622.07
沭阳 | 南工936线 | 10 | 530 | 154.33 | 2023-04-10 | 29.12 | 轻载 | 3752.72 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3752.72
沭阳 | 南海912线 | 10 | 530 | 43.24 | 2023-06-28 | 8.16 | 轻载 | 5676.8 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5676.8
沭阳 | 南临952线 | 10 | 530 | 92.31 | 2023-06-28 | 17.42 | 轻载 | 4826.91 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4826.91
沭阳 | 南贸932线 | 10 | 530 | 325.89 | 2023-06-28 | 61.49 | 中载 | 781.31 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 781.31
沭阳 | 南润946线 | 10 | 530 | 222.71 | 2023-06-28 | 42.02 | 轻载 | 2568.38 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2568.38
沭阳 | 南商931线 | 10 | 530 | 196.17 | 2023-06-21 | 37.01 | 轻载 | 3028.06 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3028.06
沭阳 | 南上911线 | 10 | 530 | 118.47 | 2023-06-28 | 22.35 | 轻载 | 4373.82 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4373.82
沭阳 | 南深937线 | 10 | 530 | 284.05 | 2023-06-28 | 53.59 | 中载 | 1505.97 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1505.97
沭阳 | 南通114线 | 10 | 530 | 226.05 | 2023-06-28 | 42.65 | 轻载 | 2510.53 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2510.53
沭阳 | 南医942线 | 10 | 530 | 60.29 | 2023-06-28 | 11.38 | 轻载 | 5381.5 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5381.5
沭阳 | 南雨956线 | 10 | 530 | 29.6 | 2023-06-28 | 5.58 | 轻载 | 5913.05 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5913.05
沭阳 | 南苑915线 | 10 | 530 | 181.75 | 2023-06-28 | 34.29 | 轻载 | 3277.81 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3277.81
沭阳 | 南悦177线 | 10 | 530 | 138.19 | 2023-06-28 | 26.07 | 轻载 | 4032.27 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 42.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4032.27
沭阳 | 南站1D4线 | 10 | 530 | 43.24 | 2023-06-28 | 8.16 | 轻载 | 5676.8 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5676.8
沭阳 | 南圳944线 | 10 | 530 | 139.49 | 2023-06-28 | 26.32 | 轻载 | 4009.75 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4009.75
沭阳 | 宁和13A线 | 10 | 530 | 168.05 | 2023-06-28 | 31.71 | 轻载 | 3515.09 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3515.09
沭阳 | 农场941线 | 10 | 530 | 248.92 | 2023-04-19 | 46.97 | 轻载 | 2114.43 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 22.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2114.43
沭阳 | 农工167线 | 10 | 530 | 205.87 | 2023-05-10 | 38.84 | 轻载 | 2860.05 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 2860.05
沭阳 | 农区16D线 | 10 | 530 | 188.83 | 2023-04-28 | 35.63 | 轻载 | 3155.18 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 3155.18
沭阳 | 农园16C线 | 10 | 530 | 254.59 | 2023-04-02 | 48.04 | 轻载 | 2016.22 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 2016.22
沭阳 | 帕Ⅰ1FC线 | 10 | 530 | 102.66 | 2023-06-28 | 19.37 | 轻载 | 4647.65 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4647.65
沭阳 | 帕Ⅱ1FL线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-06-30 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
沭阳 | 培训1DF线 | 10 | 530 | 86.84 | 2023-06-28 | 16.38 | 轻载 | 4921.65 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 17.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4921.65
沭阳 | 七东1J5线 | 10 | 530 | 30.6 | 2023-04-19 | 5.77 | 轻载 | 5895.73 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5895.73
沭阳 | 七工1JA线 | 10 | 530 | 283.2 | 2023-04-07 | 53.43 | 中载 | 1520.7 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1520.7
沭阳 | 七河1JE线 | 10 | 530 | 288 | 2023-06-09 | 54.34 | 中载 | 1437.56 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1437.56
沭阳 | 七街1J2线 | 10 | 530 | 238.2 | 2023-06-28 | 44.94 | 轻载 | 2300.1 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2300.1
沭阳 | 七西1J3线 | 10 | 530 | 487.2 | 2023-06-07 | 91.92 | 重载 | 0 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 七雄1J4线 | 10 | 530 | 100.8 | 2023-04-27 | 19.02 | 轻载 | 4679.86 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4679.86
沭阳 | 汽配1DC线 | 10 | 530 | 127.97 | 2023-05-17 | 24.15 | 轻载 | 4209.28 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 17.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4209.28
沭阳 | 前巷111线 | 10 | 530 | 55.02 | 2023-06-28 | 10.38 | 轻载 | 5472.77 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5472.77
沭阳 | 钱安195线 | 10 | 530 | 45.32 | 2023-05-17 | 8.55 | 轻载 | 5640.78 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5640.78
沭阳 | 钱东9D1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 钱集184线 | 10 | 530 | 16.98 | 2023-06-28 | 3.2 | 轻载 | 6131.63 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6131.63
沭阳 | 钱泰178线 | 10 | 530 | 113.93 | 2023-04-08 | 21.5 | 轻载 | 4452.45 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4452.45
沭阳 | 钱塘179线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 36.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 蔷奥135线 | 10 | 530 | 179.84 | 2023-06-28 | 33.93 | 轻载 | 3310.89 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3310.89
沭阳 | 蔷碧Ⅰ114线 | 10 | 530 | 37.77 | 2023-06-28 | 7.13 | 轻载 | 5771.54 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5771.54
沭阳 | 蔷碧Ⅱ124线 | 10 | 530 | 34.49 | 2023-06-28 | 6.51 | 轻载 | 5828.35 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5828.35
沭阳 | 蔷楚131线 | 10 | 530 | 17.59 | 2023-06-28 | 3.32 | 轻载 | 6121.06 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6121.06
沭阳 | 蔷邸115线 | 10 | 530 | 120.12 | 2023-05-22 | 22.66 | 轻载 | 4345.24 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4345.24
沭阳 | 蔷海133线 | 10 | 530 | 80.95 | 2023-06-15 | 15.27 | 轻载 | 5023.67 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5023.67
沭阳 | 蔷虹132线 | 10 | 530 | 120.12 | 2023-05-29 | 22.66 | 轻载 | 4345.24 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4345.24
沭阳 | 蔷明126线 | 10 | 530 | 6.51 | 2023-04-19 | 1.23 | 轻载 | 6312.97 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6312.97
沭阳 | 蔷体118线 | 10 | 530 | 102.48 | 2023-06-16 | 19.34 | 轻载 | 4650.77 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4650.77
沭阳 | 蔷薇9H8线 | 10 | 530 | 9.67 | 2023-06-28 | 1.82 | 轻载 | 6258.24 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6258.24
沭阳 | 蔷西119线 | 10 | 530 | 165.65 | 2023-06-28 | 31.25 | 轻载 | 3556.66 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3556.66
沭阳 | 蔷项125线 | 10 | 530 | 234.92 | 2023-06-28 | 44.32 | 轻载 | 2356.91 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2356.91
沭阳 | 蔷训134线 | 10 | 530 | 255.56 | 2023-05-09 | 48.22 | 轻载 | 1999.42 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1999.42
沭阳 | 蔷雅911线 | 10 | 530 | 120.17 | 2023-05-29 | 22.67 | 轻载 | 4344.38 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4344.38
沭阳 | 蔷意117线 | 10 | 530 | 14.64 | 2023-06-28 | 2.76 | 轻载 | 6172.16 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6172.16
沭阳 | 蔷站136线 | 10 | 530 | 19.6 | 2023-06-20 | 3.7 | 轻载 | 6086.25 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 31.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6086.25
沭阳 | 蔷状116线 | 10 | 530 | 8.17 | 2023-06-28 | 1.54 | 轻载 | 6284.22 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 35.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6284.22
沭阳 | 青场1H6线 | 10 | 530 | 148.25 | 2023-05-19 | 27.97 | 轻载 | 3858.03 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3858.03
沭阳 | 青高1R16线 | 10 | 530 | 161.18 | 2023-05-20 | 30.41 | 轻载 | 3634.08 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3634.08
沭阳 | 青工942线 | 10 | 530 | 292.25 | 2023-04-27 | 55.14 | 中载 | 1363.95 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 22.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1363.95
沭阳 | 青湖912线 | 10 | 530 | 140.27 | 2023-06-23 | 26.47 | 轻载 | 3996.24 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3996.24
沭阳 | 青街116线 | 10 | 530 | 164.08 | 2023-06-23 | 30.96 | 轻载 | 3583.85 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3583.85
沭阳 | 青利121线 | 10 | 530 | 81.64 | 2023-05-14 | 15.4 | 轻载 | 5011.72 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5011.72
沭阳 | 青马122线 | 10 | 530 | 160.36 | 2023-05-25 | 30.26 | 轻载 | 3648.28 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3648.28
沭阳 | 青农1H5线 | 10 | 530 | 326.96 | 2023-04-27 | 61.69 | 中载 | 762.77 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 762.77
沭阳 | 青戚1R15线 | 10 | 530 | 162.77 | 2023-04-19 | 30.71 | 轻载 | 3606.54 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3606.54
沭阳 | 青顷124线 | 10 | 530 | 18.61 | 2023-05-21 | 3.51 | 轻载 | 6103.39 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6103.39
沭阳 | 青区127线 | 10 | 530 | 200.96 | 2023-04-27 | 37.92 | 轻载 | 2945.09 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2945.09
沭阳 | 青荣126线 | 10 | 530 | 113.23 | 2023-06-23 | 21.36 | 轻载 | 4464.58 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4464.58
沭阳 | 青盛913线 | 10 | 530 | 117.2 | 2023-06-02 | 22.11 | 轻载 | 4395.82 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4395.82
沭阳 | 青顺123线 | 10 | 530 | 280.39 | 2023-06-08 | 52.9 | 中载 | 1569.37 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1569.37
沭阳 | 青新114线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-06 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青姚115线 | 10 | 530 | 128.86 | 2023-06-20 | 24.31 | 轻载 | 4193.86 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4193.86
沭阳 | 青伊164线 | 10 | 530 | 119.98 | 2023-06-18 | 22.64 | 轻载 | 4347.67 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 4347.67
沭阳 | 青印911线 | 10 | 530 | 225.68 | 2023-06-07 | 42.58 | 轻载 | 2516.94 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2516.94
沭阳 | 青园117线 | 10 | 530 | 188.4 | 2023-06-12 | 35.55 | 轻载 | 3162.63 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3162.63
沭阳 | 青赵125线 | 10 | 530 | 80.87 | 2023-06-28 | 15.26 | 轻载 | 5025.05 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.05
沭阳 | 清水126线 | 10 | 530 | 471.15 | 2023-06-17 | 88.9 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任邦9B3线 | 10 | 530 | 518.88 | 2023-04-02 | 97.9 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任东9A2线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 任七9C1线 | 10 | 530 | 8.22 | 2023-04-16 | 1.55 | 轻载 | 6283.35 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6283.35
沭阳 | 任西9A1线 | 10 | 530 | 496.86 | 2023-06-17 | 93.75 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任源9B4线 | 10 | 530 | 475.38 | 2023-06-19 | 89.69 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任针9B5线 | 10 | 530 | 387.54 | 2023-06-29 | 73.12 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任织9B6线 | 10 | 530 | 232.68 | 2023-06-16 | 43.9 | 轻载 | 2395.7 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2395.7
沭阳 | 瑞安134线 | 10 | 530 | 318.47 | 2023-04-11 | 60.09 | 中载 | 909.82 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 909.82
沭阳 | 瑞声Ⅷ164线 | 10 | 530 | 128.32 | 2023-06-28 | 24.21 | 轻载 | 4203.22 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 23.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4203.22
沭阳 | 瑞泰Ⅰ921线 | 10 | 530 | 116.25 | 2023-06-28 | 21.93 | 轻载 | 4412.27 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 4412.27
沭阳 | 瑞泰Ⅱ922线 | 10 | 530 | 75.58 | 2023-05-02 | 14.26 | 轻载 | 5116.67 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 5116.67
沭阳 | 润农1FK线 | 10 | 530 | 74.53 | 2023-06-28 | 14.06 | 轻载 | 5134.86 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5134.86
沭阳 | 桑大935线 | 10 | 530 | 321.64 | 2023-04-08 | 60.69 | 中载 | 854.92 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 854.92
沭阳 | 桑工944线 | 10 | 530 | 233.16 | 2023-04-10 | 43.99 | 轻载 | 2387.39 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 22.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2387.39
沭阳 | 桑河933线 | 10 | 530 | 257.68 | 2023-04-12 | 48.62 | 轻载 | 1962.7 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1962.7
沭阳 | 桑胡932线 | 10 | 530 | 246.72 | 2023-04-09 | 46.55 | 轻载 | 2152.53 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2152.53
沭阳 | 桑街931线 | 10 | 530 | 242.14 | 2023-06-28 | 45.69 | 轻载 | 2231.86 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2231.86
沭阳 | 桑舒945线 | 10 | 530 | 269.28 | 2023-04-17 | 50.81 | 中载 | 1761.79 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 22.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1761.79
沭阳 | 桑台943线 | 10 | 530 | 127.92 | 2023-05-26 | 24.14 | 轻载 | 4210.15 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 22.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4210.15
沭阳 | 桑许936线 | 10 | 530 | 236.16 | 2023-04-28 | 44.56 | 轻载 | 2335.43 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2335.43
沭阳 | 桑元946线 | 10 | 530 | 197.74 | 2023-06-07 | 37.31 | 轻载 | 3000.86 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 22.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3000.86
沭阳 | 沙巷1A2线 | 10 | 530 | 244.61 | 2023-06-28 | 46.15 | 轻载 | 2189.07 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2189.07
沭阳 | 纱厂115线 | 10 | 530 | 133.24 | 2023-06-28 | 25.14 | 轻载 | 4118 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4118
沭阳 | 商城942线 | 10 | 530 | 213.51 | 2023-06-28 | 40.28 | 轻载 | 2727.73 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅳ母线 | 2727.73
沭阳 | 沈魏1B2线 | 10 | 530 | 155.95 | 2023-06-13 | 29.42 | 轻载 | 3724.67 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅲ母线 | 3724.67
沭阳 | 师范955线 | 10 | 530 | 257.29 | 2023-06-28 | 48.55 | 轻载 | 1969.46 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1969.46
沭阳 | 十街1FA线 | 10 | 530 | 224.82 | 2023-06-28 | 42.42 | 轻载 | 2531.84 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2531.84
沭阳 | 十区1F7线 | 10 | 530 | 433.12 | 2023-06-05 | 81.72 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 十西1DG线 | 10 | 530 | 219.37 | 2023-06-28 | 41.39 | 轻载 | 2626.23 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 17.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2626.23
沭阳 | 十园1F8线 | 10 | 530 | 161.89 | 2023-06-27 | 30.55 | 轻载 | 3621.79 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3621.79
沭阳 | 十字1F6线 | 10 | 530 | 99.84 | 2023-06-28 | 18.84 | 轻载 | 4696.49 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4696.49
沭阳 | 市场162线 | 10 | 530 | 337.14 | 2023-06-28 | 63.61 | 中载 | 586.46 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 586.46
沭阳 | 沭柴132线 | 10 | 530 | 290.46 | 2023-06-28 | 54.8 | 中载 | 1394.95 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1394.95
沭阳 | 沭春136线 | 10 | 530 | 10.02 | 2023-04-27 | 1.89 | 轻载 | 6252.17 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6252.17
沭阳 | 沭美135线 | 10 | 530 | 71.56 | 2023-06-28 | 13.5 | 轻载 | 5186.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5186.3
沭阳 | 沭庆134线 | 10 | 530 | 112.18 | 2023-06-28 | 21.17 | 轻载 | 4482.76 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4482.76
沭阳 | 沭兴131线 | 10 | 530 | 225.41 | 2023-06-28 | 42.53 | 轻载 | 2521.62 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2521.62
沭阳 | 沭沂133线 | 10 | 530 | 212.4 | 2023-06-28 | 40.08 | 轻载 | 2746.95 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2746.95
沭阳 | 水厂1F1线 | 10 | 530 | 81.56 | 2023-06-28 | 15.39 | 轻载 | 5013.1 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5013.1
沭阳 | 水厂Ⅱ949线 | 10 | 530 | 126.57 | 2023-06-24 | 23.88 | 轻载 | 4233.53 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4233.53
沭阳 | 水电144线 | 10 | 530 | 33.4 | 2023-05-30 | 6.3 | 轻载 | 5847.23 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 18.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5847.23
沭阳 | 水电166线 | 10 | 530 | 29.06 | 2023-06-29 | 5.48 | 轻载 | 5922.4 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 5922.4
沭阳 | 苏林186线 | 10 | 530 | 345.42 | 2023-05-14 | 65.17 | 中载 | 443.05 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 443.05
沭阳 | 苏泰124线 | 10 | 530 | 443.15 | 2023-04-26 | 83.61 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅰ911线 | 10 | 600 | 600.14 | 2023-04-01 | 100.02 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅱ912线 | 10 | 530 | 381.38 | 2023-04-01 | 71.96 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 21.06 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 孙巷117线 | 10 | 530 | 159.08 | 2023-06-28 | 30.02 | 轻载 | 3670.45 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3670.45
沭阳 | 泰钱121线 | 10 | 530 | 94.26 | 2023-04-06 | 17.78 | 轻载 | 4793.14 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4793.14
沭阳 | 泰欣136线 | 10 | 530 | 211.81 | 2023-06-16 | 39.96 | 轻载 | 2757.17 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2757.17
沭阳 | 汤东914线 | 10 | 530 | 50.27 | 2023-06-28 | 9.48 | 轻载 | 5555.04 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5555.04
沭阳 | 汤范1JG线 | 10 | 530 | 0.6 | 2023-06-15 | 0.11 | 轻载 | 6415.33 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6415.33
沭阳 | 汤顾925线 | 10 | 530 | 41.84 | 2023-05-26 | 7.89 | 轻载 | 5701.05 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5701.05
沭阳 | 汤涧913线 | 10 | 530 | 98.09 | 2023-06-28 | 18.51 | 轻载 | 4726.8 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4726.8
沭阳 | 汤街923线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-05-26 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
沭阳 | 汤南125线 | 10 | 530 | 62.96 | 2023-06-22 | 11.88 | 轻载 | 5335.25 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5335.25
沭阳 | 汤南926线 | 10 | 530 | 61.52 | 2023-06-28 | 11.61 | 轻载 | 5360.19 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5360.19
沭阳 | 汤圩1F4线 | 10 | 530 | 185.1 | 2023-04-25 | 34.92 | 轻载 | 3219.79 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3219.79
沭阳 | 汤西927线 | 10 | 530 | 386.72 | 2023-06-28 | 72.97 | 重载 | 0 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汤园912线 | 10 | 530 | 171.91 | 2023-06-28 | 32.44 | 轻载 | 3448.24 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3448.24
沭阳 | 汤张1JH线 | 10 | 530 | 241.8 | 2023-06-16 | 45.62 | 轻载 | 2237.74 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2237.74
沭阳 | 汤中916线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-05-26 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 33.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6419.66
沭阳 | 唐房132线 | 10 | 530 | 143.61 | 2023-06-29 | 27.1 | 轻载 | 3938.39 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 10.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3938.39
沭阳 | 塘东9D2线 | 10 | 530 | 102 | 2023-06-28 | 19.25 | 轻载 | 4659.08 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅲ母线 | 4659.08
沭阳 | 塘工9D4线 | 10 | 530 | 187.8 | 2023-06-28 | 35.43 | 轻载 | 3173.02 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅲ母线 | 3173.02
沭阳 | 塘沟9D3线 | 10 | 530 | 79.4 | 2023-04-19 | 14.98 | 轻载 | 5050.51 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅲ母线 | 5050.51
沭阳 | 塘雷9E3线 | 10 | 530 | 183.4 | 2023-06-28 | 34.6 | 轻载 | 3249.23 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅳ母线 | 3249.23
沭阳 | 塘钱911线 | 10 | 530 | 214.05 | 2023-06-28 | 40.39 | 轻载 | 2718.37 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 36.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2718.37
沭阳 | 塘王9E2线 | 10 | 530 | 56.8 | 2023-06-16 | 10.72 | 轻载 | 5441.94 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅳ母线 | 5441.94
沭阳 | 桃园13T线 | 10 | 530 | 381.18 | 2023-04-14 | 71.92 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 天铜125线 | 10 | 530 | 114.05 | 2023-05-15 | 21.52 | 轻载 | 4450.37 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4450.37
沭阳 | 天宇954线 | 10 | 530 | 0.02 | 2023-05-06 | 0 | 轻载 | 6425.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.37
沭阳 | 天正1JC线 | 10 | 530 | 345 | 2023-06-17 | 65.09 | 中载 | 450.32 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 450.32
沭阳 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 10 | 530 | 580.65 | 2023-04-03 | 109.56 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 桐昆Ⅱ135线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 潼北143线 | 10 | 530 | 69.84 | 2023-06-23 | 13.18 | 轻载 | 5216.09 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5216.09
沭阳 | 潼布146线 | 10 | 530 | 76.32 | 2023-06-28 | 14.4 | 轻载 | 5103.86 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5103.86
沭阳 | 潼工145线 | 10 | 530 | 199.2 | 2023-06-30 | 37.58 | 轻载 | 2975.58 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2975.58
沭阳 | 潼西144线 | 10 | 530 | 102.96 | 2023-06-02 | 19.43 | 轻载 | 4642.45 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 31.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4642.45
沭阳 | 潼阳112线 | 10 | 530 | 203 | 2023-06-28 | 38.3 | 轻载 | 2909.76 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 23.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2909.76
沭阳 | 万工1CD线 | 10 | 530 | 190.79 | 2023-04-21 | 36 | 轻载 | 3121.24 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3121.24
沭阳 | 万匹168线 | 10 | 530 | 103.7 | 2023-06-28 | 19.57 | 轻载 | 4629.64 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅱ母线 | 4629.64
沭阳 | 万拓1H1线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-04-15 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6377.05
沭阳 | 万园1CE线 | 10 | 530 | 342.35 | 2023-05-21 | 64.59 | 中载 | 496.22 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 496.22
沭阳 | 汪耿131线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 89.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汪刘16G线 | 10 | 530 | 133.49 | 2023-04-22 | 25.19 | 轻载 | 4113.67 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 4113.67
沭阳 | 汪圩111线 | 10 | 530 | 101.4 | 2023-04-14 | 19.13 | 轻载 | 4669.47 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4669.47
沭阳 | 王涧1F5线 | 10 | 530 | 278.44 | 2023-06-28 | 52.54 | 中载 | 1603.14 | 江苏.新长变/#1主变 | 83.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1603.14
沭阳 | 圩东164线 | 10 | 530 | 79.4 | 2023-05-17 | 14.98 | 轻载 | 5050.51 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5050.51
沭阳 | 圩庄116线 | 10 | 530 | 73.08 | 2023-06-23 | 13.79 | 轻载 | 5159.97 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 33.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5159.97
沭阳 | 卫星934线 | 10 | 530 | 104.41 | 2023-06-28 | 19.7 | 轻载 | 4617.34 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4617.34
沭阳 | 吴集142线 | 10 | 530 | 128.1 | 2023-06-27 | 24.17 | 轻载 | 4207.03 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 20.88 | 10千伏Ⅳ母线 | 4207.03
沭阳 | 吴江141线 | 10 | 530 | 131.44 | 2023-06-27 | 24.8 | 轻载 | 4149.18 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 20.88 | 10千伏Ⅳ母线 | 4149.18
沭阳 | 吴区121线 | 10 | 530 | 204.49 | 2023-04-26 | 38.58 | 轻载 | 2883.95 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2883.95
沭阳 | 吴铁135线 | 10 | 530 | 145.6 | 2023-05-16 | 27.47 | 轻载 | 3903.93 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ母线 | 3903.93
沭阳 | 吴西111线 | 10 | 530 | 311.76 | 2023-04-08 | 58.82 | 中载 | 1026.04 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1026.04
沭阳 | 吴竹136线 | 10 | 530 | 116.11 | 2023-04-11 | 21.91 | 轻载 | 4414.69 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ母线 | 4414.69
沭阳 | 西工121线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西关152线 | 10 | 530 | 228.61 | 2023-06-28 | 43.13 | 轻载 | 2466.19 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2466.19
沭阳 | 西郝122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西街1R21线 | 10 | 530 | 231.78 | 2023-04-10 | 43.73 | 轻载 | 2411.29 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2411.29
沭阳 | 西铭131线 | 10 | 530 | 36.91 | 2023-06-30 | 6.96 | 轻载 | 5786.44 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5786.44
沭阳 | 西前1R23线 | 10 | 530 | 145.88 | 2023-04-01 | 27.52 | 轻载 | 3899.08 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3899.08
沭阳 | 西邱1R24线 | 10 | 530 | 181.86 | 2023-06-27 | 34.31 | 轻载 | 3275.9 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3275.9
沭阳 | 西区1R22线 | 10 | 530 | 223.35 | 2023-06-28 | 42.14 | 轻载 | 2557.3 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 74.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2557.3
沭阳 | 西圩123线 | 10 | 530 | 115.43 | 2023-06-19 | 21.78 | 轻载 | 4426.47 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 27.14 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4426.47
沭阳 | 贤北1CC线 | 10 | 530 | 430.99 | 2023-04-20 | 81.32 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 贤禅1CF线 | 10 | 530 | 299.41 | 2023-04-21 | 56.49 | 中载 | 1239.94 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1239.94
沭阳 | 贤淀1CG线 | 10 | 530 | 138.13 | 2023-05-19 | 26.06 | 轻载 | 4033.31 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4033.31
沭阳 | 贤官1C1线 | 10 | 530 | 360.16 | 2023-04-17 | 67.95 | 中载 | 187.75 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 187.75
沭阳 | 贤蒋1CK线 | 10 | 530 | 317.18 | 2023-04-16 | 59.85 | 中载 | 932.16 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 932.16
沭阳 | 贤街1C2线 | 10 | 530 | 238.12 | 2023-04-06 | 44.93 | 轻载 | 2301.48 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2301.48
沭阳 | 贤马1C5线 | 10 | 530 | 151.51 | 2023-04-27 | 28.59 | 轻载 | 3801.57 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3801.57
沭阳 | 贤南1CB线 | 10 | 530 | 272.4 | 2023-04-24 | 51.4 | 中载 | 1707.75 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1707.75
沭阳 | 贤沙1C4线 | 10 | 530 | 301.2 | 2023-04-20 | 56.83 | 中载 | 1208.94 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1208.94
沭阳 | 贤万1C6线 | 10 | 530 | 154.97 | 2023-06-29 | 29.24 | 轻载 | 3741.64 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3741.64
沭阳 | 贤西1C3线 | 10 | 530 | 175.43 | 2023-04-19 | 33.1 | 轻载 | 3387.27 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3387.27
沭阳 | 贤赵1CJ线 | 10 | 530 | 78.73 | 2023-04-15 | 14.85 | 轻载 | 5062.12 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5062.12
沭阳 | 贤政1CL线 | 10 | 530 | 51.18 | 2023-06-27 | 9.66 | 轻载 | 5539.28 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 23.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5539.28
沭阳 | 翔胜15A线 | 10 | 530 | 333.89 | 2023-06-28 | 63 | 中载 | 642.75 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 22.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 642.75
沭阳 | 项荡1F2线 | 10 | 530 | 116.19 | 2023-06-28 | 21.92 | 轻载 | 4413.31 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4413.31
沭阳 | 小店185线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 6.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 小区163线 | 10 | 530 | 24.2 | 2023-04-28 | 4.57 | 轻载 | 6006.58 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6006.58
沭阳 | 新城131线 | 10 | 530 | 47.81 | 2023-06-28 | 9.02 | 轻载 | 5597.65 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5597.65
沭阳 | 新荡1FB线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东1FH线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东旭942线 | 10 | 530 | 282.02 | 2023-06-15 | 53.21 | 中载 | 1541.13 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅳ母线 | 1541.13
沭阳 | 新方141线 | 10 | 530 | 103.89 | 2023-06-28 | 19.6 | 轻载 | 4626.35 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4626.35
沭阳 | 新河115线 | 10 | 530 | 150.49 | 2023-06-28 | 28.39 | 轻载 | 3819.23 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3819.23
沭阳 | 新红132线 | 10 | 530 | 142.56 | 2023-05-16 | 26.9 | 轻载 | 3956.58 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3956.58
沭阳 | 新槐111线 | 10 | 530 | 108.41 | 2023-06-28 | 20.45 | 轻载 | 4548.06 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 23.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4548.06
沭阳 | 新晖13D线 | 10 | 530 | 476.82 | 2023-05-08 | 89.97 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 新界943线 | 10 | 530 | 256.8 | 2023-04-08 | 48.45 | 轻载 | 1977.94 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 17.76 | 10千伏Ⅳ母线 | 1977.94
沭阳 | 新南1FG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新洋133线 | 10 | 530 | 81.56 | 2023-05-16 | 15.39 | 轻载 | 5013.1 | 江苏.新长变/#2主变 | 90.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5013.1
沭阳 | 新正天1JF线 | 10 | 530 | 222 | 2023-05-05 | 41.89 | 轻载 | 2580.68 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2580.68
沭阳 | 信安933线 | 10 | 530 | 271.4 | 2023-06-28 | 51.21 | 中载 | 1725.07 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1725.07
沭阳 | 行政943线 | 10 | 530 | 256.09 | 2023-06-28 | 48.32 | 轻载 | 1990.24 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅳ母线 | 1990.24
沭阳 | 徐瓷960线 | 10 | 530 | 204.26 | 2023-05-26 | 38.54 | 轻载 | 2887.94 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2887.94
沭阳 | 徐东948线 | 10 | 530 | 109.69 | 2023-06-21 | 20.7 | 轻载 | 4525.89 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4525.89
沭阳 | 徐纺947线 | 10 | 530 | 200.4 | 2023-04-14 | 37.81 | 轻载 | 2954.79 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2954.79
沭阳 | 徐航944线 | 10 | 530 | 98.44 | 2023-06-28 | 18.57 | 轻载 | 4720.74 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4720.74
沭阳 | 徐河955线 | 10 | 530 | 11.25 | 2023-04-01 | 2.12 | 轻载 | 6230.87 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6230.87
沭阳 | 徐汇950线 | 10 | 530 | 80.16 | 2023-06-28 | 15.12 | 轻载 | 5037.35 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5037.35
沭阳 | 徐江943线 | 10 | 530 | 480.93 | 2023-06-26 | 90.74 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐璟964线 | 10 | 530 | 34.45 | 2023-06-28 | 6.5 | 轻载 | 5829.05 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5829.05
沭阳 | 徐梦957线 | 10 | 530 | 236.96 | 2023-06-28 | 44.71 | 轻载 | 2321.57 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2321.57
沭阳 | 徐瑞946线 | 10 | 530 | 177.9 | 2023-06-28 | 33.57 | 轻载 | 3344.49 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3344.49
沭阳 | 徐瑞Ⅱ961线 | 10 | 530 | 125.51 | 2023-06-20 | 23.68 | 轻载 | 4251.89 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4251.89
沭阳 | 徐塘956线 | 10 | 530 | 208.13 | 2023-06-28 | 39.27 | 轻载 | 2820.91 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2820.91
沭阳 | 徐陶941线 | 10 | 530 | 200.4 | 2023-05-26 | 37.81 | 轻载 | 2954.79 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2954.79
沭阳 | 徐西953线 | 10 | 530 | 36.92 | 2023-06-30 | 6.97 | 轻载 | 5786.27 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5786.27
沭阳 | 徐兴959线 | 10 | 530 | 242.94 | 2023-06-29 | 45.84 | 轻载 | 2218 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2218
沭阳 | 徐扬124线 | 10 | 530 | 166.32 | 2023-06-23 | 31.38 | 轻载 | 3545.06 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3545.06
沭阳 | 徐医951线 | 10 | 530 | 7.62 | 2023-05-16 | 1.44 | 轻载 | 6293.74 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6293.74
沭阳 | 徐阴963线 | 10 | 530 | 192.78 | 2023-04-01 | 36.37 | 轻载 | 3086.77 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3086.77
沭阳 | 徐盈942线 | 10 | 530 | 116.72 | 2023-06-28 | 22.02 | 轻载 | 4404.13 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4404.13
沭阳 | 徐院958线 | 10 | 530 | 185.28 | 2023-06-30 | 34.96 | 轻载 | 3216.67 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3216.67
沭阳 | 徐章945线 | 10 | 530 | 271.41 | 2023-06-28 | 51.21 | 中载 | 1724.9 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1724.9
沭阳 | 徐织954线 | 10 | 530 | 177.9 | 2023-04-08 | 33.57 | 轻载 | 3344.49 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3344.49
沭阳 | 徐纸Ⅰ952线 | 10 | 530 | 315.24 | 2023-05-20 | 59.48 | 中载 | 965.76 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 20.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 965.76
沭阳 | 徐纸Ⅱ962线 | 10 | 530 | 373.35 | 2023-06-27 | 70.44 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 23.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学府166线 | 10 | 530 | 314.94 | 2023-06-09 | 59.42 | 中载 | 970.96 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 37.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 970.96
沭阳 | 学海1D2线 | 10 | 530 | 65.74 | 2023-05-17 | 12.4 | 轻载 | 5287.1 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5287.1
沭阳 | 学体1D3线 | 10 | 530 | 125.86 | 2023-06-28 | 23.75 | 轻载 | 4245.82 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4245.82
沭阳 | 颜东Ⅰ115线 | 10 | 530 | 188.3 | 2023-06-28 | 35.53 | 轻载 | 3164.36 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 33.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3164.36
沭阳 | 颜东Ⅱ145线 | 10 | 530 | 138.46 | 2023-06-28 | 26.12 | 轻载 | 4027.59 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 32.69 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4027.59
沭阳 | 颜工Ⅰ113线 | 10 | 530 | 75.84 | 2023-04-02 | 14.31 | 轻载 | 5112.17 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 33.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5112.17
沭阳 | 颜工Ⅱ143线 | 10 | 530 | 74.69 | 2023-06-28 | 14.09 | 轻载 | 5132.09 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 32.69 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5132.09
沭阳 | 颜河142线 | 10 | 530 | 237.03 | 2023-06-28 | 44.72 | 轻载 | 2320.36 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 32.69 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2320.36
沭阳 | 颜利146线 | 10 | 530 | 57.19 | 2023-06-28 | 10.79 | 轻载 | 5435.19 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 32.69 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5435.19
沭阳 | 颜水116线 | 10 | 530 | 93.9 | 2023-06-10 | 17.72 | 轻载 | 4799.37 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 33.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4799.37
沭阳 | 颜西Ⅰ114线 | 10 | 530 | 147.6 | 2023-06-28 | 27.85 | 轻载 | 3869.29 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 33.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3869.29
沭阳 | 颜西Ⅱ144线 | 10 | 530 | 140.01 | 2023-06-28 | 26.42 | 轻载 | 4000.75 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 32.69 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4000.75
沭阳 | 颜新112线 | 10 | 530 | 224.67 | 2023-06-28 | 42.39 | 轻载 | 2534.44 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 33.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2534.44
沭阳 | 阳光933线 | 10 | 530 | 140.07 | 2023-04-26 | 26.43 | 轻载 | 3999.71 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 28.68 | 10千伏Ⅲ母线 | 3999.71
沭阳 | 杨创13G线 | 10 | 530 | 141.33 | 2023-05-18 | 26.67 | 轻载 | 3977.88 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3977.88
沭阳 | 杨东13J线 | 10 | 530 | 198.8 | 2023-06-20 | 37.51 | 轻载 | 2982.5 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2982.5
沭阳 | 杨福13S线 | 10 | 530 | 100.47 | 2023-05-10 | 18.96 | 轻载 | 4685.58 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4685.58
沭阳 | 杨工138线 | 10 | 530 | 340.51 | 2023-06-16 | 64.25 | 中载 | 528.09 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 528.09
沭阳 | 杨嘉131线 | 10 | 530 | 224.17 | 2023-06-15 | 42.3 | 轻载 | 2543.1 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2543.1
沭阳 | 杨膜13B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨宁13R线 | 10 | 530 | 511.08 | 2023-05-21 | 96.43 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 杨唐13F线 | 10 | 530 | 369.38 | 2023-04-07 | 69.69 | 中载 | 28.06 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28.06
沭阳 | 杨星13E线 | 10 | 530 | 275.95 | 2023-06-07 | 52.07 | 中载 | 1646.27 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1646.27
沭阳 | 杨旭137线 | 10 | 530 | 149.45 | 2023-06-28 | 28.2 | 轻载 | 3837.25 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3837.25
沭阳 | 杨易13L线 | 10 | 530 | 252.63 | 2023-05-29 | 47.67 | 轻载 | 2050.17 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2050.17
沭阳 | 叶庄925线 | 10 | 530 | 31.99 | 2023-06-27 | 6.04 | 轻载 | 5871.65 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5871.65
沭阳 | 一品922线 | 10 | 530 | 76.97 | 2023-06-28 | 14.52 | 轻载 | 5092.6 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 23.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5092.6
沭阳 | 沂东13C线 | 10 | 530 | 420.78 | 2023-04-27 | 79.39 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沂淮137线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 19.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 沂江136线 | 10 | 530 | 67.08 | 2023-04-23 | 12.66 | 轻载 | 5263.89 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 21.96 | 10千伏Ⅲ母线 | 5263.89
沭阳 | 沂杰143线 | 10 | 530 | 77.8 | 2023-06-28 | 14.68 | 轻载 | 5078.22 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅳ母线 | 5078.22
沭阳 | 沂马123线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-05-18 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10kVⅡ段母线 | 6424.51
沭阳 | 沂民126线 | 10 | 530 | 36.62 | 2023-06-16 | 6.91 | 轻载 | 5791.46 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5791.46
沭阳 | 沂潘116线 | 10 | 530 | 67.8 | 2023-06-27 | 12.79 | 轻载 | 5251.42 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5251.42
沭阳 | 沂平142线 | 10 | 530 | 253.45 | 2023-06-28 | 47.82 | 轻载 | 2035.97 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅳ母线 | 2035.97
沭阳 | 沂旗111线 | 10 | 530 | 4.67 | 2023-06-16 | 0.88 | 轻载 | 6344.84 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6344.84
沭阳 | 沂区141线 | 10 | 530 | 222.88 | 2023-06-28 | 42.05 | 轻载 | 2565.44 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅳ母线 | 2565.44
沭阳 | 沂沈132线 | 10 | 530 | 50.76 | 2023-06-28 | 9.58 | 轻载 | 5546.56 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 21.96 | 10千伏Ⅲ母线 | 5546.56
沭阳 | 沂涛131线 | 10 | 530 | 0.32 | 2023-04-20 | 0.06 | 轻载 | 6420.18 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 21.96 | 10千伏Ⅲ母线 | 6420.18
沭阳 | 沂团133线 | 10 | 530 | 123.59 | 2023-06-28 | 23.32 | 轻载 | 4285.14 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 21.96 | 10千伏Ⅲ母线 | 4285.14
沭阳 | 沂谢134线 | 10 | 530 | 84.38 | 2023-06-28 | 15.92 | 轻载 | 4964.26 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 21.96 | 10千伏Ⅲ母线 | 4964.26
沭阳 | 沂兴135线 | 10 | 530 | 106.92 | 2023-06-28 | 20.17 | 轻载 | 4573.87 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 21.96 | 10千伏Ⅲ母线 | 4573.87
沭阳 | 沂赵144线 | 10 | 530 | 95.57 | 2023-06-16 | 18.03 | 轻载 | 4770.45 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 33.54 | 10千伏Ⅳ母线 | 4770.45
沭阳 | 义邦13M线 | 10 | 530 | 122.24 | 2023-06-09 | 23.06 | 轻载 | 4308.52 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4308.52
沭阳 | 亿星1JB线 | 10 | 530 | 366 | 2023-06-10 | 69.06 | 中载 | 86.6 | 江苏.七雄变/2号主变 | 56.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 86.6
沭阳 | 阴平116线 | 10 | 530 | 85.72 | 2023-06-28 | 16.17 | 轻载 | 4941.05 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4941.05
沭阳 | 迎方135线 | 10 | 530 | 158.94 | 2023-06-27 | 29.99 | 轻载 | 3672.88 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3672.88
沭阳 | 迎工118线 | 10 | 530 | 304.68 | 2023-06-28 | 57.49 | 中载 | 1148.66 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1148.66
沭阳 | 迎海112线 | 10 | 530 | 234.23 | 2023-06-29 | 44.19 | 轻载 | 2368.86 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2368.86
沭阳 | 迎佳117线 | 10 | 530 | 3.52 | 2023-06-10 | 0.66 | 轻载 | 6364.75 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6364.75
沭阳 | 迎江131线 | 10 | 530 | 183.92 | 2023-06-28 | 34.7 | 轻载 | 3240.23 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3240.23
沭阳 | 迎居911线 | 10 | 530 | 151.97 | 2023-06-23 | 28.67 | 轻载 | 3793.6 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3793.6
沭阳 | 迎昆113线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎青132线 | 10 | 530 | 222.88 | 2023-06-28 | 42.05 | 轻载 | 2565.44 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2565.44
沭阳 | 迎区133线 | 10 | 530 | 224.86 | 2023-06-28 | 42.43 | 轻载 | 2531.14 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2531.14
沭阳 | 迎山134线 | 10 | 530 | 24.49 | 2023-06-28 | 4.62 | 轻载 | 6001.55 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6001.55
沭阳 | 迎沭910线 | 10 | 530 | 297.06 | 2023-06-28 | 56.05 | 中载 | 1280.64 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1280.64
沭阳 | 迎圩114线 | 10 | 530 | 20.76 | 2023-06-28 | 3.92 | 轻载 | 6066.16 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6066.16
沭阳 | 迎虞115线 | 10 | 530 | 86.4 | 2023-06-28 | 16.3 | 轻载 | 4929.27 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4929.27
沭阳 | 迎珠111线 | 10 | 530 | 214.07 | 2023-06-15 | 40.39 | 轻载 | 2718.03 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 29.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2718.03
沭阳 | 影城935线 | 10 | 530 | 95.97 | 2023-06-28 | 18.11 | 轻载 | 4763.52 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 42.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4763.52
沭阳 | 永丰135线 | 10 | 530 | 179.64 | 2023-06-28 | 33.89 | 轻载 | 3314.36 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3314.36
沭阳 | 余杭133线 | 10 | 530 | 288.95 | 2023-04-01 | 54.52 | 中载 | 1421.11 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 28.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1421.11
沭阳 | 余元13P线 | 10 | 530 | 278.11 | 2023-06-29 | 52.47 | 中载 | 1608.85 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1608.85
沭阳 | 育红1F9线 | 10 | 530 | 63.98 | 2023-06-16 | 12.07 | 轻载 | 5317.59 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5317.59
沭阳 | 育民113线 | 10 | 530 | 147.49 | 2023-06-16 | 27.83 | 轻载 | 3871.19 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 23.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3871.19
沭阳 | 远新13K线 | 10 | 530 | 400.91 | 2023-04-15 | 75.64 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 悦东113线 | 10 | 530 | 204.6 | 2023-06-16 | 38.6 | 轻载 | 2882.05 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2882.05
沭阳 | 悦方113线 | 10 | 530 | 164.77 | 2023-06-22 | 31.09 | 轻载 | 3571.9 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3571.9
沭阳 | 悦湖117线 | 10 | 530 | 254.87 | 2023-06-28 | 48.09 | 轻载 | 2011.37 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2011.37
沭阳 | 悦华118线 | 10 | 530 | 62.72 | 2023-06-15 | 11.83 | 轻载 | 5339.41 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5339.41
沭阳 | 悦街111线 | 10 | 530 | 145.66 | 2023-04-02 | 27.48 | 轻载 | 3902.89 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3902.89
沭阳 | 悦来114线 | 10 | 530 | 88.8 | 2023-06-22 | 16.75 | 轻载 | 4887.7 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 105.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4887.7
沭阳 | 悦南112线 | 10 | 530 | 0.16 | 2023-04-18 | 0.03 | 轻载 | 6422.95 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6422.95
沭阳 | 悦双114线 | 10 | 530 | 86.35 | 2023-06-22 | 16.29 | 轻载 | 4930.14 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 13.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4930.14
沭阳 | 悦桐115线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-04-16 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦新116线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-05-08 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 扎工1A7线 | 10 | 530 | 454.33 | 2023-06-06 | 85.72 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎胡111线 | 10 | 530 | 137.35 | 2023-06-28 | 25.92 | 轻载 | 4046.82 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4046.82
沭阳 | 扎化1B7线 | 10 | 530 | 315.02 | 2023-04-13 | 59.44 | 中载 | 969.57 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 969.57
沭阳 | 扎庙1B8线 | 10 | 530 | 150.76 | 2023-06-28 | 28.45 | 轻载 | 3814.56 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3814.56
沭阳 | 扎区1A3线 | 10 | 530 | 529.37 | 2023-05-21 | 99.88 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 扎水1B6线 | 10 | 530 | 296.39 | 2023-06-28 | 55.92 | 中载 | 1292.25 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅲ母线 | 1292.25
沭阳 | 扎王1B9线 | 10 | 530 | 74.68 | 2023-06-28 | 14.09 | 轻载 | 5132.26 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5132.26
沭阳 | 扎下1B4线 | 10 | 530 | 166.55 | 2023-06-30 | 31.42 | 轻载 | 3541.07 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅲ母线 | 3541.07
沭阳 | 扎业1A8线 | 10 | 530 | 332.31 | 2023-04-06 | 62.7 | 中载 | 670.11 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 670.11
沭阳 | 扎园1A1线 | 10 | 530 | 441.96 | 2023-04-28 | 83.39 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 20.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 张工9A2线 | 10 | 530 | 236.7 | 2023-06-29 | 44.66 | 轻载 | 2326.08 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅰ母线 | 2326.08
沭阳 | 张街9E4线 | 10 | 530 | 108.2 | 2023-06-28 | 20.42 | 轻载 | 4551.7 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅳ母线 | 4551.7
沭阳 | 张塘9A3线 | 10 | 530 | 64.86 | 2023-06-16 | 12.24 | 轻载 | 5302.34 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅰ母线 | 5302.34
沭阳 | 张湾126线 | 10 | 530 | 51.88 | 2023-06-30 | 9.79 | 轻载 | 5527.16 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 44.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5527.16
沭阳 | 张圩9E5线 | 10 | 530 | 95.4 | 2023-06-28 | 18 | 轻载 | 4773.39 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅳ母线 | 4773.39
沭阳 | 章八921线 | 10 | 530 | 120 | 2023-04-30 | 22.64 | 轻载 | 4347.32 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4347.32
沭阳 | 章大9A5线 | 10 | 530 | 125.4 | 2023-06-29 | 23.66 | 轻载 | 4253.79 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4253.79
沭阳 | 章东1J6线 | 10 | 530 | 147 | 2023-06-21 | 27.74 | 轻载 | 3879.68 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3879.68
沭阳 | 章工1J7线 | 10 | 530 | 282 | 2023-06-19 | 53.21 | 中载 | 1541.48 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1541.48
沭阳 | 章何9A6线 | 10 | 530 | 208.8 | 2023-06-15 | 39.4 | 轻载 | 2809.3 | 江苏.任码变/1号主变 | 25.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2809.3
沭阳 | 章集1J8线 | 10 | 530 | 154.2 | 2023-06-28 | 29.09 | 轻载 | 3754.98 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3754.98
沭阳 | 章南916线 | 10 | 530 | 155.4 | 2023-06-28 | 29.32 | 轻载 | 3734.19 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 66.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3734.19
沭阳 | 章西1J9线 | 10 | 530 | 85.8 | 2023-06-10 | 16.19 | 轻载 | 4939.66 | 江苏.七雄变/1号主变 | 107.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4939.66
沭阳 | 纸Ⅰ1DH线 | 10 | 530 | 103.69 | 2023-05-16 | 19.56 | 轻载 | 4629.81 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4629.81
沭阳 | 纸Ⅱ1DJ线 | 10 | 530 | 16.52 | 2023-06-27 | 3.12 | 轻载 | 6139.59 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 32.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6139.59
沭阳 | 中华148线 | 10 | 530 | 168.57 | 2023-06-28 | 31.81 | 轻载 | 3506.09 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 18.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3506.09
沭阳 | 周东9D5线 | 10 | 530 | 56.4 | 2023-06-28 | 10.64 | 轻载 | 5448.87 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅲ母线 | 5448.87
沭阳 | 周工9A1线 | 10 | 530 | 87.96 | 2023-06-16 | 16.6 | 轻载 | 4902.25 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅰ母线 | 4902.25
沭阳 | 周集9E1线 | 10 | 530 | 67.4 | 2023-05-16 | 12.72 | 轻载 | 5258.35 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅳ母线 | 5258.35
沭阳 | 周街9D6线 | 10 | 530 | 144.4 | 2023-06-28 | 27.25 | 轻载 | 3924.71 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 30.64 | 10千伏Ⅲ母线 | 3924.71
沭阳 | 周圩1F3线 | 10 | 530 | 47.11 | 2023-06-22 | 8.89 | 轻载 | 5609.77 | 江苏.新长变/1号主变 | 83.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5609.77
沭阳 | 庄塘1CA线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 22.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72