## Sheet1
泗洪公司配网线路2023年二季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 86.68 | 2023-06-23 | 17.34 | 轻载 | 4560.7 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.46 | 10千伏母线 | 4560.7
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 500 | 222.11 | 2023-04-12 | 44.42 | 轻载 | 2215.05 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2215.05
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 167.51 | 2023-06-29 | 33.5 | 轻载 | 3160.73 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 9.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3160.73
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 82.91 | 2023-06-15 | 15.64 | 轻载 | 4989.72 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4989.72
泗洪 | 北岗144线 | 10 | 417 | 55.22 | 2023-06-28 | 13.24 | 轻载 | 4099.3 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4099.3
泗洪 | 北杭151线 | 10 | 530 | 187.36 | 2023-06-29 | 35.35 | 轻载 | 3180.64 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 9.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3180.64
泗洪 | 北梁142线 | 10 | 417 | 177.48 | 2023-04-30 | 42.56 | 轻载 | 1981.75 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1981.75
泗洪 | 北仑143线 | 10 | 465 | 113.24 | 2023-06-15 | 24.35 | 轻载 | 3676.34 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3676.34
泗洪 | 北沙141线 | 10 | 465 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 9.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
泗洪 | 北鑫155线 | 10 | 530 | 217.31 | 2023-06-16 | 41 | 轻载 | 2661.91 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 9.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2661.91
泗洪 | 北裕153线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 9.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 北重154线 | 10 | 417 | 180.42 | 2023-04-15 | 43.27 | 轻载 | 1930.83 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 9.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1930.83
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 52.08 | 2023-06-28 | 10.42 | 轻载 | 5159.97 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5159.97
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 58.78 | 2023-06-11 | 11.76 | 轻载 | 5043.93 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5043.93
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 300 | 29.71 | 2023-06-16 | 9.9 | 轻载 | 3122.62 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3122.62
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 170.17 | 2023-05-11 | 32.11 | 轻载 | 3478.38 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3478.38
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 219.57 | 2023-06-15 | 57.03 | 中载 | 864.79 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 864.79
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 101.02 | 2023-06-28 | 20.2 | 轻载 | 4312.33 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4312.33
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 95.83 | 2023-06-16 | 19.17 | 轻载 | 4402.22 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4402.22
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 257.29 | 2023-06-28 | 51.46 | 中载 | 1605.74 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1605.74
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 123.58 | 2023-04-25 | 24.72 | 轻载 | 3921.59 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.22 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3921.59
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 281.54 | 2023-04-26 | 56.31 | 中载 | 1185.73 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1185.73
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 138 | 2023-06-14 | 27.6 | 轻载 | 3671.84 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3671.84
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 11.76 | 2023-05-17 | 2.35 | 轻载 | 5858.32 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5858.32
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 144.51 | 2023-06-17 | 34.16 | 轻载 | 2625.54 | 宿迁.车门变/1号主变 | 32.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2625.54
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 122.81 | 2023-06-28 | 24.56 | 轻载 | 3934.93 | 宿迁.车门变/2号主变 | 34.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3934.93
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 423 | 127.65 | 2023-05-13 | 30.18 | 轻载 | 2917.55 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2917.55
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 423 | 0.7 | 2023-06-27 | 0.17 | 轻载 | 5116.33 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5116.33
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 181.79 | 2023-06-28 | 39.09 | 轻载 | 2489.06 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2489.06
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 178.64 | 2023-06-15 | 39 | 轻载 | 2458.75 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2458.75
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 104.59 | 2023-05-07 | 20.92 | 轻载 | 4250.5 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4250.5
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.15 | 轻载 | 4839.38 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4839.38
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 25.26 | 2023-06-28 | 5.05 | 轻载 | 5624.5 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5624.5
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 500 | 113.82 | 2023-06-03 | 22.76 | 轻载 | 4090.64 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4090.64
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 157.86 | 2023-06-23 | 31.57 | 轻载 | 3327.86 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3327.86
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 63.3 | 2023-06-30 | 12.66 | 轻载 | 4965.64 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4965.64
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 0.9 | 2023-04-21 | 0.18 | 轻载 | 6046.41 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6046.41
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 145.98 | 2023-06-16 | 39.56 | 轻载 | 1945.38 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1945.38
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 99.54 | 2023-05-26 | 19.91 | 轻载 | 4337.97 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4337.97
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 119.41 | 2023-06-16 | 22.53 | 轻载 | 4357.54 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4357.54
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 63.3 | 2023-06-16 | 12.66 | 轻载 | 4965.64 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4965.64
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 69.66 | 2023-06-28 | 13.93 | 轻载 | 4855.49 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4855.49
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 99.08 | 2023-06-05 | 18.69 | 轻载 | 4709.65 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4709.65
泗洪 | 城渔135线 | 10 | 500 | 115.14 | 2023-06-28 | 23.03 | 轻载 | 4067.78 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4067.78
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 133.26 | 2023-04-26 | 26.65 | 轻载 | 3753.94 | 宿迁.城头变/2号主变 | 18.79 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3753.94
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 75.46 | 2023-06-16 | 15.09 | 轻载 | 4755.03 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4755.03
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 35.38 | 2023-06-28 | 7.08 | 轻载 | 5449.22 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5449.22
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 179.75 | 2023-06-28 | 35.95 | 轻载 | 2948.73 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2948.73
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 51.95 | 2023-06-15 | 10.39 | 轻载 | 5162.23 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5162.23
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 118.12 | 2023-06-17 | 23.62 | 轻载 | 4016.16 | 宿迁.农场变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4016.16
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 143.09 | 2023-06-28 | 28.62 | 轻载 | 3583.68 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3583.68
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 117.86 | 2023-06-18 | 23.57 | 轻载 | 4020.66 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4020.66
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 393.48 | 2023-06-29 | 74.24 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 493.78 | 2023-04-01 | 93.17 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 93.12 | 2023-06-27 | 17.57 | 轻载 | 4812.88 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4812.88
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 158.64 | 2023-06-29 | 29.93 | 轻载 | 3678.08 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3678.08
泗洪 | 董衡168线 | 10 | 500 | 125.63 | 2023-06-28 | 25.13 | 轻载 | 3886.09 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3886.09
泗洪 | 董京161线 | 10 | 500 | 127.57 | 2023-06-28 | 25.51 | 轻载 | 3852.49 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3852.49
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 201 | 2023-06-28 | 37.92 | 轻载 | 2944.4 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2944.4
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 323.99 | 2023-06-27 | 61.13 | 中载 | 814.21 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 814.21
泗洪 | 董仑19C线 | 10 | 530 | 169.11 | 2023-06-15 | 31.91 | 轻载 | 3496.73 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3496.73
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 308.04 | 2023-05-05 | 58.12 | 中载 | 1090.47 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1090.47
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 197.58 | 2023-06-28 | 37.28 | 轻载 | 3003.63 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3003.63
泗洪 | 董政19E线 | 10 | 530 | 84.72 | 2023-06-15 | 15.98 | 轻载 | 4958.37 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4958.37
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 247.68 | 2023-05-26 | 46.73 | 轻载 | 2135.9 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2135.9
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 28.38 | 2023-06-28 | 5.68 | 轻载 | 5570.46 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5570.46
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 120.59 | 2023-06-16 | 24.12 | 轻载 | 3973.38 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3973.38
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 65.39 | 2023-06-28 | 13.08 | 轻载 | 4929.45 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4929.45
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 0.7 | 2023-06-29 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 30.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6049.88
泗洪 | 峰陶155线 | 10 | 500 | 63.63 | 2023-04-13 | 12.73 | 轻载 | 4959.93 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4959.93
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 97.03 | 2023-06-26 | 19.41 | 轻载 | 4381.44 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 30.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4381.44
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 129.73 | 2023-04-13 | 25.95 | 轻载 | 3815.08 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 30.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3815.08
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 215.86 | 2023-05-16 | 43.17 | 轻载 | 2323.3 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 30.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2323.3
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 131.16 | 2023-04-07 | 26.23 | 轻载 | 3790.31 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3790.31
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 82.66 | 2023-06-08 | 16.53 | 轻载 | 4630.33 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4630.33
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 110.04 | 2023-06-28 | 31.44 | 轻载 | 2337.51 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2337.51
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 255 | 2023-06-28 | 51 | 中载 | 1645.4 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1645.4
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 19.74 | 2023-06-09 | 3.95 | 轻载 | 5720.1 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5720.1
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 153.42 | 2023-05-11 | 28.95 | 轻载 | 3768.49 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3768.49
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 120.42 | 2023-05-13 | 24.08 | 轻载 | 3976.33 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3976.33
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 3.3 | 2023-05-12 | 0.62 | 轻载 | 6368.56 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6368.56
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 64.74 | 2023-05-13 | 12.95 | 轻载 | 4940.7 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4940.7
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 153.9 | 2023-05-13 | 30.78 | 轻载 | 3396.45 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3396.45
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 104.16 | 2023-06-15 | 24.98 | 轻载 | 3251.66 | 江苏.古徐变/1号主变 | 98.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3251.66
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 138.31 | 2023-06-28 | 27.66 | 轻载 | 3666.47 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3666.47
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 98.64 | 2023-06-22 | 19.73 | 轻载 | 4353.56 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.46 | 10千伏母线 | 4353.56
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 214.68 | 2023-04-15 | 42.94 | 轻载 | 2343.74 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.46 | 10千伏母线 | 2343.74
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 227.52 | 2023-06-28 | 56.88 | 中载 | 908.95 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.46 | 10千伏母线 | 908.95
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 278.88 | 2023-06-25 | 55.78 | 中载 | 1231.8 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1231.8
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 117.1 | 2023-06-20 | 23.42 | 轻载 | 4033.83 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.46 | 10千伏母线 | 4033.83
泗洪 | 洪高117线 | 10 | 530 | 123.99 | 2023-05-19 | 23.39 | 轻载 | 4278.21 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4278.21
泗洪 | 洪工124线 | 10 | 530 | 280.52 | 2023-06-28 | 52.93 | 中载 | 1567.11 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1567.11
泗洪 | 洪河122线 | 10 | 530 | 107.4 | 2023-06-28 | 20.26 | 轻载 | 4565.55 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4565.55
泗洪 | 洪淮125线 | 10 | 530 | 58.13 | 2023-06-10 | 10.97 | 轻载 | 5418.91 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5418.91
泗洪 | 洪尖128线 | 10 | 530 | 273.72 | 2023-06-28 | 51.65 | 中载 | 1684.89 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1684.89
泗洪 | 洪军123线 | 10 | 465 | 70.69 | 2023-06-23 | 15.2 | 轻载 | 4413.31 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4413.31
泗洪 | 洪亮126线 | 10 | 530 | 179.89 | 2023-06-28 | 33.94 | 轻载 | 3310.03 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3310.03
泗洪 | 洪民12B线 | 10 | 530 | 30.55 | 2023-05-22 | 5.76 | 轻载 | 5896.59 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5896.59
泗洪 | 洪山112线 | 10 | 530 | 294.29 | 2023-06-28 | 55.53 | 中载 | 1328.62 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1328.62
泗洪 | 洪尚116线 | 10 | 530 | 118.99 | 2023-05-19 | 22.45 | 轻载 | 4364.81 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4364.81
泗洪 | 洪实12A线 | 10 | 530 | 63.92 | 2023-06-28 | 12.06 | 轻载 | 5318.63 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5318.63
泗洪 | 洪双127线 | 10 | 530 | 160.85 | 2023-06-28 | 30.35 | 轻载 | 3639.8 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3639.8
泗洪 | 洪嵩118线 | 10 | 530 | 187.44 | 2023-06-28 | 35.37 | 轻载 | 3179.26 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3179.26
泗洪 | 洪体114线 | 10 | 530 | 255.56 | 2023-06-28 | 48.22 | 轻载 | 1999.42 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1999.42
泗洪 | 洪文113线 | 10 | 465 | 214.66 | 2023-06-28 | 46.16 | 轻载 | 1919.75 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1919.75
泗洪 | 洪医Ⅰ14D线 | 10 | 530 | 124.2 | 2023-06-28 | 23.43 | 轻载 | 4274.58 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4274.58
泗洪 | 洪医Ⅱ14M线 | 10 | 530 | 153.99 | 2023-05-19 | 29.05 | 轻载 | 3758.61 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3758.61
泗洪 | 洪银129线 | 10 | 530 | 134.22 | 2023-06-20 | 25.32 | 轻载 | 4101.03 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4101.03
泗洪 | 洪泽115线 | 10 | 530 | 113.99 | 2023-05-19 | 21.51 | 轻载 | 4451.41 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4451.41
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 175.97 | 2023-05-27 | 35.19 | 轻载 | 3014.2 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3014.2
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 153.8 | 2023-04-19 | 30.76 | 轻载 | 3398.18 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3398.18
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 32.93 | 2023-06-28 | 6.59 | 轻载 | 5491.65 | 宿迁.农场变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5491.65
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 119.53 | 2023-06-26 | 31.05 | 轻载 | 2597.48 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2597.48
泗洪 | 湖墩153线 | 10 | 442 | 111.32 | 2023-06-28 | 25.19 | 轻载 | 3430.75 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3430.75
泗洪 | 湖岗163线 | 10 | 442 | 0.06 | 2023-04-13 | 0.01 | 轻载 | 5357.77 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.77
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 108.87 | 2023-04-21 | 24.63 | 轻载 | 3473.18 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3473.18
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 0.28 | 2023-06-18 | 0.06 | 轻载 | 5353.96 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5353.96
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 0.1 | 2023-05-07 | 0.02 | 轻载 | 5357.08 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.08
泗洪 | 湖庙Ⅰ152线 | 10 | 442 | 83.91 | 2023-06-15 | 18.98 | 轻载 | 3905.49 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3905.49
泗洪 | 湖庙Ⅱ162线 | 10 | 442 | 78.98 | 2023-06-03 | 17.87 | 轻载 | 3990.87 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 102.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3990.87
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 88.07 | 2023-04-18 | 17.61 | 轻载 | 4536.63 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4536.63
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 247.74 | 2023-04-04 | 53.28 | 中载 | 1346.8 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1346.8
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 106.52 | 2023-06-28 | 21.3 | 轻载 | 4217.07 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4217.07
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 140.9 | 2023-06-28 | 28.18 | 轻载 | 3621.61 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3621.61
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 63.15 | 2023-05-22 | 12.63 | 轻载 | 4968.24 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4968.24
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 105.18 | 2023-06-15 | 21.04 | 轻载 | 4240.28 | 宿迁.农场变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4240.28
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5055.71 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5055.71
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 91.18 | 2023-04-27 | 18.24 | 轻载 | 4482.76 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4482.76
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 130.22 | 2023-04-21 | 26.04 | 轻载 | 3806.59 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3806.59
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 116.26 | 2023-06-28 | 23.25 | 轻载 | 4048.38 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4048.38
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 207.97 | 2023-06-29 | 41.59 | 轻载 | 2459.96 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2459.96
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 70.67 | 2023-06-15 | 14.13 | 轻载 | 4838 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4838
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 210.47 | 2023-05-25 | 42.09 | 轻载 | 2416.66 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2416.66
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 84.86 | 2023-04-21 | 16.97 | 轻载 | 4592.22 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4592.22
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 48.74 | 2023-06-27 | 9.75 | 轻载 | 5217.82 | 宿迁.界集变/2号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5217.82
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 130.96 | 2023-06-16 | 37.85 | 轻载 | 1926.68 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1926.68
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 196.25 | 2023-06-29 | 49.06 | 轻载 | 1450.55 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1450.55
泗洪 | 金南196线 | 10 | 500 | 271.9 | 2023-06-30 | 54.38 | 中载 | 1352.69 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1352.69
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 59.44 | 2023-06-28 | 11.89 | 轻载 | 5032.5 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5032.5
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 467.56 | 2023-05-08 | 93.51 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金阳194线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 57.07 | 2023-06-22 | 11.41 | 轻载 | 5073.55 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 7.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5073.55
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 210.99 | 2023-06-16 | 68.5 | 中载 | 79.85 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79.85
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 192.11 | 2023-06-28 | 36.25 | 轻载 | 3098.37 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3098.37
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 357.98 | 2023-06-28 | 67.54 | 中载 | 225.51 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 225.51
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 253.47 | 2023-04-13 | 47.82 | 轻载 | 2035.62 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2035.62
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 385 | 0.88 | 2023-04-16 | 0.23 | 轻载 | 4652.5 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4652.5
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 89.96 | 2023-06-17 | 29.21 | 轻载 | 2176.08 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2176.08
泗洪 | 庐山181线 | 10 | 530 | 72.57 | 2023-06-28 | 13.69 | 轻载 | 5168.81 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5168.81
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 34.54 | 2023-06-19 | 9.98 | 轻载 | 3596.67 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3110
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 234.41 | 2023-04-26 | 67.75 | 中载 | 134.92 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 134.92
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 82.6 | 2023-04-20 | 23.87 | 轻载 | 2764.27 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2764.27
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 69.22 | 2023-06-07 | 20.01 | 轻载 | 2996.01 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2996.01
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 111.07 | 2023-06-27 | 32.1 | 轻载 | 2271.17 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2271.17
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 0.36 | 2023-05-30 | 0.07 | 轻载 | 6055.76 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6055.76
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 155.99 | 2023-06-28 | 31.2 | 轻载 | 3360.25 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3360.25
泗洪 | 梅花1D3线 | 10 | 500 | 155.16 | 2023-06-28 | 31.03 | 轻载 | 3374.63 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3374.63
泗洪 | 梅西1E3线 | 10 | 358 | 30.96 | 2023-06-16 | 8.65 | 轻载 | 3804.16 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3804.16
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 295.8 | 2023-05-04 | 59.16 | 中载 | 938.74 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 938.74
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 6.93 | 2023-06-28 | 1.39 | 轻载 | 5941.97 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5941.97
泗洪 | 梅重1B4线 | 10 | 500 | 0.72 | 2023-04-22 | 0.14 | 轻载 | 6049.53 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.53
泗洪 | 梅庄1A3线 | 10 | 500 | 100.44 | 2023-06-23 | 20.09 | 轻载 | 4322.38 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4322.38
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 258.12 | 2023-06-22 | 51.62 | 中载 | 1591.36 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1591.36
泗洪 | 穆墩岛163线 | 10 | 308 | 0.7 | 2023-06-27 | 0.23 | 轻载 | 3722.07 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.07
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 417 | 87.36 | 2023-06-27 | 20.95 | 轻载 | 3542.63 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3542.63
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 306.91 | 2023-04-10 | 57.91 | 中载 | 1110.04 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1110.04
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 191.6 | 2023-04-25 | 38.32 | 轻载 | 2743.49 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2743.49
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 140.84 | 2023-06-16 | 28.17 | 轻载 | 3622.65 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 12.46 | 10千伏母线 | 3622.65
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 34.19 | 2023-06-28 | 8.2 | 轻载 | 4463.54 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3730
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 175.05 | 2023-06-09 | 33.03 | 轻载 | 3393.85 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3393.85
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 231.9 | 2023-04-26 | 43.75 | 轻载 | 2409.21 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2409.21
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 76.62 | 2023-06-28 | 18.11 | 轻载 | 3801.39 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3110
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 46.2 | 2023-06-22 | 9.24 | 轻载 | 5261.82 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5261.82
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 139.49 | 2023-06-28 | 30 | 轻载 | 3221.69 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3221.69
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 500 | 307.73 | 2023-06-28 | 61.55 | 中载 | 732.12 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 732.12
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 143.89 | 2023-06-28 | 28.78 | 轻载 | 3569.83 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3569.83
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 89.36 | 2023-06-28 | 17.87 | 轻载 | 4514.28 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4514.28
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 243.73 | 2023-06-28 | 48.75 | 轻载 | 1840.6 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1840.6
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 530 | 61.16 | 2023-04-26 | 11.54 | 轻载 | 5366.43 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5366.43
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 243.59 | 2023-04-11 | 48.72 | 轻载 | 1843.02 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1843.02
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 155.65 | 2023-06-28 | 29.37 | 轻载 | 3729.86 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3729.86
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 86.47 | 2023-04-19 | 16.32 | 轻载 | 4928.06 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4928.06
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 500 | 166.1 | 2023-06-28 | 33.22 | 轻载 | 3185.15 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3185.15
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 77.69 | 2023-06-28 | 15.54 | 轻载 | 4716.41 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4716.41
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 28.26 | 2023-06-28 | 5.65 | 轻载 | 5572.54 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5572.54
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 86.7 | 2023-05-23 | 17.34 | 轻载 | 4560.36 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4560.36
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 530 | 10.6 | 2023-05-15 | 2 | 轻载 | 6242.13 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6242.13
泗洪 | 青泰1B7线 | 10 | 530 | 14.01 | 2023-05-16 | 2.64 | 轻载 | 6183.07 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6183.07
泗洪 | 青田1E5线 | 10 | 500 | 222.39 | 2023-04-28 | 44.48 | 轻载 | 2210.21 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2210.21
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 176.88 | 2023-06-22 | 35.38 | 轻载 | 2998.44 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2998.44
泗洪 | 青徐1B6线 | 10 | 530 | 49.39 | 2023-06-28 | 9.32 | 轻载 | 5570.29 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5570.29
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 45.43 | 2023-05-16 | 13.13 | 轻载 | 3408.06 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3110
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 500 | 55.55 | 2023-06-28 | 11.11 | 轻载 | 5099.87 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5099.87
泗洪 | 青状1A5线 | 10 | 530 | 35.24 | 2023-05-25 | 6.65 | 轻载 | 5815.36 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5815.36
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 105.94 | 2023-04-07 | 19.99 | 轻载 | 4590.84 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4590.84
泗洪 | 三桂13N线 | 10 | 500 | 132.26 | 2023-04-07 | 26.45 | 轻载 | 3771.26 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3771.26
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 146.93 | 2023-05-14 | 29.39 | 轻载 | 3517.17 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3517.17
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 157.64 | 2023-06-28 | 29.74 | 轻载 | 3695.4 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3695.4
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 204.21 | 2023-06-28 | 38.53 | 轻载 | 2888.8 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2888.8
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 102.17 | 2023-06-28 | 20.43 | 轻载 | 4292.42 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4292.42
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 174.75 | 2023-06-28 | 32.97 | 轻载 | 3399.05 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3399.05
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 0.83 | 2023-06-21 | 0.17 | 轻载 | 6047.62 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6047.62
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 171.65 | 2023-06-28 | 34.33 | 轻载 | 3089.02 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3089.02
泗洪 | 三有Ⅰ150线 | 10 | 530 | 400.04 | 2023-05-08 | 75.48 | 重载 | 0 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 三有Ⅱ158线 | 10 | 530 | 417.52 | 2023-06-26 | 78.78 | 重载 | 0 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 三周138线 | 10 | 530 | 94.83 | 2023-06-13 | 17.89 | 轻载 | 4783.26 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4783.26
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 171.41 | 2023-06-28 | 34.28 | 轻载 | 3093.18 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3093.18
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 79.83 | 2023-06-28 | 15.97 | 轻载 | 4679.34 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4679.34
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 204.85 | 2023-06-28 | 38.65 | 轻载 | 2877.72 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2877.72
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 189.09 | 2023-06-28 | 35.68 | 轻载 | 3150.68 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3150.68
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 261.6 | 2023-06-29 | 52.32 | 中载 | 1531.09 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1531.09
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 173.64 | 2023-06-15 | 45.1 | 轻载 | 1660.3 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1660.3
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 220.2 | 2023-06-28 | 44.04 | 轻载 | 2248.14 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2248.14
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 125.64 | 2023-06-10 | 25.13 | 轻载 | 3885.92 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3885.92
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 26.4 | 2023-04-03 | 5.28 | 轻载 | 5604.75 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5604.75
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 86.8 | 2023-06-28 | 17.36 | 轻载 | 4558.62 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4558.62
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 67.56 | 2023-05-07 | 13.51 | 轻载 | 4891.86 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4891.86
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 41.16 | 2023-04-28 | 8.23 | 轻载 | 5349.11 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5349.11
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 179.28 | 2023-05-30 | 35.86 | 轻载 | 2956.87 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2956.87
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 359.76 | 2023-04-26 | 71.95 | 重载 | 0 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 120.84 | 2023-06-10 | 24.17 | 轻载 | 3969.05 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3969.05
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 15 | 2023-06-28 | 3 | 轻载 | 5802.2 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5802.2
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 227.35 | 2023-06-28 | 45.47 | 轻载 | 2124.3 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2124.3
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 500 | 148.94 | 2023-06-15 | 29.79 | 轻载 | 3482.36 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3482.36
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 216.26 | 2023-06-28 | 43.25 | 轻载 | 2316.38 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2316.38
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 329.05 | 2023-06-28 | 65.81 | 中载 | 362.85 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 27.23 | 10千伏Ⅳ段母线 | 362.85
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 113.41 | 2023-06-28 | 27.2 | 轻载 | 3091.45 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3091.45
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 161.97 | 2023-06-29 | 32.39 | 轻载 | 3256.68 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3256.68
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 136.29 | 2023-04-14 | 27.26 | 轻载 | 3701.46 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3701.46
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 91.45 | 2023-04-17 | 18.29 | 轻载 | 4478.09 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4478.09
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 80.02 | 2023-06-28 | 16 | 轻载 | 4676.05 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4676.05
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 155.47 | 2023-06-28 | 31.09 | 轻载 | 3369.26 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3369.26
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 417 | 10.2 | 2023-04-29 | 2.45 | 轻载 | 4879.04 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4879.04
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 156.17 | 2023-06-28 | 31.23 | 轻载 | 3357.14 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3357.14
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 83.89 | 2023-04-14 | 16.78 | 轻载 | 4609.03 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4609.03
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 371.42 | 2023-04-23 | 74.28 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 1.58 | 2023-05-15 | 0.32 | 轻载 | 6034.63 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6034.63
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 156.87 | 2023-04-14 | 31.37 | 轻载 | 3345.01 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3345.01
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 195.56 | 2023-06-03 | 39.11 | 轻载 | 2674.9 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2674.9
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 149.49 | 2023-04-17 | 29.9 | 轻载 | 3472.83 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3472.83
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 319.54 | 2023-04-16 | 63.91 | 中载 | 527.57 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 527.57
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 142.98 | 2023-06-10 | 28.6 | 轻载 | 3585.59 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3585.59
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 403.43 | 2023-06-15 | 80.69 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 225.99 | 2023-04-17 | 45.2 | 轻载 | 2147.85 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 21.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2147.85
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 147.55 | 2023-05-16 | 29.51 | 轻载 | 3506.43 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 42.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3506.43
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 530 | 267.88 | 2023-06-16 | 50.54 | 中载 | 1786.04 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1786.04
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 530 | 249.58 | 2023-04-25 | 47.09 | 轻载 | 2102.99 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2102.99
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 157.65 | 2023-06-28 | 29.75 | 轻载 | 3695.22 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3695.22
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 18.19 | 2023-06-09 | 3.64 | 轻载 | 5746.95 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 9.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5746.95
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 9.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 391.74 | 2023-04-08 | 78.35 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 87.97 | 2023-06-28 | 17.59 | 轻载 | 4538.36 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 9.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4538.36
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 138.13 | 2023-06-30 | 34.53 | 轻载 | 2457.19 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2457.19
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 37.97 | 2023-06-28 | 7.16 | 轻载 | 5768.08 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5768.08
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 346.37 | 2023-04-21 | 65.35 | 中载 | 426.59 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 426.59
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 446.9 | 2023-04-07 | 84.32 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 275.85 | 2023-05-04 | 52.05 | 中载 | 1648 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1648
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 222.86 | 2023-04-08 | 42.05 | 轻载 | 2565.78 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2565.78
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 196.91 | 2023-04-11 | 37.15 | 轻载 | 3015.24 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3015.24
泗洪 | 田秦196线 | 10 | 530 | 217.99 | 2023-05-31 | 41.13 | 轻载 | 2650.13 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2650.13
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 373.36 | 2023-06-04 | 70.45 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 343.5 | 2023-04-01 | 64.81 | 中载 | 476.3 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 476.3
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 316.93 | 2023-06-29 | 59.8 | 中载 | 936.49 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 8.77 | 10千伏Ⅲ段母线 | 936.49
泗洪 | 田园174线 | 10 | 530 | 206.56 | 2023-06-29 | 38.97 | 轻载 | 2848.1 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2848.1
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 96.8 | 2023-06-28 | 31.43 | 轻载 | 2057.62 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2057.62
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 334.38 | 2023-06-28 | 63.09 | 中载 | 634.26 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 634.26
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 500 | 85.34 | 2023-04-15 | 17.07 | 轻载 | 4583.91 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4583.91
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 110.52 | 2023-06-16 | 22.1 | 轻载 | 4147.79 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4147.79
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 68.49 | 2023-04-07 | 13.7 | 轻载 | 4875.75 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4875.75
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 57.16 | 2023-06-28 | 11.43 | 轻载 | 5071.99 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5071.99
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 88.24 | 2023-04-21 | 17.65 | 轻载 | 4533.68 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 10.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4533.68
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 69.88 | 2023-06-23 | 13.98 | 轻载 | 4851.68 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4851.68
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 106.47 | 2023-06-20 | 21.29 | 轻载 | 4217.94 | 宿迁.农场变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4217.94
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 290.26 | 2023-05-06 | 54.77 | 中载 | 1398.42 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1398.42
泗洪 | 新区135线 | 10 | 530 | 284.91 | 2023-06-28 | 53.76 | 中载 | 1491.08 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1491.08
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 190.97 | 2023-06-30 | 53.34 | 中载 | 1032.79 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 17.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1032.79
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 156.41 | 2023-06-16 | 31.28 | 轻载 | 3352.98 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3352.98
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 122.95 | 2023-06-28 | 24.59 | 轻载 | 3932.51 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 17.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3932.51
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 49.68 | 2023-06-28 | 9.94 | 轻载 | 5201.54 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5201.54
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 34.02 | 2023-06-28 | 6.8 | 轻载 | 5472.77 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5472.77
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 51.15 | 2023-06-02 | 10.23 | 轻载 | 5176.08 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5176.08
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 62.66 | 2023-06-30 | 12.53 | 轻载 | 4976.73 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4976.73
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 82.04 | 2023-06-16 | 16.41 | 轻载 | 4641.07 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 22.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4641.07
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 66.45 | 2023-06-28 | 13.29 | 轻载 | 4911.09 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 17.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4911.09
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 137.8 | 2023-06-16 | 27.56 | 轻载 | 3675.3 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 17.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3675.3
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 212.93 | 2023-06-28 | 40.18 | 轻载 | 2737.77 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2737.77
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 301.22 | 2023-05-29 | 56.83 | 中载 | 1208.59 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1208.59
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 424.69 | 2023-05-27 | 80.13 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 311.37 | 2023-06-28 | 58.75 | 中载 | 1032.79 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1032.79
泗洪 | 薛锋179线 | 10 | 500 | 61.58 | 2023-04-20 | 12.32 | 轻载 | 4995.43 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4995.43
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 337.73 | 2023-04-27 | 63.72 | 中载 | 576.24 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 576.24
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 36.15 | 2023-04-03 | 6.82 | 轻载 | 5799.6 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5799.6
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 57.64 | 2023-05-29 | 10.88 | 轻载 | 5427.4 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5427.4
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 273.72 | 2023-06-28 | 51.65 | 中载 | 1684.89 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1684.89
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 181.79 | 2023-06-29 | 34.3 | 轻载 | 3277.12 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3277.12
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 278.43 | 2023-05-03 | 52.53 | 中载 | 1603.31 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1603.31
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 129.12 | 2023-06-16 | 24.36 | 轻载 | 4189.36 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4189.36
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 133.72 | 2023-06-16 | 25.23 | 轻载 | 4109.69 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4109.69
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 218.09 | 2023-06-17 | 41.15 | 轻载 | 2648.4 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2648.4
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 79.14 | 2023-06-18 | 14.93 | 轻载 | 5055.02 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5055.02
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 530 | 10.67 | 2023-04-27 | 2.01 | 轻载 | 6240.92 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6240.92
泗洪 | 薛三Ⅱ174线 | 10 | 530 | 21.13 | 2023-06-28 | 3.99 | 轻载 | 6059.75 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6059.75
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 290.65 | 2023-04-23 | 54.84 | 中载 | 1391.66 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1391.66
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 279.57 | 2023-06-28 | 52.75 | 中载 | 1583.57 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1583.57
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 190.95 | 2023-06-28 | 36.03 | 轻载 | 3118.47 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3118.47
泗洪 | 薛祥177线 | 10 | 530 | 347.41 | 2023-05-08 | 65.55 | 中载 | 408.58 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 408.58
泗洪 | 薛旭165线 | 10 | 530 | 176.5 | 2023-05-06 | 33.3 | 轻载 | 3368.74 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3368.74
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 102.29 | 2023-06-27 | 19.3 | 轻载 | 4654.06 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4654.06
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 343.32 | 2023-05-10 | 64.78 | 中载 | 479.42 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 19.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 479.42
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 125.02 | 2023-06-15 | 25 | 轻载 | 3896.65 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 16.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3896.65
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 530 | 210.29 | 2023-06-28 | 39.68 | 轻载 | 2783.5 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2783.5
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 312.74 | 2023-06-28 | 59.01 | 中载 | 1009.06 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1009.06
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 117.48 | 2023-05-21 | 23.5 | 轻载 | 4027.25 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4027.25
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 321.48 | 2023-04-04 | 64.3 | 中载 | 493.97 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.43 | 10千伏Ⅲ段母线 | 493.97
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 289.41 | 2023-05-17 | 54.61 | 中载 | 1413.14 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1413.14
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 530 | 226.75 | 2023-06-28 | 42.78 | 轻载 | 2498.41 | 宿迁.三里变/2号主变 | 36.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2498.41
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 141.95 | 2023-06-28 | 46.09 | 轻载 | 1275.62 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1275.62
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 48.34 | 2023-06-28 | 9.67 | 轻载 | 5224.75 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5224.75
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 90.02 | 2023-06-20 | 18 | 轻载 | 4502.85 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 9.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4502.85
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 55.75 | 2023-06-28 | 10.52 | 轻载 | 5460.13 | 宿迁.三里变/1号主变 | 25.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5460.13
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 105.54 | 2023-06-28 | 25.31 | 轻载 | 3227.76 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3227.76
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 196.88 | 2023-06-28 | 37.15 | 轻载 | 3015.76 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3015.76
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 120.55 | 2023-04-19 | 24.11 | 轻载 | 3974.07 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3974.07
泗洪 | 洲开187线 | 10 | 530 | 103.94 | 2023-06-28 | 19.61 | 轻载 | 4625.48 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4625.48
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 62.85 | 2023-06-28 | 11.86 | 轻载 | 5337.16 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5337.16
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 15.92 | 2023-04-08 | 3 | 轻载 | 6149.99 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6149.99
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 119.18 | 2023-06-13 | 28.58 | 轻载 | 2991.51 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2991.51
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 116.72 | 2023-06-13 | 23.34 | 轻载 | 4040.41 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 36.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4040.41
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 95.63 | 2023-06-05 | 19.13 | 轻载 | 4405.69 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 36.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4405.69
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 179.88 | 2023-06-28 | 39.28 | 轻载 | 2437.27 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2437.27
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 146.25 | 2023-04-10 | 29.25 | 轻载 | 3528.95 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3528.95
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 64.69 | 2023-06-16 | 12.94 | 轻载 | 4941.57 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4941.57
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 125.86 | 2023-06-17 | 25.17 | 轻载 | 3882.1 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 36.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3882.1
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 74.53 | 2023-04-01 | 14.91 | 轻载 | 4771.14 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4771.14
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 67.15 | 2023-06-13 | 13.43 | 轻载 | 4898.96 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4898.96
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 383 | 82.97 | 2023-05-18 | 21.66 | 轻载 | 3206.45 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 35.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3206.45
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 91.76 | 2023-04-28 | 18.35 | 轻载 | 4472.72 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 36.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4472.72
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 171.21 | 2023-06-13 | 34.24 | 轻载 | 3096.64 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 36.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3096.64
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 71.72 | 2023-06-05 | 17.2 | 轻载 | 3813.52 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 36.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3813.52
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 2.38 | 2023-05-01 | 0.51 | 轻载 | 11192.88 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11192.88
泗洪 | 董淮223线 | 20 | 500 | 237.49 | 2023-06-05 | 47.5 | 轻载 | 3897.35 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3897.35
泗洪 | 董双224线 | 20 | 500 | 230.42 | 2023-06-27 | 46.08 | 轻载 | 4142.25 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4142.25
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 63.68 | 2023-04-15 | 12.74 | 轻载 | 9918.12 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9918.12
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 136.73 | 2023-04-17 | 29.4 | 轻载 | 6538.99 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6538.99
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 48.78 | 2023-04-07 | 9.76 | 轻载 | 10434.26 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10434.26
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 34.38 | 2023-04-10 | 7.39 | 轻载 | 10084.4 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10084.4
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 98.29 | 2023-06-29 | 19.66 | 轻载 | 8719.23 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8719.23
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 142.56 | 2023-05-23 | 28.51 | 轻载 | 7185.72 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7185.72
泗洪 | 斯迪克Ⅰ2A1线 | 20 | 465 | 181.22 | 2023-04-18 | 38.97 | 轻载 | 4997.86 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4997.86
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 53.66 | 2023-05-11 | 10.73 | 轻载 | 10265.22 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10265.22
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 25.11 | 2023-06-28 | 4.74 | 轻载 | 11981.63 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11981.63
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 89.59 | 2023-06-28 | 16.9 | 轻载 | 9748.04 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9748.04
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 39.57 | 2023-04-25 | 7.47 | 轻载 | 11480.74 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 37.78 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11480.74
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 213.63 | 2023-06-29 | 42.73 | 轻载 | 4723.86 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅲ段母线 | 4723.86
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 156.31 | 2023-06-29 | 31.26 | 轻载 | 6709.42 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6709.42
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 64.86 | 2023-05-21 | 12.97 | 轻载 | 9877.25 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9877.25
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 163.12 | 2023-05-25 | 32.62 | 轻载 | 6473.52 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6473.52
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 183.24 | 2023-04-25 | 36.65 | 轻载 | 5776.57 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5776.57
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 8.92 | 2023-06-14 | 1.78 | 轻载 | 11815.01 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11815.01
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 55.9 | 2023-06-28 | 11.18 | 轻载 | 10187.62 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 35.67 | 20千伏母线 | 10187.62
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 305.41 | 2023-05-17 | 61.08 | 中载 | 1544.6 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅳ段母线 | 1544.6
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 120.26 | 2023-04-17 | 24.05 | 轻载 | 7958.19 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅳ段母线 | 7958.19
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 278.86 | 2023-05-04 | 55.77 | 中载 | 2464.29 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅳ段母线 | 2464.29
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 50.46 | 2023-06-07 | 10.09 | 轻载 | 10376.07 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅲ段母线 | 10376.07
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 52.73 | 2023-06-30 | 10.55 | 轻载 | 10297.43 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10297.43
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 189.01 | 2023-06-30 | 37.8 | 轻载 | 5576.69 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 36 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5576.69
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 313.5 | 2023-06-22 | 62.7 | 中载 | 1264.36 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1264.36
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 351.7 | 2023-04-24 | 70.34 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.56 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 291.27 | 2023-06-28 | 58.25 | 中载 | 2034.41 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 61.48 | 20千伏Ⅱ段母线 | 2034.41