## Sheet1
宿迁配网线路2023年三季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
宿迁本部 | 北船Ⅰ9Y2线 | 10 | 400 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4849.6
宿迁本部 | 北船Ⅱ9B2线 | 10 | 440 | 77.34 | 2023-07-09 | 17.58 | 轻载 | 3995.03 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3995.03
宿迁本部 | 北光131线 | 10 | 530 | 172.27 | 2023-08-06 | 32.5 | 轻载 | 3442 | 宿迁.北区变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3442
宿迁本部 | 北涧Ⅰ9Y3线 | 10 | 440 | 135.71 | 2023-08-11 | 30.84 | 轻载 | 2984.06 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2984.06
宿迁本部 | 北涧Ⅱ9B3线 | 10 | 440 | 273.17 | 2023-08-02 | 62.08 | 中载 | 603.26 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 603.26
宿迁本部 | 北街Ⅰ9Y1线 | 10 | 465 | 108.63 | 2023-08-04 | 23.36 | 轻载 | 3756.19 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3756.19
宿迁本部 | 北街Ⅱ9B1线 | 10 | 530 | 33.4 | 2023-08-03 | 6.3 | 轻载 | 5847.23 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5847.23
宿迁本部 | 北联1#134线 | 10 | 530 | 148.36 | 2023-09-26 | 27.99 | 轻载 | 3856.12 | 宿迁.北区变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3856.12
宿迁本部 | 北联2#164线 | 10 | 530 | 151.88 | 2023-09-09 | 28.66 | 轻载 | 3795.16 | 宿迁.北区变/3号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3795.16
宿迁本部 | 北前161线 | 10 | 370 | 188.09 | 2023-08-05 | 50.84 | 中载 | 1228.16 | 宿迁.北区变/3号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1228.16
宿迁本部 | 北晓1#141线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-07-03 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.北区变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6415.5
宿迁本部 | 北晓2#151线 | 10 | 530 | 378.52 | 2023-07-03 | 71.42 | 重载 | 0 | 宿迁.北区变/3号主变 | 31.56 | 10千伏V段母线 | 0
宿迁本部 | 北扬1#132线 | 10 | 530 | 1.05 | 2023-07-01 | 0.2 | 轻载 | 6407.53 | 宿迁.北区变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6407.53
宿迁本部 | 北扬2#162线 | 10 | 530 | 1.76 | 2023-09-19 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.北区变/3号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6395.24
宿迁本部 | 北仰1#142线 | 10 | 530 | 307.62 | 2023-07-09 | 58.04 | 中载 | 1097.74 | 宿迁.北区变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1097.74
宿迁本部 | 北仰2#152线 | 10 | 530 | 17.23 | 2023-07-30 | 3.25 | 轻载 | 6127.3 | 宿迁.北区变/3号主变 | 31.56 | 10千伏V段母线 | 6127.3
宿迁本部 | 北子1#133线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-07-16 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.北区变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6401.3
宿迁本部 | 北子2#163线 | 10 | 530 | 1.76 | 2023-09-19 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.北区变/3号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6395.24
宿迁本部 | 埠街175线 | 10 | 510 | 403.16 | 2023-07-09 | 79.05 | 重载 | 0 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 埠龙Ⅰ913线 | 10 | 530 | 66.81 | 2023-09-22 | 12.61 | 轻载 | 5268.57 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 19.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5268.57
宿迁本部 | 埠龙Ⅱ923线 | 10 | 530 | 199.56 | 2023-07-27 | 37.65 | 轻载 | 2969.34 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2969.34
宿迁本部 | 埠罗Ⅰ912线 | 10 | 450 | 144.7 | 2023-07-09 | 32.16 | 轻载 | 2949.6 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 19.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2949.6
宿迁本部 | 埠罗Ⅱ922线 | 10 | 520 | 388.04 | 2023-08-21 | 74.62 | 重载 | 0 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 埠苗914线 | 10 | 530 | 267.08 | 2023-08-19 | 50.39 | 中载 | 1799.89 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 19.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1799.89
宿迁本部 | 仓集193线 | 10 | 520 | 2.12 | 2023-09-22 | 0.41 | 轻载 | 6267.76 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6267.76
宿迁本部 | 曹港1#172线 | 10 | 530 | 125.07 | 2023-08-31 | 25.79 | 轻载 | 3713.93 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3713.93
宿迁本部 | 曹港2#162线 | 10 | 530 | 198.75 | 2023-07-09 | 37.5 | 轻载 | 2983.37 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2983.37
宿迁本部 | 曹旱1#161线 | 10 | 530 | 114.68 | 2023-08-12 | 21.64 | 轻载 | 4439.46 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4439.46
宿迁本部 | 曹旱2#171线 | 10 | 530 | 102.44 | 2023-09-28 | 19.33 | 轻载 | 4651.46 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4651.46
宿迁本部 | 曹集124线 | 10 | 320 | 232.44 | 2023-08-05 | 72.64 | 重载 | 0 | 宿迁.路北变/2号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 曹岭1#154线 | 10 | 530 | 0.84 | 2023-08-12 | 0.16 | 轻载 | 6411.17 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 37.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6411.17
宿迁本部 | 曹岭2#164线 | 10 | 530 | 164.95 | 2023-08-17 | 31.12 | 轻载 | 3568.79 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3568.79
宿迁本部 | 曹塘1#153线 | 10 | 530 | 0.49 | 2023-07-19 | 0.09 | 轻载 | 6417.23 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 37.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6417.23
宿迁本部 | 曹塘2#163线 | 10 | 530 | 33.23 | 2023-08-09 | 6.27 | 轻载 | 5850.18 | 宿迁.曹集变/2号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5850.18
宿迁本部 | 曹张1#151线 | 10 | 530 | 33 | 2023-08-08 | 6.23 | 轻载 | 5854.16 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 37.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5854.16
宿迁本部 | 曹张2#141线 | 10 | 530 | 104.71 | 2023-07-09 | 19.76 | 轻载 | 4612.14 | 宿迁.曹集变/1号主变 | 37.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4612.14
宿迁本部 | 长江1#166线 | 10 | 575 | 273.34 | 2023-09-24 | 47.54 | 轻载 | 2237.05 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2237.05
宿迁本部 | 长江2#173线 | 10 | 575 | 298.83 | 2023-07-09 | 51.97 | 中载 | 1795.56 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 4.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1795.56
宿迁本部 | 陈伏961线 | 10 | 420 | 147.36 | 2023-09-17 | 35.09 | 轻载 | 2539.8 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2539.8
宿迁本部 | 陈青974线 | 10 | 480 | 105.29 | 2023-07-09 | 21.94 | 轻载 | 3995.9 | 宿迁.陈集变/2号主变 | 12.9 | 10kVⅡ段母线 | 3995.9
宿迁本部 | 陈头Ⅰ963线 | 10 | 530 | 176.38 | 2023-08-05 | 33.28 | 轻载 | 3370.82 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3370.82
宿迁本部 | 陈头Ⅱ973线 | 10 | 480 | 108.63 | 2023-07-05 | 22.63 | 轻载 | 3938.05 | 宿迁.陈集变/2号主变 | 12.9 | 10kVⅡ段母线 | 3938.05
宿迁本部 | 陈洋964线 | 10 | 460 | 155.63 | 2023-08-05 | 33.83 | 轻载 | 2881.53 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2881.53
宿迁本部 | 陈尧962线 | 10 | 530 | 387.75 | 2023-08-12 | 73.16 | 重载 | 0 | 宿迁.陈集变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 城宝Ⅰ112线 | 10 | 530 | 365.1 | 2023-08-05 | 68.89 | 中载 | 102.19 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102.19
宿迁本部 | 城宝Ⅱ125线 | 10 | 530 | 207.17 | 2023-07-09 | 39.09 | 轻载 | 2837.54 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2837.54
宿迁本部 | 城春127线 | 10 | 530 | 62.96 | 2023-08-05 | 11.88 | 轻载 | 5335.25 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5335.25
宿迁本部 | 城大116线 | 10 | 530 | 36.72 | 2023-08-22 | 6.93 | 轻载 | 5789.73 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5789.73
宿迁本部 | 城防147线 | 10 | 530 | 106.09 | 2023-08-05 | 20.02 | 轻载 | 4588.24 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4588.24
宿迁本部 | 城豪114线 | 10 | 530 | 67.02 | 2023-07-10 | 12.65 | 轻载 | 5264.93 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5264.93
宿迁本部 | 城金115线 | 10 | 530 | 0.62 | 2023-08-05 | 0.12 | 轻载 | 6414.98 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6414.98
宿迁本部 | 城景135线 | 10 | 530 | 173.91 | 2023-08-12 | 32.81 | 轻载 | 3413.6 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3413.6
宿迁本部 | 城连121线 | 10 | 530 | 385.02 | 2023-07-09 | 72.65 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 城龙Ⅰ113线 | 10 | 530 | 217.11 | 2023-07-09 | 40.96 | 轻载 | 2665.37 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2665.37
宿迁本部 | 城龙Ⅱ126线 | 10 | 530 | 19.94 | 2023-08-22 | 3.76 | 轻载 | 6080.36 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6080.36
宿迁本部 | 城畔111线 | 10 | 530 | 84.06 | 2023-07-25 | 15.86 | 轻载 | 4969.8 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4969.8
宿迁本部 | 城水136线 | 10 | 530 | 139.27 | 2023-09-10 | 26.28 | 轻载 | 4013.56 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4013.56
宿迁本部 | 城希Ⅰ971线 | 10 | 530 | 481.04 | 2023-08-05 | 90.76 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 城希Ⅱ981线 | 10 | 530 | 499.37 | 2023-08-12 | 94.22 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 城项141线 | 10 | 530 | 80.19 | 2023-08-05 | 15.13 | 轻载 | 5036.83 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5036.83
宿迁本部 | 城医142线 | 10 | 530 | 117.47 | 2023-07-25 | 22.16 | 轻载 | 4391.14 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4391.14
宿迁本部 | 城鹰123线 | 10 | 530 | 0.57 | 2023-09-06 | 0.11 | 轻载 | 6415.85 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6415.85
宿迁本部 | 城雨1#138线 | 10 | 530 | 115.34 | 2023-08-11 | 21.76 | 轻载 | 4428.03 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4428.03
宿迁本部 | 城雨2#148线 | 10 | 530 | 166.25 | 2023-07-10 | 31.37 | 轻载 | 3546.27 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3546.27
宿迁本部 | 城域124线 | 10 | 530 | 229.95 | 2023-08-04 | 43.39 | 轻载 | 2442.99 | 宿迁.城中变/1号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2442.99
宿迁本部 | 城运143线 | 10 | 530 | 405.27 | 2023-07-10 | 76.47 | 重载 | 0 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 大兴127线 | 10 | 530 | 420.61 | 2023-07-08 | 79.36 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 22.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 丁长129线 | 10 | 445 | 103.73 | 2023-09-21 | 23.31 | 轻载 | 3598.58 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 22.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3598.58
宿迁本部 | 丁嘴126线 | 10 | 415 | 253.88 | 2023-08-02 | 61.18 | 中载 | 634.26 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 30.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 634.26
宿迁本部 | 东圩199线 | 10 | 335 | 113.62 | 2023-07-12 | 33.92 | 轻载 | 2093.64 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2093.64
宿迁本部 | 福鑫Ⅰ9M4线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.陆集变/#1主变 | 60.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 福鑫Ⅱ9M9线 | 10 | 530 | 85.96 | 2023-07-18 | 16.22 | 轻载 | 4936.89 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3570
宿迁本部 | 府财176线 | 10 | 515 | 211.52 | 2023-08-21 | 41.07 | 轻载 | 2580.33 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 2580.33
宿迁本部 | 府城933线 | 10 | 530 | 136.44 | 2023-08-23 | 25.74 | 轻载 | 4062.58 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 4062.58
宿迁本部 | 府楚912线 | 10 | 530 | 45.36 | 2023-07-10 | 8.56 | 轻载 | 5640.08 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 5640.08
宿迁本部 | 府电174线 | 10 | 530 | 233.49 | 2023-07-10 | 44.05 | 轻载 | 2381.67 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 2381.67
宿迁本部 | 府杭183线 | 10 | 515 | 125.71 | 2023-07-10 | 24.41 | 轻载 | 4066.56 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 4066.56
宿迁本部 | 府豪946线 | 10 | 530 | 322.11 | 2023-08-17 | 60.78 | 中载 | 846.77 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 846.77
宿迁本部 | 府恒Ⅰ178线 | 10 | 530 | 0.7 | 2023-08-22 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 6413.6
宿迁本部 | 府恒Ⅱ188线 | 10 | 530 | 373.63 | 2023-07-09 | 70.5 | 重载 | 0 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 0
宿迁本部 | 府华177线 | 10 | 465 | 123.96 | 2023-07-14 | 26.66 | 轻载 | 3490.67 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 3490.67
宿迁本部 | 府黄171线 | 10 | 415 | 192 | 2023-07-03 | 46.27 | 轻载 | 1706.02 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 1706.02
宿迁本部 | 府建Ⅰ917线 | 10 | 530 | 265.67 | 2023-07-09 | 50.13 | 中载 | 1824.32 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 1824.32
宿迁本部 | 府建Ⅱ927线 | 10 | 530 | 64.35 | 2023-07-12 | 12.14 | 轻载 | 5311.18 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 5311.18
宿迁本部 | 府街925线 | 10 | 530 | 55.21 | 2023-08-20 | 10.42 | 轻载 | 5469.48 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 5469.48
宿迁本部 | 府九172线 | 10 | 515 | 50.81 | 2023-07-10 | 9.87 | 轻载 | 5363.83 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 5363.83
宿迁本部 | 府康934线 | 10 | 530 | 254.42 | 2023-07-10 | 48 | 轻载 | 2019.17 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 2019.17
宿迁本部 | 府双179线 | 10 | 465 | 51.34 | 2023-07-25 | 11.04 | 轻载 | 4748.45 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 4748.45
宿迁本部 | 府税189线 | 10 | 465 | 187.6 | 2023-07-10 | 40.34 | 轻载 | 2388.43 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 2388.43
宿迁本部 | 府王Ⅰ916线 | 10 | 530 | 131.69 | 2023-08-09 | 24.85 | 轻载 | 4144.85 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 4144.85
宿迁本部 | 府王Ⅱ923线 | 10 | 465 | 17.23 | 2023-09-30 | 3.71 | 轻载 | 5339.24 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 5339.24
宿迁本部 | 府项185线 | 10 | 415 | 93.36 | 2023-07-29 | 22.5 | 轻载 | 3414.46 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 3414.46
宿迁本部 | 府新184线 | 10 | 530 | 133.8 | 2023-08-08 | 25.25 | 轻载 | 4108.3 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 4108.3
宿迁本部 | 府雅935线 | 10 | 530 | 157.54 | 2023-07-10 | 29.72 | 轻载 | 3697.13 | 宿迁.府苑变/1号主变 | 13.79 | 10kVⅠ段母线 | 3697.13
宿迁本部 | 府窑186线 | 10 | 515 | 142.59 | 2023-08-21 | 27.69 | 轻载 | 3774.2 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 3774.2
宿迁本部 | 府政181线 | 10 | 530 | 80 | 2023-07-11 | 15.09 | 轻载 | 5040.12 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 5040.12
宿迁本部 | 府支182线 | 10 | 465 | 0.88 | 2023-09-30 | 0.19 | 轻载 | 5622.42 | 宿迁.府苑变/2号主变 | 18.42 | 10kVⅡ段母线 | 5622.42
宿迁本部 | 付工119线 | 10 | 466 | 108.65 | 2023-07-09 | 23.32 | 轻载 | 3767.97 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3767.97
宿迁本部 | 付恒124线 | 10 | 466 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5649.78 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5649.78
宿迁本部 | 付黄1#111线 | 10 | 465 | 210.36 | 2023-07-10 | 45.24 | 轻载 | 1994.22 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1994.22
宿迁本部 | 付黄2#121线 | 10 | 465 | 126.77 | 2023-07-09 | 27.26 | 轻载 | 3442 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3442
宿迁本部 | 付箭122线 | 10 | 465 | 49.61 | 2023-07-08 | 10.67 | 轻载 | 4778.41 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4778.41
宿迁本部 | 付开127线 | 10 | 465 | 247.51 | 2023-07-10 | 53.23 | 中载 | 1350.79 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1350.79
宿迁本部 | 付粮114线 | 10 | 465 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5637.66
宿迁本部 | 付流116线 | 10 | 466 | 168.5 | 2023-08-04 | 36.16 | 轻载 | 2731.36 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2731.36
宿迁本部 | 付马126线 | 10 | 415 | 66.72 | 2023-08-12 | 16.08 | 轻载 | 3875.87 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3875.87
宿迁本部 | 付明123线 | 10 | 465 | 71.27 | 2023-07-09 | 15.33 | 轻载 | 4403.26 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4403.26
宿迁本部 | 付物125线 | 10 | 466 | 169.3 | 2023-07-09 | 36.33 | 轻载 | 2717.51 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2717.51
宿迁本部 | 付下1#112线 | 10 | 530 | 1.93 | 2023-09-30 | 0.4 | 轻载 | 5846.71 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5846.71
宿迁本部 | 付下2#128线 | 10 | 530 | 1.54 | 2023-09-30 | 0.32 | 轻载 | 5853.47 | 宿迁.付庄变/2号主变 | 22.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5853.47
宿迁本部 | 付项115线 | 10 | 465 | 123.68 | 2023-07-10 | 26.6 | 轻载 | 3495.52 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3495.52
宿迁本部 | 付园113线 | 10 | 465 | 145.01 | 2023-07-14 | 31.18 | 轻载 | 3126.09 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3126.09
宿迁本部 | 付职118线 | 10 | 465 | 178.3 | 2023-08-05 | 38.34 | 轻载 | 2549.5 | 宿迁.付庄变/1号主变 | 21.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2549.5
宿迁本部 | 富白963线 | 10 | 530 | 80.86 | 2023-07-10 | 15.26 | 轻载 | 5025.22 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.22
宿迁本部 | 富便965线 | 10 | 530 | 203.55 | 2023-08-12 | 38.41 | 轻载 | 2900.23 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2900.23
宿迁本部 | 富发953线 | 10 | 530 | 134.3 | 2023-09-22 | 25.34 | 轻载 | 4099.64 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4099.64
宿迁本部 | 富环964线 | 10 | 530 | 24.26 | 2023-08-14 | 4.58 | 轻载 | 6005.54 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6005.54
宿迁本部 | 富吉986线 | 10 | 600 | 0.35 | 2023-08-31 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 7268.34
宿迁本部 | 富金955线 | 10 | 530 | 245.04 | 2023-07-10 | 46.23 | 轻载 | 2181.63 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2181.63
宿迁本部 | 富隽984线 | 10 | 530 | 127.26 | 2023-08-22 | 24.01 | 轻载 | 4221.58 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4221.58
宿迁本部 | 富陵962线 | 10 | 530 | 116.72 | 2023-09-22 | 22.02 | 轻载 | 4404.13 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4404.13
宿迁本部 | 富民951线 | 10 | 530 | 228.16 | 2023-08-21 | 43.05 | 轻载 | 2473.99 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2473.99
宿迁本部 | 富南1#972线 | 10 | 530 | 52.38 | 2023-09-24 | 9.88 | 轻载 | 5518.5 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5518.5
宿迁本部 | 富南2#982线 | 10 | 530 | 75.59 | 2023-07-19 | 14.26 | 轻载 | 5116.5 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5116.5
宿迁本部 | 富深956线 | 10 | 530 | 140.27 | 2023-09-15 | 26.47 | 轻载 | 3996.24 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3996.24
宿迁本部 | 富苏954线 | 10 | 530 | 102.3 | 2023-07-09 | 19.3 | 轻载 | 4653.88 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4653.88
宿迁本部 | 富西952线 | 10 | 530 | 18.98 | 2023-08-13 | 3.58 | 轻载 | 6096.99 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6096.99
宿迁本部 | 富悦974线 | 10 | 530 | 119.88 | 2023-07-10 | 22.62 | 轻载 | 4349.4 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4349.4
宿迁本部 | 富展966线 | 10 | 530 | 135.7 | 2023-09-26 | 25.6 | 轻载 | 4075.4 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4075.4
宿迁本部 | 富圳961线 | 10 | 530 | 296.37 | 2023-08-12 | 55.92 | 中载 | 1292.59 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1292.59
宿迁本部 | 富振1#971线 | 10 | 530 | 171.08 | 2023-09-22 | 32.28 | 轻载 | 3462.61 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3462.61
宿迁本部 | 富振2#981线 | 10 | 530 | 316.39 | 2023-07-25 | 59.7 | 中载 | 945.85 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 945.85
宿迁本部 | 纲要122线 | 10 | 415 | 183.86 | 2023-08-12 | 44.3 | 轻载 | 1847 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 30.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1847
宿迁本部 | 港东933Ⅰ线 | 10 | 530 | 129.77 | 2023-07-09 | 24.48 | 轻载 | 4178.1 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4178.1
宿迁本部 | 港东Ⅱ943线 | 10 | 530 | 33.68 | 2023-08-12 | 6.35 | 轻载 | 5842.38 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5842.38
宿迁本部 | 港福945线 | 10 | 530 | 93.88 | 2023-07-09 | 17.71 | 轻载 | 4799.72 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4799.72
宿迁本部 | 港果155线 | 10 | 530 | 91.75 | 2023-07-09 | 17.31 | 轻载 | 4836.61 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4836.61
宿迁本部 | 港海162线 | 10 | 465 | 148.94 | 2023-08-05 | 32.03 | 轻载 | 3058.02 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3058.02
宿迁本部 | 港建167线 | 10 | 530 | 197.56 | 2023-08-05 | 37.28 | 轻载 | 3003.98 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3003.98
宿迁本部 | 港精154线 | 10 | 415 | 103.84 | 2023-07-10 | 25.02 | 轻载 | 3232.95 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3232.95
宿迁本部 | 港矿165线 | 10 | 415 | 30.96 | 2023-08-01 | 7.46 | 轻载 | 4495.23 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4495.23
宿迁本部 | 港陵944线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 港马934线 | 10 | 530 | 86.84 | 2023-07-09 | 16.38 | 轻载 | 4921.65 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4921.65
宿迁本部 | 港毛156线 | 10 | 300 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3637.2
宿迁本部 | 港铁159线 | 10 | 530 | 267.85 | 2023-07-09 | 50.54 | 中载 | 1786.56 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1786.56
宿迁本部 | 港纤153线 | 10 | 377 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4570.75 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4570.75
宿迁本部 | 港幸935线 | 10 | 530 | 292.45 | 2023-08-05 | 55.18 | 中载 | 1360.49 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1360.49
宿迁本部 | 港秀932Ⅰ线 | 10 | 530 | 307.37 | 2023-07-08 | 57.99 | 中载 | 1102.07 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1102.07
宿迁本部 | 港秀Ⅱ942线 | 10 | 530 | 280.36 | 2023-08-04 | 52.9 | 中载 | 1569.88 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1569.88
宿迁本部 | 港余163Ⅰ线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.港口变/1号主变 | 23.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
宿迁本部 | 港余164Ⅱ线 | 10 | 415 | 197.41 | 2023-07-09 | 47.57 | 轻载 | 1612.32 | 宿迁.港口变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1612.32
宿迁本部 | 耿金1#151线 | 10 | 530 | 354.49 | 2023-07-14 | 66.88 | 中载 | 285.95 | 江苏.耿车变/3号主变 | 70 | 10千伏Ⅴ段母线 | 285.95
宿迁本部 | 耿金2#161线 | 10 | 530 | 411.77 | 2023-09-15 | 77.69 | 重载 | 0 | 江苏.耿车变/3号主变 | 70 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
宿迁本部 | 耿所146线 | 10 | 600 | 73.77 | 2023-09-18 | 12.3 | 轻载 | 5996.7 | 江苏.耿车变/3号主变 | 70 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5996.7
宿迁本部 | 耿西156线 | 10 | 530 | 16.4 | 2023-08-05 | 3.09 | 轻载 | 6141.67 | 江苏.耿车变/3号主变 | 70 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6141.67
宿迁本部 | 工业园176线 | 10 | 530 | 183.74 | 2023-08-05 | 34.67 | 轻载 | 3243.34 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3243.34
宿迁本部 | 工业园Ⅰ号145线 | 10 | 480 | 346.29 | 2023-08-19 | 72.14 | 重载 | 0 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 工业园Ⅲ号155线 | 10 | 460 | 257.7 | 2023-08-05 | 56.02 | 中载 | 1113.68 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1113.68
宿迁本部 | 古陈1＃932线 | 10 | 530 | 145.33 | 2023-08-15 | 27.42 | 轻载 | 3908.6 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3908.6
宿迁本部 | 古陈2＃935线 | 10 | 530 | 145.4 | 2023-08-14 | 27.43 | 轻载 | 3907.39 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3907.39
宿迁本部 | 古街1＃933线 | 10 | 530 | 351.98 | 2023-08-05 | 66.41 | 中载 | 329.43 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 329.43
宿迁本部 | 古街2＃936线 | 10 | 530 | 63 | 2023-08-11 | 11.89 | 轻载 | 5334.56 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5334.56
宿迁本部 | 古山1＃931线 | 10 | 530 | 238.42 | 2023-09-30 | 44.98 | 轻载 | 2296.29 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2296.29
宿迁本部 | 古山2＃934线 | 10 | 530 | 160.07 | 2023-08-05 | 30.2 | 轻载 | 3653.31 | 宿迁.古山变/1号主变 | 29.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3653.31
宿迁本部 | 古庄177线 | 10 | 530 | 238.42 | 2023-08-05 | 44.98 | 轻载 | 2296.29 | 宿迁.埠子变/2号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2296.29
宿迁本部 | 关安923线 | 10 | 310 | 247.97 | 2023-07-09 | 79.99 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 关保913线 | 10 | 320 | 188.53 | 2023-08-05 | 58.92 | 中载 | 614.34 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 614.34
宿迁本部 | 关电1#915线 | 10 | 600 | 506.97 | 2023-09-03 | 84.5 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 关电2#925线 | 10 | 600 | 541.67 | 2023-07-30 | 90.28 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 关街911线 | 10 | 530 | 439.31 | 2023-08-06 | 82.89 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 关来912线 | 10 | 510 | 198.02 | 2023-08-10 | 38.83 | 轻载 | 2753.53 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2753.53
宿迁本部 | 关龙Ⅰ号914线 | 10 | 400 | 0.35 | 2023-08-31 | 0.09 | 轻载 | 4843.54 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4843.54
宿迁本部 | 关龙Ⅱ号924线 | 10 | 400 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4849.6
宿迁本部 | 关陆921线 | 10 | 530 | 180.09 | 2023-08-06 | 33.98 | 轻载 | 3306.56 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3306.56
宿迁本部 | 关平922线 | 10 | 400 | 117.48 | 2023-09-04 | 29.37 | 轻载 | 2814.85 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2814.85
宿迁本部 | 关新1#951线 | 10 | 530 | 374.68 | 2023-09-07 | 70.69 | 重载 | 0 | 宿迁.关庙变/3号主变 | 33.01 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
宿迁本部 | 关新2#961线 | 10 | 530 | 136.29 | 2023-08-04 | 25.72 | 轻载 | 4065.18 | 宿迁.关庙变/3号主变 | 33.01 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4065.18
宿迁本部 | 光澳162线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 光电164线 | 10 | 530 | 211.4 | 2023-09-10 | 39.89 | 轻载 | 2764.27 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2764.27
宿迁本部 | 光董145线 | 10 | 530 | 183.02 | 2023-08-26 | 34.53 | 轻载 | 3255.81 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3255.81
宿迁本部 | 光尔171线 | 10 | 530 | 263.42 | 2023-09-07 | 49.7 | 轻载 | 1863.29 | 宿迁.光前变/2号主变 | 38.87 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1863.29
宿迁本部 | 光化151线 | 10 | 530 | 219.8 | 2023-08-05 | 41.47 | 轻载 | 2618.78 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2618.78
宿迁本部 | 光街154线 | 10 | 530 | 111.32 | 2023-07-29 | 21 | 轻载 | 4497.66 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4497.66
宿迁本部 | 光科172线 | 10 | 530 | 188.21 | 2023-09-07 | 35.51 | 轻载 | 3165.92 | 宿迁.光前变/2号主变 | 38.87 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3165.92
宿迁本部 | 光鲁1#174线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.光前变/2号主变 | 38.87 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 光齐1#173线 | 10 | 530 | 282.8 | 2023-09-19 | 53.36 | 中载 | 1527.62 | 宿迁.光前变/2号主变 | 38.87 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1527.62
宿迁本部 | 光青Ⅰ146线 | 10 | 510 | 223.38 | 2023-07-07 | 43.8 | 轻载 | 2314.3 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2314.3
宿迁本部 | 光青Ⅱ153线 | 10 | 510 | 314.8 | 2023-07-03 | 61.73 | 中载 | 730.9 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 730.9
宿迁本部 | 光塘141线 | 10 | 530 | 233.24 | 2023-07-30 | 44.01 | 轻载 | 2386 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2386
宿迁本部 | 光铜Ⅰ147线 | 10 | 510 | 317.99 | 2023-09-19 | 62.35 | 中载 | 675.65 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 675.65
宿迁本部 | 光铜Ⅱ155线 | 10 | 510 | 336.71 | 2023-07-29 | 66.02 | 中载 | 351.42 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 351.42
宿迁本部 | 光纬143线 | 10 | 530 | 385.81 | 2023-08-18 | 72.79 | 重载 | 0 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 光新176线 | 10 | 530 | 207.34 | 2023-07-29 | 39.12 | 轻载 | 2834.59 | 宿迁.光前变/2号主变 | 38.87 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2834.59
宿迁本部 | 光亚1#163线 | 10 | 530 | 147.82 | 2023-07-08 | 27.89 | 轻载 | 3865.48 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3865.48
宿迁本部 | 光亚2#175线 | 10 | 530 | 81.9 | 2023-09-14 | 15.45 | 轻载 | 5007.21 | 宿迁.光前变/2号主变 | 38.87 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5007.21
宿迁本部 | 光燕1#161线 | 10 | 530 | 236.76 | 2023-09-27 | 44.67 | 轻载 | 2325.04 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2325.04
宿迁本部 | 光扬142线 | 10 | 510 | 76.52 | 2023-08-29 | 15 | 轻载 | 4857.91 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4857.91
宿迁本部 | 光嶂144线 | 10 | 530 | 173.1 | 2023-09-25 | 32.66 | 轻载 | 3427.63 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3427.63
宿迁本部 | 光纸152线 | 10 | 290 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 3515.96 | 宿迁.光前变/1号主变 | 16.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3515.96
宿迁本部 | 果便164线 | 10 | 530 | 173.32 | 2023-07-12 | 32.7 | 轻载 | 3423.82 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3423.82
宿迁本部 | 果财166线 | 10 | 530 | 220.78 | 2023-09-30 | 41.66 | 轻载 | 2601.81 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2601.81
宿迁本部 | 果潮1#171线 | 10 | 530 | 77.34 | 2023-07-11 | 14.59 | 轻载 | 5086.19 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5086.19
宿迁本部 | 果潮2#181线 | 10 | 530 | 183.16 | 2023-09-12 | 34.56 | 轻载 | 3253.39 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3253.39
宿迁本部 | 果乘172线 | 10 | 530 | 17.93 | 2023-07-23 | 3.38 | 轻载 | 6115.17 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6115.17
宿迁本部 | 果岛162线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-07-16 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6401.3
宿迁本部 | 果格175线 | 10 | 530 | 1.05 | 2023-08-01 | 0.22 | 轻载 | 5861.95 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5861.95
宿迁本部 | 果淮161线 | 10 | 530 | 415.55 | 2023-09-08 | 78.41 | 重载 | 0 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 果茂156线 | 10 | 530 | 5.62 | 2023-08-02 | 1.06 | 轻载 | 6328.38 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6328.38
宿迁本部 | 果民154线 | 10 | 530 | 193.71 | 2023-07-19 | 36.55 | 轻载 | 3070.66 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3070.66
宿迁本部 | 果青152线 | 10 | 530 | 135.35 | 2023-09-24 | 25.54 | 轻载 | 4081.46 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4081.46
宿迁本部 | 果上165线 | 10 | 530 | 11.6 | 2023-07-07 | 2.19 | 轻载 | 6224.81 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6224.81
宿迁本部 | 果铁182线 | 10 | 530 | 45 | 2023-07-09 | 8.49 | 轻载 | 5646.32 | 宿迁.果园变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5646.32
宿迁本部 | 果徐151线 | 10 | 530 | 135.35 | 2023-09-24 | 25.54 | 轻载 | 4081.46 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4081.46
宿迁本部 | 果御1#153线 | 10 | 530 | 238.71 | 2023-09-22 | 45.04 | 轻载 | 2291.26 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2291.26
宿迁本部 | 果御2#163线 | 10 | 530 | 377.58 | 2023-09-22 | 71.24 | 重载 | 0 | 宿迁.果园变/1号主变 | 40.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 红独132线 | 10 | 530 | 113.73 | 2023-07-12 | 21.46 | 轻载 | 4455.92 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4455.92
宿迁本部 | 红翰1#153线 | 10 | 530 | 83.57 | 2023-07-09 | 15.77 | 轻载 | 4978.29 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4978.29
宿迁本部 | 红翰2#163线 | 10 | 530 | 12.69 | 2023-07-12 | 2.39 | 轻载 | 6205.93 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6205.93
宿迁本部 | 红景155线 | 10 | 530 | 62.45 | 2023-07-09 | 11.78 | 轻载 | 5344.09 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5344.09
宿迁本部 | 红山1#152线 | 10 | 530 | 259.11 | 2023-07-09 | 48.89 | 轻载 | 1937.93 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1937.93
宿迁本部 | 红墅142线 | 10 | 530 | 130.82 | 2023-07-12 | 24.68 | 轻载 | 4159.92 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4159.92
宿迁本部 | 红微1#151线 | 10 | 530 | 80.48 | 2023-07-09 | 15.18 | 轻载 | 5031.81 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.81
宿迁本部 | 红微2#161线 | 10 | 530 | 75.29 | 2023-07-09 | 14.21 | 轻载 | 5121.7 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5121.7
宿迁本部 | 红文135线 | 10 | 530 | 2.34 | 2023-07-01 | 0.44 | 轻载 | 6385.19 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6385.19
宿迁本部 | 红武141线 | 10 | 530 | 134.2 | 2023-07-09 | 25.32 | 轻载 | 4101.38 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4101.38
宿迁本部 | 红西1#156线 | 10 | 515 | 44.05 | 2023-08-23 | 8.55 | 轻载 | 5480.91 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5480.91
宿迁本部 | 红西2#166线 | 10 | 515 | 26.97 | 2023-07-25 | 5.24 | 轻载 | 5776.74 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5776.74
宿迁本部 | 红新162线 | 10 | 530 | 87 | 2023-09-01 | 16.42 | 轻载 | 4918.88 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4918.88
宿迁本部 | 红玄131线 | 10 | 530 | 77.17 | 2023-09-08 | 14.56 | 轻载 | 5089.14 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5089.14
宿迁本部 | 红虞1#134线 | 10 | 484 | 49.45 | 2023-08-03 | 10.22 | 轻载 | 5011.54 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5011.54
宿迁本部 | 红虞2#164线 | 10 | 530 | 104.38 | 2023-08-12 | 19.69 | 轻载 | 4617.86 | 宿迁.红海变/2号主变 | 27.94 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4617.86
宿迁本部 | 红振1#136线 | 10 | 530 | 109.82 | 2023-07-10 | 20.72 | 轻载 | 4523.64 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4523.64
宿迁本部 | 红振2#146线 | 10 | 484 | 372.3 | 2023-08-04 | 76.92 | 重载 | 0 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 红中143线 | 10 | 530 | 128.58 | 2023-07-03 | 24.26 | 轻载 | 4198.71 | 宿迁.红海变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4198.71
宿迁本部 | 湖春1#931线 | 10 | 530 | 1.5 | 2023-08-10 | 0.28 | 轻载 | 6399.74 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6399.74
宿迁本部 | 湖春2#941线 | 10 | 530 | 1.56 | 2023-09-20 | 0.29 | 轻载 | 6398.7 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6398.7
宿迁本部 | 湖广1＃936线 | 10 | 530 | 45.48 | 2023-07-05 | 8.58 | 轻载 | 5638.01 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5638.01
宿迁本部 | 湖广2＃946线 | 10 | 530 | 26.7 | 2023-08-12 | 5.04 | 轻载 | 5963.28 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5963.28
宿迁本部 | 湖榉1#934线 | 10 | 530 | 18 | 2023-08-03 | 3.4 | 轻载 | 6113.96 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6113.96
宿迁本部 | 湖榉2#944线 | 10 | 530 | 15.72 | 2023-07-09 | 2.97 | 轻载 | 6153.45 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6153.45
宿迁本部 | 湖杉1#912线 | 10 | 530 | 222.78 | 2023-07-09 | 42.03 | 轻载 | 2567.17 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2567.17
宿迁本部 | 湖杉2#922线 | 10 | 530 | 212.52 | 2023-08-21 | 40.1 | 轻载 | 2744.87 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2744.87
宿迁本部 | 湖水1#911线 | 10 | 530 | 39.84 | 2023-09-22 | 7.52 | 轻载 | 5735.69 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5735.69
宿迁本部 | 湖水2#921线 | 10 | 530 | 29.4 | 2023-09-19 | 5.55 | 轻载 | 5916.51 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5916.51
宿迁本部 | 湖台1#933线 | 10 | 530 | 62.22 | 2023-07-09 | 11.74 | 轻载 | 5348.07 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5348.07
宿迁本部 | 湖台2#943线 | 10 | 530 | 170.7 | 2023-09-19 | 32.21 | 轻载 | 3469.2 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3469.2
宿迁本部 | 湖薇1#914线 | 10 | 530 | 154.68 | 2023-09-20 | 29.18 | 轻载 | 3746.66 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3746.66
宿迁本部 | 湖薇2#924线 | 10 | 530 | 31.32 | 2023-08-24 | 5.91 | 轻载 | 5883.26 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5883.26
宿迁本部 | 湖玺1#932线 | 10 | 530 | 108 | 2023-08-05 | 20.38 | 轻载 | 4555.16 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4555.16
宿迁本部 | 湖玺2#942线 | 10 | 530 | 12.12 | 2023-07-22 | 2.29 | 轻载 | 6215.8 | 江苏.湖滨变/2号主变 | 83.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6215.8
宿迁本部 | 湖新1#915线 | 10 | 530 | 89.28 | 2023-09-18 | 16.85 | 轻载 | 4879.39 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4879.39
宿迁本部 | 湖新2#925线 | 10 | 530 | 21.84 | 2023-08-19 | 4.12 | 轻载 | 6047.45 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6047.45
宿迁本部 | 湖运1#916线 | 10 | 530 | 53.46 | 2023-08-28 | 10.09 | 轻载 | 5499.79 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5499.79
宿迁本部 | 湖运2#926线 | 10 | 530 | 135.12 | 2023-07-10 | 25.49 | 轻载 | 4085.44 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4085.44
宿迁本部 | 湖紫1#913线 | 10 | 530 | 107.76 | 2023-08-25 | 20.33 | 轻载 | 4559.32 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4559.32
宿迁本部 | 湖紫2#923线 | 10 | 530 | 209.28 | 2023-07-09 | 39.49 | 轻载 | 2800.99 | 江苏.湖滨变/1号主变 | 77.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2800.99
宿迁本部 | 黄曹914线 | 10 | 320 | 163.18 | 2023-08-06 | 50.99 | 中载 | 1053.4 | 宿迁.黄墩变/1号主变 | 2.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1053.4
宿迁本部 | 黄河Ⅰ132线 | 10 | 530 | 342.13 | 2023-07-10 | 64.55 | 中载 | 500.03 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 500.03
宿迁本部 | 黄河Ⅱ145线 | 10 | 530 | 177.54 | 2023-09-19 | 33.5 | 轻载 | 3350.73 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3350.73
宿迁本部 | 黄刘911线 | 10 | 310 | 226.17 | 2023-08-05 | 72.96 | 重载 | 0 | 宿迁.黄墩变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 黄娄913线 | 10 | 350 | 195.41 | 2023-08-12 | 55.83 | 中载 | 858.9 | 宿迁.黄墩变/1号主变 | 2.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 858.9
宿迁本部 | 黄埔1#164线 | 10 | 530 | 192.77 | 2023-07-09 | 36.37 | 轻载 | 3086.94 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3086.94
宿迁本部 | 黄埔2#171线 | 10 | 600 | 350.39 | 2023-08-12 | 58.4 | 中载 | 1205.65 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 4.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1205.65
宿迁本部 | 黄山1#168线 | 10 | 575 | 128.61 | 2023-08-05 | 22.37 | 轻载 | 4743.77 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4743.77
宿迁本部 | 黄山2#174线 | 10 | 575 | 213.28 | 2023-08-12 | 37.09 | 轻载 | 3277.29 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 4.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3277.29
宿迁本部 | 黄英912线 | 10 | 370 | 211.23 | 2023-08-12 | 57.09 | 中载 | 827.38 | 宿迁.黄墩变/2号主变 | 11.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 827.38
宿迁本部 | 汇洋915线 | 10 | 530 | 231.18 | 2023-07-08 | 43.62 | 轻载 | 2421.68 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2421.68
宿迁本部 | 汇源1#918线 | 10 | 530 | 227.3 | 2023-08-02 | 42.89 | 轻载 | 2488.88 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2488.88
宿迁本部 | 汇源Ⅱ#928线 | 10 | 530 | 225.35 | 2023-07-10 | 42.52 | 轻载 | 2522.66 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2522.66
宿迁本部 | 惠保155线 | 10 | 530 | 124.8 | 2023-08-05 | 23.55 | 轻载 | 4264.18 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 4264.18
宿迁本部 | 惠陈154线 | 10 | 530 | 26.02 | 2023-09-06 | 4.91 | 轻载 | 5975.05 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 5975.05
宿迁本部 | 惠付1#132线 | 10 | 530 | 107.93 | 2023-08-05 | 20.36 | 轻载 | 4556.37 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 34.7 | 10kVⅠ段母线 | 4556.37
宿迁本部 | 惠付2#152线 | 10 | 530 | 233.44 | 2023-08-05 | 44.05 | 轻载 | 2382.54 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 2382.54
宿迁本部 | 惠岭135线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-08-06 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 34.7 | 10kVⅠ段母线 | 4038.85
宿迁本部 | 惠民1#131线 | 10 | 500 | 178.95 | 2023-08-07 | 35.79 | 轻载 | 2962.59 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 34.7 | 10kVⅠ段母线 | 2962.59
宿迁本部 | 惠民2#151线 | 10 | 500 | 228.16 | 2023-08-22 | 45.63 | 轻载 | 2110.27 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 2110.27
宿迁本部 | 惠润1#133线 | 10 | 530 | 129.73 | 2023-07-09 | 24.48 | 轻载 | 4178.8 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 34.7 | 10kVⅠ段母线 | 4178.8
宿迁本部 | 惠润2#153线 | 10 | 530 | 35.51 | 2023-08-05 | 6.7 | 轻载 | 5810.69 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 5810.69
宿迁本部 | 惠泰159线 | 10 | 300 | 292.99 | 2023-09-03 | 97.66 | 重载 | 0 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 0
宿迁本部 | 惠熊134线 | 10 | 530 | 18.28 | 2023-08-04 | 3.45 | 轻载 | 6109.11 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 34.7 | 10kVⅠ段母线 | 6109.11
宿迁本部 | 惠中1#143线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-07-03 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.惠泽变/1号主变 | 34.7 | 10kVⅠ段母线 | 6415.5
宿迁本部 | 惠中2#163线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-09-04 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.惠泽变/2号主变 | 35.28 | 10kVⅡ段母线 | 6419.66
宿迁本部 | 街道133线 | 10 | 420 | 93.56 | 2023-09-20 | 22.28 | 轻载 | 3471.62 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 15.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3471.62
宿迁本部 | 街道137线 | 10 | 460 | 313.07 | 2023-08-25 | 68.06 | 中载 | 154.67 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 1.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154.67
宿迁本部 | 街道Ⅰ号141线 | 10 | 480 | 65.39 | 2023-08-11 | 13.62 | 轻载 | 4686.97 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4686.97
宿迁本部 | 街道Ⅱ号142线 | 10 | 480 | 287.23 | 2023-08-05 | 59.84 | 中载 | 844.7 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 844.7
宿迁本部 | 街道Ⅲ号151线 | 10 | 530 | 168.05 | 2023-08-05 | 31.71 | 轻载 | 3515.09 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3515.09
宿迁本部 | 街道Ⅳ号152线 | 10 | 460 | 142.74 | 2023-08-12 | 31.03 | 轻载 | 3104.78 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3104.78
宿迁本部 | 金白1#917线 | 10 | 530 | 10.36 | 2023-08-04 | 1.95 | 轻载 | 6246.28 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 6246.28
宿迁本部 | 金白2#934线 | 10 | 530 | 7.2 | 2023-09-13 | 1.36 | 轻载 | 6301.02 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 6301.02
宿迁本部 | 金黄918线 | 10 | 530 | 78.77 | 2023-08-17 | 16.24 | 轻载 | 4515.84 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 4515.84
宿迁本部 | 金嘉1#912线 | 10 | 530 | 24.65 | 2023-09-19 | 5.08 | 轻载 | 5453.2 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 5453.2
宿迁本部 | 金嘉2#922线 | 10 | 530 | 2.95 | 2023-09-26 | 0.61 | 轻载 | 5829.05 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 5829.05
宿迁本部 | 金江1#913线 | 10 | 530 | 104.15 | 2023-09-27 | 21.47 | 轻载 | 4076.26 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 4076.26
宿迁本部 | 金江2#923线 | 10 | 530 | 86.59 | 2023-09-27 | 17.85 | 轻载 | 4380.4 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 4380.4
宿迁本部 | 金陵1#962线 | 10 | 530 | 94.36 | 2023-09-27 | 19.46 | 轻载 | 4245.82 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 4245.82
宿迁本部 | 金陵2#932线 | 10 | 530 | 3.21 | 2023-09-30 | 0.66 | 轻载 | 5824.54 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 5824.54
宿迁本部 | 金六911线 | 10 | 530 | 147.71 | 2023-07-09 | 27.87 | 轻载 | 3867.38 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 3867.38
宿迁本部 | 金山961线 | 10 | 530 | 466.22 | 2023-08-12 | 87.97 | 重载 | 0 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 0
宿迁本部 | 金塘931线 | 10 | 530 | 466.9 | 2023-07-08 | 88.09 | 重载 | 0 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 0
宿迁本部 | 金田Ⅰ#915线 | 10 | 530 | 14.2 | 2023-09-16 | 2.68 | 轻载 | 6179.78 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6179.78
宿迁本部 | 金田Ⅱ#927线 | 10 | 530 | 380.5 | 2023-07-07 | 71.79 | 重载 | 0 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 金项1#915线 | 10 | 530 | 1.24 | 2023-09-21 | 0.26 | 轻载 | 5858.66 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 5858.66
宿迁本部 | 金项2#925线 | 10 | 530 | 2.12 | 2023-08-13 | 0.44 | 轻载 | 5843.42 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 5843.42
宿迁本部 | 金韵1#919线 | 10 | 530 | 16.88 | 2023-07-04 | 3.18 | 轻载 | 6133.36 | 宿迁.金沙变/1号主变 | 30.63 | 10kVⅠ段母线 | 6133.36
宿迁本部 | 金韵2#936线 | 10 | 530 | 16.83 | 2023-07-04 | 3.18 | 轻载 | 6134.22 | 宿迁.金沙变/2号主变 | 31.81 | 10kVⅡ段母线 | 6134.22
宿迁本部 | 靳桥174线 | 10 | 530 | 57.85 | 2023-08-03 | 10.92 | 轻载 | 5423.76 | 宿迁.埠子变/1号主变 | 19.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5423.76
宿迁本部 | 井驾121线 | 10 | 465 | 63.72 | 2023-08-16 | 13.7 | 轻载 | 4534.03 | 宿迁.井头变/1号主变 | 3.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3360
宿迁本部 | 井街124线 | 10 | 465 | 173.88 | 2023-07-09 | 37.39 | 轻载 | 2626.06 | 宿迁.井头变/1号主变 | 3.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2626.06
宿迁本部 | 井苏125线 | 10 | 460 | 137.47 | 2023-08-04 | 29.88 | 轻载 | 3196.06 | 宿迁.井头变/1号主变 | 3.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3196.06
宿迁本部 | 井头122线 | 10 | 400 | 86.9 | 2023-08-20 | 21.72 | 轻载 | 3344.49 | 宿迁.井头变/1号主变 | 3.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3344.49
宿迁本部 | 井西123线 | 10 | 290 | 0.11 | 2023-07-30 | 0.04 | 轻载 | 3514.05 | 宿迁.井头变/2号主变 | 15.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3514.05
宿迁本部 | 开发区1#161线 | 10 | 560 | 209.47 | 2023-07-29 | 37.41 | 轻载 | 3161.42 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3161.42
宿迁本部 | 开发区2#175线 | 10 | 510 | 257.52 | 2023-07-09 | 50.49 | 中载 | 1722.99 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 4.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1722.99
宿迁本部 | 开富143线 | 10 | 515 | 189.12 | 2023-09-07 | 36.72 | 轻载 | 2968.3 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2968.3
宿迁本部 | 开古136线 | 10 | 515 | 208.5 | 2023-07-09 | 40.49 | 轻载 | 2632.64 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2632.64
宿迁本部 | 开梨137线 | 10 | 415 | 168.97 | 2023-08-04 | 40.72 | 轻载 | 2104.9 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2104.9
宿迁本部 | 开民147线 | 10 | 465 | 191.63 | 2023-07-09 | 41.21 | 轻载 | 2318.63 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2318.63
宿迁本部 | 开青132线 | 10 | 515 | 220.66 | 2023-07-10 | 42.85 | 轻载 | 2422.03 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2422.03
宿迁本部 | 开汕148线 | 10 | 465 | 179.62 | 2023-09-22 | 38.63 | 轻载 | 2526.64 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2526.64
宿迁本部 | 开双138线 | 10 | 515 | 139.06 | 2023-07-28 | 27 | 轻载 | 3835.34 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3835.34
宿迁本部 | 开通135线 | 10 | 515 | 258.91 | 2023-08-12 | 50.27 | 中载 | 1759.54 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1759.54
宿迁本部 | 开厦Ⅰ139线 | 10 | 465 | 98.92 | 2023-09-25 | 21.27 | 轻载 | 3924.37 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3924.37
宿迁本部 | 开厦Ⅱ145线 | 10 | 465 | 273.66 | 2023-07-09 | 58.85 | 中载 | 897.87 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 897.87
宿迁本部 | 开香149线 | 10 | 530 | 108.96 | 2023-09-22 | 20.56 | 轻载 | 4538.53 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4538.53
宿迁本部 | 开雅133线 | 10 | 530 | 243.73 | 2023-09-22 | 45.99 | 轻载 | 2204.32 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2204.32
宿迁本部 | 开源134线 | 10 | 515 | 283.18 | 2023-08-12 | 54.99 | 中载 | 1339.18 | 宿迁.开发区变/1号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1339.18
宿迁本部 | 开张142线 | 10 | 415 | 133.62 | 2023-09-19 | 32.2 | 轻载 | 2717.16 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2717.16
宿迁本部 | 开中146线 | 10 | 515 | 285.72 | 2023-08-05 | 55.48 | 中载 | 1295.19 | 宿迁.开发区变/2号主变 | 18.42 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1295.19
宿迁本部 | 康北1#975线 | 10 | 530 | 180.35 | 2023-08-05 | 34.03 | 轻载 | 3302.06 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3302.06
宿迁本部 | 康北2#985线 | 10 | 530 | 96.33 | 2023-08-30 | 18.18 | 轻载 | 4757.28 | 宿迁.富康变/3号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4757.28
宿迁本部 | 康创957线 | 10 | 530 | 104.9 | 2023-09-18 | 19.79 | 轻载 | 4608.85 | 宿迁.富康变/1号主变 | 23.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4608.85
宿迁本部 | 来安177线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 来保167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 来街179线 | 10 | 520 | 12.54 | 2023-08-05 | 2.41 | 轻载 | 6087.29 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6087.29
宿迁本部 | 来陵169线 | 10 | 530 | 13.43 | 2023-07-09 | 2.53 | 轻载 | 6193.11 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6193.11
宿迁本部 | 来庙1#168线 | 10 | 530 | 141 | 2023-08-04 | 26.6 | 轻载 | 3983.6 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3983.6
宿迁本部 | 来庙2#178线 | 10 | 530 | 337.45 | 2023-08-05 | 63.67 | 中载 | 581.09 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 581.09
宿迁本部 | 来王162线 | 10 | 530 | 273.01 | 2023-08-12 | 51.51 | 中载 | 1697.19 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1697.19
宿迁本部 | 来园172线 | 10 | 520 | 125.92 | 2023-08-04 | 24.22 | 轻载 | 4123.55 | 宿迁.来龙变/2号主变 | 11.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4123.55
宿迁本部 | 六仓1#112线 | 10 | 530 | 362.76 | 2023-08-05 | 68.45 | 中载 | 142.72 | 江苏.六里变/2号主变 | 91.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 142.72
宿迁本部 | 六仓2#122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.六里变/2号主变 | 91.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 六罗1#111线 | 10 | 530 | 73.08 | 2023-07-05 | 13.79 | 轻载 | 5159.97 | 江苏.六里变/2号主变 | 91.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5159.97
宿迁本部 | 六罗2#121线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.六里变/2号主变 | 91.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 六码1#113线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.六里变/2号主变 | 91.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 六码2#123线 | 10 | 530 | 155.04 | 2023-09-09 | 29.25 | 轻载 | 3740.43 | 江苏.六里变/2号主变 | 91.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3740.43
宿迁本部 | 龙工1#181线 | 10 | 530 | 504.79 | 2023-08-14 | 95.24 | 重载 | 0 | 宿迁.龙河变/3号主变 | 31.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
宿迁本部 | 龙工2#191线 | 10 | 530 | 400.88 | 2023-07-27 | 75.64 | 重载 | 0 | 宿迁.龙河变/3号主变 | 31.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
宿迁本部 | 隆创1#155线 | 10 | 530 | 123.4 | 2023-07-02 | 23.28 | 轻载 | 4288.43 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 36.21 | 10kVⅠ段母线 | 4288.43
宿迁本部 | 隆创2#175线 | 10 | 530 | 80.16 | 2023-08-11 | 15.12 | 轻载 | 5037.35 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 37.62 | 10kVⅡ段母线 | 5037.35
宿迁本部 | 隆耿1#153线 | 10 | 530 | 36.91 | 2023-09-25 | 6.96 | 轻载 | 5786.44 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 36.21 | 10kVⅠ段母线 | 5786.44
宿迁本部 | 隆耿2#173线 | 10 | 530 | 112.15 | 2023-09-26 | 21.16 | 轻载 | 4483.28 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 37.62 | 10kVⅡ段母线 | 4483.28
宿迁本部 | 隆古1#151线 | 10 | 530 | 77.7 | 2023-09-17 | 14.66 | 轻载 | 5079.96 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 36.21 | 10kVⅠ段母线 | 5079.96
宿迁本部 | 隆古2#171线 | 10 | 530 | 254.18 | 2023-07-28 | 47.96 | 轻载 | 2023.32 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 37.62 | 10kVⅡ段母线 | 2023.32
宿迁本部 | 隆科1#154线 | 10 | 530 | 0.7 | 2023-08-19 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 36.21 | 10kVⅠ段母线 | 6413.6
宿迁本部 | 隆科2#174线 | 10 | 530 | 62.93 | 2023-07-08 | 11.87 | 轻载 | 5335.77 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 37.62 | 10kVⅡ段母线 | 5335.77
宿迁本部 | 隆腾158线 | 10 | 530 | 185.63 | 2023-08-02 | 35.02 | 轻载 | 3210.61 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 36.21 | 10kVⅠ段母线 | 3210.61
宿迁本部 | 隆五176线 | 10 | 530 | 72.42 | 2023-08-25 | 13.66 | 轻载 | 5171.41 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 37.62 | 10kVⅡ段母线 | 5171.41
宿迁本部 | 隆兴1#152线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-07-03 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.隆锦变/1号主变 | 36.21 | 10kVⅠ段母线 | 6415.5
宿迁本部 | 隆兴2#172线 | 10 | 530 | 0.7 | 2023-09-12 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.隆锦变/2号主变 | 37.62 | 10kVⅡ段母线 | 6413.6
宿迁本部 | 陆玻1#135线 | 10 | 530 | 133.2 | 2023-08-12 | 25.13 | 轻载 | 4118.7 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3570
宿迁本部 | 陆玻2#165线 | 10 | 530 | 120.96 | 2023-07-07 | 22.82 | 轻载 | 4330.69 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4330.69
宿迁本部 | 陆博114线 | 10 | 530 | 79.02 | 2023-08-11 | 14.91 | 轻载 | 5057.09 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5057.09
宿迁本部 | 陆杭1#144线 | 10 | 530 | 294.26 | 2023-08-21 | 55.52 | 中载 | 1329.14 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1329.14
宿迁本部 | 陆杭2#154线 | 10 | 530 | 7.25 | 2023-08-15 | 1.37 | 轻载 | 6300.15 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6300.15
宿迁本部 | 陆河9L3线 | 10 | 530 | 245.3 | 2023-07-30 | 46.28 | 轻载 | 2177.12 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2177.12
宿迁本部 | 陆江9L2线 | 10 | 530 | 130.09 | 2023-08-05 | 24.55 | 轻载 | 4172.56 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4172.56
宿迁本部 | 陆街134线 | 10 | 530 | 236.68 | 2023-08-05 | 44.66 | 轻载 | 2326.42 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2326.42
宿迁本部 | 陆晶9M2线 | 10 | 530 | 115.73 | 2023-08-22 | 21.84 | 轻载 | 4421.28 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4421.28
宿迁本部 | 陆漓9M1线 | 10 | 530 | 156.26 | 2023-08-16 | 29.48 | 轻载 | 3719.3 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3719.3
宿迁本部 | 陆山1#111线 | 10 | 530 | 301.26 | 2023-09-18 | 56.84 | 中载 | 1207.9 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1207.9
宿迁本部 | 陆山2#123线 | 10 | 530 | 528.9 | 2023-07-23 | 99.79 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 陆盛1#133线 | 10 | 530 | 333.52 | 2023-09-22 | 62.93 | 中载 | 649.15 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 649.15
宿迁本部 | 陆盛2#153线 | 10 | 530 | 61.84 | 2023-07-09 | 11.67 | 轻载 | 5354.65 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5354.65
宿迁本部 | 陆苏1#146线 | 10 | 530 | 206 | 2023-09-19 | 38.87 | 轻载 | 2857.8 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2857.8
宿迁本部 | 陆苏2#166线 | 10 | 530 | 132.53 | 2023-07-01 | 25.01 | 轻载 | 4130.3 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4130.3
宿迁本部 | 陆翔1#132线 | 10 | 530 | 246.53 | 2023-07-13 | 46.52 | 轻载 | 2155.82 | 江苏.陆集变/2号主变 | 3.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2155.82
宿迁本部 | 陆翔2#152线 | 10 | 530 | 471.76 | 2023-07-08 | 89.01 | 重载 | 0 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
宿迁本部 | 陆新164线 | 10 | 530 | 234.07 | 2023-08-12 | 44.16 | 轻载 | 2371.63 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2371.63
宿迁本部 | 陆庄125线 | 10 | 530 | 156.89 | 2023-09-26 | 29.6 | 轻载 | 3708.39 | 江苏.陆集变/1号主变 | 60.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3708.39
宿迁本部 | 路皇126线 | 10 | 400 | 188.48 | 2023-08-09 | 47.12 | 轻载 | 1585.13 | 宿迁.路北变/2号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1585.13
宿迁本部 | 路来116线 | 10 | 440 | 203.08 | 2023-08-05 | 46.15 | 轻载 | 1817.21 | 宿迁.路北变/1号主变 | 9.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1817.21
宿迁本部 | 路岭121线 | 10 | 370 | 123.6 | 2023-08-05 | 33.41 | 轻载 | 2345.13 | 宿迁.路北变/2号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2345.13
宿迁本部 | 路龙123线 | 10 | 400 | 107.96 | 2023-08-05 | 26.99 | 轻载 | 2979.73 | 宿迁.路北变/2号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2979.73
宿迁本部 | 罗宾1#131线 | 10 | 530 | 83.17 | 2023-08-11 | 15.69 | 轻载 | 4985.22 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 37.99 | 10kVⅢ段母线 | 4985.22
宿迁本部 | 罗宾2#141线 | 10 | 530 | 50.46 | 2023-07-22 | 9.52 | 轻载 | 5551.75 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 37.99 | 10kVⅣ段母线 | 5551.75
宿迁本部 | 罗创1#133线 | 10 | 530 | 110.24 | 2023-09-18 | 22.73 | 轻载 | 3970.78 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 37.99 | 10kVⅢ段母线 | 3970.78
宿迁本部 | 罗创2#143线 | 10 | 530 | 2.64 | 2023-09-29 | 0.54 | 轻载 | 5834.42 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 37.99 | 10kVⅣ段母线 | 5834.42
宿迁本部 | 罗春1#126线 | 10 | 530 | 79.46 | 2023-08-12 | 14.99 | 轻载 | 5049.47 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5049.47
宿迁本部 | 罗春2#166线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-09-15 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4038.85
宿迁本部 | 罗电187线 | 10 | 530 | 68.92 | 2023-08-23 | 13 | 轻载 | 5232.03 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 31.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5232.03
宿迁本部 | 罗峨192线 | 10 | 530 | 248.82 | 2023-07-27 | 46.95 | 轻载 | 2116.16 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 21.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2116.16
宿迁本部 | 罗谷1#116线 | 10 | 530 | 38.32 | 2023-07-10 | 7.23 | 轻载 | 5762.02 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5762.02
宿迁本部 | 罗谷2#124线 | 10 | 530 | 122.53 | 2023-07-10 | 23.12 | 轻载 | 4303.5 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4303.5
宿迁本部 | 罗华193线 | 10 | 510 | 355.27 | 2023-09-19 | 69.66 | 中载 | 29.96 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 21.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29.96
宿迁本部 | 罗慧1#114线 | 10 | 530 | 23.2 | 2023-08-03 | 4.38 | 轻载 | 6023.9 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6023.9
宿迁本部 | 罗慧2#144线 | 10 | 530 | 29.89 | 2023-07-10 | 5.64 | 轻载 | 5908.03 | 宿迁.罗曼变/2号主变 | 37.99 | 10kVⅣ段母线 | 5908.03
宿迁本部 | 罗嘉1#188线 | 10 | 600 | 169.54 | 2023-07-04 | 28.26 | 轻载 | 4337.97 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 31.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4337.97
宿迁本部 | 罗嘉2#198线 | 10 | 600 | 196.53 | 2023-08-21 | 32.76 | 轻载 | 3870.5 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 21.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3870.5
宿迁本部 | 罗陵197线 | 10 | 530 | 48.08 | 2023-09-24 | 9.07 | 轻载 | 5592.97 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 21.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5592.97
宿迁本部 | 罗陆184线 | 10 | 415 | 268.54 | 2023-08-25 | 64.71 | 中载 | 380.35 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 31.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 380.35
宿迁本部 | 罗轮186线 | 10 | 530 | 139.28 | 2023-08-03 | 26.28 | 轻载 | 4013.39 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 31.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4013.39
宿迁本部 | 罗钱183线 | 10 | 530 | 255.76 | 2023-07-25 | 48.26 | 轻载 | 1995.96 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 31.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1995.96
宿迁本部 | 罗双127线 | 10 | 530 | 7.03 | 2023-07-14 | 1.33 | 轻载 | 6303.96 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6303.96
宿迁本部 | 罗水1#912线 | 10 | 530 | 60.06 | 2023-07-10 | 11.33 | 轻载 | 5385.48 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5385.48
宿迁本部 | 罗水2#962线 | 10 | 530 | 75.29 | 2023-07-10 | 14.21 | 轻载 | 5121.7 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5121.7
宿迁本部 | 罗嵩194线 | 10 | 530 | 72.95 | 2023-08-05 | 13.76 | 轻载 | 5162.23 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 21.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5162.23
宿迁本部 | 罗胎196线 | 10 | 530 | 249.08 | 2023-08-17 | 47 | 轻载 | 2111.65 | 宿迁.罗桥变/2号主变 | 21.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2111.65
宿迁本部 | 罗薇1#922线 | 10 | 530 | 311.52 | 2023-09-18 | 58.78 | 中载 | 1030.19 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1030.19
宿迁本部 | 罗薇2#964线 | 10 | 530 | 220.25 | 2023-09-20 | 41.56 | 轻载 | 2610.99 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2610.99
宿迁本部 | 罗星167线 | 10 | 530 | 4.92 | 2023-09-04 | 0.93 | 轻载 | 6340.51 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6340.51
宿迁本部 | 罗雁185线 | 10 | 484 | 324.76 | 2023-09-11 | 67.1 | 中载 | 243.17 | 宿迁.罗桥变/1号主变 | 31.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 243.17
宿迁本部 | 罗迎1#125线 | 10 | 530 | 12.83 | 2023-07-11 | 2.42 | 轻载 | 6203.5 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6203.5
宿迁本部 | 罗迎2#165线 | 10 | 530 | 32.7 | 2023-09-11 | 6.17 | 轻载 | 5859.36 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5859.36
宿迁本部 | 罗泽911线 | 10 | 530 | 30.76 | 2023-09-19 | 5.8 | 轻载 | 5892.96 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5892.96
宿迁本部 | 罗紫1#921线 | 10 | 530 | 216.06 | 2023-08-05 | 40.77 | 轻载 | 2683.56 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2683.56
宿迁本部 | 罗紫2#963线 | 10 | 530 | 33.11 | 2023-09-16 | 6.25 | 轻载 | 5852.25 | 宿迁.罗曼变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5852.25
宿迁本部 | 苗庄135线 | 10 | 400 | 147.66 | 2023-08-04 | 36.92 | 轻载 | 2292.13 | 宿迁.侍岭变/1号主变 | 4.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2292.13
宿迁本部 | 南埠934线 | 10 | 530 | 211.8 | 2023-08-12 | 39.96 | 轻载 | 2757.34 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2757.34
宿迁本部 | 南大936线 | 10 | 530 | 84.6 | 2023-08-12 | 15.96 | 轻载 | 4960.45 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4960.45
宿迁本部 | 南道946线 | 10 | 530 | 268.2 | 2023-08-04 | 50.6 | 中载 | 1780.5 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1780.5
宿迁本部 | 南电931线 | 10 | 600 | 580.32 | 2023-09-03 | 96.72 | 重载 | 0 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 南发935线 | 10 | 530 | 195.6 | 2023-09-15 | 36.91 | 轻载 | 3037.93 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3037.93
宿迁本部 | 南外941线 | 10 | 600 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7274.4
宿迁本部 | 南新1#932线 | 10 | 530 | 97.8 | 2023-09-24 | 18.45 | 轻载 | 4731.82 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4731.82
宿迁本部 | 南新2#942线 | 10 | 530 | 176.4 | 2023-08-05 | 33.28 | 轻载 | 3370.47 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3370.47
宿迁本部 | 南苑1＃933线 | 10 | 530 | 193.8 | 2023-07-09 | 36.57 | 轻载 | 3069.1 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3069.1
宿迁本部 | 南苑2＃943线 | 10 | 530 | 59.4 | 2023-08-05 | 11.21 | 轻载 | 5396.91 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5396.91
宿迁本部 | 南展945线 | 10 | 530 | 40.2 | 2023-08-21 | 7.58 | 轻载 | 5729.46 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5729.46
宿迁本部 | 南张944线 | 10 | 530 | 90.6 | 2023-08-05 | 17.09 | 轻载 | 4856.53 | 江苏.南蔡变/2号主变 | 104.7 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4856.53
宿迁本部 | 排涝128线 | 10 | 415 | 273.37 | 2023-08-10 | 65.87 | 中载 | 296.69 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 22.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 296.69
宿迁本部 | 启锋1#914线 | 10 | 530 | 102.31 | 2023-07-09 | 19.3 | 轻载 | 4653.71 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4653.71
宿迁本部 | 启锋2#924线 | 10 | 530 | 97.1 | 2023-09-27 | 18.32 | 轻载 | 4743.95 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4743.95
宿迁本部 | 启所931线 | 10 | 560 | 3.6 | 2023-09-10 | 0.64 | 轻载 | 6727.09 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6727.09
宿迁本部 | 启先1#913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 启先2#923线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 启翔1#915线 | 10 | 530 | 149.03 | 2023-08-29 | 28.12 | 轻载 | 3844.52 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3844.52
宿迁本部 | 启翔2#925线 | 10 | 530 | 87.21 | 2023-08-15 | 16.45 | 轻载 | 4915.24 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4915.24
宿迁本部 | 启新1#911线 | 10 | 530 | 490.5 | 2023-07-30 | 92.55 | 重载 | 0 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 启新2#921线 | 10 | 530 | 22.43 | 2023-07-30 | 4.23 | 轻载 | 6037.23 | 江苏.启伦变/1号主变 | 95.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6037.23
宿迁本部 | 启宇123线 | 10 | 415 | 144.3 | 2023-07-05 | 34.77 | 轻载 | 2532.18 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 30.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2532.18
宿迁本部 | 钱百1#911线 | 10 | 530 | 122.87 | 2023-07-27 | 23.18 | 轻载 | 4297.61 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4297.61
宿迁本部 | 钱百2#921线 | 10 | 530 | 83.67 | 2023-07-31 | 15.79 | 轻载 | 4976.56 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4976.56
宿迁本部 | 钱北1#931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 钱北2#941线 | 10 | 530 | 1.23 | 2023-07-04 | 0.23 | 轻载 | 6404.42 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6404.42
宿迁本部 | 钱博1#915线 | 10 | 530 | 243.98 | 2023-08-25 | 46.03 | 轻载 | 2199.99 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2199.99
宿迁本部 | 钱博2#925线 | 10 | 530 | 238.18 | 2023-07-21 | 44.94 | 轻载 | 2300.44 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2300.44
宿迁本部 | 钱港1#934线 | 10 | 530 | 493.94 | 2023-07-31 | 93.2 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 钱港2#944线 | 10 | 530 | 383.2 | 2023-08-21 | 72.3 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 钱联1#926线 | 10 | 530 | 382.5 | 2023-09-25 | 72.17 | 重载 | 0 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 钱联2#946线 | 10 | 530 | 289.75 | 2023-08-21 | 54.67 | 中载 | 1407.25 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1407.25
宿迁本部 | 钱舍1#932线 | 10 | 530 | 300.41 | 2023-07-31 | 56.68 | 中载 | 1222.62 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1222.62
宿迁本部 | 钱舍2#942线 | 10 | 530 | 366.85 | 2023-08-21 | 69.22 | 中载 | 71.88 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 71.88
宿迁本部 | 钱顺1#914线 | 10 | 530 | 39.55 | 2023-07-23 | 7.46 | 轻载 | 5740.71 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5740.71
宿迁本部 | 钱顺2#924线 | 10 | 530 | 170.33 | 2023-07-10 | 32.14 | 轻载 | 3475.6 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3475.6
宿迁本部 | 钱万1#913线 | 10 | 530 | 212.52 | 2023-07-09 | 40.1 | 轻载 | 2744.87 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2744.87
宿迁本部 | 钱万2#923线 | 10 | 530 | 204.43 | 2023-08-05 | 38.57 | 轻载 | 2884.99 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2884.99
宿迁本部 | 钱威1#912线 | 10 | 530 | 1.23 | 2023-07-06 | 0.23 | 轻载 | 6404.42 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6404.42
宿迁本部 | 钱威2#922线 | 10 | 530 | 61.35 | 2023-09-26 | 11.58 | 轻载 | 5363.14 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5363.14
宿迁本部 | 钱裕1#916线 | 10 | 530 | 117.42 | 2023-07-29 | 22.15 | 轻载 | 4392.01 | 宿迁.钱塘变/1号主变 | 24.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4392.01
宿迁本部 | 钱裕2#936线 | 10 | 530 | 214.1 | 2023-08-04 | 40.4 | 轻载 | 2717.51 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2717.51
宿迁本部 | 钱张1#933线 | 10 | 530 | 7.03 | 2023-09-27 | 1.33 | 轻载 | 6303.96 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6303.96
宿迁本部 | 钱张2#943线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.钱塘变/2号主变 | 9.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 三材175线 | 10 | 530 | 195.36 | 2023-07-10 | 36.86 | 轻载 | 3042.08 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3042.08
宿迁本部 | 三常172线 | 10 | 380 | 232.06 | 2023-09-09 | 61.07 | 中载 | 587.84 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 587.84
宿迁本部 | 三车173线 | 10 | 484 | 196.77 | 2023-07-10 | 40.65 | 轻载 | 2459.96 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2459.96
宿迁本部 | 三城195线 | 10 | 530 | 242.4 | 2023-08-21 | 45.74 | 轻载 | 2227.35 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2227.35
宿迁本部 | 三达171线 | 10 | 530 | 84.48 | 2023-09-23 | 15.94 | 轻载 | 4962.53 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4962.53
宿迁本部 | 三耿163线 | 10 | 415 | 242.18 | 2023-09-30 | 58.36 | 中载 | 836.9 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 836.9
宿迁本部 | 三淮174线 | 10 | 515 | 224.93 | 2023-09-03 | 43.68 | 轻载 | 2348.07 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2348.07
宿迁本部 | 三鸡1#182线 | 10 | 530 | 201.95 | 2023-09-19 | 38.1 | 轻载 | 2927.95 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2927.95
宿迁本部 | 三鸡2#192线 | 10 | 530 | 124.28 | 2023-09-01 | 23.45 | 轻载 | 4273.19 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4273.19
宿迁本部 | 三建165线 | 10 | 530 | 328.06 | 2023-08-05 | 61.9 | 中载 | 743.72 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 743.72
宿迁本部 | 三金1#181线 | 10 | 530 | 403.61 | 2023-08-05 | 76.15 | 重载 | 0 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 三金2#191线 | 10 | 530 | 200.78 | 2023-09-05 | 37.88 | 轻载 | 2948.21 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2948.21
宿迁本部 | 三九176线 | 10 | 530 | 158.05 | 2023-08-05 | 29.82 | 轻载 | 3688.29 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3688.29
宿迁本部 | 三科1#183线 | 10 | 530 | 185.25 | 2023-07-25 | 34.95 | 轻载 | 3217.19 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3217.19
宿迁本部 | 三科2#193线 | 10 | 530 | 185.54 | 2023-09-19 | 35.01 | 轻载 | 3212.17 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3212.17
宿迁本部 | 三田1#161线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-09-12 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6401.3
宿迁本部 | 三田2#186线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-07-03 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6415.5
宿迁本部 | 三娃196线 | 10 | 530 | 17.59 | 2023-08-10 | 3.32 | 轻载 | 6121.06 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6121.06
宿迁本部 | 三纬166线 | 10 | 530 | 149.95 | 2023-09-26 | 28.29 | 轻载 | 3828.59 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3828.59
宿迁本部 | 三西185线 | 10 | 530 | 346.46 | 2023-07-13 | 65.37 | 中载 | 425.03 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 425.03
宿迁本部 | 三兴1#184线 | 10 | 530 | 209.87 | 2023-09-14 | 39.6 | 轻载 | 2790.77 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2790.77
宿迁本部 | 三兴2#194线 | 10 | 530 | 233.02 | 2023-08-04 | 43.97 | 轻载 | 2389.81 | 宿迁.三义变/2号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2389.81
宿迁本部 | 三徐164线 | 10 | 515 | 187.62 | 2023-08-06 | 36.43 | 轻载 | 2994.28 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2994.28
宿迁本部 | 三叶162线 | 10 | 360 | 118.4 | 2023-09-03 | 32.89 | 轻载 | 2313.95 | 宿迁.三义变/1号主变 | 20.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2313.95
宿迁本部 | 侍茶138线 | 10 | 400 | 220.78 | 2023-08-04 | 55.2 | 中载 | 1025.69 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 1.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1025.69
宿迁本部 | 顺黄167线 | 10 | 530 | 78.22 | 2023-08-17 | 16.13 | 轻载 | 4525.37 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4525.37
宿迁本部 | 顺技160线 | 10 | 530 | 118.95 | 2023-07-09 | 22.44 | 轻载 | 4365.51 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4365.51
宿迁本部 | 顺江162线 | 10 | 530 | 49.51 | 2023-07-10 | 9.34 | 轻载 | 5568.21 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5568.21
宿迁本部 | 顺山170线 | 10 | 530 | 239.36 | 2023-09-06 | 45.16 | 轻载 | 2280 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 4.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2280
宿迁本部 | 宿霸1#158线 | 10 | 530 | 137.04 | 2023-08-09 | 25.86 | 轻载 | 4052.19 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4052.19
宿迁本部 | 宿霸2#198线 | 10 | 530 | 186.08 | 2023-07-10 | 35.11 | 轻载 | 3202.81 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3202.81
宿迁本部 | 宿财156线 | 10 | 515 | 150.8 | 2023-07-10 | 29.28 | 轻载 | 3632 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3632
宿迁本部 | 宿楚167线 | 10 | 530 | 117.36 | 2023-07-10 | 22.14 | 轻载 | 4393.04 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4393.04
宿迁本部 | 宿洞155线 | 10 | 530 | 239.52 | 2023-07-10 | 45.19 | 轻载 | 2277.23 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2277.23
宿迁本部 | 宿防1#191线 | 10 | 530 | 134.72 | 2023-08-09 | 25.42 | 轻载 | 4092.37 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4092.37
宿迁本部 | 宿防2#199线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 宿杭166线 | 10 | 515 | 219.28 | 2023-07-10 | 42.58 | 轻载 | 2445.93 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2445.93
宿迁本部 | 宿和169线 | 10 | 530 | 106.72 | 2023-08-22 | 20.14 | 轻载 | 4577.33 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4577.33
宿迁本部 | 宿环1#153线 | 10 | 530 | 253.12 | 2023-08-17 | 47.76 | 轻载 | 2041.68 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2041.68
宿迁本部 | 宿环2#163线 | 10 | 530 | 159.04 | 2023-07-10 | 30.01 | 轻载 | 3671.15 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3671.15
宿迁本部 | 宿街192线 | 10 | 530 | 32.48 | 2023-08-21 | 6.13 | 轻载 | 5863.17 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5863.17
宿迁本部 | 宿力195线 | 10 | 530 | 160.88 | 2023-09-27 | 33.17 | 轻载 | 3093.7 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3093.7
宿迁本部 | 宿民197线 | 10 | 530 | 196.48 | 2023-07-10 | 37.07 | 轻载 | 3022.69 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3022.69
宿迁本部 | 宿鹏151线 | 10 | 530 | 61.52 | 2023-09-19 | 11.61 | 轻载 | 5360.19 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5360.19
宿迁本部 | 宿人159线 | 10 | 530 | 108.24 | 2023-07-10 | 20.42 | 轻载 | 4551 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4551
宿迁本部 | 宿商154线 | 10 | 530 | 31.52 | 2023-08-03 | 5.95 | 轻载 | 5879.79 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5879.79
宿迁本部 | 宿庭165线 | 10 | 530 | 161.12 | 2023-07-10 | 30.4 | 轻载 | 3635.12 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3635.12
宿迁本部 | 宿吾168线 | 10 | 530 | 167.28 | 2023-09-02 | 31.56 | 轻载 | 3528.43 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3528.43
宿迁本部 | 宿西1#152线 | 10 | 530 | 155.04 | 2023-08-08 | 29.25 | 轻载 | 3740.43 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3740.43
宿迁本部 | 宿西2#162线 | 10 | 530 | 251.6 | 2023-07-09 | 47.47 | 轻载 | 2068.01 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2068.01
宿迁本部 | 宿玺1#164线 | 10 | 530 | 138 | 2023-07-09 | 26.04 | 轻载 | 4035.56 | 江苏.宿迁变/2号主变 | 97.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4035.56
宿迁本部 | 宿玺2#193线 | 10 | 530 | 74.24 | 2023-09-18 | 14.01 | 轻载 | 5139.88 | 江苏.宿迁变/3号主变 | 46.98 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5139.88
宿迁本部 | 通成Ⅰ944线 | 10 | 530 | 97.68 | 2023-09-23 | 18.43 | 轻载 | 4733.9 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4733.9
宿迁本部 | 通成Ⅱ954线 | 10 | 530 | 239.29 | 2023-09-25 | 45.15 | 轻载 | 2281.22 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2281.22
宿迁本部 | 通古Ⅰ941线 | 10 | 530 | 215.04 | 2023-08-11 | 40.57 | 轻载 | 2701.23 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2701.23
宿迁本部 | 通古Ⅱ951线 | 10 | 480 | 302.54 | 2023-08-21 | 63.03 | 中载 | 579.53 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 579.53
宿迁本部 | 通环1＃965线 | 10 | 530 | 101.2 | 2023-07-09 | 19.09 | 轻载 | 4672.94 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4672.94
宿迁本部 | 通环2＃975线 | 10 | 530 | 103.71 | 2023-08-25 | 19.57 | 轻载 | 4629.46 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4629.46
宿迁本部 | 通黄Ⅰ942线 | 10 | 480 | 131.42 | 2023-07-10 | 27.38 | 轻载 | 3543.33 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3543.33
宿迁本部 | 通黄Ⅱ952线 | 10 | 480 | 131.42 | 2023-07-23 | 27.38 | 轻载 | 3543.33 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3543.33
宿迁本部 | 通吉1＃971线 | 10 | 530 | 108.98 | 2023-09-01 | 20.56 | 轻载 | 4538.19 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4538.19
宿迁本部 | 通吉2＃962线 | 10 | 530 | 295.51 | 2023-07-09 | 55.76 | 中载 | 1307.49 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1307.49
宿迁本部 | 通林1＃973线 | 10 | 530 | 59.18 | 2023-08-05 | 11.17 | 轻载 | 5400.72 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5400.72
宿迁本部 | 通绿1＃956线 | 10 | 530 | 505.64 | 2023-08-03 | 95.4 | 重载 | 0 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 通绿2＃线966线 | 10 | 530 | 232.61 | 2023-08-17 | 43.89 | 轻载 | 2396.91 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2396.91
宿迁本部 | 通宿Ⅰ943线 | 10 | 530 | 238.94 | 2023-08-12 | 45.08 | 轻载 | 2287.28 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2287.28
宿迁本部 | 通宿Ⅱ953线 | 10 | 530 | 154.61 | 2023-09-21 | 29.17 | 轻载 | 3747.87 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3747.87
宿迁本部 | 通西1＃964线 | 10 | 530 | 106.82 | 2023-07-09 | 20.15 | 轻载 | 4575.6 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4575.6
宿迁本部 | 通西2＃974线 | 10 | 530 | 45.12 | 2023-08-20 | 8.51 | 轻载 | 5644.24 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5644.24
宿迁本部 | 通新976线 | 10 | 530 | 47.17 | 2023-08-21 | 8.9 | 轻载 | 5608.74 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5608.74
宿迁本部 | 通移946线 | 10 | 530 | 68.52 | 2023-07-05 | 12.93 | 轻载 | 5238.95 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5238.95
宿迁本部 | 通中961线 | 10 | 600 | 132.82 | 2023-07-10 | 22.14 | 轻载 | 4973.96 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4973.96
宿迁本部 | 通州1＃972线 | 10 | 530 | 382.32 | 2023-07-09 | 72.14 | 重载 | 0 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 通州2＃963线 | 10 | 530 | 358.41 | 2023-07-07 | 67.62 | 中载 | 218.06 | 宿迁.通湖变/2号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 218.06
宿迁本部 | 通子Ⅰ945线 | 10 | 480 | 144.77 | 2023-07-09 | 30.16 | 轻载 | 3312.1 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3312.1
宿迁本部 | 通子Ⅱ955线 | 10 | 530 | 336.27 | 2023-07-10 | 63.45 | 中载 | 601.52 | 宿迁.通湖变/1号主变 | 42.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 601.52
宿迁本部 | 同安1#966线 | 10 | 530 | 99.72 | 2023-08-12 | 18.82 | 轻载 | 4698.57 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4698.57
宿迁本部 | 同安2#976线 | 10 | 530 | 105 | 2023-08-12 | 19.81 | 轻载 | 4607.12 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4607.12
宿迁本部 | 同蔡1#961线 | 10 | 530 | 236.2 | 2023-08-05 | 44.57 | 轻载 | 2334.74 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2334.74
宿迁本部 | 同蔡2#971线 | 10 | 530 | 183.24 | 2023-07-15 | 34.57 | 轻载 | 3252 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3252
宿迁本部 | 同龙1#962线 | 10 | 530 | 139.44 | 2023-08-05 | 26.31 | 轻载 | 4010.62 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4010.62
宿迁本部 | 同龙2#972线 | 10 | 530 | 247.68 | 2023-08-05 | 46.73 | 轻载 | 2135.9 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2135.9
宿迁本部 | 同邳1#964线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 同邳2#974线 | 10 | 530 | 337.56 | 2023-07-09 | 63.69 | 中载 | 579.18 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 579.18
宿迁本部 | 同湾1#963线 | 10 | 530 | 222.36 | 2023-07-09 | 41.95 | 轻载 | 2574.44 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2574.44
宿迁本部 | 同湾2#973线 | 10 | 530 | 156.12 | 2023-09-11 | 29.46 | 轻载 | 3721.72 | 宿迁.同济变/2号主变 | 21.11 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3721.72
宿迁本部 | 同心124线 | 10 | 290 | 243.18 | 2023-08-25 | 83.86 | 重载 | 0 | 宿迁.大兴变/1号主变 | 30.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 王蔡1＃113线 | 10 | 530 | 109.36 | 2023-08-05 | 20.63 | 轻载 | 4531.6 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 9.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4531.6
宿迁本部 | 王蔡2#163线 | 10 | 530 | 209.78 | 2023-08-05 | 39.58 | 轻载 | 2792.33 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 35.97 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2792.33
宿迁本部 | 王海117线 | 10 | 530 | 183.91 | 2023-08-05 | 34.7 | 轻载 | 3240.4 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 9.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3240.4
宿迁本部 | 王街116线 | 10 | 530 | 247.91 | 2023-08-21 | 46.78 | 轻载 | 2131.92 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 9.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2131.92
宿迁本部 | 王邳1＃112线 | 10 | 530 | 60.31 | 2023-09-23 | 11.38 | 轻载 | 5381.15 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 9.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5381.15
宿迁本部 | 王邳2#162线 | 10 | 530 | 159.52 | 2023-08-04 | 30.1 | 轻载 | 3662.83 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 35.97 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3662.83
宿迁本部 | 王瑞165线 | 10 | 530 | 33.65 | 2023-08-05 | 6.35 | 轻载 | 5842.9 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 35.97 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5842.9
宿迁本部 | 王皂1＃114线 | 10 | 530 | 0.7 | 2023-08-22 | 0.13 | 轻载 | 6413.6 | 宿迁.王官集变/1号主变 | 9.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6413.6
宿迁本部 | 王皂2#164线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 35.97 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 王钟151线 | 10 | 430 | 2.62 | 2023-07-03 | 0.61 | 轻载 | 5167.94 | 宿迁.王官集变/3号主变 | 35.97 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5167.94
宿迁本部 | 闻所976线 | 10 | 530 | 246.99 | 2023-09-22 | 50.93 | 中载 | 1602.27 | 江苏.闻涛变/3号主变 | 81.01 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1602.27
宿迁本部 | 闻通1#981线 | 10 | 530 | 186.99 | 2023-09-22 | 38.55 | 轻载 | 2641.47 | 江苏.闻涛变/3号主变 | 81.01 | 10千伏Ⅴ母线 | 2641.47
宿迁本部 | 闻通2#991线 | 10 | 530 | 216.99 | 2023-09-22 | 44.74 | 轻载 | 2121.87 | 江苏.闻涛变/3号主变 | 81.01 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2121.87
宿迁本部 | 五进Ⅰ983线 | 10 | 530 | 181.76 | 2023-07-30 | 34.29 | 轻载 | 3277.64 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3277.64
宿迁本部 | 五进Ⅱ984线 | 10 | 530 | 170.33 | 2023-08-21 | 32.14 | 轻载 | 3475.6 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3475.6
宿迁本部 | 五勇Ⅰ981线 | 10 | 450 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5455.8 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5455.8
宿迁本部 | 五勇Ⅱ982线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 西玻917线 | 10 | 465 | 280.91 | 2023-07-06 | 60.41 | 中载 | 772.3 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 772.3
宿迁本部 | 西鼎1#914线 | 10 | 465 | 314.94 | 2023-09-30 | 67.73 | 中载 | 182.9 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 182.9
宿迁本部 | 西鼎2#924线 | 10 | 465 | 283.1 | 2023-09-27 | 60.88 | 中载 | 734.37 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 734.37
宿迁本部 | 西富941线 | 10 | 530 | 335.33 | 2023-07-09 | 63.27 | 中载 | 617.8 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 617.8
宿迁本部 | 西古929线 | 10 | 530 | 28.78 | 2023-08-05 | 5.43 | 轻载 | 5927.25 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5927.25
宿迁本部 | 西淮922线 | 10 | 530 | 367.3 | 2023-07-21 | 69.3 | 中载 | 64.08 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64.08
宿迁本部 | 西环921线 | 10 | 530 | 238.51 | 2023-07-07 | 45 | 轻载 | 2294.73 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2294.73
宿迁本部 | 西梨911线 | 10 | 530 | 365.11 | 2023-09-19 | 68.89 | 中载 | 102.01 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102.01
宿迁本部 | 西民925线 | 10 | 530 | 232.57 | 2023-08-04 | 43.88 | 轻载 | 2397.61 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2397.61
宿迁本部 | 西渠923线 | 10 | 530 | 288.35 | 2023-08-05 | 54.41 | 中载 | 1431.5 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1431.5
宿迁本部 | 西双912线 | 10 | 530 | 233.66 | 2023-08-03 | 44.09 | 轻载 | 2378.73 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2378.73
宿迁本部 | 西娃1#916线 | 10 | 465 | 174.56 | 2023-07-01 | 37.54 | 轻载 | 2614.28 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2614.28
宿迁本部 | 西娃2#926线 | 10 | 530 | 355.7 | 2023-08-02 | 67.11 | 中载 | 265 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 265
宿迁本部 | 西兴947线 | 10 | 515 | 119.56 | 2023-08-29 | 23.22 | 轻载 | 4173.08 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4173.08
宿迁本部 | 西张913线 | 10 | 530 | 235.52 | 2023-08-05 | 44.44 | 轻载 | 2346.51 | 宿迁.西南区变/1号主变 | 11.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2346.51
宿迁本部 | 西振940线 | 10 | 515 | 152.38 | 2023-08-29 | 29.59 | 轻载 | 3604.64 | 宿迁.西南区变/2号主变 | 14.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3604.64
宿迁本部 | 祥鑫125线 | 10 | 465 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 宿迁.大兴变/2号主变 | 22.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5637.66
宿迁本部 | 晓罗1#912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 26.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 晓罗2#962线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/1号主变 | 0 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 晓水1X3线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 26.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 晓松1X2线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 26.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 晓嶂1#178线 | 10 | 600 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 26.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7274.4
宿迁本部 | 晓嶂2#188线 | 10 | 600 | 208.3 | 2023-08-25 | 34.72 | 轻载 | 3666.64 | 宿迁.晓店变/2号主变 | 26.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3666.64
宿迁本部 | 新安1#932线 | 10 | 530 | 22.68 | 2023-07-24 | 4.28 | 轻载 | 6032.9 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6032.9
宿迁本部 | 新安2#942线 | 10 | 530 | 197.05 | 2023-08-05 | 37.18 | 轻载 | 3012.81 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3012.81
宿迁本部 | 新坝1#936线 | 10 | 530 | 466.87 | 2023-07-09 | 88.09 | 重载 | 0 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 新坝2#946线 | 10 | 530 | 312.3 | 2023-07-24 | 58.92 | 中载 | 1016.68 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1016.68
宿迁本部 | 新都1#914线 | 10 | 530 | 136.26 | 2023-09-19 | 25.71 | 轻载 | 4065.7 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4065.7
宿迁本部 | 新都2#924线 | 10 | 530 | 64.53 | 2023-07-09 | 12.18 | 轻载 | 5308.06 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5308.06
宿迁本部 | 新酒1#915线 | 10 | 530 | 20.92 | 2023-09-07 | 3.95 | 轻载 | 6063.39 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6063.39
宿迁本部 | 新酒2#925线 | 10 | 530 | 27.6 | 2023-08-27 | 5.21 | 轻载 | 5947.69 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5947.69
宿迁本部 | 新拦1#935线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 新拦2#945线 | 10 | 530 | 5.45 | 2023-07-08 | 1.03 | 轻载 | 6331.33 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6331.33
宿迁本部 | 新梦1#913线 | 10 | 530 | 14.59 | 2023-07-08 | 2.75 | 轻载 | 6173.02 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6173.02
宿迁本部 | 新梦2#923线 | 10 | 530 | 46.59 | 2023-08-05 | 8.79 | 轻载 | 5618.78 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5618.78
宿迁本部 | 新平1#931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 新平2#941线 | 10 | 530 | 1.23 | 2023-07-06 | 0.23 | 轻载 | 6404.42 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6404.42
宿迁本部 | 新象1#933线 | 10 | 530 | 52.38 | 2023-08-19 | 9.88 | 轻载 | 5518.5 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5518.5
宿迁本部 | 新象2#943线 | 10 | 530 | 184.57 | 2023-08-06 | 34.82 | 轻载 | 3228.97 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3228.97
宿迁本部 | 新洋1#911线 | 10 | 530 | 404.4 | 2023-09-22 | 76.3 | 重载 | 0 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 新洋2#921线 | 10 | 530 | 215.74 | 2023-08-13 | 40.71 | 轻载 | 2689.1 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2689.1
宿迁本部 | 新医944线 | 10 | 530 | 94.04 | 2023-08-16 | 17.74 | 轻载 | 4796.95 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4796.95
宿迁本部 | 新苑934线 | 10 | 530 | 105.29 | 2023-08-03 | 19.87 | 轻载 | 4602.1 | 宿迁.新城变/2号主变 | 16.19 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4602.1
宿迁本部 | 新镇1#912线 | 10 | 530 | 92.13 | 2023-07-10 | 17.38 | 轻载 | 4830.03 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4830.03
宿迁本部 | 新镇2#922线 | 10 | 530 | 116.04 | 2023-08-01 | 21.89 | 轻载 | 4415.91 | 宿迁.新城变/1号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4415.91
宿迁本部 | 新庄114线 | 10 | 380 | 303.47 | 2023-08-05 | 79.86 | 重载 | 0 | 宿迁.路北变/1号主变 | 9.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 幸福Ⅰ131线 | 10 | 530 | 145.02 | 2023-07-10 | 27.36 | 轻载 | 3913.97 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3913.97
宿迁本部 | 幸福Ⅱ144线 | 10 | 530 | 53.81 | 2023-08-12 | 10.15 | 轻载 | 5493.73 | 宿迁.城中变/2号主变 | 7.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5493.73
宿迁本部 | 幸河2#971线 | 10 | 530 | 33.2 | 2023-08-04 | 6.26 | 轻载 | 5850.7 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5850.7
宿迁本部 | 幸金954线 | 10 | 530 | 227.4 | 2023-07-09 | 42.91 | 轻载 | 2487.15 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2487.15
宿迁本部 | 幸康1#944线 | 10 | 530 | 2.16 | 2023-09-27 | 0.45 | 轻载 | 5842.73 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5842.73
宿迁本部 | 幸康2#964线 | 10 | 530 | 2.2 | 2023-09-27 | 0.45 | 轻载 | 5842.04 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5842.04
宿迁本部 | 幸龙1#945线 | 10 | 530 | 82.92 | 2023-07-09 | 15.65 | 轻载 | 4989.55 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4989.55
宿迁本部 | 幸龙2#965线 | 10 | 530 | 197.8 | 2023-07-10 | 37.32 | 轻载 | 2999.82 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2999.82
宿迁本部 | 幸骆2#972线 | 10 | 530 | 115 | 2023-07-10 | 21.7 | 轻载 | 4433.92 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4433.92
宿迁本部 | 幸年973线 | 10 | 530 | 179 | 2023-08-05 | 33.77 | 轻载 | 3325.44 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3325.44
宿迁本部 | 幸青953线 | 10 | 530 | 152.4 | 2023-08-22 | 28.75 | 轻载 | 3786.15 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3786.15
宿迁本部 | 幸盛1#956线 | 10 | 530 | 6.2 | 2023-08-12 | 1.17 | 轻载 | 6318.34 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6318.34
宿迁本部 | 幸盛2#976线 | 10 | 530 | 96 | 2023-08-05 | 18.11 | 轻载 | 4763 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4763
宿迁本部 | 幸涛2#962线 | 10 | 530 | 91.4 | 2023-08-05 | 17.25 | 轻载 | 4842.67 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4842.67
宿迁本部 | 幸闻2#961线 | 10 | 530 | 279.2 | 2023-08-12 | 52.68 | 中载 | 1589.98 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1589.98
宿迁本部 | 幸依975线 | 10 | 530 | 154.6 | 2023-08-01 | 29.17 | 轻载 | 3748.05 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3748.05
宿迁本部 | 幸鹰974线 | 10 | 530 | 281 | 2023-08-12 | 53.02 | 中载 | 1558.8 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1558.8
宿迁本部 | 幸阅1#943线 | 10 | 530 | 74.16 | 2023-08-20 | 13.99 | 轻载 | 5141.27 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5141.27
宿迁本部 | 幸阅2#963线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 幸支1#946线 | 10 | 530 | 63.24 | 2023-08-21 | 11.93 | 轻载 | 5330.4 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5330.4
宿迁本部 | 幸支955线 | 10 | 530 | 38.4 | 2023-09-27 | 7.25 | 轻载 | 5760.63 | 宿迁.幸福变/1号主变 | 30.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5760.63
宿迁本部 | 幸竹966线 | 10 | 530 | 50.2 | 2023-07-09 | 9.47 | 轻载 | 5556.26 | 宿迁.幸福变/2号主变 | 34.61 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5556.26
宿迁本部 | 洋玻913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 洋东916线 | 10 | 530 | 373.5 | 2023-07-09 | 70.47 | 重载 | 0 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 洋都921线 | 10 | 515 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6243.86 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6243.86
宿迁本部 | 洋纺194线 | 10 | 200 | 119.44 | 2023-08-11 | 59.72 | 中载 | 356.1 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 356.1
宿迁本部 | 洋港1#123线 | 10 | 530 | 121.35 | 2023-07-18 | 22.9 | 轻载 | 4323.94 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4323.94
宿迁本部 | 洋港2#133线 | 10 | 530 | 108.45 | 2023-07-18 | 20.46 | 轻载 | 4547.37 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4547.37
宿迁本部 | 洋工924线 | 10 | 530 | 348.06 | 2023-07-24 | 65.67 | 中载 | 397.32 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 397.32
宿迁本部 | 洋光923线 | 10 | 440 | 264.09 | 2023-07-30 | 60.02 | 中载 | 760.52 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 760.52
宿迁本部 | 洋河196线 | 10 | 380 | 168.72 | 2023-07-09 | 44.4 | 轻载 | 1684.89 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1684.89
宿迁本部 | 洋酒197线 | 10 | 220 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 2667.28 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2667.28
宿迁本部 | 洋璃922线 | 10 | 460 | 146.17 | 2023-07-13 | 31.78 | 轻载 | 3045.38 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3045.38
宿迁本部 | 洋联1#125线 | 10 | 530 | 114.31 | 2023-08-07 | 21.57 | 轻载 | 4445.87 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4445.87
宿迁本部 | 洋联2#135线 | 10 | 530 | 109.04 | 2023-08-07 | 20.57 | 轻载 | 4537.15 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4537.15
宿迁本部 | 洋临1#122线 | 10 | 530 | 24.33 | 2023-08-04 | 4.59 | 轻载 | 6004.32 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6004.32
宿迁本部 | 洋临2#132线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-07-03 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6415.5
宿迁本部 | 洋南912线 | 10 | 465 | 26.23 | 2023-09-19 | 5.64 | 轻载 | 5183.36 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5183.36
宿迁本部 | 洋圩914线 | 10 | 530 | 356.16 | 2023-08-05 | 67.2 | 中载 | 257.03 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 257.03
宿迁本部 | 洋亚1#124线 | 10 | 530 | 0.29 | 2023-07-21 | 0.05 | 轻载 | 6420.7 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6420.7
宿迁本部 | 洋亚2#134线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.洋北变/2号主变 | 32.94 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 洋闸911线 | 10 | 515 | 41.24 | 2023-08-01 | 8.01 | 轻载 | 5529.58 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5529.58
宿迁本部 | 仰丁981线 | 10 | 530 | 156.75 | 2023-08-08 | 29.58 | 轻载 | 3710.81 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.76 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3710.81
宿迁本部 | 仰工Ⅰ951线 | 10 | 460 | 0.35 | 2023-09-04 | 0.08 | 轻载 | 5570.98 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5570.98
宿迁本部 | 仰工Ⅱ961线 | 10 | 520 | 96.33 | 2023-08-05 | 18.52 | 轻载 | 4636.04 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4636.04
宿迁本部 | 仰街Ⅰ953线 | 10 | 530 | 75.51 | 2023-08-05 | 14.25 | 轻载 | 5117.89 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5117.89
宿迁本部 | 仰街Ⅱ963线 | 10 | 460 | 311.68 | 2023-09-27 | 67.76 | 中载 | 178.74 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 178.74
宿迁本部 | 仰晶1#956线 | 10 | 530 | 421.88 | 2023-09-03 | 79.6 | 重载 | 0 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 仰晶2#966线 | 10 | 530 | 366.33 | 2023-09-03 | 69.12 | 中载 | 80.88 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80.88
宿迁本部 | 仰豫1#986线 | 10 | 530 | 0.47 | 2023-07-30 | 0.09 | 轻载 | 6417.58 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.76 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6417.58
宿迁本部 | 仰豫2#996线 | 10 | 530 | 12.49 | 2023-07-13 | 2.36 | 轻载 | 6209.39 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6209.39
宿迁本部 | 仰园Ⅰ952线 | 10 | 510 | 204.89 | 2023-08-05 | 40.17 | 轻载 | 2634.55 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2634.55
宿迁本部 | 仰园Ⅱ962线 | 10 | 530 | 133.93 | 2023-08-12 | 25.27 | 轻载 | 4106.05 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4106.05
宿迁本部 | 仰运Ⅰ954线 | 10 | 480 | 85.25 | 2023-09-11 | 17.76 | 轻载 | 4342.99 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4342.99
宿迁本部 | 仰运Ⅱ964线 | 10 | 460 | 51.64 | 2023-08-04 | 11.23 | 轻载 | 4682.64 | 宿迁.仰化变/1号主变 | 14.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4682.64
宿迁本部 | 仰嘴991线 | 10 | 530 | 143.49 | 2023-07-26 | 27.07 | 轻载 | 3940.47 | 宿迁.仰化变/3号主变 | 39.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3940.47
宿迁本部 | 叶贝942线 | 10 | 530 | 337.8 | 2023-09-22 | 63.74 | 中载 | 575.02 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶宾1#963线 | 10 | 530 | 45.7 | 2023-08-12 | 8.62 | 轻载 | 5634.2 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 10.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5634.2
宿迁本部 | 叶宾2#983线 | 10 | 530 | 31.64 | 2023-07-09 | 5.97 | 轻载 | 5877.72 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5877.72
宿迁本部 | 叶铂1#917线 | 10 | 530 | 300.6 | 2023-09-15 | 56.72 | 中载 | 1219.33 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1219.33
宿迁本部 | 叶铂2#927线 | 10 | 530 | 321.72 | 2023-09-15 | 60.7 | 中载 | 853.53 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 853.53
宿迁本部 | 叶成932线 | 10 | 530 | 53.4 | 2023-07-30 | 10.08 | 轻载 | 5500.83 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶电1#951线 | 10 | 530 | 384.42 | 2023-07-18 | 72.53 | 重载 | 0 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏V段母线 | 0
宿迁本部 | 叶电2#952线 | 10 | 530 | 252.66 | 2023-09-15 | 47.67 | 轻载 | 2049.65 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏V段母线 | 0
宿迁本部 | 叶发912线 | 10 | 530 | 70.2 | 2023-07-10 | 13.25 | 轻载 | 5209.86 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5209.86
宿迁本部 | 叶格924线 | 10 | 530 | 85.98 | 2023-07-19 | 16.22 | 轻载 | 4936.55 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4936.55
宿迁本部 | 叶广1号933线 | 10 | 530 | 141 | 2023-09-24 | 26.6 | 轻载 | 3983.6 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶广2号943线 | 10 | 530 | 154.2 | 2023-07-09 | 29.09 | 轻载 | 3754.98 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶湖1号936线 | 10 | 530 | 6 | 2023-09-18 | 1.13 | 轻载 | 6321.8 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶湖2号946线 | 10 | 530 | 7.8 | 2023-07-02 | 1.47 | 轻载 | 6290.62 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶开911线 | 10 | 530 | 14.82 | 2023-08-09 | 2.8 | 轻载 | 6169.04 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6169.04
宿迁本部 | 叶青1#961线 | 10 | 530 | 303.05 | 2023-08-12 | 57.18 | 中载 | 1176.89 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 10.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1176.89
宿迁本部 | 叶青2#981线 | 10 | 530 | 63.98 | 2023-07-08 | 12.07 | 轻载 | 5317.59 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5317.59
宿迁本部 | 叶庆1#916线 | 10 | 530 | 263.58 | 2023-08-23 | 49.73 | 轻载 | 1860.51 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1860.51
宿迁本部 | 叶庆2#921线 | 10 | 530 | 245.1 | 2023-07-01 | 46.25 | 轻载 | 2180.59 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2180.59
宿迁本部 | 叶区925线 | 10 | 530 | 1.32 | 2023-08-20 | 0.25 | 轻载 | 6402.86 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6402.86
宿迁本部 | 叶上1#913线 | 10 | 530 | 317.28 | 2023-07-15 | 59.86 | 中载 | 930.43 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 930.43
宿迁本部 | 叶上2#923线 | 10 | 530 | 336.66 | 2023-09-15 | 63.52 | 中载 | 594.77 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 594.77
宿迁本部 | 叶所926线 | 10 | 530 | 8.4 | 2023-07-25 | 1.58 | 轻载 | 6280.23 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6280.23
宿迁本部 | 叶泰931线 | 10 | 530 | 70.2 | 2023-07-09 | 13.25 | 轻载 | 5209.86 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶通1号935线 | 10 | 530 | 186.6 | 2023-09-15 | 35.21 | 轻载 | 3193.81 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶通2号945线 | 10 | 530 | 0.6 | 2023-09-13 | 0.11 | 轻载 | 6415.33 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶铜1#962线 | 10 | 530 | 252.42 | 2023-08-12 | 47.63 | 轻载 | 2053.81 | 宿迁.叶庄变/1号主变 | 10.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2053.81
宿迁本部 | 叶铜2#982线 | 10 | 530 | 62.58 | 2023-08-16 | 11.81 | 轻载 | 5341.83 | 宿迁.叶庄变/2号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5341.83
宿迁本部 | 叶重1#915线 | 10 | 530 | 1.26 | 2023-09-21 | 0.24 | 轻载 | 6403.9 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6403.9
宿迁本部 | 叶重2#920线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.叶苌变/1号主变 | 6.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 叶州1号934线 | 10 | 530 | 178.8 | 2023-07-21 | 33.74 | 轻载 | 3328.9 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
宿迁本部 | 叶州2号944线 | 10 | 530 | 134.4 | 2023-07-08 | 25.36 | 轻载 | 4097.91 | 江苏.叶苌变/#2主变 | 0 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
宿迁本部 | 豫滨974线 | 10 | 530 | 22.86 | 2023-09-05 | 4.31 | 轻载 | 6029.78 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6029.78
宿迁本部 | 豫东变/豫佳1#973线 | 10 | 530 | 70.33 | 2023-07-09 | 13.27 | 轻载 | 5207.6 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5207.6
宿迁本部 | 豫发1N5线 | 10 | 530 | 242.23 | 2023-08-24 | 45.7 | 轻载 | 2230.3 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2230.3
宿迁本部 | 豫港1N3线 | 10 | 530 | 306.22 | 2023-07-09 | 57.78 | 中载 | 1121.99 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1121.99
宿迁本部 | 豫河997线 | 10 | 530 | 45.35 | 2023-08-26 | 8.56 | 轻载 | 5640.26 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5640.26
宿迁本部 | 豫红1Y8线 | 10 | 530 | 213.75 | 2023-07-09 | 40.33 | 轻载 | 2723.57 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2723.57
宿迁本部 | 豫基975线 | 10 | 530 | 296.56 | 2023-07-10 | 55.95 | 中载 | 1289.3 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1289.3
宿迁本部 | 豫佳2#982线 | 10 | 530 | 75.02 | 2023-08-21 | 14.15 | 轻载 | 5126.37 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏V段母线 | 5126.37
宿迁本部 | 豫金981线 | 10 | 530 | 104.62 | 2023-07-09 | 19.74 | 轻载 | 4613.7 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏V段母线 | 4613.7
宿迁本部 | 豫京1#968线 | 10 | 530 | 157.85 | 2023-07-23 | 29.78 | 轻载 | 3691.76 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3691.76
宿迁本部 | 豫京2#998线 | 10 | 465 | 74.88 | 2023-08-16 | 16.1 | 轻载 | 4340.74 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4340.74
宿迁本部 | 豫开1Y2线 | 10 | 530 | 242.93 | 2023-07-23 | 45.84 | 轻载 | 2218.17 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2218.17
宿迁本部 | 豫六994线 | 10 | 530 | 105.12 | 2023-07-09 | 19.83 | 轻载 | 4605.04 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4605.04
宿迁本部 | 豫陆996线 | 10 | 530 | 144.85 | 2023-07-09 | 27.33 | 轻载 | 3916.92 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3916.92
宿迁本部 | 豫美1N7线 | 10 | 480 | 222.54 | 2023-08-02 | 46.36 | 轻载 | 1965.13 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1965.13
宿迁本部 | 豫清1Y7线 | 10 | 530 | 190.55 | 2023-07-10 | 35.95 | 轻载 | 3125.39 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3125.39
宿迁本部 | 豫沙1Y4线 | 10 | 530 | 225.71 | 2023-08-17 | 42.59 | 轻载 | 2516.42 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2516.42
宿迁本部 | 豫山1Y3线 | 10 | 530 | 308.33 | 2023-07-09 | 58.18 | 中载 | 1085.44 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1085.44
宿迁本部 | 豫水1Y5线 | 10 | 530 | 149.77 | 2023-07-09 | 28.26 | 轻载 | 3831.7 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3831.7
宿迁本部 | 豫顺1#971线 | 10 | 530 | 280.44 | 2023-07-09 | 52.91 | 中载 | 1568.5 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1568.5
宿迁本部 | 豫顺2#972线 | 10 | 530 | 355.75 | 2023-08-15 | 67.12 | 中载 | 264.13 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 264.13
宿迁本部 | 豫顺3#992线 | 10 | 530 | 416.26 | 2023-07-09 | 78.54 | 重载 | 0 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
宿迁本部 | 豫顺4#993线 | 10 | 530 | 253.48 | 2023-07-09 | 47.83 | 轻载 | 2035.45 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2035.45
宿迁本部 | 豫台1Y9线 | 10 | 530 | 227.82 | 2023-07-09 | 42.98 | 轻载 | 2479.88 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2479.88
宿迁本部 | 豫塘995线 | 10 | 530 | 21.45 | 2023-08-12 | 4.05 | 轻载 | 6054.21 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6054.21
宿迁本部 | 豫五1N1线 | 10 | 530 | 140.63 | 2023-08-05 | 26.53 | 轻载 | 3990.01 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3990.01
宿迁本部 | 豫翔976线 | 10 | 530 | 125.13 | 2023-08-20 | 23.61 | 轻载 | 4258.47 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4258.47
宿迁本部 | 豫燕1Y1线 | 10 | 460 | 157.15 | 2023-08-12 | 34.16 | 轻载 | 2855.2 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2855.2
宿迁本部 | 豫医991线 | 10 | 530 | 139.22 | 2023-08-05 | 26.27 | 轻载 | 4014.43 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 14.76 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4014.43
宿迁本部 | 豫张1Y0线 | 10 | 530 | 309.03 | 2023-08-04 | 58.31 | 中载 | 1073.32 | 宿迁.豫东变/1号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1073.32
宿迁本部 | 园区122线 | 10 | 290 | 129.93 | 2023-07-08 | 44.8 | 轻载 | 1265.57 | 宿迁.路北变/2号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1265.57
宿迁本部 | 运贝115线 | 10 | 530 | 38.5 | 2023-09-18 | 7.26 | 轻载 | 5758.9 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5758.9
宿迁本部 | 运乘116线 | 10 | 530 | 87.33 | 2023-07-06 | 16.48 | 轻载 | 4913.16 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4913.16
宿迁本部 | 运大111线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.运东变/1#主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 运道112线 | 10 | 530 | 175.84 | 2023-09-23 | 33.18 | 轻载 | 3380.17 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3380.17
宿迁本部 | 运湖118线 | 10 | 530 | 94.88 | 2023-09-21 | 17.9 | 轻载 | 4782.4 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4782.4
宿迁本部 | 运街113线 | 10 | 530 | 147.82 | 2023-08-17 | 27.89 | 轻载 | 3865.48 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3865.48
宿迁本部 | 运楼114线 | 10 | 366 | 139.49 | 2023-07-09 | 38.11 | 轻载 | 2021.42 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2021.42
宿迁本部 | 运绿122线 | 10 | 530 | 12.32 | 2023-07-07 | 2.32 | 轻载 | 6212.34 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6212.34
宿迁本部 | 运铁123线 | 10 | 530 | 62.53 | 2023-07-26 | 11.8 | 轻载 | 5342.7 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5342.7
宿迁本部 | 运通117线 | 10 | 530 | 20.46 | 2023-08-04 | 3.86 | 轻载 | 6071.35 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6071.35
宿迁本部 | 运学121线 | 10 | 530 | 19.91 | 2023-08-04 | 3.76 | 轻载 | 6080.88 | 宿迁.运东变/2号主变 | 38.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6080.88
宿迁本部 | 皂堡141线 | 10 | 530 | 162.07 | 2023-07-24 | 30.58 | 轻载 | 3618.67 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 41.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3618.67
宿迁本部 | 皂甸137线 | 10 | 530 | 189.21 | 2023-08-17 | 35.7 | 轻载 | 3148.6 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 15.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3148.6
宿迁本部 | 皂街1#130线 | 10 | 530 | 115.36 | 2023-08-05 | 21.77 | 轻载 | 4427.68 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 15.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4427.68
宿迁本部 | 皂街2#138线 | 10 | 530 | 148.42 | 2023-09-15 | 28 | 轻载 | 3855.09 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 41.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3855.09
宿迁本部 | 皂龙1#132线 | 10 | 530 | 69.64 | 2023-08-06 | 13.14 | 轻载 | 5219.56 | 宿迁.皂河变/1号主变 | 15.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5219.56
宿迁本部 | 皂龙2#142线 | 10 | 530 | 78.75 | 2023-07-27 | 14.86 | 轻载 | 5061.77 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 41.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5061.77
宿迁本部 | 皂闫139线 | 10 | 460 | 431.54 | 2023-08-05 | 93.81 | 重载 | 0 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 41.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 闸圩192线 | 10 | 465 | 114 | 2023-08-10 | 24.52 | 轻载 | 3663.18 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 35.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3663.18
宿迁本部 | 振大180线 | 10 | 530 | 192.77 | 2023-09-27 | 36.37 | 轻载 | 3086.94 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3086.94
宿迁本部 | 振道181线 | 10 | 530 | 125.98 | 2023-08-03 | 23.77 | 轻载 | 4243.75 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4243.75
宿迁本部 | 振东162线 | 10 | 530 | 390.59 | 2023-08-01 | 73.7 | 重载 | 0 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 振广151线 | 10 | 530 | 46.05 | 2023-09-01 | 8.69 | 轻载 | 5628.13 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5628.13
宿迁本部 | 振恒1#152线 | 10 | 530 | 349.22 | 2023-07-04 | 65.89 | 中载 | 377.23 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 377.23
宿迁本部 | 振恒2#182线 | 10 | 530 | 407.46 | 2023-07-27 | 76.88 | 重载 | 0 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 振恒3#173线 | 10 | 530 | 346.64 | 2023-09-10 | 65.4 | 中载 | 421.92 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 421.92
宿迁本部 | 振湖161线 | 10 | 530 | 186.68 | 2023-09-03 | 35.22 | 轻载 | 3192.42 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3192.42
宿迁本部 | 振龙1#154线 | 10 | 530 | 307.97 | 2023-07-11 | 63.5 | 中载 | 546.1 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 546.1
宿迁本部 | 振龙2#155线 | 10 | 530 | 273.16 | 2023-07-03 | 56.32 | 中载 | 1149.01 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1149.01
宿迁本部 | 振通160线 | 10 | 530 | 146.25 | 2023-09-03 | 27.59 | 轻载 | 3892.67 | 宿迁.振兴变/1号主变 | 20.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3892.67
宿迁本部 | 振吴172线 | 10 | 530 | 1.41 | 2023-07-15 | 0.27 | 轻载 | 6401.3 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6401.3
宿迁本部 | 振源1#178线 | 10 | 530 | 425.74 | 2023-08-09 | 87.78 | 重载 | 0 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 振源2#179线 | 10 | 530 | 175.78 | 2023-09-29 | 36.24 | 轻载 | 2835.63 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2835.63
宿迁本部 | 振州171线 | 10 | 530 | 244.34 | 2023-07-12 | 46.1 | 轻载 | 2193.75 | 宿迁.振兴变/2号主变 | 15.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2193.75
宿迁本部 | 郑陈173线 | 10 | 320 | 94.13 | 2023-08-12 | 29.42 | 轻载 | 2249.35 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 2249.35
宿迁本部 | 郑电1#178线 | 10 | 530 | 445.55 | 2023-07-17 | 84.07 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 郑电2#188线 | 10 | 530 | 515.71 | 2023-09-03 | 97.3 | 重载 | 0 | 宿迁.郑楼变/2号主变 | 8.11 | Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 郑付174线 | 10 | 460 | 81.68 | 2023-08-03 | 17.76 | 轻载 | 4162.34 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 4162.34
宿迁本部 | 郑街1#176线 | 10 | 420 | 284.92 | 2023-08-12 | 67.84 | 中载 | 157.27 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 157.27
宿迁本部 | 郑街2#177线 | 10 | 420 | 141.11 | 2023-08-04 | 33.6 | 轻载 | 2648.05 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 2648.05
宿迁本部 | 郑临175线 | 10 | 460 | 44.9 | 2023-07-01 | 9.76 | 轻载 | 4799.37 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 4799.37
宿迁本部 | 郑新172线 | 10 | 385 | 182.87 | 2023-08-12 | 47.5 | 轻载 | 1500.43 | 宿迁.郑楼变/1号主变 | 10.35 | Ⅰ段母线 | 1500.43
宿迁本部 | 支滨1#132线 | 10 | 530 | 162.3 | 2023-07-09 | 30.62 | 轻载 | 3614.68 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3614.68
宿迁本部 | 支滨2#142线 | 10 | 530 | 209.18 | 2023-07-18 | 39.47 | 轻载 | 2802.72 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2802.72
宿迁本部 | 支铂115线 | 10 | 530 | 65.74 | 2023-08-21 | 12.4 | 轻载 | 5287.1 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5287.1
宿迁本部 | 支城1#133线 | 10 | 530 | 86.13 | 2023-07-10 | 16.25 | 轻载 | 4933.95 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4933.95
宿迁本部 | 支城2#143线 | 10 | 530 | 96.09 | 2023-07-10 | 18.13 | 轻载 | 4761.44 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4761.44
宿迁本部 | 支风124线 | 10 | 530 | 156.8 | 2023-08-21 | 29.58 | 轻载 | 3709.94 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3709.94
宿迁本部 | 支河1#134线 | 10 | 530 | 48.63 | 2023-07-09 | 9.18 | 轻载 | 5583.45 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5583.45
宿迁本部 | 支河2#144线 | 10 | 530 | 133.01 | 2023-09-19 | 25.1 | 轻载 | 4121.99 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4121.99
宿迁本部 | 支康111线 | 10 | 530 | 27.54 | 2023-08-20 | 5.2 | 轻载 | 5948.73 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5948.73
宿迁本部 | 支隆1#112线 | 10 | 530 | 13.01 | 2023-08-25 | 2.45 | 轻载 | 6200.39 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6200.39
宿迁本部 | 支隆2#122线 | 10 | 530 | 96.68 | 2023-08-25 | 18.24 | 轻载 | 4751.22 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4751.22
宿迁本部 | 支天123线 | 10 | 530 | 18.63 | 2023-08-23 | 3.52 | 轻载 | 6103.05 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6103.05
宿迁本部 | 支医1#135线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-07-05 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6415.5
宿迁本部 | 支医2#136线 | 10 | 530 | 115.43 | 2023-07-10 | 21.78 | 轻载 | 4426.47 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4426.47
宿迁本部 | 支医3#146线 | 10 | 530 | 96.09 | 2023-09-19 | 18.13 | 轻载 | 4761.44 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4761.44
宿迁本部 | 支院126线 | 10 | 530 | 149.06 | 2023-08-04 | 28.12 | 轻载 | 3844 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3844
宿迁本部 | 支阅114线 | 10 | 530 | 76.99 | 2023-08-20 | 15.87 | 轻载 | 4546.67 | 宿迁.支口变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4546.67
宿迁本部 | 支展1#131线 | 10 | 530 | 118.95 | 2023-08-03 | 22.44 | 轻载 | 4365.51 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4365.51
宿迁本部 | 支展2#141线 | 10 | 530 | 2.34 | 2023-08-20 | 0.44 | 轻载 | 6385.19 | 宿迁.支口变/2号主变 | 29.68 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6385.19
宿迁本部 | 纸厂198线 | 10 | 150 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 1818.6 | 宿迁.洋河变/2号主变 | 12.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1818.6
宿迁本部 | 中兴Ⅰ号143线 | 10 | 530 | 64.34 | 2023-08-05 | 12.14 | 轻载 | 5311.35 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5311.35
宿迁本部 | 中兴Ⅱ号144线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 中兴Ⅲ号153线 | 10 | 530 | 34.1 | 2023-08-05 | 6.43 | 轻载 | 5835.11 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5835.11
宿迁本部 | 中兴Ⅳ号154线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.龙河变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
宿迁本部 | 朱岭139线 | 10 | 310 | 259.8 | 2023-08-05 | 83.81 | 重载 | 0 | 宿迁.侍岭变/2号主变 | 1.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 珠江1#165线 | 10 | 575 | 75 | 2023-07-10 | 13.04 | 轻载 | 5672.3 | 宿迁.顺河变/1号主变 | 30.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5672.3
宿迁本部 | 珠江2#172线 | 10 | 575 | 401.37 | 2023-08-05 | 69.8 | 中载 | 19.57 | 宿迁.顺河变/2号主变 | 4.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19.57
宿迁本部 | 左庄115线 | 10 | 240 | 1.05 | 2023-08-03 | 0.44 | 轻载 | 2891.57 | 宿迁.路北变/1号主变 | 9.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2891.57
宿迁本部 | 科技1#255线 | 20 | 530 | 1.46 | 2023-09-26 | 0.28 | 轻载 | 12800.87 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12800.87
宿迁本部 | 科技2#275线 | 20 | 530 | 1.57 | 2023-08-01 | 0.3 | 轻载 | 12797.06 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12797.06
宿迁本部 | 可成Ⅰ212线 | 20 | 530 | 199.53 | 2023-07-05 | 37.65 | 轻载 | 5939.72 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5939.72
宿迁本部 | 可成Ⅱ233线 | 20 | 465 | 157.17 | 2023-07-07 | 33.8 | 轻载 | 5830.95 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5830.95
宿迁本部 | 可达1#256线 | 20 | 530 | 1.76 | 2023-08-14 | 0.33 | 轻载 | 12790.47 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12790.47
宿迁本部 | 可达2#257线 | 20 | 530 | 77.96 | 2023-09-19 | 14.71 | 轻载 | 10150.91 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10150.91
宿迁本部 | 可达3#276线 | 20 | 530 | 114.86 | 2023-09-05 | 21.67 | 轻载 | 8872.69 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8872.69
宿迁本部 | 可达4#277线 | 20 | 530 | 1.78 | 2023-08-26 | 0.34 | 轻载 | 12789.78 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12789.78
宿迁本部 | 双虎Ⅰ213线 | 20 | 530 | 176.5 | 2023-08-13 | 33.3 | 轻载 | 6737.48 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6737.48
宿迁本部 | 双虎Ⅱ214线 | 20 | 530 | 68.21 | 2023-07-20 | 12.87 | 轻载 | 10488.65 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10488.65
宿迁本部 | 五蔡219线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 五成231线 | 20 | 465 | 121.65 | 2023-07-06 | 26.16 | 轻载 | 7061.36 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7061.36
宿迁本部 | 五旦222线 | 20 | 465 | 50.1 | 2023-08-21 | 10.77 | 轻载 | 9539.86 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9539.86
宿迁本部 | 五电1#235线 | 20 | 440 | 268.45 | 2023-09-15 | 61.01 | 中载 | 1370.01 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 1370.01
宿迁本部 | 五电2#245线 | 20 | 330 | 234.17 | 2023-07-18 | 70.96 | 重载 | 0 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0
宿迁本部 | 五复218线 | 20 | 465 | 165.96 | 2023-07-10 | 35.69 | 轻载 | 5526.47 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5526.47
宿迁本部 | 五功Ⅰ225线 | 20 | 465 | 126.05 | 2023-07-24 | 27.11 | 轻载 | 6908.95 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6908.95
宿迁本部 | 五功Ⅱ234线 | 20 | 465 | 133.26 | 2023-09-18 | 28.66 | 轻载 | 6659.19 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6659.19
宿迁本部 | 五古2#252线 | 20 | 530 | 32.34 | 2023-09-11 | 6.1 | 轻载 | 11731.18 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 11731.18
宿迁本部 | 五古Ⅰ232线 | 20 | 465 | 68.21 | 2023-09-18 | 14.67 | 轻载 | 8912.53 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8912.53
宿迁本部 | 五吉255线 | 20 | 530 | 27.6 | 2023-08-02 | 5.21 | 轻载 | 11895.38 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 11895.38
宿迁本部 | 五建215线 | 20 | 415 | 20.92 | 2023-07-07 | 5.04 | 轻载 | 9338.25 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9338.25
宿迁本部 | 五可216线 | 20 | 465 | 180.55 | 2023-07-15 | 38.83 | 轻载 | 5021.07 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5021.07
宿迁本部 | 五伦226线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 五栖213线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 五霞223线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 西泊Ⅰ线272线 | 20 | 530 | 1.58 | 2023-09-13 | 0.3 | 轻载 | 12796.71 | 江苏.西郊变/1号主变 | 87.91 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12796.71
宿迁本部 | 西泊Ⅱ线282线 | 20 | 530 | 402.37 | 2023-09-04 | 75.92 | 重载 | 0 | 江苏.西郊变/1号主变 | 87.91 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
宿迁本部 | 西镜Ⅰ线271线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 江苏.西郊变/#1主变 | 87.91 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11760.28
宿迁本部 | 西镜Ⅱ线281线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 87.91 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 西九Ⅰ线273线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 87.91 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 西九Ⅱ线283线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.西郊变/#1主变 | 87.91 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 西支Ⅰ线274线 | 20 | 530 | 33.57 | 2023-08-16 | 6.33 | 轻载 | 11688.58 | 江苏.西郊变/1号主变 | 87.91 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11688.58
宿迁本部 | 西支Ⅱ线284线 | 20 | 530 | 4.92 | 2023-08-09 | 0.93 | 轻载 | 12681.01 | 江苏.西郊变/1号主变 | 87.91 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12681.01
宿迁本部 | 星成1#243线 | 20 | 465 | 97.38 | 2023-07-05 | 20.94 | 轻载 | 7902.08 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7902.08
宿迁本部 | 星成2#251线 | 20 | 465 | 111.45 | 2023-07-01 | 23.97 | 轻载 | 7414.69 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7414.69
宿迁本部 | 星电1#214线 | 20 | 575 | 116.38 | 2023-07-17 | 20.24 | 轻载 | 9911.2 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9911.2
宿迁本部 | 星电2#224线 | 20 | 575 | 2.46 | 2023-08-03 | 0.43 | 轻载 | 13857.39 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13857.39
宿迁本部 | 星古Ⅱ241线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 星可1＃217线 | 20 | 530 | 16.17 | 2023-08-23 | 3.05 | 轻载 | 12291.31 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12291.31
宿迁本部 | 星可2＃227线 | 20 | 465 | 103.9 | 2023-09-15 | 22.34 | 轻载 | 7676.22 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7676.22
宿迁本部 | 星栖1#211线 | 20 | 530 | 51.86 | 2023-09-07 | 9.78 | 轻载 | 11055.01 | 宿迁.五星变/1号主变 | 50.27 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11055.01
宿迁本部 | 星栖2#253线 | 20 | 530 | 135.88 | 2023-09-06 | 25.64 | 轻载 | 8144.56 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8144.56
宿迁本部 | 星霞256线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.五星变/2号主变 | 63.26 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 许瓷283线 | 20 | 530 | 73.12 | 2023-09-14 | 13.8 | 轻载 | 10318.56 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10318.56
宿迁本部 | 许达1#258线 | 20 | 530 | 2.26 | 2023-07-22 | 0.43 | 轻载 | 12773.15 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12773.15
宿迁本部 | 许达2#278线 | 20 | 530 | 4.85 | 2023-08-25 | 0.92 | 轻载 | 12683.44 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12683.44
宿迁本部 | 许电259线 | 20 | 530 | 295.1 | 2023-09-06 | 55.68 | 中载 | 2629.18 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2629.18
宿迁本部 | 许发1#254线 | 20 | 530 | 82.82 | 2023-08-02 | 15.63 | 轻载 | 9982.56 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9982.56
宿迁本部 | 许发2#274线 | 20 | 530 | 50.94 | 2023-08-17 | 9.61 | 轻载 | 11086.88 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11086.88
宿迁本部 | 许功1#251线 | 20 | 530 | 202.14 | 2023-07-14 | 38.14 | 轻载 | 5849.31 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5849.31
宿迁本部 | 许功2#271线 | 20 | 530 | 210.01 | 2023-08-04 | 39.62 | 轻载 | 5576.69 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5576.69
宿迁本部 | 许吉281线 | 20 | 530 | 98.32 | 2023-08-04 | 18.55 | 轻载 | 9445.64 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9445.64
宿迁本部 | 许技1#253线 | 20 | 530 | 4.4 | 2023-08-17 | 0.83 | 轻载 | 12699.02 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12699.02
宿迁本部 | 许技2#263线 | 20 | 530 | 4.37 | 2023-08-25 | 0.82 | 轻载 | 12700.06 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12700.06
宿迁本部 | 许技3#273线 | 20 | 530 | 1.43 | 2023-09-03 | 0.27 | 轻载 | 12801.9 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12801.9
宿迁本部 | 许可1#252线 | 20 | 530 | 1.38 | 2023-09-03 | 0.26 | 轻载 | 12803.64 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12803.64
宿迁本部 | 许可2#272线 | 20 | 530 | 1.2 | 2023-07-09 | 0.23 | 轻载 | 12809.87 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12809.87
宿迁本部 | 许栖261线 | 20 | 530 | 134.81 | 2023-07-09 | 25.44 | 轻载 | 8181.62 | 宿迁.许庄变/1号主变 | 58.2 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8181.62
宿迁本部 | 许霞279线 | 20 | 530 | 170.18 | 2023-09-12 | 32.11 | 轻载 | 6956.4 | 宿迁.许庄变/2号主变 | 65.5 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6956.4
宿迁本部 | 许支292线 | 20 | 530 | 17.04 | 2023-08-14 | 3.22 | 轻载 | 12261.17 | 宿迁.许庄变/3号主变 | 63.78 | 20千伏Ⅲ段母线 | 12261.17
宿迁本部 | 运德215线 | 20 | 465 | 169.47 | 2023-09-12 | 36.45 | 轻载 | 5404.88 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5404.88
宿迁本部 | 运电233线 | 20 | 465 | 247.91 | 2023-08-30 | 53.31 | 中载 | 2687.72 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2687.72
宿迁本部 | 运发211线 | 20 | 530 | 90.75 | 2023-08-07 | 17.12 | 轻载 | 9707.86 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9707.86
宿迁本部 | 运纺217线 | 20 | 465 | 170.7 | 2023-09-14 | 36.71 | 轻载 | 5362.27 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5362.27
宿迁本部 | 运华216线 | 20 | 465 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 11275.32 | 宿迁.运东变/1#主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11275.32
宿迁本部 | 运康231线 | 20 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12851.44
宿迁本部 | 运展212线 | 20 | 530 | 4.69 | 2023-09-25 | 0.88 | 轻载 | 12688.98 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12688.98
宿迁本部 | 运织218线 | 20 | 465 | 173.69 | 2023-09-19 | 37.35 | 轻载 | 5258.7 | 宿迁.运东变/1号主变 | 23.07 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5258.7
沭阳 | 安钱122线 | 10 | 530 | 142.37 | 2023-07-16 | 26.86 | 轻载 | 3959.87 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3959.87
沭阳 | 白洋122线 | 10 | 530 | 11.07 | 2023-07-13 | 2.09 | 轻载 | 6233.99 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6233.99
沭阳 | 板盟1CH线 | 10 | 530 | 261.59 | 2023-09-12 | 49.36 | 轻载 | 1894.98 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1894.98
沭阳 | 邦源Ⅰ9X1线 | 10 | 530 | 177.71 | 2023-09-02 | 33.53 | 轻载 | 3347.78 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3347.78
沭阳 | 邦源Ⅱ9X2线 | 10 | 530 | 120.23 | 2023-07-19 | 22.68 | 轻载 | 4343.34 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4343.34
沭阳 | 北控951线 | 10 | 530 | 19.21 | 2023-07-27 | 3.62 | 轻载 | 6093 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6093
沭阳 | 博实913线 | 10 | 530 | 374.65 | 2023-09-05 | 70.69 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅰ9B2线 | 10 | 600 | 661.98 | 2023-09-12 | 110.33 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 布拉芙Ⅱ9A4线 | 10 | 600 | 537.36 | 2023-09-24 | 89.56 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 蔡庄1C8线 | 10 | 530 | 175.49 | 2023-08-05 | 33.11 | 轻载 | 3386.23 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3386.23
沭阳 | 柴碧1DM线 | 10 | 530 | 55.54 | 2023-07-10 | 10.48 | 轻载 | 5463.77 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5463.77
沭阳 | 柴达1DN线 | 10 | 530 | 315.3 | 2023-08-05 | 59.49 | 中载 | 964.72 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 964.72
沭阳 | 柴景1DE线 | 10 | 530 | 300.23 | 2023-07-09 | 56.65 | 中载 | 1225.74 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1225.74
沭阳 | 柴学1DK线 | 10 | 530 | 22.5 | 2023-08-24 | 4.25 | 轻载 | 6036.02 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6036.02
沭阳 | 柴沂151线 | 10 | 530 | 325.37 | 2023-07-09 | 61.39 | 中载 | 790.31 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 790.31
沭阳 | 柴育1DD线 | 10 | 530 | 315.7 | 2023-07-09 | 59.57 | 中载 | 957.8 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 957.8
沭阳 | 柴院1DL线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-09-03 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6419.66
沭阳 | 产业923线 | 10 | 530 | 19.69 | 2023-07-08 | 3.72 | 轻载 | 6084.69 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6084.69
沭阳 | 长安924线 | 10 | 530 | 173.32 | 2023-09-22 | 32.7 | 轻载 | 3423.82 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3423.82
沭阳 | 长工158线 | 10 | 530 | 179.72 | 2023-07-07 | 33.91 | 轻载 | 3312.97 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3312.97
沭阳 | 长海154线 | 10 | 530 | 219.26 | 2023-07-09 | 41.37 | 轻载 | 2628.14 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2628.14
沭阳 | 长河153线 | 10 | 530 | 161.09 | 2023-07-09 | 30.39 | 轻载 | 3635.64 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3635.64
沭阳 | 长尚16B线 | 10 | 530 | 133.24 | 2023-07-14 | 25.14 | 轻载 | 4118 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4118
沭阳 | 长探122线 | 10 | 530 | 189.12 | 2023-08-08 | 35.68 | 轻载 | 3150.16 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3150.16
沭阳 | 长庄161线 | 10 | 530 | 283.4 | 2023-08-05 | 53.47 | 中载 | 1517.23 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1517.23
沭阳 | 厂顺121线 | 10 | 600 | 599.88 | 2023-09-04 | 99.98 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 厂西123线 | 10 | 530 | 150.55 | 2023-08-04 | 28.41 | 轻载 | 3818.19 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3818.19
沭阳 | 车辆1D7线 | 10 | 530 | 227.11 | 2023-08-21 | 42.85 | 轻载 | 2492.17 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2492.17
沭阳 | 车站921线 | 10 | 530 | 21.06 | 2023-08-01 | 3.97 | 轻载 | 6060.96 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6060.96
沭阳 | 崇所131线 | 10 | 530 | 9 | 2023-07-13 | 1.7 | 轻载 | 6269.84 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10kVⅢ段母线 | 6269.84
沭阳 | 创维134线 | 10 | 530 | 243.81 | 2023-08-20 | 46 | 轻载 | 2202.93 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2202.93
沭阳 | 创业1D5线 | 10 | 530 | 241.17 | 2023-07-10 | 45.5 | 轻载 | 2248.66 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2248.66
沭阳 | 慈傲Ⅰ925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈傲Ⅱ926线 | 10 | 530 | 136.3 | 2023-09-25 | 25.72 | 轻载 | 4065 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 4065
沭阳 | 慈电914线 | 10 | 530 | 119.59 | 2023-08-17 | 22.56 | 轻载 | 4354.42 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 4354.42
沭阳 | 慈东936线 | 10 | 530 | 387.05 | 2023-09-08 | 73.03 | 重载 | 0 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 慈丰924线 | 10 | 530 | 128.03 | 2023-09-18 | 24.16 | 轻载 | 4208.24 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 4208.24
沭阳 | 慈福962线 | 10 | 530 | 5.63 | 2023-08-21 | 1.06 | 轻载 | 6328.21 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6328.21
沭阳 | 慈富941线 | 10 | 530 | 204.66 | 2023-08-28 | 38.62 | 轻载 | 2881.01 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 2881.01
沭阳 | 慈工935线 | 10 | 530 | 264.37 | 2023-09-19 | 49.88 | 轻载 | 1846.83 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 1846.83
沭阳 | 慈海961线 | 10 | 530 | 192.23 | 2023-07-29 | 36.27 | 轻载 | 3096.3 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3096.3
沭阳 | 慈鸿932线 | 10 | 530 | 154.03 | 2023-08-22 | 29.06 | 轻载 | 3757.92 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 3757.92
沭阳 | 慈慧Ⅰ964线 | 10 | 530 | 135.84 | 2023-09-26 | 25.63 | 轻载 | 4072.97 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4072.97
沭阳 | 慈慧Ⅱ965线 | 10 | 530 | 220.25 | 2023-07-15 | 41.56 | 轻载 | 2610.99 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2610.99
沭阳 | 慈俊946线 | 10 | 530 | 218.52 | 2023-07-22 | 41.23 | 轻载 | 2640.95 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 2640.95
沭阳 | 慈凌923线 | 10 | 530 | 109.62 | 2023-09-15 | 20.68 | 轻载 | 4527.1 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 4527.1
沭阳 | 慈宁931线 | 10 | 530 | 317.45 | 2023-07-09 | 59.9 | 中载 | 927.49 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 927.49
沭阳 | 慈瑞Ⅰ933线 | 10 | 530 | 198.55 | 2023-08-03 | 37.46 | 轻载 | 2986.83 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 2986.83
沭阳 | 慈瑞Ⅱ934线 | 10 | 530 | 24.12 | 2023-07-26 | 4.55 | 轻载 | 6007.96 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅲ母线 | 6007.96
沭阳 | 慈溪167线 | 10 | 530 | 5.89 | 2023-09-14 | 1.11 | 轻载 | 6323.71 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6323.71
沭阳 | 慈欣915线 | 10 | 530 | 267.57 | 2023-09-07 | 50.48 | 中载 | 1791.41 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 1791.41
沭阳 | 慈讯916线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
沭阳 | 慈杨945线 | 10 | 530 | 275.17 | 2023-08-09 | 51.92 | 中载 | 1659.78 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 1659.78
沭阳 | 慈沂944线 | 10 | 530 | 51.45 | 2023-07-24 | 9.71 | 轻载 | 5534.61 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 5534.61
沭阳 | 大房1C7线 | 10 | 530 | 159.22 | 2023-07-10 | 30.04 | 轻载 | 3668.03 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3668.03
沭阳 | 电缆182线 | 10 | 530 | 83.41 | 2023-07-28 | 15.74 | 轻载 | 4981.06 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4981.06
沭阳 | 店仓926线 | 10 | 530 | 40.8 | 2023-07-09 | 7.7 | 轻载 | 5719.06 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5719.06
沭阳 | 店东196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店葛924线 | 10 | 530 | 110.4 | 2023-08-13 | 20.83 | 轻载 | 4513.59 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4513.59
沭阳 | 店工923线 | 10 | 530 | 162.6 | 2023-08-25 | 30.68 | 轻载 | 3609.49 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3609.49
沭阳 | 店纪914线 | 10 | 530 | 96 | 2023-08-05 | 18.11 | 轻载 | 4763 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4763
沭阳 | 店街915线 | 10 | 530 | 162.6 | 2023-08-04 | 30.68 | 轻载 | 3609.49 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3609.49
沭阳 | 店沈913线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 店西922线 | 10 | 530 | 104.4 | 2023-09-30 | 19.7 | 轻载 | 4617.51 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4617.51
沭阳 | 店赵912线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 丁东131线 | 10 | 530 | 116.03 | 2023-08-05 | 21.89 | 轻载 | 4416.08 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 4416.08
沭阳 | 丁工159线 | 10 | 530 | 207.77 | 2023-08-05 | 39.2 | 轻载 | 2827.14 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2827.14
沭阳 | 丁集158线 | 10 | 530 | 189.84 | 2023-08-05 | 35.82 | 轻载 | 3137.69 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3137.69
沭阳 | 丁庙1B5线 | 10 | 530 | 327.12 | 2023-08-30 | 61.72 | 中载 | 760 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 760
沭阳 | 丁南114线 | 10 | 530 | 138.16 | 2023-09-18 | 26.07 | 轻载 | 4032.79 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4032.79
沭阳 | 丁王123线 | 10 | 530 | 419.23 | 2023-09-27 | 79.1 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 丁园122线 | 10 | 530 | 268.58 | 2023-08-05 | 50.68 | 中载 | 1773.91 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1773.91
沭阳 | 东钱129线 | 10 | 530 | 99.02 | 2023-08-05 | 18.68 | 轻载 | 4710.69 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4710.69
沭阳 | 东兴165线 | 10 | 530 | 283.3 | 2023-07-10 | 53.45 | 中载 | 1518.96 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1518.96
沭阳 | 动力1DA线 | 10 | 530 | 140.27 | 2023-09-28 | 26.47 | 轻载 | 3996.24 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3996.24
沭阳 | 法院916线 | 10 | 530 | 379.32 | 2023-07-10 | 71.57 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 枫林922线 | 10 | 530 | 328.7 | 2023-07-09 | 62.02 | 中载 | 732.64 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 732.64
沭阳 | 冯徐1B3线 | 10 | 530 | 139.06 | 2023-08-05 | 26.24 | 轻载 | 4017.2 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 4017.2
沭阳 | 服装147线 | 10 | 530 | 245.04 | 2023-07-09 | 46.23 | 轻载 | 2181.63 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2181.63
沭阳 | 福林198线 | 10 | 600 | 555.26 | 2023-09-25 | 92.54 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 福能Ⅰ13V1线 | 10 | 530 | 188.8 | 2023-07-30 | 35.62 | 轻载 | 3155.7 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3155.7
沭阳 | 福能Ⅱ13V2线 | 10 | 530 | 201.92 | 2023-08-18 | 38.1 | 轻载 | 2928.47 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2928.47
沭阳 | 福盛122线 | 10 | 530 | 184.45 | 2023-08-05 | 34.8 | 轻载 | 3231.05 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3231.05
沭阳 | 福余155线 | 10 | 530 | 255.68 | 2023-09-14 | 48.24 | 轻载 | 1997.34 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1997.34
沭阳 | 复兴145线 | 10 | 530 | 456.15 | 2023-07-09 | 86.07 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 富阳168线 | 10 | 530 | 149.8 | 2023-07-24 | 28.26 | 轻载 | 3831.18 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3831.18
沭阳 | 高荡1H3线 | 10 | 530 | 177.54 | 2023-08-05 | 33.5 | 轻载 | 3350.73 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3350.73
沭阳 | 高工138线 | 10 | 530 | 196.97 | 2023-09-21 | 37.16 | 轻载 | 3014.2 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3014.2
沭阳 | 高河9H5线 | 10 | 530 | 189.06 | 2023-08-09 | 35.67 | 轻载 | 3151.2 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3151.2
沭阳 | 高淮132线 | 10 | 600 | 489.03 | 2023-08-08 | 81.5 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 高街1H2线 | 10 | 530 | 231.68 | 2023-08-05 | 43.71 | 轻载 | 2413.02 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2413.02
沭阳 | 高莲134线 | 10 | 530 | 99.14 | 2023-07-05 | 18.71 | 轻载 | 4708.62 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4708.62
沭阳 | 高马136线 | 10 | 530 | 121.93 | 2023-08-04 | 23.01 | 轻载 | 4313.89 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4313.89
沭阳 | 高邱9H7线 | 10 | 530 | 99.66 | 2023-07-08 | 18.8 | 轻载 | 4699.61 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4699.61
沭阳 | 高区133线 | 10 | 530 | 301.65 | 2023-08-31 | 56.92 | 中载 | 1201.14 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1201.14
沭阳 | 高夏1H4线 | 10 | 480 | 435.94 | 2023-07-26 | 90.82 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 耿大126线 | 10 | 530 | 39.6 | 2023-08-03 | 7.47 | 轻载 | 5739.85 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5739.85
沭阳 | 耿岗112线 | 10 | 530 | 31.2 | 2023-08-05 | 5.89 | 轻载 | 5885.34 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5885.34
沭阳 | 耿河121线 | 10 | 530 | 57 | 2023-08-05 | 10.75 | 轻载 | 5438.48 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5438.48
沭阳 | 耿淮1N24线 | 10 | 530 | 62.4 | 2023-08-03 | 11.77 | 轻载 | 5344.95 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5344.95
沭阳 | 耿梁125线 | 10 | 530 | 62.4 | 2023-07-02 | 11.77 | 轻载 | 5344.95 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5344.95
沭阳 | 耿闽136线 | 10 | 530 | 7.8 | 2023-08-17 | 1.47 | 轻载 | 6290.62 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 55.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6290.62
沭阳 | 耿区146线 | 10 | 530 | 20.4 | 2023-08-12 | 3.85 | 轻载 | 6072.39 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 55.34 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6072.39
沭阳 | 耿同122线 | 10 | 530 | 51 | 2023-08-17 | 9.62 | 轻载 | 5542.4 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5542.4
沭阳 | 耿王115线 | 10 | 530 | 79.2 | 2023-08-03 | 14.94 | 轻载 | 5053.98 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5053.98
沭阳 | 耿圩175线 | 10 | 530 | 121.54 | 2023-08-05 | 22.93 | 轻载 | 4320.65 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 31.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4320.65
沭阳 | 耿西174线 | 10 | 530 | 132.53 | 2023-08-06 | 25.01 | 轻载 | 4130.3 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4130.3
沭阳 | 耿阳172线 | 10 | 530 | 8.51 | 2023-07-01 | 1.61 | 轻载 | 6278.33 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6278.33
沭阳 | 耿沂116线 | 10 | 530 | 77.4 | 2023-08-05 | 14.6 | 轻载 | 5085.15 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5085.15
沭阳 | 耿闸1N23线 | 10 | 530 | 95.4 | 2023-07-09 | 18 | 轻载 | 4773.39 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4773.39
沭阳 | 工钱119线 | 10 | 530 | 90.48 | 2023-07-06 | 17.07 | 轻载 | 4858.61 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4858.61
沭阳 | 公寓9X5线 | 10 | 530 | 91.93 | 2023-09-25 | 17.35 | 轻载 | 4833.49 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4833.49
沭阳 | 供电146线 | 10 | 530 | 64.16 | 2023-07-09 | 12.11 | 轻载 | 5314.47 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5314.47
沭阳 | 官墩162线 | 10 | 530 | 139.39 | 2023-07-09 | 26.3 | 轻载 | 4011.49 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4011.49
沭阳 | 官工115线 | 10 | 530 | 61.82 | 2023-08-05 | 11.66 | 轻载 | 5355 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5355
沭阳 | 官南125线 | 10 | 530 | 66.51 | 2023-08-05 | 12.55 | 轻载 | 5273.77 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5273.77
沭阳 | 官西163线 | 10 | 530 | 139.15 | 2023-07-01 | 26.25 | 轻载 | 4015.64 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4015.64
沭阳 | 海宁156线 | 10 | 530 | 114.62 | 2023-08-18 | 21.63 | 轻载 | 4440.5 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4440.5
沭阳 | 韩工144线 | 10 | 530 | 103.4 | 2023-08-06 | 19.51 | 轻载 | 4634.83 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 4634.83
沭阳 | 韩花126线 | 10 | 530 | 174.76 | 2023-08-05 | 32.97 | 轻载 | 3398.88 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3398.88
沭阳 | 韩桔134线 | 10 | 530 | 45.65 | 2023-09-18 | 8.61 | 轻载 | 5635.06 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 5635.06
沭阳 | 韩山132线 | 10 | 530 | 389.6 | 2023-08-20 | 73.51 | 重载 | 0 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 韩顺143线 | 10 | 530 | 174.5 | 2023-08-05 | 32.92 | 轻载 | 3403.38 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 3403.38
沭阳 | 韩圩116线 | 10 | 530 | 77.38 | 2023-08-05 | 14.6 | 轻载 | 5085.5 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5085.5
沭阳 | 韩周131线 | 10 | 530 | 131.53 | 2023-08-04 | 24.82 | 轻载 | 4147.62 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 4147.62
沭阳 | 韩朱133线 | 10 | 530 | 64.02 | 2023-07-09 | 12.08 | 轻载 | 5316.89 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 5316.89
沭阳 | 好景913线 | 10 | 530 | 237.65 | 2023-07-09 | 44.84 | 轻载 | 2309.62 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2309.62
沭阳 | 恒能Ⅰ9B1线 | 10 | 600 | 575.04 | 2023-08-27 | 95.84 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 恒能Ⅱ9A3线 | 10 | 600 | 560.16 | 2023-09-26 | 93.36 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 红柳163线 | 10 | 530 | 208.12 | 2023-08-18 | 39.27 | 轻载 | 2821.08 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2821.08
沭阳 | 胡北193线 | 10 | 530 | 139.94 | 2023-08-05 | 26.4 | 轻载 | 4001.96 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4001.96
沭阳 | 胡华192线 | 10 | 530 | 155.3 | 2023-07-10 | 29.3 | 轻载 | 3735.92 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3735.92
沭阳 | 胡集183线 | 10 | 530 | 273.79 | 2023-08-05 | 51.66 | 中载 | 1683.68 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1683.68
沭阳 | 胡南194线 | 10 | 530 | 151.02 | 2023-07-10 | 28.49 | 轻载 | 3810.05 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3810.05
沭阳 | 胡西181线 | 10 | 530 | 145.18 | 2023-08-05 | 27.39 | 轻载 | 3911.2 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3911.2
沭阳 | 胡新189线 | 10 | 530 | 132.86 | 2023-07-10 | 25.07 | 轻载 | 4124.58 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4124.58
沭阳 | 胡园191线 | 10 | 530 | 96.73 | 2023-08-03 | 18.25 | 轻载 | 4750.36 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4750.36
沭阳 | 湖东1H8线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-09-09 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5694.99
沭阳 | 湖工1H7线 | 10 | 530 | 214.81 | 2023-07-08 | 40.53 | 轻载 | 2705.21 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2705.21
沭阳 | 湖街1R11线 | 10 | 530 | 116.37 | 2023-08-12 | 21.96 | 轻载 | 4410.19 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4410.19
沭阳 | 湖李1R14线 | 10 | 600 | 329.91 | 2023-07-30 | 54.98 | 中载 | 1560.36 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1560.36
沭阳 | 湖木1R25线 | 10 | 530 | 119.62 | 2023-07-15 | 22.57 | 轻载 | 4353.9 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4353.9
沭阳 | 湖区1R13线 | 10 | 530 | 352.03 | 2023-08-31 | 66.42 | 中载 | 328.56 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 328.56
沭阳 | 湖杨1R26线 | 10 | 530 | 97.33 | 2023-08-05 | 18.36 | 轻载 | 4739.96 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4739.96
沭阳 | 湖州157线 | 10 | 530 | 351.56 | 2023-09-18 | 66.33 | 中载 | 336.7 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 336.7
沭阳 | 湖朱1R12线 | 10 | 530 | 113.45 | 2023-07-10 | 21.41 | 轻载 | 4460.77 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4460.77
沭阳 | 沪江9Y4线 | 10 | 530 | 282.13 | 2023-08-22 | 53.23 | 中载 | 1539.23 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1539.23
沭阳 | 花碧923线 | 10 | 530 | 48.14 | 2023-07-09 | 9.08 | 轻载 | 5591.94 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5591.94
沭阳 | 花东Ⅰ936线 | 10 | 530 | 349.04 | 2023-07-10 | 65.86 | 中载 | 380.35 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 380.35
沭阳 | 花东Ⅱ946线 | 10 | 530 | 160.74 | 2023-07-09 | 30.33 | 轻载 | 3641.7 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 3641.7
沭阳 | 花都941线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 6425.72
沭阳 | 花名915线 | 10 | 530 | 2.38 | 2023-07-11 | 0.45 | 轻载 | 6384.5 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6384.5
沭阳 | 花汽925线 | 10 | 530 | 151.3 | 2023-09-28 | 28.55 | 轻载 | 3805.2 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3805.2
沭阳 | 花青935线 | 10 | 530 | 272.8 | 2023-07-10 | 51.47 | 中载 | 1700.82 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 1700.82
沭阳 | 花区931线 | 10 | 530 | 141.55 | 2023-07-09 | 26.71 | 轻载 | 3974.07 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 3974.07
沭阳 | 花师926线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 花圩912线 | 10 | 530 | 92.88 | 2023-07-09 | 17.52 | 轻载 | 4817.04 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4817.04
沭阳 | 花医913线 | 10 | 530 | 73.98 | 2023-09-13 | 13.96 | 轻载 | 5144.39 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5144.39
沭阳 | 花园Ⅰ953线 | 10 | 530 | 242.51 | 2023-08-05 | 45.76 | 轻载 | 2225.45 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2225.45
沭阳 | 花园Ⅱ954线 | 10 | 530 | 112.79 | 2023-07-09 | 21.28 | 轻载 | 4472.2 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4472.2
沭阳 | 花苑945线 | 10 | 530 | 338.17 | 2023-07-10 | 63.81 | 中载 | 568.62 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 568.62
沭阳 | 花院916线 | 10 | 530 | 112.06 | 2023-09-28 | 21.14 | 轻载 | 4484.84 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4484.84
沭阳 | 花政924线 | 10 | 530 | 79.93 | 2023-08-01 | 15.08 | 轻载 | 5041.33 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5041.33
沭阳 | 花珠945线 | 10 | 530 | 301.87 | 2023-07-09 | 56.96 | 中载 | 1197.33 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1197.33
沭阳 | 华安1JD线 | 10 | 530 | 224.4 | 2023-07-24 | 42.34 | 轻载 | 2539.11 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2539.11
沭阳 | 华工165线 | 10 | 530 | 189.37 | 2023-07-01 | 35.73 | 轻载 | 3145.83 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3145.83
沭阳 | 华经16B线 | 10 | 530 | 152.35 | 2023-09-13 | 28.75 | 轻载 | 3787.02 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 3787.02
沭阳 | 华南16E线 | 10 | 530 | 167.06 | 2023-08-18 | 31.52 | 轻载 | 3532.24 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3532.24
沭阳 | 华农16F线 | 10 | 530 | 224.52 | 2023-07-09 | 42.36 | 轻载 | 2537.03 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 2537.03
沭阳 | 华庭932线 | 10 | 530 | 209.26 | 2023-08-21 | 39.48 | 轻载 | 2801.34 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 2801.34
沭阳 | 华西169线 | 10 | 530 | 159.01 | 2023-07-12 | 30 | 轻载 | 3671.67 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3671.67
沭阳 | 化工116线 | 10 | 530 | 451.41 | 2023-08-02 | 85.17 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 淮邦1G3线 | 10 | 530 | 50.1 | 2023-07-09 | 9.45 | 轻载 | 5557.99 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5557.99
沭阳 | 淮东162线 | 10 | 600 | 495.88 | 2023-08-08 | 82.65 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
沭阳 | 淮纺9Y3线 | 10 | 530 | 203.73 | 2023-08-07 | 38.44 | 轻载 | 2897.12 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2897.12
沭阳 | 淮富9Y6线 | 10 | 530 | 310.43 | 2023-07-10 | 58.57 | 中载 | 1049.07 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1049.07
沭阳 | 淮杭1G1线 | 10 | 530 | 216.03 | 2023-07-05 | 40.76 | 轻载 | 2684.08 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2684.08
沭阳 | 淮洪1G9线 | 10 | 530 | 281.6 | 2023-09-19 | 53.13 | 中载 | 1548.41 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1548.41
沭阳 | 淮卡9Y2线 | 10 | 530 | 149.41 | 2023-07-01 | 28.19 | 轻载 | 3837.94 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3837.94
沭阳 | 淮乐9Y1线 | 10 | 530 | 218.55 | 2023-09-19 | 41.24 | 轻载 | 2640.43 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2640.43
沭阳 | 淮瑞1G2线 | 10 | 530 | 75.59 | 2023-08-12 | 14.26 | 轻载 | 5116.5 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5116.5
沭阳 | 淮桃1G5线 | 10 | 530 | 253.48 | 2023-08-02 | 47.83 | 轻载 | 2035.45 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2035.45
沭阳 | 淮腾1G6线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 淮西176线 | 10 | 530 | 102.23 | 2023-08-05 | 19.29 | 轻载 | 4655.1 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 31.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4655.1
沭阳 | 淮西1G4线 | 10 | 530 | 203.91 | 2023-08-11 | 38.47 | 轻载 | 2894 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2894
沭阳 | 淮徐161线 | 10 | 530 | 175.61 | 2023-09-07 | 33.13 | 轻载 | 3384.15 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3384.15
沭阳 | 淮医131线 | 10 | 530 | 123.57 | 2023-07-05 | 23.32 | 轻载 | 4285.49 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4285.49
沭阳 | 淮园136线 | 10 | 530 | 278.79 | 2023-09-12 | 52.6 | 中载 | 1597.08 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1597.08
沭阳 | 淮源9Y5线 | 10 | 530 | 46.41 | 2023-08-05 | 8.76 | 轻载 | 5621.9 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5621.9
沭阳 | 淮针1G7线 | 10 | 530 | 182.81 | 2023-08-17 | 34.49 | 轻载 | 3259.45 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3259.45
沭阳 | 淮织135线 | 10 | 530 | 416.6 | 2023-07-06 | 78.6 | 重载 | 0 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 汇北Ⅰ113线 | 10 | 530 | 46.4 | 2023-07-31 | 8.75 | 轻载 | 5622.07 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5622.07
沭阳 | 汇北Ⅱ123线 | 10 | 530 | 66.5 | 2023-08-12 | 12.55 | 轻载 | 5273.94 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5273.94
沭阳 | 汇林199线 | 10 | 600 | 481.33 | 2023-08-15 | 80.22 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汇南Ⅰ112线 | 10 | 530 | 71.06 | 2023-07-09 | 13.41 | 轻载 | 5194.96 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5194.96
沭阳 | 汇南Ⅱ122线 | 10 | 530 | 91.85 | 2023-08-02 | 17.33 | 轻载 | 4834.88 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4834.88
沭阳 | 集钱912线 | 10 | 530 | 63.19 | 2023-08-05 | 11.92 | 轻载 | 5331.27 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5331.27
沭阳 | 家园1D6线 | 10 | 530 | 242.93 | 2023-07-09 | 45.84 | 轻载 | 2218.17 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2218.17
沭阳 | 嘉南13H线 | 10 | 530 | 302.61 | 2023-08-26 | 57.1 | 中载 | 1184.51 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1184.51
沭阳 | 建陵143线 | 10 | 530 | 34.11 | 2023-08-30 | 6.44 | 轻载 | 5834.93 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5834.93
沭阳 | 江南188线 | 10 | 530 | 395.77 | 2023-09-09 | 74.67 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 教育914线 | 10 | 530 | 145.89 | 2023-07-10 | 27.53 | 轻载 | 3898.91 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3898.91
沭阳 | 街道128线 | 10 | 530 | 331.85 | 2023-07-09 | 62.61 | 中载 | 678.08 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 678.08
沭阳 | 街悦171线 | 10 | 530 | 286.13 | 2023-07-18 | 53.99 | 中载 | 1469.95 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1469.95
沭阳 | 金Ⅰ1G8线 | 10 | 530 | 266.02 | 2023-07-02 | 50.19 | 中载 | 1818.25 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1818.25
沭阳 | 金Ⅱ123线 | 10 | 530 | 187.21 | 2023-07-30 | 35.32 | 轻载 | 3183.24 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3183.24
沭阳 | 金Ⅲ13N线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 金城944线 | 10 | 530 | 259.22 | 2023-07-09 | 48.91 | 轻载 | 1936.03 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1936.03
沭阳 | 金街Ⅰ111线 | 10 | 530 | 73.34 | 2023-07-08 | 13.84 | 轻载 | 5155.47 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5155.47
沭阳 | 金街Ⅱ121线 | 10 | 530 | 75.53 | 2023-07-08 | 14.25 | 轻载 | 5117.54 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5117.54
沭阳 | 京沪1B1线 | 10 | 530 | 365.76 | 2023-09-26 | 69.01 | 中载 | 90.76 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 90.76
沭阳 | 经贸1D8线 | 10 | 530 | 292.85 | 2023-07-09 | 55.25 | 中载 | 1353.56 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1353.56
沭阳 | 晶茂197线 | 10 | 600 | 480.58 | 2023-08-05 | 80.1 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 九度142线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅳ母线 | 6425.72
沭阳 | 俊朗13Q线 | 10 | 530 | 340.02 | 2023-08-11 | 64.15 | 中载 | 536.57 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 536.57
沭阳 | 科泽963线 | 10 | 530 | 56.77 | 2023-09-23 | 10.71 | 轻载 | 5442.46 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5442.46
沭阳 | 来钱112线 | 10 | 530 | 120.16 | 2023-09-18 | 22.67 | 轻载 | 4344.55 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4344.55
沭阳 | 兰天113线 | 10 | 530 | 330.29 | 2023-07-10 | 62.32 | 中载 | 705.1 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 705.1
沭阳 | 蓝寓943线 | 10 | 530 | 109.89 | 2023-07-10 | 20.73 | 轻载 | 4522.43 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4522.43
沭阳 | 乐Ⅰ951线 | 10 | 530 | 225.94 | 2023-07-10 | 42.63 | 轻载 | 2512.44 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2512.44
沭阳 | 乐Ⅱ952线 | 10 | 530 | 225.6 | 2023-07-09 | 42.57 | 轻载 | 2518.33 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2518.33
沭阳 | 李东915线 | 10 | 530 | 105.82 | 2023-08-05 | 19.97 | 轻载 | 4592.92 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4592.92
沭阳 | 李高924线 | 10 | 530 | 190.55 | 2023-08-21 | 35.95 | 轻载 | 3125.39 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3125.39
沭阳 | 李恒127线 | 10 | 530 | 57.06 | 2023-08-05 | 10.77 | 轻载 | 5437.44 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5437.44
沭阳 | 李江146线 | 10 | 530 | 65.08 | 2023-07-24 | 12.28 | 轻载 | 5298.53 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 5298.53
沭阳 | 李街911线 | 10 | 530 | 255.23 | 2023-08-12 | 48.16 | 轻载 | 2005.14 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2005.14
沭阳 | 李南145线 | 10 | 530 | 91.26 | 2023-08-14 | 17.22 | 轻载 | 4845.1 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 4845.1
沭阳 | 李园928线 | 10 | 530 | 123.75 | 2023-09-07 | 23.35 | 轻载 | 4282.37 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4282.37
沭阳 | 连泰Ⅰ9X3线 | 10 | 530 | 181.93 | 2023-08-17 | 34.33 | 轻载 | 3274.69 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3274.69
沭阳 | 连泰Ⅱ9X4线 | 10 | 530 | 117.95 | 2023-08-21 | 22.25 | 轻载 | 4382.83 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4382.83
沭阳 | 联航132线 | 10 | 530 | 322.44 | 2023-08-28 | 60.84 | 中载 | 841.06 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 841.06
沭阳 | 临安934线 | 10 | 530 | 322.84 | 2023-07-10 | 60.91 | 中载 | 834.13 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 834.13
沭阳 | 刘集134线 | 10 | 530 | 217.11 | 2023-08-12 | 40.96 | 轻载 | 2665.37 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 2665.37
沭阳 | 刘江111线 | 10 | 600 | 503.01 | 2023-07-31 | 83.84 | 重载 | 0 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 刘街112线 | 10 | 530 | 96.1 | 2023-08-12 | 18.13 | 轻载 | 4761.27 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4761.27
沭阳 | 刘兴132线 | 10 | 530 | 158.75 | 2023-08-12 | 29.95 | 轻载 | 3676.17 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 3676.17
沭阳 | 柳青15B线 | 10 | 530 | 113.93 | 2023-09-20 | 21.5 | 轻载 | 4452.45 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4452.45
沭阳 | 龙东111线 | 10 | 530 | 224.16 | 2023-09-08 | 42.29 | 轻载 | 2543.27 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2543.27
沭阳 | 龙工114线 | 10 | 530 | 66.41 | 2023-09-04 | 12.53 | 轻载 | 5275.5 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5275.5
沭阳 | 龙河1A6线 | 10 | 530 | 183.07 | 2023-08-04 | 34.54 | 轻载 | 3254.95 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3254.95
沭阳 | 龙红126线 | 10 | 530 | 170.29 | 2023-08-05 | 32.13 | 轻载 | 3476.3 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3476.3
沭阳 | 龙嘉1A5线 | 10 | 530 | 84.26 | 2023-08-12 | 15.9 | 轻载 | 4966.34 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4966.34
沭阳 | 龙街112线 | 10 | 530 | 251.73 | 2023-08-05 | 47.5 | 轻载 | 2065.76 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2065.76
沭阳 | 龙联16A线 | 10 | 530 | 168.1 | 2023-07-08 | 31.72 | 轻载 | 3514.23 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 3514.23
沭阳 | 龙庙161线 | 10 | 530 | 136.81 | 2023-08-05 | 25.81 | 轻载 | 4056.17 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4056.17
沭阳 | 龙前123线 | 10 | 530 | 237.07 | 2023-08-26 | 44.73 | 轻载 | 2319.67 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2319.67
沭阳 | 龙沭925线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 龙塘931线 | 10 | 530 | 2.4 | 2023-07-10 | 0.45 | 轻载 | 6384.15 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6384.15
沭阳 | 龙厅113线 | 10 | 530 | 126.69 | 2023-08-05 | 23.9 | 轻载 | 4231.45 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4231.45
沭阳 | 龙湾116线 | 10 | 530 | 195.92 | 2023-08-05 | 36.97 | 轻载 | 3032.39 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3032.39
沭阳 | 龙西1C9线 | 10 | 530 | 139.08 | 2023-08-21 | 26.24 | 轻载 | 4016.85 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4016.85
沭阳 | 龙赵122线 | 10 | 530 | 219.67 | 2023-08-21 | 41.45 | 轻载 | 2621.04 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2621.04
沭阳 | 龙镇121线 | 10 | 530 | 134.56 | 2023-08-10 | 25.39 | 轻载 | 4095.14 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4095.14
沭阳 | 龙专124线 | 10 | 530 | 286.05 | 2023-08-17 | 53.97 | 中载 | 1471.33 | 江苏.崇孝变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1471.33
沭阳 | 陇北154线 | 10 | 530 | 158.56 | 2023-07-05 | 29.92 | 轻载 | 3679.46 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3679.46
沭阳 | 陇灯116线 | 10 | 530 | 135.7 | 2023-07-09 | 25.6 | 轻载 | 4075.4 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4075.4
沭阳 | 陇花156线 | 10 | 530 | 28.36 | 2023-09-27 | 5.35 | 轻载 | 5934.52 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5934.52
沭阳 | 陇华143线 | 10 | 530 | 179.84 | 2023-07-08 | 33.93 | 轻载 | 3310.89 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅳ母线 | 3310.89
沭阳 | 陇南157线 | 10 | 530 | 167.23 | 2023-08-05 | 31.55 | 轻载 | 3529.3 | 宿迁.陇集变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3529.3
沭阳 | 陇桥135线 | 10 | 530 | 115.68 | 2023-07-11 | 21.83 | 轻载 | 4422.14 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 4422.14
沭阳 | 陇西121线 | 10 | 530 | 1.06 | 2023-09-29 | 0.2 | 轻载 | 6407.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.36
沭阳 | 陇新153线 | 10 | 530 | 9.49 | 2023-09-27 | 1.79 | 轻载 | 6261.35 | 宿迁.陇集变/1号主变 | 13.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6261.35
沭阳 | 陇徐115线 | 10 | 530 | 51.74 | 2023-08-05 | 9.76 | 轻载 | 5529.58 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5529.58
沭阳 | 陇周133线 | 10 | 530 | 124.47 | 2023-07-10 | 23.48 | 轻载 | 4269.9 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅲ母线 | 4269.9
沭阳 | 绿美173线 | 10 | 530 | 117.95 | 2023-09-18 | 22.25 | 轻载 | 4382.83 | 宿迁.耿圩变/1号主变 | 9.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4382.83
沭阳 | 绿意112线 | 10 | 530 | 51.33 | 2023-09-05 | 9.68 | 轻载 | 5536.68 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5536.68
沭阳 | 马岭117线 | 10 | 530 | 158.2 | 2023-08-05 | 29.85 | 轻载 | 3685.7 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3685.7
沭阳 | 马棚129线 | 10 | 530 | 218.51 | 2023-07-29 | 41.23 | 轻载 | 2641.13 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2641.13
沭阳 | 马王120线 | 10 | 530 | 128.44 | 2023-08-22 | 24.23 | 轻载 | 4201.14 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4201.14
沭阳 | 茆东132线 | 10 | 530 | 93.8 | 2023-08-05 | 17.7 | 轻载 | 4801.1 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4801.1
沭阳 | 茆和131线 | 10 | 530 | 73.32 | 2023-08-05 | 13.83 | 轻载 | 5155.82 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5155.82
沭阳 | 茆街135线 | 10 | 530 | 303.24 | 2023-08-05 | 57.22 | 中载 | 1173.6 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1173.6
沭阳 | 茆南134线 | 10 | 530 | 38.76 | 2023-08-05 | 7.31 | 轻载 | 5754.4 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5754.4
沭阳 | 茆青136线 | 10 | 530 | 167.64 | 2023-08-05 | 31.63 | 轻载 | 3522.2 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3522.2
沭阳 | 茆区142线 | 10 | 530 | 41.28 | 2023-08-17 | 7.79 | 轻载 | 5710.75 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5710.75
沭阳 | 茆湾133线 | 10 | 530 | 77.52 | 2023-07-21 | 14.63 | 轻载 | 5083.07 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5083.07
沭阳 | 茆园141线 | 10 | 530 | 149.04 | 2023-09-23 | 28.12 | 轻载 | 3844.35 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3844.35
沭阳 | 茆张934线 | 10 | 530 | 267.94 | 2023-07-11 | 50.55 | 中载 | 1785 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1785
沭阳 | 茂盛121线 | 10 | 530 | 333.28 | 2023-09-03 | 62.88 | 中载 | 653.31 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 653.31
沭阳 | 美好1D1线 | 10 | 530 | 351.21 | 2023-07-09 | 66.27 | 中载 | 342.76 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 342.76
沭阳 | 面料133线 | 10 | 530 | 341.54 | 2023-08-26 | 64.44 | 中载 | 510.25 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 510.25
沭阳 | 庙北113线 | 10 | 530 | 207.14 | 2023-08-05 | 39.08 | 轻载 | 2838.06 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2838.06
沭阳 | 庙头114线 | 10 | 530 | 357.53 | 2023-08-05 | 67.46 | 中载 | 233.3 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 233.3
沭阳 | 庙西118线 | 10 | 530 | 284.47 | 2023-08-04 | 53.67 | 中载 | 1498.7 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1498.7
沭阳 | 名园1DB线 | 10 | 530 | 358.59 | 2023-07-09 | 67.66 | 中载 | 214.94 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 214.94
沭阳 | 明珠16A线 | 10 | 530 | 324.58 | 2023-07-09 | 61.24 | 中载 | 803.99 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 803.99
沭阳 | 明庄1A4线 | 10 | 530 | 143.99 | 2023-08-05 | 27.17 | 轻载 | 3931.81 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3931.81
沭阳 | 南安953线 | 10 | 530 | 237.95 | 2023-07-24 | 44.9 | 轻载 | 2304.43 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2304.43
沭阳 | 南岸926线 | 10 | 530 | 59.76 | 2023-08-05 | 11.28 | 轻载 | 5390.68 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5390.68
沭阳 | 南工936线 | 10 | 530 | 155.39 | 2023-07-26 | 29.32 | 轻载 | 3734.37 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3734.37
沭阳 | 南海912线 | 10 | 530 | 106.52 | 2023-09-13 | 20.1 | 轻载 | 4580.79 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4580.79
沭阳 | 南临952线 | 10 | 530 | 116.04 | 2023-07-09 | 21.89 | 轻载 | 4415.91 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4415.91
沭阳 | 南贸932线 | 10 | 530 | 375.11 | 2023-07-09 | 70.78 | 重载 | 0 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 南润946线 | 10 | 530 | 260.81 | 2023-08-12 | 49.21 | 轻载 | 1908.49 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1908.49
沭阳 | 南商931线 | 10 | 530 | 194.41 | 2023-08-16 | 36.68 | 轻载 | 3058.54 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3058.54
沭阳 | 南上911线 | 10 | 530 | 144.14 | 2023-07-09 | 27.2 | 轻载 | 3929.22 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3929.22
沭阳 | 南深937线 | 10 | 530 | 328.7 | 2023-07-09 | 62.02 | 中载 | 732.64 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 732.64
沭阳 | 南通114线 | 10 | 530 | 255.23 | 2023-07-09 | 48.16 | 轻载 | 2005.14 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2005.14
沭阳 | 南医942线 | 10 | 530 | 66.45 | 2023-08-05 | 12.54 | 轻载 | 5274.81 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5274.81
沭阳 | 南雨956线 | 10 | 530 | 36.04 | 2023-08-05 | 6.8 | 轻载 | 5801.51 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5801.51
沭阳 | 南苑915线 | 10 | 530 | 218.31 | 2023-07-09 | 41.19 | 轻载 | 2644.59 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2644.59
沭阳 | 南悦177线 | 10 | 530 | 167.58 | 2023-08-05 | 31.62 | 轻载 | 3523.23 | 宿迁.耿圩变/2号主变 | 31.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3523.23
沭阳 | 南站1D4线 | 10 | 530 | 58.01 | 2023-07-10 | 10.95 | 轻载 | 5420.99 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5420.99
沭阳 | 南圳944线 | 10 | 530 | 169.38 | 2023-07-09 | 31.96 | 轻载 | 3492.06 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3492.06
沭阳 | 宁和13A线 | 10 | 530 | 208.48 | 2023-08-17 | 39.34 | 轻载 | 2814.85 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2814.85
沭阳 | 农场941线 | 10 | 530 | 137.76 | 2023-09-22 | 25.99 | 轻载 | 4039.72 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4039.72
沭阳 | 农工167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
沭阳 | 农区16D线 | 10 | 530 | 163.8 | 2023-08-05 | 30.91 | 轻载 | 3588.7 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 3588.7
沭阳 | 农园16C线 | 10 | 530 | 44.17 | 2023-08-04 | 8.33 | 轻载 | 5660.7 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 5660.7
沭阳 | 帕Ⅰ1FC线 | 10 | 530 | 146.07 | 2023-07-10 | 27.56 | 轻载 | 3895.79 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3895.79
沭阳 | 帕Ⅱ1FL线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-07-06 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
沭阳 | 培训1DF线 | 10 | 530 | 125.86 | 2023-07-10 | 23.75 | 轻载 | 4245.82 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4245.82
沭阳 | 七东1J5线 | 10 | 530 | 33.6 | 2023-08-16 | 6.34 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5843.77
沭阳 | 七工1JA线 | 10 | 530 | 303.6 | 2023-09-08 | 57.28 | 中载 | 1167.37 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1167.37
沭阳 | 七河1JE线 | 10 | 530 | 295.2 | 2023-09-22 | 55.7 | 中载 | 1312.86 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1312.86
沭阳 | 七街1J2线 | 10 | 530 | 300.6 | 2023-07-09 | 56.72 | 中载 | 1219.33 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1219.33
沭阳 | 七西1J3线 | 10 | 530 | 291.6 | 2023-07-03 | 55.02 | 中载 | 1375.21 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1375.21
沭阳 | 七雄1J4线 | 10 | 530 | 94.8 | 2023-07-07 | 17.89 | 轻载 | 4783.78 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4783.78
沭阳 | 汽配1DC线 | 10 | 530 | 145.55 | 2023-07-09 | 27.46 | 轻载 | 3904.79 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3904.79
沭阳 | 前巷111线 | 10 | 530 | 78.22 | 2023-07-09 | 14.76 | 轻载 | 5070.95 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5070.95
沭阳 | 钱安195线 | 10 | 530 | 105.92 | 2023-07-16 | 19.98 | 轻载 | 4591.19 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4591.19
沭阳 | 钱东9D1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 6425.72
沭阳 | 钱集184线 | 10 | 530 | 21.96 | 2023-08-12 | 4.14 | 轻载 | 6045.37 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6045.37
沭阳 | 钱泰178线 | 10 | 530 | 144.65 | 2023-09-08 | 27.29 | 轻载 | 3920.38 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3920.38
沭阳 | 钱塘179线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.胡集变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 蔷奥135线 | 10 | 530 | 211.97 | 2023-07-09 | 39.99 | 轻载 | 2754.4 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2754.4
沭阳 | 蔷碧Ⅰ114线 | 10 | 530 | 46.17 | 2023-07-09 | 8.71 | 轻载 | 5626.06 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5626.06
沭阳 | 蔷碧Ⅱ124线 | 10 | 530 | 46.87 | 2023-07-09 | 8.84 | 轻载 | 5613.93 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5613.93
沭阳 | 蔷楚131线 | 10 | 530 | 20.96 | 2023-09-07 | 3.95 | 轻载 | 6062.69 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062.69
沭阳 | 蔷邸115线 | 10 | 530 | 7.04 | 2023-07-15 | 1.33 | 轻载 | 6303.79 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6303.79
沭阳 | 蔷海133线 | 10 | 530 | 83.99 | 2023-09-19 | 15.85 | 轻载 | 4971.01 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4971.01
沭阳 | 蔷虹132线 | 10 | 530 | 0.06 | 2023-08-17 | 0.01 | 轻载 | 6424.68 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6424.68
沭阳 | 蔷明126线 | 10 | 530 | 17.32 | 2023-07-10 | 3.27 | 轻载 | 6125.74 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6125.74
沭阳 | 蔷体118线 | 10 | 530 | 119.57 | 2023-07-24 | 22.56 | 轻载 | 4354.77 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4354.77
沭阳 | 蔷薇9H8线 | 10 | 530 | 13.19 | 2023-07-09 | 2.49 | 轻载 | 6197.27 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6197.27
沭阳 | 蔷西119线 | 10 | 530 | 206.64 | 2023-07-09 | 38.99 | 轻载 | 2846.72 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2846.72
沭阳 | 蔷项125线 | 10 | 530 | 293.2 | 2023-08-20 | 55.32 | 中载 | 1347.5 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1347.5
沭阳 | 蔷训134线 | 10 | 530 | 188.64 | 2023-07-10 | 35.59 | 轻载 | 3158.48 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3158.48
沭阳 | 蔷雅911线 | 10 | 530 | 0.11 | 2023-08-06 | 0.02 | 轻载 | 6423.81 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6423.81
沭阳 | 蔷意117线 | 10 | 530 | 21.74 | 2023-07-24 | 4.1 | 轻载 | 6049.18 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6049.18
沭阳 | 蔷站136线 | 10 | 530 | 26.37 | 2023-09-24 | 4.98 | 轻载 | 5968.99 | 宿迁.蔷薇变/2号主变 | 28.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5968.99
沭阳 | 蔷状116线 | 10 | 530 | 12.53 | 2023-07-10 | 2.36 | 轻载 | 6208.7 | 宿迁.蔷薇变/1号主变 | 33.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6208.7
沭阳 | 青场1H6线 | 10 | 530 | 21.09 | 2023-07-27 | 3.98 | 轻载 | 6060.44 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6060.44
沭阳 | 青高1R16线 | 10 | 530 | 395.49 | 2023-09-24 | 74.62 | 重载 | 0 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 青工942线 | 10 | 530 | 333.85 | 2023-08-22 | 62.99 | 中载 | 643.44 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 643.44
沭阳 | 青湖912线 | 10 | 530 | 179.88 | 2023-07-08 | 33.94 | 轻载 | 3310.2 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3310.2
沭阳 | 青街116线 | 10 | 530 | 229.9 | 2023-08-05 | 43.38 | 轻载 | 2443.85 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2443.85
沭阳 | 青利121线 | 10 | 530 | 85.25 | 2023-07-10 | 16.08 | 轻载 | 4949.19 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4949.19
沭阳 | 青马122线 | 10 | 530 | 165.11 | 2023-09-09 | 31.15 | 轻载 | 3566.01 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3566.01
沭阳 | 青农1H5线 | 10 | 530 | 299.18 | 2023-07-05 | 56.45 | 中载 | 1243.92 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1243.92
沭阳 | 青戚1R15线 | 10 | 530 | 346.54 | 2023-09-05 | 65.38 | 中载 | 423.65 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 423.65
沭阳 | 青顷124线 | 10 | 530 | 39.17 | 2023-08-13 | 7.39 | 轻载 | 5747.3 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5747.3
沭阳 | 青区127线 | 10 | 530 | 115.13 | 2023-09-14 | 21.72 | 轻载 | 4431.67 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4431.67
沭阳 | 青荣126线 | 10 | 530 | 171.6 | 2023-08-05 | 32.38 | 轻载 | 3453.61 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3453.61
沭阳 | 青盛913线 | 10 | 530 | 130.08 | 2023-07-29 | 24.54 | 轻载 | 4172.73 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4172.73
沭阳 | 青顺123线 | 10 | 530 | 239.12 | 2023-08-18 | 45.12 | 轻载 | 2284.16 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2284.16
沭阳 | 青新114线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 青姚115线 | 10 | 530 | 164.21 | 2023-07-14 | 30.98 | 轻载 | 3581.6 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3581.6
沭阳 | 青伊164线 | 10 | 530 | 119.6 | 2023-08-17 | 22.57 | 轻载 | 4354.25 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4354.25
沭阳 | 青印911线 | 10 | 530 | 157.12 | 2023-09-11 | 29.65 | 轻载 | 3704.4 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3704.4
沭阳 | 青园117线 | 10 | 530 | 325.99 | 2023-09-13 | 61.51 | 中载 | 779.57 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 779.57
沭阳 | 青赵125线 | 10 | 530 | 134.23 | 2023-08-03 | 25.33 | 轻载 | 4100.86 | 宿迁.青伊湖变/1号主变 | 24.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4100.86
沭阳 | 清水126线 | 10 | 530 | 356.22 | 2023-09-15 | 67.21 | 中载 | 255.99 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 255.99
沭阳 | 任邦9B3线 | 10 | 600 | 494.04 | 2023-07-11 | 82.34 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任东9A2线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 任七9C1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 任西9A1线 | 10 | 600 | 509.28 | 2023-08-01 | 84.88 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 任源9B4线 | 10 | 600 | 491.88 | 2023-09-24 | 81.98 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任针9B5线 | 10 | 530 | 499.68 | 2023-09-23 | 94.28 | 重载 | 0 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 任织9B6线 | 10 | 530 | 211.74 | 2023-08-12 | 39.95 | 轻载 | 2758.38 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2758.38
沭阳 | 瑞安134线 | 10 | 530 | 250.18 | 2023-09-24 | 47.2 | 轻载 | 2092.6 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2092.6
沭阳 | 瑞声Ⅷ164线 | 10 | 530 | 137.81 | 2023-07-09 | 26 | 轻载 | 4038.85 | 宿迁.淮沭变/1号主变 | 19.19 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4038.85
沭阳 | 瑞泰Ⅰ921线 | 10 | 530 | 141.7 | 2023-08-13 | 26.74 | 轻载 | 3971.48 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 3971.48
沭阳 | 瑞泰Ⅱ922线 | 10 | 530 | 75.53 | 2023-08-16 | 14.25 | 轻载 | 5117.54 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅱ母线 | 5117.54
沭阳 | 润农1FK线 | 10 | 530 | 78.57 | 2023-07-09 | 14.82 | 轻载 | 5064.89 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5064.89
沭阳 | 桑北914线 | 10 | 530 | 120.07 | 2023-09-25 | 22.65 | 轻载 | 4346.11 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.11
沭阳 | 桑大935线 | 10 | 530 | 328.01 | 2023-07-10 | 61.89 | 中载 | 744.59 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 744.59
沭阳 | 桑工944线 | 10 | 530 | 212.56 | 2023-07-06 | 40.11 | 轻载 | 2744.18 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2744.18
沭阳 | 桑河933线 | 10 | 530 | 280.66 | 2023-08-21 | 52.95 | 中载 | 1564.69 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1564.69
沭阳 | 桑胡932线 | 10 | 530 | 250.98 | 2023-08-05 | 47.35 | 轻载 | 2078.75 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2078.75
沭阳 | 桑街931线 | 10 | 530 | 292.4 | 2023-07-10 | 55.17 | 中载 | 1361.35 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1361.35
沭阳 | 桑刘915线 | 10 | 530 | 120.07 | 2023-09-25 | 22.65 | 轻载 | 4346.11 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.11
沭阳 | 桑南916线 | 10 | 530 | 195.48 | 2023-08-19 | 36.88 | 轻载 | 3040.01 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3040.01
沭阳 | 桑舒945线 | 10 | 530 | 267.3 | 2023-08-13 | 50.43 | 中载 | 1796.08 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1796.08
沭阳 | 桑台943线 | 10 | 530 | 207.85 | 2023-08-05 | 39.22 | 轻载 | 2825.76 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2825.76
沭阳 | 桑条912线 | 10 | 530 | 128.76 | 2023-08-12 | 24.29 | 轻载 | 4195.6 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4195.6
沭阳 | 桑西913线 | 10 | 530 | 132.04 | 2023-09-14 | 24.91 | 轻载 | 4138.79 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4138.79
沭阳 | 桑许936线 | 10 | 530 | 290.9 | 2023-08-05 | 54.89 | 中载 | 1387.33 | 宿迁.桑墟变/2号主变 | 20.62 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1387.33
沭阳 | 桑元946线 | 10 | 530 | 204.72 | 2023-08-21 | 38.63 | 轻载 | 2879.97 | 宿迁.桑墟变/1号主变 | 29.88 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2879.97
沭阳 | 沙巷1A2线 | 10 | 530 | 280.9 | 2023-07-10 | 53 | 中载 | 1560.53 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1560.53
沭阳 | 纱厂115线 | 10 | 530 | 149.94 | 2023-07-10 | 28.29 | 轻载 | 3828.76 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3828.76
沭阳 | 商城942线 | 10 | 530 | 270.27 | 2023-07-10 | 50.99 | 中载 | 1744.64 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1744.64
沭阳 | 沈魏1B2线 | 10 | 530 | 91.19 | 2023-08-17 | 17.21 | 轻载 | 4846.31 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 4846.31
沭阳 | 师范955线 | 10 | 530 | 318.83 | 2023-07-09 | 60.16 | 中载 | 903.58 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 903.58
沭阳 | 十街1FA线 | 10 | 530 | 287.23 | 2023-07-09 | 54.19 | 中载 | 1450.9 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1450.9
沭阳 | 十区1F7线 | 10 | 530 | 451.76 | 2023-09-07 | 85.24 | 重载 | 0 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 十西1DG线 | 10 | 530 | 263.32 | 2023-07-09 | 49.68 | 轻载 | 1865.02 | 宿迁.柴米变/2号主变 | 12.2 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1865.02
沭阳 | 十园1F8线 | 10 | 530 | 192.3 | 2023-08-03 | 36.28 | 轻载 | 3095.08 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3095.08
沭阳 | 十字1F6线 | 10 | 530 | 120.41 | 2023-08-05 | 22.72 | 轻载 | 4340.22 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4340.22
沭阳 | 市场162线 | 10 | 530 | 391.66 | 2023-07-09 | 73.9 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沭柴132线 | 10 | 530 | 378.02 | 2023-08-20 | 71.32 | 重载 | 0 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
沭阳 | 沭春136线 | 10 | 530 | 17.23 | 2023-08-22 | 3.25 | 轻载 | 6127.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6127.3
沭阳 | 沭美135线 | 10 | 530 | 87.38 | 2023-07-09 | 16.49 | 轻载 | 4912.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4912.3
沭阳 | 沭庆134线 | 10 | 530 | 139.78 | 2023-07-09 | 26.37 | 轻载 | 4004.73 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4004.73
沭阳 | 沭兴131线 | 10 | 530 | 280.97 | 2023-07-09 | 53.01 | 中载 | 1559.32 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1559.32
沭阳 | 沭沂133线 | 10 | 530 | 262.33 | 2023-07-09 | 49.5 | 轻载 | 1882.16 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1882.16
沭阳 | 水厂1F1线 | 10 | 530 | 103.36 | 2023-08-17 | 19.5 | 轻载 | 4635.52 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4635.52
沭阳 | 水厂Ⅱ949线 | 10 | 530 | 130.79 | 2023-08-10 | 24.68 | 轻载 | 4160.44 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4160.44
沭阳 | 水电144线 | 10 | 530 | 32.17 | 2023-09-24 | 6.07 | 轻载 | 5868.54 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.54
沭阳 | 水电166线 | 10 | 530 | 29.63 | 2023-09-26 | 5.59 | 轻载 | 5912.53 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 5912.53
沭阳 | 苏林186线 | 10 | 530 | 398.74 | 2023-09-18 | 75.23 | 重载 | 0 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 苏泰124线 | 10 | 600 | 476.84 | 2023-09-02 | 79.47 | 重载 | 0 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 苏讯Ⅰ911线 | 10 | 600 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 7274.4
沭阳 | 苏讯Ⅱ912线 | 10 | 530 | 347.15 | 2023-07-25 | 65.5 | 中载 | 413.08 | 宿迁.慈溪变/1号主变 | 27.09 | 10千伏Ⅰ母线 | 413.08
沭阳 | 孙巷117线 | 10 | 530 | 210.59 | 2023-07-09 | 39.73 | 轻载 | 2778.3 | 宿迁.沭城变/1号主变 | 16.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2778.3
沭阳 | 泰钱121线 | 10 | 530 | 128.44 | 2023-07-09 | 24.23 | 轻载 | 4201.14 | 宿迁.钱集变/2号主变 | 37.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4201.14
沭阳 | 泰欣136线 | 10 | 530 | 227.76 | 2023-09-12 | 42.97 | 轻载 | 2480.92 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2480.92
沭阳 | 汤东914线 | 10 | 530 | 62.93 | 2023-08-12 | 11.87 | 轻载 | 5335.77 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5335.77
沭阳 | 汤范1JG线 | 10 | 530 | 69.6 | 2023-07-14 | 13.13 | 轻载 | 5220.25 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5220.25
沭阳 | 汤顾925线 | 10 | 530 | 40.43 | 2023-09-18 | 7.63 | 轻载 | 5725.47 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5725.47
沭阳 | 汤涧913线 | 10 | 530 | 131.48 | 2023-08-05 | 24.81 | 轻载 | 4148.49 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4148.49
沭阳 | 汤街923线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
沭阳 | 汤南125线 | 10 | 530 | 101.71 | 2023-08-05 | 19.19 | 轻载 | 4664.1 | 宿迁.马厂变/1号主变 | 15.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4664.1
沭阳 | 汤南926线 | 10 | 530 | 88.24 | 2023-08-04 | 16.65 | 轻载 | 4897.4 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4897.4
沭阳 | 汤圩1F4线 | 10 | 530 | 209.71 | 2023-08-21 | 39.57 | 轻载 | 2793.54 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2793.54
沭阳 | 汤西927线 | 10 | 530 | 406.76 | 2023-08-20 | 76.75 | 重载 | 0 | 宿迁.汤涧变/2号主变 | 30.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 汤园912线 | 10 | 530 | 214.1 | 2023-07-09 | 40.4 | 轻载 | 2717.51 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2717.51
沭阳 | 汤张1JH线 | 10 | 530 | 234.6 | 2023-07-04 | 44.26 | 轻载 | 2362.45 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2362.45
沭阳 | 汤中916线 | 10 | 530 | 0.35 | 2023-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.汤涧变/1号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6419.66
沭阳 | 唐房132线 | 10 | 530 | 149.94 | 2023-09-13 | 28.29 | 轻载 | 3828.76 | 宿迁.淮沭变/2号主变 | 11.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3828.76
沭阳 | 塘东9D2线 | 10 | 530 | 125.6 | 2023-08-05 | 23.7 | 轻载 | 4250.33 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 4250.33
沭阳 | 塘工9D4线 | 10 | 530 | 254.6 | 2023-08-12 | 48.04 | 轻载 | 2016.05 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 2016.05
沭阳 | 塘沟9D3线 | 10 | 530 | 104.2 | 2023-08-20 | 19.66 | 轻载 | 4620.98 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 4620.98
沭阳 | 塘雷9E3线 | 10 | 530 | 188 | 2023-08-15 | 35.47 | 轻载 | 3169.56 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 3169.56
沭阳 | 塘钱911线 | 10 | 530 | 260.72 | 2023-08-05 | 49.19 | 轻载 | 1910.05 | 宿迁.钱集变/1号主变 | 35.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1910.05
沭阳 | 塘王9E2线 | 10 | 530 | 192.6 | 2023-08-05 | 36.34 | 轻载 | 3089.89 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 3089.89
沭阳 | 桃园13T线 | 10 | 530 | 269.94 | 2023-09-01 | 50.93 | 中载 | 1750.36 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1750.36
沭阳 | 天铜125线 | 10 | 530 | 127.42 | 2023-08-04 | 24.04 | 轻载 | 4218.81 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4218.81
沭阳 | 天宇954线 | 10 | 530 | 0.02 | 2023-09-23 | 0 | 轻载 | 6425.37 | 宿迁.南湖变/3号主变 | 29.87 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6425.37
沭阳 | 天正1JC线 | 10 | 530 | 358.2 | 2023-08-05 | 67.58 | 中载 | 221.7 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 221.7
沭阳 | 桐昆Ⅰ9H6线 | 10 | 530 | 390.43 | 2023-09-01 | 73.67 | 重载 | 0 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 桐昆Ⅱ135线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 潼北143线 | 10 | 530 | 115.08 | 2023-08-05 | 21.71 | 轻载 | 4432.53 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4432.53
沭阳 | 潼布146线 | 10 | 530 | 108.12 | 2023-08-20 | 20.4 | 轻载 | 4553.08 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4553.08
沭阳 | 潼工145线 | 10 | 530 | 200.16 | 2023-08-12 | 37.77 | 轻载 | 2958.95 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2958.95
沭阳 | 潼西144线 | 10 | 530 | 117.12 | 2023-07-08 | 22.1 | 轻载 | 4397.2 | 宿迁.茆圩变/2号主变 | 32.08 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4397.2
沭阳 | 潼阳112线 | 10 | 530 | 269.48 | 2023-07-10 | 50.85 | 中载 | 1758.33 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1758.33
沭阳 | 万工1CD线 | 10 | 530 | 140.57 | 2023-08-11 | 26.52 | 轻载 | 3991.05 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3991.05
沭阳 | 万匹168线 | 10 | 530 | 131.6 | 2023-09-06 | 24.83 | 轻载 | 4146.41 | 宿迁.华冲变/2号主变 | 16.63 | 10千伏Ⅱ母线 | 4146.41
沭阳 | 万拓1H1线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-08-08 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6377.05
沭阳 | 万园1CE线 | 10 | 530 | 321.65 | 2023-08-12 | 60.69 | 中载 | 854.74 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 854.74
沭阳 | 汪耿131线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.汪圩变/2号主变 | 55.34 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 汪刘16G线 | 10 | 530 | 138.66 | 2023-08-21 | 26.16 | 轻载 | 4024.13 | 宿迁.华冲变/1号主变 | 26.41 | 10千伏Ⅰ母线 | 4024.13
沭阳 | 汪圩111线 | 10 | 530 | 28.8 | 2023-08-05 | 5.43 | 轻载 | 5926.9 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5926.9
沭阳 | 王涧1F5线 | 10 | 530 | 329.41 | 2023-09-22 | 62.15 | 中载 | 720.34 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 720.34
沭阳 | 圩东164线 | 10 | 530 | 41.53 | 2023-08-09 | 7.84 | 轻载 | 5706.42 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5706.42
沭阳 | 圩庄116线 | 10 | 530 | 103.68 | 2023-08-05 | 19.56 | 轻载 | 4629.98 | 宿迁.茆圩变/1号主变 | 29.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4629.98
沭阳 | 卫星934线 | 10 | 530 | 145.54 | 2023-08-19 | 27.46 | 轻载 | 3904.97 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3904.97
沭阳 | 吴集142线 | 10 | 530 | 154.68 | 2023-08-05 | 29.18 | 轻载 | 3746.66 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 3746.66
沭阳 | 吴江141线 | 10 | 530 | 160.98 | 2023-08-05 | 30.37 | 轻载 | 3637.55 | 宿迁.韩山变/2号主变 | 23.63 | 10千伏Ⅳ母线 | 3637.55
沭阳 | 吴区121线 | 10 | 530 | 213.38 | 2023-07-10 | 40.26 | 轻载 | 2729.98 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2729.98
沭阳 | 吴铁135线 | 10 | 530 | 137.87 | 2023-09-05 | 26.01 | 轻载 | 4037.81 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 4037.81
沭阳 | 吴西111线 | 10 | 530 | 378.89 | 2023-07-28 | 71.49 | 重载 | 0 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 吴竹136线 | 10 | 530 | 155.45 | 2023-08-04 | 29.33 | 轻载 | 3733.33 | 宿迁.韩山变/1号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅲ母线 | 3733.33
沭阳 | 西工121线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西关152线 | 10 | 530 | 294.95 | 2023-07-10 | 55.65 | 中载 | 1317.19 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1317.19
沭阳 | 西郝122线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 西街1R21线 | 10 | 530 | 250.71 | 2023-07-25 | 47.3 | 轻载 | 2083.42 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2083.42
沭阳 | 西铭131线 | 10 | 530 | 59.06 | 2023-08-04 | 11.14 | 轻载 | 5402.8 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5402.8
沭阳 | 西前1R23线 | 10 | 530 | 157.84 | 2023-07-09 | 29.78 | 轻载 | 3691.93 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3691.93
沭阳 | 西邱1R24线 | 10 | 530 | 179.56 | 2023-07-08 | 33.88 | 轻载 | 3315.74 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3315.74
沭阳 | 西区1R22线 | 10 | 530 | 224.11 | 2023-08-08 | 42.28 | 轻载 | 2544.13 | 江苏.穆墩变/1号主变 | 61.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2544.13
沭阳 | 西圩123线 | 10 | 530 | 147.66 | 2023-08-03 | 27.86 | 轻载 | 3868.25 | 宿迁.高墟变/1号主变 | 25.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3868.25
沭阳 | 贤北1CC线 | 10 | 530 | 433.6 | 2023-07-07 | 81.81 | 重载 | 0 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 贤禅1CF线 | 10 | 530 | 275.21 | 2023-07-21 | 51.93 | 中载 | 1659.08 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1659.08
沭阳 | 贤淀1CG线 | 10 | 530 | 132.78 | 2023-07-31 | 25.05 | 轻载 | 4125.97 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4125.97
沭阳 | 贤官1C1线 | 10 | 530 | 331.14 | 2023-07-02 | 62.48 | 中载 | 690.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 690.38
沭阳 | 贤蒋1CK线 | 10 | 530 | 223.35 | 2023-08-05 | 42.14 | 轻载 | 2557.3 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2557.3
沭阳 | 贤街1C2线 | 10 | 530 | 237.2 | 2023-07-10 | 44.75 | 轻载 | 2317.42 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2317.42
沭阳 | 贤马1C5线 | 10 | 530 | 159.83 | 2023-08-23 | 30.16 | 轻载 | 3657.46 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3657.46
沭阳 | 贤南1CB线 | 10 | 530 | 272.93 | 2023-09-17 | 51.5 | 中载 | 1698.57 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1698.57
沭阳 | 贤沙1C4线 | 10 | 530 | 303.83 | 2023-07-23 | 57.33 | 中载 | 1163.38 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1163.38
沭阳 | 贤万1C6线 | 10 | 530 | 184.16 | 2023-08-05 | 34.75 | 轻载 | 3236.07 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3236.07
沭阳 | 贤西1C3线 | 10 | 530 | 199.9 | 2023-08-05 | 37.72 | 轻载 | 2963.45 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2963.45
沭阳 | 贤赵1CJ线 | 10 | 530 | 89.58 | 2023-07-10 | 16.9 | 轻载 | 4874.19 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4874.19
沭阳 | 贤政1CL线 | 10 | 530 | 62.59 | 2023-08-13 | 11.81 | 轻载 | 5341.66 | 宿迁.贤官变/2号主变 | 24.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5341.66
沭阳 | 翔胜15A线 | 10 | 530 | 401.84 | 2023-07-09 | 75.82 | 重载 | 0 | 宿迁.长庄变/1号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 项荡1F2线 | 10 | 530 | 159.78 | 2023-08-24 | 30.15 | 轻载 | 3658.33 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3658.33
沭阳 | 小店185线 | 10 | 530 | 5.11 | 2023-09-11 | 0.96 | 轻载 | 6337.21 | 宿迁.胡集变/2号主变 | 17.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6337.21
沭阳 | 小区163线 | 10 | 530 | 29.66 | 2023-08-16 | 5.6 | 轻载 | 5912.01 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5912.01
沭阳 | 新城131线 | 10 | 530 | 85.43 | 2023-09-23 | 16.12 | 轻载 | 4946.07 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4946.07
沭阳 | 新荡1FB线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东1FH线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新东旭942线 | 10 | 530 | 263.24 | 2023-08-03 | 49.67 | 轻载 | 1866.4 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 1866.4
沭阳 | 新方141线 | 10 | 530 | 141.15 | 2023-07-09 | 26.63 | 轻载 | 3981 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3981
沭阳 | 新河115线 | 10 | 530 | 176.35 | 2023-07-10 | 33.27 | 轻载 | 3371.34 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3371.34
沭阳 | 新红132线 | 10 | 530 | 150.47 | 2023-08-31 | 28.39 | 轻载 | 3819.58 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3819.58
沭阳 | 新槐111线 | 10 | 530 | 151.94 | 2023-08-05 | 28.67 | 轻载 | 3794.12 | 宿迁.庙头变/1号主变 | 21.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3794.12
沭阳 | 新晖13D线 | 10 | 600 | 461.05 | 2023-08-22 | 76.84 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 新界943线 | 10 | 530 | 253.16 | 2023-08-19 | 47.77 | 轻载 | 2040.99 | 宿迁.慈溪变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅳ母线 | 2040.99
沭阳 | 新南1FG线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.新长变/#2主变 | 52.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
沭阳 | 新洋133线 | 10 | 530 | 64.16 | 2023-09-04 | 12.11 | 轻载 | 5314.47 | 江苏.新长变/2号主变 | 52.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5314.47
沭阳 | 新正天1JF线 | 10 | 530 | 257.4 | 2023-09-19 | 48.57 | 轻载 | 1967.55 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1967.55
沭阳 | 信安933线 | 10 | 530 | 325.54 | 2023-07-09 | 61.42 | 中载 | 787.37 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 787.37
沭阳 | 行政943线 | 10 | 530 | 281.66 | 2023-07-08 | 53.14 | 中载 | 1547.37 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅳ母线 | 1547.37
沭阳 | 徐瓷960线 | 10 | 530 | 219.38 | 2023-08-15 | 41.39 | 轻载 | 2626.06 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2626.06
沭阳 | 徐东948线 | 10 | 530 | 120.59 | 2023-09-16 | 22.75 | 轻载 | 4337.1 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4337.1
沭阳 | 徐纺947线 | 10 | 530 | 124.22 | 2023-09-19 | 23.44 | 轻载 | 4274.23 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4274.23
沭阳 | 徐航944线 | 10 | 530 | 191.26 | 2023-08-05 | 36.09 | 轻载 | 3113.1 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3113.1
沭阳 | 徐河955线 | 10 | 530 | 20.39 | 2023-08-10 | 3.85 | 轻载 | 6072.57 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6072.57
沭阳 | 徐汇950线 | 10 | 530 | 99.85 | 2023-07-09 | 18.84 | 轻载 | 4696.32 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4696.32
沭阳 | 徐江943线 | 10 | 600 | 565.66 | 2023-09-06 | 94.28 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐璟964线 | 10 | 530 | 42.19 | 2023-07-09 | 7.96 | 轻载 | 5694.99 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5694.99
沭阳 | 徐梦957线 | 10 | 530 | 300.24 | 2023-07-09 | 56.65 | 中载 | 1225.56 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1225.56
沭阳 | 徐瑞946线 | 10 | 530 | 204.62 | 2023-08-06 | 38.61 | 轻载 | 2881.7 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2881.7
沭阳 | 徐瑞Ⅱ961线 | 10 | 530 | 143.79 | 2023-07-19 | 27.13 | 轻载 | 3935.28 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3935.28
沭阳 | 徐塘956线 | 10 | 530 | 275.28 | 2023-07-10 | 51.94 | 中载 | 1657.87 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1657.87
沭阳 | 徐陶941线 | 10 | 530 | 209.89 | 2023-08-23 | 39.6 | 轻载 | 2790.43 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2790.43
沭阳 | 徐西953线 | 10 | 530 | 53.44 | 2023-08-12 | 10.08 | 轻载 | 5500.14 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5500.14
沭阳 | 徐兴959线 | 10 | 530 | 236.26 | 2023-07-06 | 44.58 | 轻载 | 2333.7 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2333.7
沭阳 | 徐扬124线 | 10 | 530 | 230.91 | 2023-08-11 | 43.57 | 轻载 | 2426.36 | 宿迁.黄竹变/1号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2426.36
沭阳 | 徐医951线 | 10 | 530 | 14.65 | 2023-08-17 | 2.76 | 轻载 | 6171.98 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6171.98
沭阳 | 徐阴963线 | 10 | 530 | 111.33 | 2023-09-25 | 21.01 | 轻载 | 4497.48 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4497.48
沭阳 | 徐盈942线 | 10 | 530 | 131.84 | 2023-08-21 | 24.88 | 轻载 | 4142.25 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4142.25
沭阳 | 徐院958线 | 10 | 530 | 306.22 | 2023-07-10 | 57.78 | 中载 | 1121.99 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1121.99
沭阳 | 徐章945线 | 10 | 530 | 383.9 | 2023-07-10 | 72.43 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 徐织954线 | 10 | 530 | 59.06 | 2023-08-12 | 11.14 | 轻载 | 5402.8 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5402.8
沭阳 | 徐纸Ⅰ952线 | 10 | 530 | 280.67 | 2023-07-30 | 52.96 | 中载 | 1564.52 | 宿迁.徐庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1564.52
沭阳 | 徐纸Ⅱ962线 | 10 | 600 | 448.23 | 2023-07-18 | 74.7 | 重载 | 0 | 宿迁.徐庄变/2号主变 | 18.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 学府166线 | 10 | 530 | 340.19 | 2023-07-09 | 64.19 | 中载 | 533.63 | 宿迁.长庄变/2号主变 | 30.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 533.63
沭阳 | 学海1D2线 | 10 | 530 | 79.1 | 2023-07-25 | 14.92 | 轻载 | 5055.71 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5055.71
沭阳 | 学体1D3线 | 10 | 530 | 147.3 | 2023-07-10 | 27.79 | 轻载 | 3874.48 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3874.48
沭阳 | 颜东Ⅰ115线 | 10 | 530 | 252.33 | 2023-08-05 | 47.61 | 轻载 | 2055.36 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2055.36
沭阳 | 颜东Ⅱ145线 | 10 | 530 | 179.15 | 2023-07-09 | 33.8 | 轻载 | 3322.84 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3322.84
沭阳 | 颜工Ⅰ113线 | 10 | 530 | 90.78 | 2023-08-12 | 17.13 | 轻载 | 4853.41 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4853.41
沭阳 | 颜工Ⅱ143线 | 10 | 530 | 110.95 | 2023-08-04 | 20.93 | 轻载 | 4504.07 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4504.07
沭阳 | 颜河142线 | 10 | 530 | 277.11 | 2023-08-05 | 52.28 | 中载 | 1626.17 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1626.17
沭阳 | 颜利146线 | 10 | 530 | 78.95 | 2023-08-12 | 14.9 | 轻载 | 5058.31 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5058.31
沭阳 | 颜水116线 | 10 | 530 | 113.91 | 2023-08-13 | 21.49 | 轻载 | 4452.8 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4452.8
沭阳 | 颜西Ⅰ114线 | 10 | 530 | 198.69 | 2023-08-05 | 37.49 | 轻载 | 2984.41 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2984.41
沭阳 | 颜西Ⅱ144线 | 10 | 530 | 209.85 | 2023-08-05 | 39.59 | 轻载 | 2791.12 | 宿迁.颜集变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2791.12
沭阳 | 颜新112线 | 10 | 530 | 267.8 | 2023-08-05 | 50.53 | 中载 | 1787.42 | 宿迁.颜集变/1号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1787.42
沭阳 | 阳光933线 | 10 | 530 | 159.83 | 2023-07-10 | 30.16 | 轻载 | 3657.46 | 宿迁.花乡变/2号主变 | 22.51 | 10千伏Ⅲ母线 | 3657.46
沭阳 | 杨创13G线 | 10 | 530 | 178.94 | 2023-09-10 | 33.76 | 轻载 | 3326.48 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3326.48
沭阳 | 杨东13J线 | 10 | 530 | 212.87 | 2023-08-03 | 40.16 | 轻载 | 2738.81 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2738.81
沭阳 | 杨福13S线 | 10 | 530 | 95.37 | 2023-09-16 | 17.99 | 轻载 | 4773.91 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4773.91
沭阳 | 杨工138线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨嘉131线 | 10 | 530 | 192.91 | 2023-08-16 | 36.4 | 轻载 | 3084.52 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3084.52
沭阳 | 杨膜13B线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
沭阳 | 杨宁13R线 | 10 | 530 | 527.88 | 2023-09-18 | 99.6 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 杨唐13F线 | 10 | 530 | 344.75 | 2023-08-30 | 65.05 | 中载 | 454.65 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 454.65
沭阳 | 杨星13E线 | 10 | 530 | 271.88 | 2023-07-04 | 51.3 | 中载 | 1716.76 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1716.76
沭阳 | 杨旭137线 | 10 | 530 | 159.48 | 2023-09-19 | 30.09 | 轻载 | 3663.53 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3663.53
沭阳 | 杨易13L线 | 10 | 530 | 243.3 | 2023-09-08 | 45.91 | 轻载 | 2211.76 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2211.76
沭阳 | 叶庄925线 | 10 | 530 | 54.49 | 2023-07-25 | 10.28 | 轻载 | 5481.95 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5481.95
沭阳 | 一品922线 | 10 | 530 | 97.75 | 2023-07-09 | 18.44 | 轻载 | 4732.69 | 宿迁.花乡变/1号主变 | 12.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4732.69
沭阳 | 沂东13C线 | 10 | 530 | 384.36 | 2023-09-03 | 72.52 | 重载 | 0 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
沭阳 | 沂淮137线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.高墟变/2号主变 | 24.14 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
沭阳 | 沂江136线 | 10 | 530 | 81.17 | 2023-09-06 | 15.32 | 轻载 | 5019.86 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 5019.86
沭阳 | 沂杰143线 | 10 | 530 | 116.25 | 2023-08-04 | 21.93 | 轻载 | 4412.27 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 4412.27
沭阳 | 沂马123线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-07-03 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10kVⅡ段母线 | 6424.51
沭阳 | 沂民126线 | 10 | 530 | 51.73 | 2023-08-25 | 9.76 | 轻载 | 5529.76 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5529.76
沭阳 | 沂潘116线 | 10 | 530 | 87.94 | 2023-08-12 | 16.59 | 轻载 | 4902.6 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4902.6
沭阳 | 沂平142线 | 10 | 530 | 313.78 | 2023-08-05 | 59.2 | 中载 | 991.05 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 991.05
沭阳 | 沂旗111线 | 10 | 530 | 24.57 | 2023-08-18 | 4.64 | 轻载 | 6000.17 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6000.17
沭阳 | 沂区141线 | 10 | 530 | 256.27 | 2023-08-23 | 48.35 | 轻载 | 1987.12 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 1987.12
沭阳 | 沂沈132线 | 10 | 530 | 82.1 | 2023-08-05 | 15.49 | 轻载 | 5003.75 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 5003.75
沭阳 | 沂涛131线 | 10 | 530 | 65.04 | 2023-08-18 | 12.27 | 轻载 | 5299.23 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 5299.23
沭阳 | 沂团133线 | 10 | 530 | 175.68 | 2023-08-03 | 33.15 | 轻载 | 3382.94 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 3382.94
沭阳 | 沂谢134线 | 10 | 530 | 111.49 | 2023-08-05 | 21.04 | 轻载 | 4494.71 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 4494.71
沭阳 | 沂兴135线 | 10 | 530 | 141.04 | 2023-08-12 | 26.61 | 轻载 | 3982.91 | 宿迁.沂涛变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ母线 | 3982.91
沭阳 | 沂赵144线 | 10 | 530 | 146.2 | 2023-08-12 | 27.58 | 轻载 | 3893.54 | 宿迁.沂涛变/1号主变 | 29.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 3893.54
沭阳 | 义邦13M线 | 10 | 530 | 135.59 | 2023-08-16 | 25.58 | 轻载 | 4077.3 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4077.3
沭阳 | 亿星1JB线 | 10 | 530 | 97 | 2023-09-21 | 18.3 | 轻载 | 4745.68 | 江苏.七雄变/2号主变 | 48.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4745.68
沭阳 | 阴平116线 | 10 | 530 | 126.25 | 2023-08-05 | 23.82 | 轻载 | 4239.07 | 宿迁.庙头变/2号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4239.07
沭阳 | 迎方135线 | 10 | 530 | 229.97 | 2023-07-09 | 43.39 | 轻载 | 2442.64 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2442.64
沭阳 | 迎坊122线 | 10 | 530 | 119.98 | 2023-08-28 | 22.64 | 轻载 | 4347.67 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4347.67
沭阳 | 迎工118线 | 10 | 530 | 317.83 | 2023-08-03 | 59.97 | 中载 | 920.9 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 920.9
沭阳 | 迎海112线 | 10 | 530 | 256.92 | 2023-07-10 | 48.48 | 轻载 | 1975.87 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1975.87
沭阳 | 迎沪121线 | 10 | 530 | 120 | 2023-08-28 | 22.64 | 轻载 | 4347.32 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4347.32
沭阳 | 迎淮126线 | 10 | 530 | 120.08 | 2023-08-28 | 22.66 | 轻载 | 4345.93 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4345.93
沭阳 | 迎佳117线 | 10 | 530 | 5.02 | 2023-07-04 | 0.95 | 轻载 | 6338.77 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6338.77
沭阳 | 迎江131线 | 10 | 530 | 217.64 | 2023-07-09 | 41.06 | 轻载 | 2656.2 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2656.2
沭阳 | 迎居911线 | 10 | 530 | 231.61 | 2023-07-09 | 43.7 | 轻载 | 2414.23 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2414.23
沭阳 | 迎昆113线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
沭阳 | 迎青132线 | 10 | 530 | 280.56 | 2023-08-05 | 52.94 | 中载 | 1566.42 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1566.42
沭阳 | 迎区133线 | 10 | 530 | 294.82 | 2023-07-10 | 55.63 | 中载 | 1319.44 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1319.44
沭阳 | 迎山134线 | 10 | 530 | 30.62 | 2023-08-02 | 5.78 | 轻载 | 5895.38 | 宿迁.迎宾变/2号主变 | 28.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5895.38
沭阳 | 迎沭910线 | 10 | 530 | 331.81 | 2023-07-25 | 62.61 | 中载 | 678.77 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 678.77
沭阳 | 迎天Ⅰ116线 | 10 | 530 | 120.02 | 2023-09-08 | 22.65 | 轻载 | 4346.97 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4346.97
沭阳 | 迎圩114线 | 10 | 530 | 326.48 | 2023-07-25 | 61.6 | 中载 | 771.09 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 771.09
沭阳 | 迎虞115线 | 10 | 530 | 103.51 | 2023-07-09 | 19.53 | 轻载 | 4632.93 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4632.93
沭阳 | 迎珠111线 | 10 | 530 | 224.89 | 2023-09-19 | 42.43 | 轻载 | 2530.63 | 宿迁.迎宾变/1号主变 | 26.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2530.63
沭阳 | 影城935线 | 10 | 530 | 105.47 | 2023-07-31 | 19.9 | 轻载 | 4598.98 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4598.98
沭阳 | 永丰135线 | 10 | 530 | 225.8 | 2023-07-09 | 42.6 | 轻载 | 2514.86 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2514.86
沭阳 | 余杭133线 | 10 | 530 | 278.63 | 2023-09-19 | 52.57 | 中载 | 1599.85 | 宿迁.杨店变/1号主变 | 31.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1599.85
沭阳 | 余元13P线 | 10 | 530 | 277.08 | 2023-08-22 | 52.28 | 中载 | 1626.69 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1626.69
沭阳 | 育红1F9线 | 10 | 530 | 128.85 | 2023-09-19 | 24.31 | 轻载 | 4194.04 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4194.04
沭阳 | 育民113线 | 10 | 530 | 174.94 | 2023-08-10 | 33.01 | 轻载 | 3395.76 | 宿迁.黄竹变/2号主变 | 21.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3395.76
沭阳 | 远新13K线 | 10 | 530 | 329.85 | 2023-09-09 | 62.24 | 中载 | 712.72 | 宿迁.杨店变/2号主变 | 24.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 712.72
沭阳 | 悦东113线 | 10 | 530 | 178.8 | 2023-08-12 | 33.74 | 轻载 | 3328.9 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3328.9
沭阳 | 悦方113线 | 10 | 530 | 234.36 | 2023-08-06 | 44.22 | 轻载 | 2366.6 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2366.6
沭阳 | 悦湖117线 | 10 | 530 | 276.14 | 2023-08-10 | 52.1 | 中载 | 1642.98 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1642.98
沭阳 | 悦华118线 | 10 | 530 | 62.15 | 2023-08-05 | 11.73 | 轻载 | 5349.28 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5349.28
沭阳 | 悦街111线 | 10 | 530 | 114.16 | 2023-09-02 | 21.54 | 轻载 | 4448.47 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4448.47
沭阳 | 悦来114线 | 10 | 530 | 111.6 | 2023-08-05 | 21.06 | 轻载 | 4492.81 | 江苏.汪圩变/1号主变 | 86.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4492.81
沭阳 | 悦南112线 | 10 | 530 | 71.39 | 2023-09-02 | 13.47 | 轻载 | 5189.25 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5189.25
沭阳 | 悦双114线 | 10 | 530 | 116.71 | 2023-08-12 | 22.02 | 轻载 | 4404.3 | 宿迁.悦来变/1号主变 | 12.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4404.3
沭阳 | 悦桐115线 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-08-05 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6424.33
沭阳 | 悦新116线 | 10 | 530 | 96.41 | 2023-07-28 | 18.19 | 轻载 | 4755.9 | 宿迁.悦来变/2号主变 | 15.54 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4755.9
沭阳 | 扎分1A9线 | 10 | 530 | 150.91 | 2023-08-25 | 28.47 | 轻载 | 3811.96 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3811.96
沭阳 | 扎工1A7线 | 10 | 600 | 448.09 | 2023-09-29 | 74.68 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
沭阳 | 扎胡111线 | 10 | 530 | 173.8 | 2023-08-04 | 32.79 | 轻载 | 3415.5 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3415.5
沭阳 | 扎化1B7线 | 10 | 530 | 331.14 | 2023-09-22 | 62.48 | 中载 | 690.38 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 690.38
沭阳 | 扎庙1B8线 | 10 | 530 | 205.79 | 2023-08-05 | 38.83 | 轻载 | 2861.44 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2861.44
沭阳 | 扎区1A3线 | 10 | 600 | 582.84 | 2023-08-10 | 97.14 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 扎水1B6线 | 10 | 530 | 391.9 | 2023-08-05 | 73.94 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
沭阳 | 扎王1B9线 | 10 | 530 | 103.31 | 2023-08-05 | 19.49 | 轻载 | 4636.39 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4636.39
沭阳 | 扎下1B4线 | 10 | 530 | 238.82 | 2023-07-09 | 45.06 | 轻载 | 2289.36 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅲ母线 | 2289.36
沭阳 | 扎新1BA线 | 10 | 530 | 55.45 | 2023-07-24 | 10.46 | 轻载 | 5465.33 | 宿迁.扎下变/1号主变 | 18.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5465.33
沭阳 | 扎业1A8线 | 10 | 530 | 337.54 | 2023-09-24 | 63.69 | 中载 | 579.53 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 579.53
沭阳 | 扎园1A1线 | 10 | 530 | 417.3 | 2023-08-31 | 78.74 | 重载 | 0 | 宿迁.扎下变/2号主变 | 13.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
沭阳 | 张工9A2线 | 10 | 530 | 283.62 | 2023-08-11 | 53.51 | 中载 | 1513.42 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ母线 | 1513.42
沭阳 | 张街9E4线 | 10 | 530 | 151.8 | 2023-08-05 | 28.64 | 轻载 | 3796.54 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 3796.54
沭阳 | 张塘9A3线 | 10 | 530 | 93.24 | 2023-08-04 | 17.59 | 轻载 | 4810.8 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ母线 | 4810.8
沭阳 | 张湾126线 | 10 | 530 | 107.65 | 2023-08-05 | 20.31 | 轻载 | 4561.22 | 宿迁.马厂变/2号主变 | 41.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4561.22
沭阳 | 张圩9E5线 | 10 | 530 | 116.4 | 2023-09-19 | 21.96 | 轻载 | 4409.67 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 4409.67
沭阳 | 章八921线 | 10 | 530 | 138.6 | 2023-07-09 | 26.15 | 轻载 | 4025.17 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4025.17
沭阳 | 章大9A5线 | 10 | 530 | 135.3 | 2023-07-09 | 25.53 | 轻载 | 4082.32 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4082.32
沭阳 | 章东1J6线 | 10 | 530 | 90 | 2023-08-12 | 16.98 | 轻载 | 4866.92 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4866.92
沭阳 | 章工1J7线 | 10 | 530 | 287.4 | 2023-08-23 | 54.23 | 中载 | 1447.95 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1447.95
沭阳 | 章何9A6线 | 10 | 530 | 221.94 | 2023-08-04 | 41.88 | 轻载 | 2581.72 | 江苏.任码变/1号主变 | 20.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2581.72
沭阳 | 章集1J8线 | 10 | 530 | 231.6 | 2023-08-21 | 43.7 | 轻载 | 2414.41 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2414.41
沭阳 | 章南916线 | 10 | 530 | 24 | 2023-07-09 | 4.53 | 轻载 | 6010.04 | 江苏.龙圩变/1号主变 | 65.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6010.04
沭阳 | 章西1J9线 | 10 | 530 | 79.8 | 2023-09-29 | 15.06 | 轻载 | 5043.58 | 江苏.七雄变/1号主变 | 65.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5043.58
沭阳 | 纸Ⅰ1DH线 | 10 | 530 | 145.87 | 2023-08-31 | 27.52 | 轻载 | 3899.25 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3899.25
沭阳 | 纸Ⅱ1DJ线 | 10 | 530 | 21.09 | 2023-08-12 | 3.98 | 轻载 | 6060.44 | 宿迁.柴米变/1号主变 | 23.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6060.44
沭阳 | 中华148线 | 10 | 530 | 200.92 | 2023-07-09 | 37.91 | 轻载 | 2945.79 | 宿迁.沭城变/2号主变 | 13.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2945.79
沭阳 | 周东9D5线 | 10 | 530 | 94.8 | 2023-08-12 | 17.89 | 轻载 | 4783.78 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 4783.78
沭阳 | 周工9A1线 | 10 | 530 | 91.5 | 2023-07-09 | 17.26 | 轻载 | 4840.94 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅰ母线 | 4840.94
沭阳 | 周集9E1线 | 10 | 530 | 79 | 2023-09-04 | 14.91 | 轻载 | 5057.44 | 宿迁.塘沟变/2号主变 | 18.43 | 10千伏Ⅳ母线 | 5057.44
沭阳 | 周街9D6线 | 10 | 530 | 192.2 | 2023-08-05 | 36.26 | 轻载 | 3096.82 | 宿迁.塘沟变/1号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅲ母线 | 3096.82
沭阳 | 周圩1F3线 | 10 | 530 | 136.93 | 2023-08-05 | 25.84 | 轻载 | 4054.09 | 江苏.新长变/1号主变 | 58.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4054.09
沭阳 | 庄塘1CA线 | 10 | 530 | 295.38 | 2023-08-18 | 55.73 | 中载 | 1309.74 | 宿迁.贤官变/1号主变 | 21.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1309.74
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 98.64 | 2023-08-05 | 19.73 | 轻载 | 4353.56 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.81 | 10千伏母线 | 4353.56
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 500 | 188.89 | 2023-09-24 | 37.78 | 轻载 | 2790.43 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2790.43
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 211.45 | 2023-07-20 | 42.29 | 轻载 | 2399.69 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 12.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2399.69
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 75.96 | 2023-08-05 | 14.33 | 轻载 | 5110.09 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5110.09
泗洪 | 北岗144线 | 10 | 417 | 75.89 | 2023-08-21 | 18.2 | 轻载 | 3741.29 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3741.29
泗洪 | 北杭151线 | 10 | 530 | 224.75 | 2023-09-28 | 42.41 | 轻载 | 2533.05 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2533.05
泗洪 | 北梁142线 | 10 | 417 | 189.34 | 2023-08-25 | 45.41 | 轻载 | 1776.34 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1776.34
泗洪 | 北仑143线 | 10 | 465 | 115.78 | 2023-07-03 | 24.9 | 轻载 | 3632.35 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3632.35
泗洪 | 北沙141线 | 10 | 465 | 131.44 | 2023-08-31 | 28.27 | 轻载 | 3361.12 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 8.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3361.12
泗洪 | 北鑫155线 | 10 | 530 | 225.38 | 2023-08-26 | 42.52 | 轻载 | 2522.14 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2522.14
泗洪 | 北裕153线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 北重154线 | 10 | 417 | 231.77 | 2023-08-05 | 55.58 | 中载 | 1041.45 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 6.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1041.45
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 71.12 | 2023-08-05 | 14.22 | 轻载 | 4830.2 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4830.2
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 71.05 | 2023-08-16 | 14.21 | 轻载 | 4831.41 | 宿迁.车门变/1号主变 | 29.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4831.41
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 300 | 54.79 | 2023-08-21 | 18.26 | 轻载 | 2688.24 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2688.24
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 173.25 | 2023-08-29 | 32.69 | 轻载 | 3425.03 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3425.03
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 228.05 | 2023-08-16 | 59.23 | 中载 | 717.91 | 宿迁.车门变/1号主变 | 29.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 717.91
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 159.28 | 2023-08-03 | 31.86 | 轻载 | 3303.27 | 宿迁.车门变/2号主变 | 33.04 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3303.27
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 144.18 | 2023-08-05 | 28.84 | 轻载 | 3564.8 | 宿迁.车门变/1号主变 | 29.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3564.8
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 325.7 | 2023-08-05 | 65.14 | 中载 | 420.88 | 宿迁.车门变/1号主变 | 29.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 420.88
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 116.69 | 2023-08-05 | 23.34 | 轻载 | 4040.93 | 宿迁.车门变/2号主变 | 33.04 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4040.93
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 295.67 | 2023-09-04 | 59.13 | 中载 | 941 | 宿迁.车门变/2号主变 | 33.04 | 10千伏Ⅲ段母线 | 941
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 181.54 | 2023-08-23 | 36.31 | 轻载 | 2917.73 | 宿迁.车门变/1号主变 | 29.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2917.73
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 10.68 | 2023-09-19 | 2.14 | 轻载 | 5877.02 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5877.02
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 188.59 | 2023-08-05 | 44.58 | 轻载 | 1862.07 | 宿迁.车门变/1号主变 | 29.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1862.07
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 176.32 | 2023-08-05 | 35.26 | 轻载 | 3008.14 | 宿迁.车门变/2号主变 | 33.04 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3008.14
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 423 | 0.7 | 2023-08-19 | 0.17 | 轻载 | 5116.33 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5116.33
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 423 | 0.7 | 2023-08-19 | 0.17 | 轻载 | 5116.33 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5116.33
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 217.19 | 2023-08-25 | 46.71 | 轻载 | 1875.93 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1875.93
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 285.71 | 2023-08-05 | 62.38 | 中载 | 604.29 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 604.29
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 28.13 | 2023-08-17 | 5.63 | 轻载 | 5574.79 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 9.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5574.79
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 0.59 | 2023-07-03 | 0.15 | 轻载 | 4839.38 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4839.38
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 40.14 | 2023-08-05 | 8.03 | 轻载 | 5366.78 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5366.78
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 400 | 176.34 | 2023-08-12 | 44.08 | 轻载 | 1795.39 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1795.39
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 294.3 | 2023-08-13 | 58.86 | 中载 | 964.72 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 964.72
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 115.7 | 2023-08-06 | 23.14 | 轻载 | 4058.08 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4058.08
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 180.3 | 2023-08-23 | 36.06 | 轻载 | 2939.2 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2939.2
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 216.42 | 2023-08-21 | 58.65 | 中载 | 725.36 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 725.36
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 158.7 | 2023-08-13 | 31.74 | 轻载 | 3313.32 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3313.32
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 91.45 | 2023-08-04 | 17.25 | 轻载 | 4841.81 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4841.81
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 123.5 | 2023-08-06 | 24.7 | 轻载 | 3922.98 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3922.98
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 93.06 | 2023-08-05 | 18.61 | 轻载 | 4450.2 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4450.2
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 130.47 | 2023-09-19 | 24.62 | 轻载 | 4165.98 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4165.98
泗洪 | 城渔135线 | 10 | 500 | 149.34 | 2023-08-05 | 29.87 | 轻载 | 3475.43 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3475.43
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 141.42 | 2023-09-12 | 28.28 | 轻载 | 3612.61 | 宿迁.城头变/2号主变 | 15.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3612.61
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 112.73 | 2023-08-12 | 22.55 | 轻载 | 4109.52 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 13.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4109.52
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 46.78 | 2023-07-17 | 9.36 | 轻载 | 5251.77 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5251.77
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 215.96 | 2023-08-12 | 43.19 | 轻载 | 2321.57 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2321.57
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 64.16 | 2023-08-04 | 12.83 | 轻载 | 4950.75 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4950.75
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 125.98 | 2023-08-06 | 25.2 | 轻载 | 3880.03 | 宿迁.农场变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3880.03
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 138.45 | 2023-08-23 | 27.69 | 轻载 | 3664.05 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3664.05
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 120.2 | 2023-08-10 | 24.04 | 轻载 | 3980.14 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3980.14
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 416.76 | 2023-09-19 | 78.63 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 484.88 | 2023-08-11 | 91.49 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 155.72 | 2023-09-27 | 29.38 | 轻载 | 3728.65 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3728.65
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 190.68 | 2023-09-20 | 35.98 | 轻载 | 3123.14 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3123.14
泗洪 | 董衡168线 | 10 | 500 | 149.98 | 2023-08-05 | 30 | 轻载 | 3464.35 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3464.35
泗洪 | 董江166线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 董京161线 | 10 | 500 | 218.76 | 2023-08-05 | 43.75 | 轻载 | 2273.08 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2273.08
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 231.12 | 2023-08-05 | 43.61 | 轻载 | 2422.72 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2422.72
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 382.81 | 2023-08-24 | 72.23 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董仑19C线 | 10 | 530 | 201.07 | 2023-08-21 | 37.94 | 轻载 | 2943.19 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2943.19
泗洪 | 董名167线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 217.56 | 2023-07-18 | 41.05 | 轻载 | 2657.58 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2657.58
泗洪 | 董嵩162线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 212.59 | 2023-07-12 | 40.11 | 轻载 | 2743.66 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2743.66
泗洪 | 董务163线 | 10 | 530 | 100.08 | 2023-08-04 | 18.88 | 轻载 | 4692.33 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4692.33
泗洪 | 董徐164线 | 10 | 530 | 219.16 | 2023-08-05 | 41.35 | 轻载 | 2629.87 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2629.87
泗洪 | 董御165线 | 10 | 530 | 14 | 2023-09-18 | 2.64 | 轻载 | 6183.24 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6183.24
泗洪 | 董政19E线 | 10 | 530 | 89.28 | 2023-09-19 | 16.85 | 轻载 | 4879.39 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4879.39
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 232.44 | 2023-07-25 | 43.86 | 轻载 | 2399.86 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2399.86
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 43.93 | 2023-08-17 | 8.79 | 轻载 | 5301.13 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5301.13
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 峰湖156线 | 10 | 500 | 0.35 | 2023-09-11 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6055.94
泗洪 | 峰淮15A线 | 10 | 500 | 0.7 | 2023-07-17 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.88
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 108.98 | 2023-09-27 | 21.8 | 轻载 | 4174.47 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4174.47
泗洪 | 峰民153线 | 10 | 500 | 0.35 | 2023-09-11 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10kVⅡ段母线 | 6055.94
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 83.67 | 2023-08-05 | 16.73 | 轻载 | 4612.84 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4612.84
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 15.82 | 2023-07-12 | 3.16 | 轻载 | 5788 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5788
泗洪 | 峰陶155线 | 10 | 500 | 127.27 | 2023-09-08 | 25.45 | 轻载 | 3857.68 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3857.68
泗洪 | 峰潼157线 | 10 | 500 | 0.7 | 2023-09-17 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 38.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6049.88
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 91.05 | 2023-08-05 | 18.21 | 轻载 | 4485.01 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4485.01
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 135 | 2023-08-20 | 27 | 轻载 | 3723.8 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3723.8
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 226.76 | 2023-07-09 | 45.35 | 轻载 | 2134.52 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 32.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2134.52
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 114.84 | 2023-09-26 | 22.97 | 轻载 | 4072.97 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4072.97
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 77.85 | 2023-07-24 | 15.57 | 轻载 | 4713.64 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4713.64
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 285.24 | 2023-08-16 | 81.5 | 重载 | 0 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 392.76 | 2023-08-23 | 78.55 | 重载 | 0 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 11.4 | 2023-09-20 | 2.28 | 轻载 | 5864.55 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5864.55
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古王155线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 124.26 | 2023-08-05 | 24.85 | 轻载 | 3909.82 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3909.82
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 72.66 | 2023-08-04 | 14.53 | 轻载 | 4803.53 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4803.53
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 123.6 | 2023-08-06 | 24.72 | 轻载 | 3921.25 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3921.25
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 188.4 | 2023-08-06 | 45.18 | 轻载 | 1792.62 | 江苏.古徐变/1号主变 | 79.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1792.62
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 209.71 | 2023-08-05 | 41.94 | 轻载 | 2429.82 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2429.82
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 93.89 | 2023-08-05 | 18.78 | 轻载 | 4435.83 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.81 | 10千伏母线 | 4435.83
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 200.44 | 2023-08-25 | 40.09 | 轻载 | 2590.38 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.81 | 10千伏母线 | 2590.38
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 315.66 | 2023-08-05 | 78.92 | 重载 | 0 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.81 | 10千伏母线 | 0
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 260.64 | 2023-07-06 | 52.13 | 中载 | 1547.72 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1547.72
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 135.74 | 2023-08-15 | 27.15 | 轻载 | 3710.98 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.81 | 10千伏母线 | 3710.98
泗洪 | 洪高117线 | 10 | 530 | 109.46 | 2023-08-05 | 20.65 | 轻载 | 4529.87 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4529.87
泗洪 | 洪工124线 | 10 | 530 | 309.16 | 2023-08-05 | 58.33 | 中载 | 1071.07 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1071.07
泗洪 | 洪河122线 | 10 | 530 | 97.57 | 2023-09-19 | 18.41 | 轻载 | 4735.81 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4735.81
泗洪 | 洪淮125线 | 10 | 530 | 48.97 | 2023-09-07 | 9.24 | 轻载 | 5577.56 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5577.56
泗洪 | 洪尖128线 | 10 | 530 | 340.48 | 2023-08-05 | 64.24 | 中载 | 528.61 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 528.61
泗洪 | 洪军123线 | 10 | 465 | 90.36 | 2023-08-05 | 19.43 | 轻载 | 4072.62 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4072.62
泗洪 | 洪亮126线 | 10 | 530 | 188.92 | 2023-08-12 | 35.65 | 轻载 | 3153.63 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3153.63
泗洪 | 洪民12B线 | 10 | 530 | 88.97 | 2023-07-11 | 16.79 | 轻载 | 4884.76 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4884.76
泗洪 | 洪山112线 | 10 | 530 | 347.3 | 2023-08-05 | 65.53 | 中载 | 410.48 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 410.48
泗洪 | 洪尚116线 | 10 | 530 | 61.3 | 2023-08-05 | 11.57 | 轻载 | 5364 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5364
泗洪 | 洪实12A线 | 10 | 530 | 88.78 | 2023-08-05 | 16.75 | 轻载 | 4888.05 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4888.05
泗洪 | 洪双127线 | 10 | 530 | 190.15 | 2023-08-05 | 35.88 | 轻载 | 3132.32 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3132.32
泗洪 | 洪嵩118线 | 10 | 530 | 223.62 | 2023-08-05 | 42.19 | 轻载 | 2552.62 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2552.62
泗洪 | 洪体114线 | 10 | 530 | 265.84 | 2023-07-10 | 50.16 | 中载 | 1821.37 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1821.37
泗洪 | 洪文113线 | 10 | 465 | 253.75 | 2023-08-05 | 54.57 | 中载 | 1242.71 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1242.71
泗洪 | 洪医Ⅰ14D线 | 10 | 530 | 132.5 | 2023-07-15 | 25 | 轻载 | 4130.82 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4130.82
泗洪 | 洪医Ⅱ14M线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 洪银129线 | 10 | 530 | 117.97 | 2023-08-05 | 22.26 | 轻载 | 4382.48 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 22.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4382.48
泗洪 | 洪泽115线 | 10 | 530 | 107.05 | 2023-08-21 | 20.2 | 轻载 | 4571.61 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 22.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4571.61
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 136.12 | 2023-08-17 | 27.22 | 轻载 | 3704.4 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3704.4
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 191.99 | 2023-08-19 | 38.4 | 轻载 | 2736.73 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2736.73
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 51.6 | 2023-08-27 | 10.32 | 轻载 | 5168.29 | 宿迁.农场变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5168.29
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 168.75 | 2023-08-05 | 43.83 | 轻载 | 1744.99 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 9.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1744.99
泗洪 | 湖墩153线 | 10 | 442 | 134.01 | 2023-08-12 | 30.32 | 轻载 | 3037.75 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3037.75
泗洪 | 湖岗163线 | 10 | 442 | 0.06 | 2023-08-18 | 0.01 | 轻载 | 5357.77 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.77
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 0.3 | 2023-09-27 | 0.07 | 轻载 | 5353.61 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5353.61
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 0.28 | 2023-08-15 | 0.06 | 轻载 | 5353.96 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5353.96
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 0.1 | 2023-09-08 | 0.02 | 轻载 | 5357.08 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5357.08
泗洪 | 湖庙Ⅰ152线 | 10 | 442 | 98.13 | 2023-08-05 | 22.2 | 轻载 | 3659.2 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3659.2
泗洪 | 湖庙Ⅱ162线 | 10 | 442 | 98.33 | 2023-09-16 | 22.25 | 轻载 | 3655.73 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 100.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3655.73
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 77.52 | 2023-08-12 | 15.5 | 轻载 | 4719.35 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 9.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4719.35
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 202.57 | 2023-08-19 | 43.56 | 轻载 | 2129.15 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2129.15
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 156.62 | 2023-08-05 | 31.32 | 轻载 | 3349.34 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 9.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3349.34
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 204.38 | 2023-08-05 | 40.88 | 轻载 | 2522.14 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 13.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2522.14
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 5.84 | 2023-08-21 | 1.17 | 轻载 | 5960.85 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5960.85
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 118.29 | 2023-07-24 | 23.66 | 轻载 | 4013.22 | 宿迁.农场变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4013.22
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5055.71 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5055.71
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 100.79 | 2023-08-05 | 20.16 | 轻载 | 4316.32 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4316.32
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 138.77 | 2023-08-02 | 27.75 | 轻载 | 3658.5 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3658.5
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 134.37 | 2023-08-12 | 26.87 | 轻载 | 3734.71 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3734.71
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 291.41 | 2023-09-05 | 58.28 | 中载 | 1014.78 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1014.78
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 94.31 | 2023-08-12 | 18.86 | 轻载 | 4428.55 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4428.55
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 176.45 | 2023-08-09 | 35.29 | 轻载 | 3005.89 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3005.89
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 68.34 | 2023-08-23 | 13.67 | 轻载 | 4878.35 | 宿迁.界集变/1号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4878.35
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 69.54 | 2023-08-20 | 13.91 | 轻载 | 4857.57 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4857.57
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 174.42 | 2023-08-12 | 50.41 | 中载 | 1173.95 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1173.95
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 229.84 | 2023-07-23 | 57.46 | 中载 | 868.77 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 868.77
泗洪 | 金南196线 | 10 | 500 | 343.09 | 2023-07-25 | 68.62 | 中载 | 119.68 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 119.68
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 67.26 | 2023-08-16 | 13.45 | 轻载 | 4897.06 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4897.06
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 424.45 | 2023-09-10 | 84.89 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金阳194线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 67.85 | 2023-08-12 | 13.57 | 轻载 | 4886.84 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4886.84
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 256.06 | 2023-08-03 | 83.14 | 重载 | 0 | 宿迁.石集变/2号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 227.31 | 2023-08-05 | 42.89 | 轻载 | 2488.71 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2488.71
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 410.32 | 2023-08-05 | 77.42 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 279.49 | 2023-09-07 | 52.73 | 中载 | 1584.95 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1584.95
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 385 | 0.88 | 2023-09-23 | 0.23 | 轻载 | 4652.5 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 13.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4652.5
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 105.67 | 2023-08-06 | 34.31 | 轻载 | 1903.99 | 宿迁.石集变/2号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1903.99
泗洪 | 庐山181线 | 10 | 530 | 121.09 | 2023-09-18 | 22.85 | 轻载 | 4328.44 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4328.44
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 34.83 | 2023-09-08 | 10.07 | 轻载 | 3591.65 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3490
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 257.79 | 2023-08-17 | 74.51 | 重载 | 0 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 68.18 | 2023-07-24 | 19.71 | 轻载 | 3014.03 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3014.03
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 82.75 | 2023-08-12 | 23.92 | 轻载 | 2761.67 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2761.67
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 163.09 | 2023-08-13 | 47.14 | 轻载 | 1370.19 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1370.19
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 0.36 | 2023-09-22 | 0.07 | 轻载 | 6055.76 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6055.76
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 220.34 | 2023-08-05 | 44.07 | 轻载 | 2245.71 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2245.71
泗洪 | 梅花1D3线 | 10 | 500 | 197.88 | 2023-08-05 | 39.58 | 轻载 | 2634.72 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2634.72
泗洪 | 梅西1E3线 | 10 | 358 | 36.24 | 2023-08-05 | 10.12 | 轻载 | 3712.72 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3712.72
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 300.84 | 2023-09-14 | 60.17 | 中载 | 851.45 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 851.45
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 9.78 | 2023-08-21 | 1.96 | 轻载 | 5892.61 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5892.61
泗洪 | 梅重1B4线 | 10 | 500 | 0.6 | 2023-09-28 | 0.12 | 轻载 | 6051.61 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6051.61
泗洪 | 梅庄1A3线 | 10 | 500 | 121.2 | 2023-09-19 | 24.24 | 轻载 | 3962.82 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3962.82
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 263.64 | 2023-07-27 | 52.73 | 中载 | 1495.76 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1495.76
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 417 | 99.26 | 2023-08-19 | 23.8 | 轻载 | 3336.52 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3110
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 309.37 | 2023-07-14 | 58.37 | 中载 | 1067.43 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1067.43
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 195.82 | 2023-09-26 | 39.16 | 轻载 | 2670.4 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 9.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2670.4
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 184.97 | 2023-08-05 | 36.99 | 轻载 | 2858.32 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 11.81 | 10千伏母线 | 2858.32
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 50.33 | 2023-08-17 | 12.07 | 轻载 | 4183.99 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3110
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 145.66 | 2023-07-21 | 27.48 | 轻载 | 3902.89 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3902.89
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 204.29 | 2023-09-27 | 38.55 | 轻载 | 2887.42 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2887.42
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 96.26 | 2023-07-10 | 22.76 | 轻载 | 3461.23 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3461.23
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 62.28 | 2023-08-05 | 12.46 | 轻载 | 4983.31 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4983.31
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 172.7 | 2023-08-17 | 37.14 | 轻载 | 2646.5 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2646.5
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 600 | 369.44 | 2023-08-05 | 61.57 | 中载 | 875.7 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 875.7
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 171.65 | 2023-08-05 | 34.33 | 轻载 | 3089.02 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3089.02
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 103.16 | 2023-08-05 | 20.63 | 轻载 | 4275.27 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4275.27
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 279.88 | 2023-07-09 | 55.98 | 中载 | 1214.48 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1214.48
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 530 | 60.11 | 2023-08-05 | 11.34 | 轻载 | 5384.61 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5384.61
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 252.76 | 2023-08-05 | 50.55 | 中载 | 1684.2 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1684.2
泗洪 | 青府1A6线 | 10 | 600 | 2.46 | 2023-09-30 | 0.41 | 轻载 | 7231.79 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7231.79
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 317.62 | 2023-09-19 | 59.93 | 中载 | 924.54 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 924.54
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 32.49 | 2023-08-12 | 6.13 | 轻载 | 5862.99 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5862.99
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 600 | 154.28 | 2023-08-12 | 25.71 | 轻载 | 4602.27 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4602.27
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 90.88 | 2023-08-05 | 18.18 | 轻载 | 4487.96 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4487.96
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 43.17 | 2023-08-12 | 8.63 | 轻载 | 5314.3 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5314.3
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 47.05 | 2023-09-19 | 9.41 | 轻载 | 5247.09 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5247.09
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 530 | 16.33 | 2023-08-09 | 3.08 | 轻载 | 6142.88 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6142.88
泗洪 | 青泰1B7线 | 10 | 530 | 109.11 | 2023-09-26 | 20.59 | 轻载 | 4535.93 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4535.93
泗洪 | 青田1E5线 | 10 | 500 | 227.25 | 2023-07-09 | 45.45 | 轻载 | 2126.03 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2126.03
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 178.48 | 2023-07-09 | 35.7 | 轻载 | 2970.73 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2970.73
泗洪 | 青徐1B6线 | 10 | 530 | 62.62 | 2023-08-05 | 11.82 | 轻载 | 5341.14 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5341.14
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 44.05 | 2023-07-15 | 12.73 | 轻载 | 3431.96 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 3.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3431.96
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 600 | 153.27 | 2023-09-30 | 25.54 | 轻载 | 4619.76 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4619.76
泗洪 | 青状1A5线 | 10 | 530 | 34.65 | 2023-09-06 | 6.54 | 轻载 | 5825.58 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 23.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5825.58
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 132.84 | 2023-08-05 | 25.06 | 轻载 | 4124.93 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4124.93
泗洪 | 三桂13N线 | 10 | 500 | 180.4 | 2023-08-05 | 36.08 | 轻载 | 2937.47 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2937.47
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 192.26 | 2023-08-22 | 38.45 | 轻载 | 2732.06 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2732.06
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 195.83 | 2023-08-05 | 36.95 | 轻载 | 3033.94 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3033.94
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 247.68 | 2023-08-05 | 46.73 | 轻载 | 2135.9 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2135.9
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 129.05 | 2023-08-05 | 25.81 | 轻载 | 3826.85 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3826.85
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 216.14 | 2023-08-05 | 40.78 | 轻载 | 2682.18 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2682.18
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 63.57 | 2023-09-21 | 12.71 | 轻载 | 4960.97 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4960.97
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 202.6 | 2023-08-05 | 40.52 | 轻载 | 2552.97 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2552.97
泗洪 | 三周138线 | 10 | 530 | 91.53 | 2023-08-19 | 17.27 | 轻载 | 4840.42 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4840.42
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 195.08 | 2023-08-12 | 39.02 | 轻载 | 2683.21 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2683.21
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 105.24 | 2023-08-05 | 21.05 | 轻载 | 4239.24 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4239.24
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 246.51 | 2023-08-05 | 46.51 | 轻载 | 2156.17 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2156.17
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 401.29 | 2023-09-16 | 75.72 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 159.2 | 2023-08-05 | 31.84 | 轻载 | 3304.66 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3304.66
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 224.52 | 2023-08-04 | 58.32 | 中载 | 779.05 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 779.05
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 229.32 | 2023-08-12 | 45.86 | 轻载 | 2090.18 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2090.18
泗洪 | 上马131线 | 10 | 500 | 112.4 | 2023-09-12 | 22.48 | 轻载 | 4115.23 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4115.23
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 84.36 | 2023-08-05 | 16.87 | 轻载 | 4600.88 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4600.88
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 32.52 | 2023-09-19 | 6.5 | 轻载 | 5498.75 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5498.75
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 93.4 | 2023-07-09 | 18.68 | 轻载 | 4444.31 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4444.31
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 138.24 | 2023-07-10 | 27.65 | 轻载 | 3667.68 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3667.68
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 0.24 | 2023-09-20 | 0.05 | 轻载 | 6057.84 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6057.84
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 179.28 | 2023-08-16 | 35.86 | 轻载 | 2956.87 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2956.87
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 357.12 | 2023-08-22 | 71.42 | 重载 | 0 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 62.88 | 2023-07-03 | 12.58 | 轻载 | 4972.92 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 33.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4972.92
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 30 | 2023-07-13 | 6 | 轻载 | 5542.4 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5542.4
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 264.26 | 2023-08-05 | 52.85 | 中载 | 1485.02 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1485.02
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 600 | 178.04 | 2023-09-18 | 29.67 | 轻载 | 4190.75 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4190.75
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 247.47 | 2023-08-05 | 49.49 | 轻载 | 1775.82 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1775.82
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 392.15 | 2023-08-05 | 78.43 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 167.21 | 2023-08-25 | 40.1 | 轻载 | 2159.63 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2159.63
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 188.53 | 2023-07-12 | 37.71 | 轻载 | 2796.66 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2796.66
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 189.41 | 2023-08-05 | 37.88 | 轻载 | 2781.42 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2781.42
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 104.64 | 2023-08-31 | 20.93 | 轻载 | 4249.64 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4249.64
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 117.13 | 2023-08-31 | 23.43 | 轻载 | 4033.31 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4033.31
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 214.73 | 2023-08-05 | 42.95 | 轻载 | 2342.88 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2342.88
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 417 | 7.56 | 2023-07-08 | 1.81 | 轻载 | 4924.77 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4924.77
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 219.3 | 2023-08-05 | 43.86 | 轻载 | 2263.72 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2263.72
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 47.66 | 2023-08-20 | 9.53 | 轻载 | 5236.53 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5236.53
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 265.38 | 2023-09-11 | 53.08 | 中载 | 1465.62 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1465.62
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 1.58 | 2023-07-16 | 0.32 | 轻载 | 6034.63 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6034.63
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 72.46 | 2023-08-05 | 14.49 | 轻载 | 4806.99 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4806.99
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 236.01 | 2023-08-02 | 47.2 | 轻载 | 1974.31 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1974.31
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 96.55 | 2023-09-08 | 19.31 | 轻载 | 4389.75 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4389.75
泗洪 | 双鑫132线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 332.56 | 2023-09-07 | 66.51 | 中载 | 302.06 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 302.06
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 132.07 | 2023-08-02 | 26.41 | 轻载 | 3774.55 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3774.55
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 416.62 | 2023-08-25 | 83.32 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 201.89 | 2023-08-04 | 40.38 | 轻载 | 2565.27 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2565.27
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 155.47 | 2023-08-11 | 31.09 | 轻载 | 3369.26 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 38.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3369.26
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 530 | 444.6 | 2023-09-19 | 83.89 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 530 | 278.64 | 2023-07-12 | 52.57 | 中载 | 1599.68 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1599.68
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 207.91 | 2023-08-05 | 39.23 | 轻载 | 2824.72 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2824.72
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 11.4 | 2023-09-20 | 2.28 | 轻载 | 5864.55 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 12.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5864.55
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 13.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 6.76 | 2023-08-06 | 1.35 | 轻载 | 5944.92 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 12.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5944.92
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 384.95 | 2023-09-28 | 76.99 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 13.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 186.97 | 2023-08-24 | 37.39 | 轻载 | 2823.68 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 12.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2823.68
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 196.29 | 2023-08-17 | 49.07 | 轻载 | 1449.86 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1449.86
泗洪 | 天宋181线 | 10 | 500 | 41.6 | 2023-09-24 | 8.32 | 轻载 | 5341.49 | 宿迁.天岗湖变/2号主变 | 15.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5341.49
泗洪 | 天园191线 | 10 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.天岗湖变/2号主变 | 15.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 48.16 | 2023-08-03 | 9.09 | 轻载 | 5591.59 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5591.59
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 239.65 | 2023-09-11 | 45.22 | 轻载 | 2274.98 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2274.98
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 414.65 | 2023-07-25 | 78.24 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 277.59 | 2023-08-09 | 52.38 | 中载 | 1617.86 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1617.86
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 225.06 | 2023-07-03 | 42.46 | 轻载 | 2527.68 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2527.68
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 188.62 | 2023-09-19 | 35.59 | 轻载 | 3158.82 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3158.82
泗洪 | 田秦196线 | 10 | 530 | 242.03 | 2023-09-23 | 45.67 | 轻载 | 2233.76 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2233.76
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 26.72 | 2023-07-01 | 5.04 | 轻载 | 5962.93 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5962.93
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 279.3 | 2023-09-27 | 52.7 | 中载 | 1588.24 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1588.24
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 310.44 | 2023-07-26 | 58.57 | 中载 | 1048.9 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 16.81 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1048.9
泗洪 | 田园174线 | 10 | 530 | 234.15 | 2023-09-22 | 44.18 | 轻载 | 2370.24 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2370.24
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 145.94 | 2023-08-05 | 47.38 | 轻载 | 1206.51 | 宿迁.石集变/2号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1206.51
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 368.87 | 2023-07-09 | 69.6 | 中载 | 36.89 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36.89
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 500 | 80.95 | 2023-08-12 | 16.19 | 轻载 | 4659.95 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4659.95
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 108.72 | 2023-08-18 | 21.74 | 轻载 | 4178.97 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4178.97
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 77.84 | 2023-08-05 | 15.57 | 轻载 | 4713.81 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4713.81
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 64.56 | 2023-08-05 | 12.91 | 轻载 | 4943.82 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 11.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4943.82
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 105.56 | 2023-08-15 | 21.11 | 轻载 | 4233.7 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4233.7
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 91.92 | 2023-07-06 | 18.38 | 轻载 | 4469.95 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4469.95
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 143.68 | 2023-08-28 | 28.74 | 轻载 | 3573.46 | 宿迁.农场变/1号主变 | 37.05 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3573.46
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 268.49 | 2023-09-25 | 50.66 | 中载 | 1775.47 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1775.47
泗洪 | 新区135线 | 10 | 530 | 328.98 | 2023-08-05 | 62.07 | 中载 | 727.79 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 727.79
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 218.19 | 2023-08-06 | 60.95 | 中载 | 561.34 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 561.34
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 174.99 | 2023-08-11 | 35 | 轻载 | 3031.17 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3031.17
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 251.93 | 2023-08-13 | 50.39 | 中载 | 1698.57 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1698.57
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 71.88 | 2023-08-05 | 14.38 | 轻载 | 4817.04 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4817.04
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 53.84 | 2023-08-13 | 10.77 | 轻载 | 5129.49 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5129.49
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 16.47 | 2023-08-13 | 3.29 | 轻载 | 5776.74 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5776.74
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 120.81 | 2023-08-11 | 24.16 | 轻载 | 3969.57 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3969.57
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 138.73 | 2023-08-17 | 27.75 | 轻载 | 3659.2 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3659.2
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 90.77 | 2023-09-18 | 18.15 | 轻载 | 4489.86 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4489.86
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 177.51 | 2023-07-09 | 35.5 | 轻载 | 2987.53 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 13.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2987.53
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 185.44 | 2023-07-03 | 34.99 | 轻载 | 3213.9 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3213.9
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 379.78 | 2023-09-12 | 71.66 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 304.22 | 2023-09-25 | 57.4 | 中载 | 1156.63 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1156.63
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 305.1 | 2023-07-08 | 57.57 | 中载 | 1141.39 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1141.39
泗洪 | 薛锋179线 | 10 | 500 | 112.49 | 2023-08-30 | 22.5 | 轻载 | 4113.67 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4113.67
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 400.03 | 2023-09-09 | 75.48 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 薛湖174线 | 10 | 530 | 273.09 | 2023-08-16 | 51.53 | 中载 | 1695.8 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1695.8
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 31.44 | 2023-08-17 | 5.93 | 轻载 | 5881.18 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5881.18
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 107.73 | 2023-08-01 | 20.33 | 轻载 | 4559.84 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4559.84
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 271.49 | 2023-07-10 | 51.22 | 中载 | 1723.51 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1723.51
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 212.55 | 2023-09-12 | 40.1 | 轻载 | 2744.35 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2744.35
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 276.67 | 2023-07-30 | 52.2 | 中载 | 1633.8 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1633.8
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 115.03 | 2023-08-05 | 21.7 | 轻载 | 4433.4 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4433.4
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 161.48 | 2023-08-12 | 30.47 | 轻载 | 3628.89 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3628.89
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 212.19 | 2023-09-19 | 40.04 | 轻载 | 2750.59 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2750.59
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 150.76 | 2023-09-20 | 28.45 | 轻载 | 3814.56 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3814.56
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 530 | 34.86 | 2023-08-13 | 6.58 | 轻载 | 5821.94 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5821.94
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 368.39 | 2023-09-24 | 69.51 | 中载 | 45.21 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45.21
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 321.99 | 2023-09-19 | 60.75 | 中载 | 848.85 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 848.85
泗洪 | 薛万169线 | 10 | 530 | 304.27 | 2023-08-26 | 57.41 | 中载 | 1155.76 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1155.76
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 210.22 | 2023-07-10 | 39.66 | 轻载 | 2784.71 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2784.71
泗洪 | 薛祥177线 | 10 | 530 | 310.33 | 2023-09-01 | 58.55 | 中载 | 1050.8 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1050.8
泗洪 | 薛旭165线 | 10 | 530 | 197.74 | 2023-09-17 | 37.31 | 轻载 | 3000.86 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3000.86
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 99.8 | 2023-08-21 | 18.83 | 轻载 | 4697.18 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 15.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4697.18
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 369.32 | 2023-09-12 | 69.68 | 中载 | 29.1 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 16.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29.1
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 188.8 | 2023-08-05 | 37.76 | 轻载 | 2791.98 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 13.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2791.98
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 530 | 248.69 | 2023-08-05 | 46.92 | 轻载 | 2118.41 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2118.41
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 328.48 | 2023-07-13 | 61.98 | 中载 | 736.45 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 736.45
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 90.96 | 2023-09-26 | 18.19 | 轻载 | 4486.57 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 31.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4486.57
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 332.88 | 2023-08-15 | 66.58 | 中载 | 296.52 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 8.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 296.52
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 301.58 | 2023-07-10 | 56.9 | 中载 | 1202.35 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1202.35
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 530 | 260.42 | 2023-08-05 | 49.14 | 轻载 | 1915.25 | 宿迁.三里变/2号主变 | 26.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1915.25
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 225 | 2023-08-05 | 73.05 | 重载 | 0 | 宿迁.石集变/2号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 67.5 | 2023-08-05 | 13.5 | 轻载 | 4892.9 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 9.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4892.9
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 149.72 | 2023-09-08 | 29.94 | 轻载 | 3468.85 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 12.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3468.85
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 71.82 | 2023-08-05 | 13.55 | 轻载 | 5181.8 | 宿迁.三里变/1号主变 | 20.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5181.8
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 160.87 | 2023-08-12 | 38.58 | 轻载 | 2269.44 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2269.44
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 229.76 | 2023-08-05 | 43.35 | 轻载 | 2446.28 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2446.28
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 27.51 | 2023-08-05 | 5.5 | 轻载 | 5585.53 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5585.53
泗洪 | 洲开187线 | 10 | 530 | 328.13 | 2023-09-19 | 61.91 | 中载 | 742.51 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 742.51
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 79.54 | 2023-08-05 | 15.01 | 轻载 | 5048.09 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5048.09
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 142.88 | 2023-08-05 | 26.96 | 轻载 | 3951.04 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 28.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3951.04
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 97.73 | 2023-08-13 | 23.44 | 轻载 | 3363.02 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3363.02
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 119.53 | 2023-08-05 | 23.91 | 轻载 | 3991.74 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3991.74
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 80.16 | 2023-08-11 | 16.03 | 轻载 | 4673.63 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4673.63
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 254.3 | 2023-08-05 | 55.52 | 中载 | 1148.32 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1148.32
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 273.16 | 2023-07-12 | 54.63 | 中载 | 1330.87 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1330.87
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 81.91 | 2023-09-10 | 16.38 | 轻载 | 4643.32 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4643.32
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 131.48 | 2023-08-20 | 26.3 | 轻载 | 3784.77 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3784.77
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 59.41 | 2023-08-20 | 11.88 | 轻载 | 5033.02 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5033.02
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 81.21 | 2023-08-05 | 16.24 | 轻载 | 4655.44 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4655.44
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 383 | 84.38 | 2023-09-22 | 22.03 | 轻载 | 3182.03 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 34.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3182.03
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 76.64 | 2023-07-14 | 15.33 | 轻载 | 4734.6 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4734.6
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 271.76 | 2023-08-10 | 54.35 | 中载 | 1355.12 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1355.12
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 68.55 | 2023-08-22 | 16.44 | 轻载 | 3868.42 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3868.42
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 2.43 | 2023-08-12 | 0.52 | 轻载 | 11191.14 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11191.14
泗洪 | 董淮223线 | 20 | 500 | 258.31 | 2023-07-12 | 51.66 | 中载 | 3176.14 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3176.14
泗洪 | 董双224线 | 20 | 500 | 259.98 | 2023-09-11 | 52 | 中载 | 3118.29 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3118.29
泗洪 | 董珠Ⅱ228线 | 20 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 63.46 | 2023-08-04 | 12.69 | 轻载 | 9925.75 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9925.75
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 89.87 | 2023-07-20 | 19.33 | 轻载 | 8162.22 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8162.22
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 8.21 | 2023-09-16 | 1.64 | 轻载 | 11839.61 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11839.61
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 33.8 | 2023-09-22 | 7.27 | 轻载 | 10104.49 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10104.49
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 97.93 | 2023-07-13 | 19.59 | 轻载 | 8731.7 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8731.7
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 143.09 | 2023-09-12 | 28.62 | 轻载 | 7167.36 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7167.36
泗洪 | 斯迪克Ⅰ2A1线 | 20 | 465 | 207.29 | 2023-07-27 | 44.58 | 轻载 | 4094.79 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4094.79
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 59.57 | 2023-08-04 | 11.91 | 轻载 | 10060.5 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10060.5
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 35.46 | 2023-08-12 | 6.69 | 轻载 | 11623.11 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11623.11
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 108.36 | 2023-08-05 | 20.45 | 轻载 | 9097.85 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9097.85
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 57.49 | 2023-07-25 | 10.85 | 轻载 | 10859.99 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 31.02 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10859.99
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 258.11 | 2023-09-24 | 51.62 | 中载 | 3183.07 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅲ段母线 | 3183.07
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 154.73 | 2023-07-13 | 30.95 | 轻载 | 6764.15 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6764.15
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 72.77 | 2023-09-30 | 14.55 | 轻载 | 9603.25 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9603.25
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 72.95 | 2023-08-02 | 14.59 | 轻载 | 9597.01 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅲ段母线 | 9597.01
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 243.59 | 2023-09-11 | 48.72 | 轻载 | 3686.04 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3686.04
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 8.99 | 2023-07-12 | 1.8 | 轻载 | 11812.59 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11812.59
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 64.34 | 2023-07-10 | 12.87 | 轻载 | 9895.26 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 41.96 | 20千伏母线 | 9895.26
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 309.98 | 2023-07-12 | 62 | 中载 | 1386.29 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅳ段母线 | 1386.29
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 115.87 | 2023-09-24 | 23.17 | 轻载 | 8110.26 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅳ段母线 | 8110.26
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 247.91 | 2023-09-19 | 49.58 | 轻载 | 3536.4 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅳ段母线 | 3536.4
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 61.89 | 2023-09-13 | 12.38 | 轻载 | 9980.13 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅲ段母线 | 9980.13
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 88.07 | 2023-08-18 | 17.61 | 轻载 | 9073.26 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9073.26
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 239.65 | 2023-09-02 | 47.93 | 轻载 | 3822.52 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 32.92 | 20千伏Ⅲ段母线 | 3822.52
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 316.28 | 2023-07-29 | 63.26 | 中载 | 1168.06 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 30.47 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1168.06
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 354.54 | 2023-07-06 | 70.91 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 23.62 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 294.08 | 2023-07-09 | 58.82 | 中载 | 1937.07 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 57.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1937.07
泗阳 | 园盛973线 | 10 | 530 | 524.18 | 2023-09-22 | 98.9 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园拓993线 | 10 | 530 | 522.93 | 2023-07-31 | 98.67 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园庄917线 | 10 | 530 | 521.69 | 2023-09-05 | 98.43 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/3号主变 | 43.02 | 10kVⅥ段母线 | 0
泗阳 | 园斯919线 | 10 | 530 | 487.51 | 2023-09-25 | 91.98 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/3号主变 | 43.02 | 10kVⅥ段母线 | 0
泗阳 | 南荣991线 | 10 | 575 | 524.34 | 2023-08-30 | 91.19 | 重载 | 0 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 王集134线 | 10 | 480 | 436.04 | 2023-07-10 | 90.84 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 466.99 | 2023-07-18 | 88.11 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 园康994线 | 10 | 530 | 465.14 | 2023-07-03 | 87.76 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 500 | 426.36 | 2023-08-21 | 85.27 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 424.66 | 2023-09-07 | 83.59 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 470.14 | 2023-09-19 | 81.76 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 428.68 | 2023-07-25 | 80.88 | 重载 | 0 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 427.39 | 2023-08-05 | 80.64 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 425.32 | 2023-08-21 | 80.25 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 452.74 | 2023-07-10 | 78.74 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 443 | 345.03 | 2023-08-12 | 77.88 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 园太974线 | 10 | 530 | 411.38 | 2023-09-11 | 77.62 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 508 | 391.8 | 2023-07-03 | 77.13 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 388.2 | 2023-08-04 | 76.42 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 281.61 | 2023-09-22 | 76.32 | 重载 | 0 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 316.7 | 2023-08-21 | 76.31 | 重载 | 0 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 400.82 | 2023-08-12 | 75.63 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 399.57 | 2023-07-09 | 75.39 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 399.38 | 2023-07-06 | 75.35 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 397.2 | 2023-07-22 | 74.94 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 344.18 | 2023-08-21 | 74.5 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 443.08 | 2023-09-19 | 73.85 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 390.96 | 2023-08-04 | 73.77 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 388.86 | 2023-07-26 | 73.37 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 388.38 | 2023-08-09 | 73.28 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 302.15 | 2023-09-14 | 72.81 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 384.78 | 2023-09-27 | 72.6 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 297.72 | 2023-07-09 | 71.74 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 457 | 325.22 | 2023-08-15 | 71.16 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 307.52 | 2023-07-03 | 70.86 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 415 | 293.4 | 2023-07-25 | 70.7 | 重载 | 0 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 412.48 | 2023-09-26 | 68.75 | 中载 | 130.25 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 130.25
泗阳 | 东众185线 | 10 | 530 | 363.57 | 2023-08-04 | 68.6 | 中载 | 128.69 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 128.69
泗阳 | 园同918线 | 10 | 530 | 363.21 | 2023-09-13 | 68.53 | 中载 | 134.92 | 宿迁.园区变/3号主变 | 43.02 | 10kVⅥ段母线 | 134.92
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 354.11 | 2023-08-14 | 68.1 | 中载 | 171.29 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 171.29
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 480 | 323.09 | 2023-07-21 | 67.31 | 中载 | 223.6 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 223.6
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 355.13 | 2023-09-19 | 67.01 | 中载 | 274.87 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅳ母线 | 274.87
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 353.11 | 2023-07-14 | 66.62 | 中载 | 309.85 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅢ段母线 | 309.85
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 369 | 245.52 | 2023-07-13 | 66.54 | 中载 | 221.35 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 221.35
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 303.75 | 2023-07-10 | 65.75 | 中载 | 340.34 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 340.34
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 240.18 | 2023-08-04 | 65.09 | 中载 | 313.84 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 313.84
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 462 | 300.48 | 2023-07-09 | 65.04 | 中载 | 396.97 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 396.97
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 342.68 | 2023-09-03 | 64.66 | 中载 | 981 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 981
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 336.38 | 2023-08-02 | 63.47 | 中载 | 599.62 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅣ段母线 | 599.62
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 336.18 | 2023-07-06 | 63.43 | 中载 | 603.08 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 603.08
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 320.75 | 2023-09-26 | 63.14 | 中载 | 603.6 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅲ母线 | 603.6
泗阳 | 园桂987线 | 10 | 530 | 332.55 | 2023-09-20 | 62.75 | 中载 | 665.95 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅢ段母线 | 665.95
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 325.98 | 2023-07-13 | 62.69 | 中载 | 658.51 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 658.51
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 329.46 | 2023-07-09 | 62.16 | 中载 | 719.47 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 719.47
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 257.7 | 2023-09-15 | 62.1 | 中载 | 568.1 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 568.1
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 356.31 | 2023-08-05 | 61.97 | 中载 | 800.01 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 800.01
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 619 | 2023-07-05 | 61.9 | 中载 | 1402.92 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1402.92
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 354.58 | 2023-07-12 | 61.67 | 中载 | 829.97 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 829.97
泗阳 | 东市184线 | 10 | 530 | 326.8 | 2023-09-11 | 61.66 | 中载 | 765.54 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 765.54
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 295.06 | 2023-09-25 | 61.47 | 中载 | 709.08 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 709.08
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 312 | 2023-08-25 | 61.42 | 中载 | 755.15 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 27.68 | 10kVⅣ段母线 | 755.15
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 367.93 | 2023-07-09 | 61.32 | 中载 | 901.85 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 901.85
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 406 | 247.51 | 2023-09-19 | 60.96 | 中载 | 635.47 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 635.47
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 320.53 | 2023-08-04 | 60.94 | 中载 | 825.64 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 825.64
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 319.38 | 2023-08-12 | 60.26 | 中载 | 894.06 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅴ段母线 | 894.06
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 345.28 | 2023-07-07 | 60.05 | 中载 | 991.05 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 991.05
泗阳 | 众海183线 | 10 | 530 | 317.48 | 2023-08-04 | 59.9 | 中载 | 926.97 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 926.97
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 315.96 | 2023-08-27 | 59.62 | 中载 | 953.29 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅴ段母线 | 953.29
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 340.1 | 2023-07-09 | 59.15 | 中载 | 1080.77 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1080.77
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 236.41 | 2023-08-05 | 59.1 | 中载 | 754.98 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 754.98
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 244.34 | 2023-07-08 | 58.88 | 中载 | 799.49 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 799.49
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 259.74 | 2023-09-05 | 58.63 | 中载 | 872.24 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 872.24
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 309.27 | 2023-08-18 | 58.35 | 中载 | 1069.16 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1069.16
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 530 | 308.1 | 2023-09-06 | 58.13 | 中载 | 1089.43 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1089.43
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 306.01 | 2023-07-12 | 57.74 | 中载 | 1125.63 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1125.63
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 239.41 | 2023-07-09 | 57.69 | 中载 | 884.88 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 884.88
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 210.8 | 2023-09-18 | 57.13 | 中载 | 822.7 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 822.7
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 210.59 | 2023-07-24 | 57.07 | 中载 | 826.34 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 826.34
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 170.31 | 2023-08-12 | 56.77 | 中载 | 687.43 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 687.43
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 530 | 300.38 | 2023-08-05 | 56.68 | 中载 | 1223.14 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 1223.14
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 325 | 2023-08-21 | 56.52 | 中载 | 1342.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1342.3
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 299.28 | 2023-08-12 | 56.47 | 中载 | 1242.19 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1242.19
泗阳 | 东宇179线 | 10 | 530 | 298.78 | 2023-08-03 | 56.37 | 中载 | 1250.85 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 1250.85
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 294.59 | 2023-07-05 | 55.58 | 中载 | 1323.42 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅡ段母线 | 1323.42
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 282.01 | 2023-08-14 | 55.51 | 中载 | 1274.58 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅳ母线 | 1274.58
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 229.58 | 2023-08-24 | 55.32 | 中载 | 1055.13 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1055.13
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 290.99 | 2023-08-04 | 54.9 | 中载 | 1385.77 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1385.77
泗阳 | 园北976线 | 10 | 530 | 290.96 | 2023-08-03 | 54.9 | 中载 | 1386.29 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅠ段母线 | 1386.29
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 314.8 | 2023-08-12 | 54.75 | 中载 | 1518.96 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1518.96
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 314.45 | 2023-07-10 | 54.69 | 中载 | 1525.03 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1525.03
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 226.6 | 2023-09-30 | 54.6 | 中载 | 1106.75 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1106.75
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 544.3 | 2023-08-29 | 54.43 | 中载 | 2696.72 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2696.72
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 309.32 | 2023-08-04 | 53.79 | 中载 | 1613.88 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1613.88
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 272.22 | 2023-07-13 | 53.59 | 中载 | 1444.14 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅳ母线 | 1444.14
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 277.45 | 2023-07-09 | 53.36 | 中载 | 1499.05 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1499.05
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 221.16 | 2023-08-12 | 53.29 | 中载 | 1200.97 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1200.97
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 159.56 | 2023-08-11 | 53.19 | 中载 | 873.62 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 873.62
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 305.23 | 2023-08-04 | 53.08 | 中载 | 1684.72 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1684.72
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 210.24 | 2023-09-14 | 52.96 | 中载 | 1171.87 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1171.87
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 268.04 | 2023-09-03 | 52.76 | 中载 | 1516.54 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1516.54
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 535 | 282.23 | 2023-07-09 | 52.75 | 中载 | 1598.12 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1598.12
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 277.41 | 2023-09-18 | 52.34 | 中载 | 1620.98 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅲ母线 | 1620.98
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 191.06 | 2023-09-20 | 51.78 | 中载 | 1164.6 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1164.6
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 214.06 | 2023-08-05 | 51.58 | 中载 | 1323.94 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅲ母线 | 1323.94
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 400 | 206.07 | 2023-07-07 | 51.52 | 中载 | 1280.47 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1280.47
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 434 | 222.58 | 2023-07-09 | 51.29 | 中载 | 1406.73 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1406.73
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 415 | 212.81 | 2023-07-08 | 51.28 | 中载 | 1345.59 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1345.59
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 305.41 | 2023-07-23 | 50.9 | 中载 | 1984.7 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1984.7
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 268.62 | 2023-07-09 | 50.68 | 中载 | 1773.22 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅠ段母线 | 1773.22
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 267.16 | 2023-07-09 | 50.41 | 中载 | 1798.51 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅳ段母线 | 1798.51
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 183.99 | 2023-09-22 | 49.86 | 轻载 | 1287.05 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1287.05
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 263.69 | 2023-08-05 | 49.75 | 轻载 | 1858.61 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1858.61
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 225.86 | 2023-07-25 | 49.64 | 轻载 | 1604.52 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1604.52
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 241.52 | 2023-08-04 | 49.39 | 轻载 | 1745.51 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1745.51
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 260.77 | 2023-09-21 | 49.2 | 轻载 | 1909.18 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅢ段母线 | 1909.18
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 260.28 | 2023-09-28 | 49.11 | 轻载 | 1917.67 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1917.67
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 202.73 | 2023-08-12 | 48.85 | 轻载 | 1520.18 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1520.18
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 257.41 | 2023-07-25 | 48.57 | 轻载 | 1967.38 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1967.38
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 254.79 | 2023-08-10 | 48.07 | 轻载 | 2012.76 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2012.76
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 530 | 253.88 | 2023-09-22 | 47.9 | 轻载 | 2028.52 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅠ段母线 | 2028.52
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 210.95 | 2023-08-18 | 47.62 | 轻载 | 1717.28 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1717.28
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 241.14 | 2023-07-25 | 47.47 | 轻载 | 1982.45 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1982.45
泗阳 | 港环934线 | 10 | 530 | 250.26 | 2023-07-09 | 47.22 | 轻载 | 2091.22 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2091.22
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 269.14 | 2023-07-09 | 46.81 | 轻载 | 2309.8 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2309.8
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 140.1 | 2023-08-05 | 46.7 | 轻载 | 1210.67 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1210.67
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 268 | 2023-07-09 | 46.61 | 轻载 | 2329.54 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2329.54
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 415 | 193.05 | 2023-07-25 | 46.52 | 轻载 | 1687.83 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1687.83
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 201.86 | 2023-08-12 | 46.51 | 轻载 | 1765.6 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1765.6
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 171.56 | 2023-08-05 | 46.49 | 轻载 | 1502.34 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1502.34
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 192.01 | 2023-08-03 | 46.27 | 轻载 | 1705.85 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1705.85
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 169.94 | 2023-08-04 | 46.05 | 轻载 | 1530.4 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1530.4
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 264.74 | 2023-09-12 | 46.04 | 轻载 | 4772.01 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4772.01
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 169.15 | 2023-08-05 | 45.84 | 轻载 | 1544.08 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1544.08
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 397 | 181.63 | 2023-08-12 | 45.75 | 轻载 | 1667.4 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1667.4
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 189.26 | 2023-08-05 | 45.6 | 轻载 | 1753.48 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1753.48
泗阳 | 东康173线 | 10 | 530 | 241.24 | 2023-07-09 | 45.52 | 轻载 | 2247.44 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 2247.44
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 259.57 | 2023-07-10 | 45.14 | 轻载 | 2475.55 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2475.55
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 182.85 | 2023-08-05 | 44.49 | 轻载 | 1816 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1816
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 415 | 183.88 | 2023-09-13 | 44.31 | 轻载 | 1846.66 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1846.66
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 161.07 | 2023-07-09 | 43.65 | 轻载 | 1684.02 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1684.02
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 189.26 | 2023-07-12 | 43.61 | 轻载 | 1983.83 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1983.83
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 180 | 2023-08-05 | 43.37 | 轻载 | 1913.86 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1913.86
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 177.96 | 2023-08-01 | 42.88 | 轻载 | 1949.19 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1949.19
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 415 | 176.84 | 2023-09-05 | 42.61 | 轻载 | 1968.59 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1968.59
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 225.35 | 2023-09-07 | 42.52 | 轻载 | 2522.66 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅳ段母线 | 2522.66
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 254.77 | 2023-07-26 | 42.46 | 轻载 | 2861.78 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2861.78
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 175.08 | 2023-09-11 | 42.19 | 轻载 | 1999.07 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1999.07
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 166.54 | 2023-08-14 | 41.64 | 轻载 | 1965.13 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1965.13
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 220.54 | 2023-07-09 | 41.61 | 轻载 | 2605.97 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2605.97
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 248.8 | 2023-08-05 | 41.47 | 轻载 | 2965.18 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2965.18
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 218.59 | 2023-07-10 | 41.24 | 轻载 | 2639.74 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2639.74
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 152 | 2023-08-02 | 41.19 | 轻载 | 1841.12 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1841.12
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 94.61 | 2023-07-12 | 40.96 | 轻载 | 2324 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2324
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 234.98 | 2023-07-10 | 40.87 | 轻载 | 2901.45 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2901.45
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 212.64 | 2023-07-10 | 40.12 | 轻载 | 2742.8 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2742.8
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 186.42 | 2023-08-12 | 40.09 | 轻载 | 2408.87 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2408.87
泗阳 | 港江937线 | 10 | 471 | 188.83 | 2023-08-05 | 40.09 | 轻载 | 2439.87 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2439.87
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 210.51 | 2023-08-12 | 39.72 | 轻载 | 2779.69 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅲ段母线 | 2779.69
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 189.89 | 2023-08-04 | 39.56 | 轻载 | 2530.63 | 宿迁.王集变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2530.63
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 530 | 208.04 | 2023-09-04 | 39.25 | 轻载 | 2822.47 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅡ段母线 | 2822.47
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 161.04 | 2023-08-12 | 38.8 | 轻载 | 2242.25 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅢ段母线 | 2242.25
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 205.63 | 2023-07-09 | 38.8 | 轻载 | 2864.21 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅲ段母线 | 2864.21
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 160.32 | 2023-08-05 | 38.63 | 轻载 | 2254.72 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2254.72
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 159.12 | 2023-08-17 | 38.34 | 轻载 | 2275.5 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2275.5
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 194.65 | 2023-07-19 | 38.32 | 轻载 | 2787.65 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅳ母线 | 2787.65
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 369 | 139.04 | 2023-08-12 | 37.68 | 轻载 | 2065.58 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2065.58
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 156.13 | 2023-08-05 | 37.62 | 轻载 | 2327.29 | 宿迁.王集变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2327.29
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 148.85 | 2023-08-12 | 37.49 | 轻载 | 2235.15 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2235.15
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 198.38 | 2023-08-05 | 37.43 | 轻载 | 2989.78 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2989.78
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 198.05 | 2023-07-10 | 37.37 | 轻载 | 2995.49 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2995.49
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 147.84 | 2023-07-09 | 36.96 | 轻载 | 2289.01 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2289.01
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 163.48 | 2023-08-05 | 36.9 | 轻载 | 2539.46 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2539.46
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 369 | 136.06 | 2023-08-04 | 36.87 | 轻载 | 2117.2 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2117.2
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 194.79 | 2023-09-19 | 36.75 | 轻载 | 3051.96 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅲ母线 | 3051.96
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 186.7 | 2023-08-07 | 36.75 | 轻载 | 2925.35 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏Ⅳ母线 | 2925.35
泗阳 | 花河159 | 10 | 369 | 134.65 | 2023-08-04 | 36.49 | 轻载 | 2141.62 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2141.62
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 193.27 | 2023-07-09 | 36.47 | 轻载 | 3078.28 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3078.28
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 530 | 191.28 | 2023-09-29 | 36.09 | 轻载 | 3112.75 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅡ段母线 | 3112.75
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 190.42 | 2023-08-08 | 35.93 | 轻载 | 3127.65 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3127.65
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 148.83 | 2023-07-31 | 35.86 | 轻载 | 2453.72 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2453.72
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 530 | 190.06 | 2023-08-05 | 35.86 | 轻载 | 3133.88 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 3133.88
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 147.96 | 2023-08-05 | 35.65 | 轻载 | 2468.79 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2468.79
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 141.53 | 2023-08-12 | 35.65 | 轻载 | 2361.93 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2361.93
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 131.4 | 2023-08-05 | 35.61 | 轻载 | 2197.91 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2197.91
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 187.88 | 2023-07-09 | 35.45 | 轻载 | 3171.64 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3171.64
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 202.6 | 2023-07-08 | 35.23 | 轻载 | 3462.27 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3462.27
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 200.56 | 2023-07-21 | 34.88 | 轻载 | 3497.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3497.6
泗阳 | 东工171线 | 10 | 530 | 183.65 | 2023-08-15 | 34.65 | 轻载 | 3244.9 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 3244.9
泗阳 | 花民163 | 10 | 369 | 126.56 | 2023-08-24 | 34.3 | 轻载 | 2281.74 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2281.74
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 415 | 140.95 | 2023-08-19 | 33.96 | 轻载 | 2590.21 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2590.21
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 575 | 195.12 | 2023-08-01 | 33.93 | 轻载 | 3591.82 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3591.82
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 179.68 | 2023-08-16 | 33.9 | 轻载 | 3313.66 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅰ段母线 | 3313.66
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 179.52 | 2023-07-25 | 33.87 | 轻载 | 3316.43 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3316.43
泗阳 | 文企1P5线 | 10 | 530 | 177.95 | 2023-08-21 | 33.58 | 轻载 | 3343.63 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅱ母线 | 3343.63
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 108.36 | 2023-09-09 | 33.55 | 轻载 | 2039.26 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 27.68 | 10kVⅣ段母线 | 2039.26
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 141.85 | 2023-08-23 | 33.07 | 轻载 | 2744.35 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2744.35
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 135.49 | 2023-08-30 | 32.65 | 轻载 | 2684.77 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2684.77
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 135.36 | 2023-09-27 | 32.62 | 轻载 | 2687.02 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2687.02
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 187.51 | 2023-08-10 | 32.61 | 轻载 | 7447.25 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7447.25
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 129.26 | 2023-08-15 | 32.32 | 轻载 | 2610.82 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2610.82
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 170.94 | 2023-07-09 | 32.25 | 轻载 | 3465.04 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3465.04
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 170.02 | 2023-09-24 | 32.08 | 轻载 | 3480.97 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3480.97
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 192.35 | 2023-09-18 | 32.06 | 轻载 | 3942.9 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3942.9
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 132.19 | 2023-08-05 | 31.85 | 轻载 | 2741.93 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2741.93
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 132 | 2023-08-05 | 31.81 | 轻载 | 2745.22 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2745.22
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 182.46 | 2023-09-19 | 31.73 | 轻载 | 3811.09 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3811.09
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 130.25 | 2023-07-09 | 31.39 | 轻载 | 2775.53 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2775.53
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 166.19 | 2023-08-03 | 31.36 | 轻载 | 3547.31 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3547.31
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 117.6 | 2023-08-06 | 31.11 | 轻载 | 2546.04 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅢ段母线 | 2546.04
泗阳 | 花费175 | 10 | 369 | 114.61 | 2023-08-04 | 31.06 | 轻载 | 2488.71 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2488.71
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 113.76 | 2023-07-09 | 30.83 | 轻载 | 2503.43 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2503.43
泗阳 | 园福979线 | 10 | 530 | 162 | 2023-09-25 | 30.57 | 轻载 | 3619.88 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅡ段母线 | 3619.88
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 112.56 | 2023-09-22 | 30.5 | 轻载 | 2524.22 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅢ段母线 | 2524.22
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 109.98 | 2023-08-05 | 29.8 | 轻载 | 2568.9 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2568.9
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 123.23 | 2023-07-04 | 29.69 | 轻载 | 2897.12 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2897.12
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 137.16 | 2023-08-04 | 29.69 | 轻载 | 3225.68 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 27.68 | 10kVⅣ段母线 | 3225.68
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 123.05 | 2023-09-05 | 29.65 | 轻载 | 2900.23 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2900.23
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 175.65 | 2023-08-03 | 29.28 | 轻载 | 4232.14 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4232.14
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 108 | 2023-08-14 | 29.27 | 轻载 | 2603.2 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 27.68 | 10kVⅣ段母线 | 2603.2
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 154.74 | 2023-07-09 | 29.2 | 轻载 | 3745.62 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅲ段母线 | 3745.62
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 167.88 | 2023-07-19 | 29.2 | 轻载 | 8127.24 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8127.24
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 153.64 | 2023-08-21 | 28.99 | 轻载 | 3764.68 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3764.68
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 415 | 120.24 | 2023-09-14 | 28.97 | 轻载 | 2948.9 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2948.9
泗阳 | 东汽174线 | 10 | 530 | 152.11 | 2023-09-05 | 28.7 | 轻载 | 3791.17 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 3791.17
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 118.95 | 2023-08-21 | 28.66 | 轻载 | 2971.25 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2971.25
泗阳 | 园金978线 | 10 | 530 | 151.59 | 2023-08-08 | 28.6 | 轻载 | 3800.18 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅡ段母线 | 3800.18
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 118.53 | 2023-08-13 | 28.56 | 轻载 | 2978.52 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2978.52
泗阳 | 东万187线 | 10 | 530 | 151.33 | 2023-07-20 | 28.55 | 轻载 | 3804.68 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 3804.68
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 151.28 | 2023-08-12 | 28.54 | 轻载 | 3805.55 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅲ段母线 | 3805.55
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 163.42 | 2023-07-10 | 28.42 | 轻载 | 4140.87 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4140.87
泗阳 | 义崔156线 | 10 | 415 | 117.6 | 2023-08-25 | 28.34 | 轻载 | 2994.63 | 江苏.义渡变/3号主变 | 113.8 | 10千伏Ⅴ母线 | 2994.63
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 90.36 | 2023-07-09 | 27.98 | 轻载 | 2351.02 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 27.68 | 10kVⅣ段母线 | 2351.02
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 115.66 | 2023-08-05 | 27.87 | 轻载 | 3028.23 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3028.23
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 143.93 | 2023-08-05 | 27.16 | 轻载 | 3932.85 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅳ段母线 | 3932.85
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 112.52 | 2023-07-13 | 27.11 | 轻载 | 3082.61 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3082.61
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 111.57 | 2023-08-05 | 26.88 | 轻载 | 3099.07 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3099.07
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 154.35 | 2023-08-04 | 26.84 | 轻载 | 4297.96 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4297.96
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 160.53 | 2023-07-20 | 26.76 | 轻载 | 4494.02 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4494.02
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 530 | 141.55 | 2023-07-09 | 26.71 | 轻载 | 3974.07 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3974.07
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 415 | 110.16 | 2023-08-10 | 26.54 | 轻载 | 3123.49 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3123.49
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 97.93 | 2023-08-12 | 26.54 | 轻载 | 2777.61 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2777.61
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 110.04 | 2023-09-10 | 26.52 | 轻载 | 3125.57 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3125.57
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 109.06 | 2023-08-04 | 26.28 | 轻载 | 3142.54 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3142.54
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 369 | 96.48 | 2023-08-12 | 26.15 | 轻载 | 2802.72 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅢ段母线 | 2802.72
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 530 | 138.24 | 2023-09-25 | 26.08 | 轻载 | 4031.4 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4031.4
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 106.92 | 2023-08-12 | 25.76 | 轻载 | 3179.61 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅢ段母线 | 3179.61
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 101.34 | 2023-09-27 | 25.53 | 轻载 | 3058.02 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3058.02
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 105.07 | 2023-07-17 | 25.32 | 轻载 | 3211.65 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3211.65
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 144.21 | 2023-08-05 | 25.08 | 轻载 | 4473.58 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4473.58
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 508 | 127.2 | 2023-08-17 | 25.04 | 轻载 | 3955.89 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3955.89
泗阳 | 前开111线 | 10 | 415 | 103.81 | 2023-09-15 | 25.01 | 轻载 | 3233.47 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3233.47
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 103.55 | 2023-08-19 | 24.95 | 轻载 | 3237.97 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3237.97
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 130.18 | 2023-07-09 | 24.56 | 轻载 | 4171 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4171
泗阳 | 东居178线 | 10 | 530 | 127.61 | 2023-09-08 | 24.08 | 轻载 | 4215.51 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 4215.51
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 127.46 | 2023-08-05 | 24.05 | 轻载 | 4218.11 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4218.11
泗阳 | 义虎163线 | 10 | 415 | 99.2 | 2023-08-22 | 23.9 | 轻载 | 3313.32 | 江苏.义渡变/3号主变 | 113.8 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3313.32
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 126.24 | 2023-09-05 | 23.82 | 轻载 | 4239.24 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4239.24
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 98.79 | 2023-07-23 | 23.8 | 轻载 | 3320.42 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3320.42
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 98.45 | 2023-08-12 | 23.72 | 轻载 | 3326.31 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3326.31
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 98.4 | 2023-08-05 | 23.71 | 轻载 | 3327.17 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3327.17
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 86.65 | 2023-08-15 | 23.48 | 轻载 | 2972.98 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2972.98
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 97.05 | 2023-09-14 | 23.39 | 轻载 | 3350.55 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3350.55
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 334 | 77.3 | 2023-08-05 | 23.14 | 轻载 | 2710.58 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2710.58
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 85.21 | 2023-09-18 | 23.09 | 轻载 | 2997.92 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2997.92
泗阳 | 花槐176 | 10 | 415 | 94.92 | 2023-09-06 | 22.87 | 轻载 | 3387.45 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3387.45
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 75.82 | 2023-07-10 | 22.63 | 轻载 | 2748.34 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2748.34
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 93.21 | 2023-08-05 | 22.46 | 轻载 | 3417.06 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3417.06
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 369 | 82.74 | 2023-09-15 | 22.42 | 轻载 | 3040.7 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3040.7
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 118.1 | 2023-07-25 | 22.28 | 轻载 | 4380.23 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅳ段母线 | 4380.23
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 108.46 | 2023-08-21 | 22.18 | 轻载 | 4050.11 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4050.11
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 79.92 | 2023-09-30 | 21.66 | 轻载 | 3089.54 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅡ段母线 | 3089.54
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 124.07 | 2023-08-05 | 21.58 | 轻载 | 4822.41 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4822.41
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 122.76 | 2023-07-06 | 21.35 | 轻载 | 4845.1 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4845.1
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 122.4 | 2023-07-03 | 21.29 | 轻载 | 4851.33 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4851.33
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 78 | 2023-09-14 | 21.14 | 轻载 | 3122.8 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.78 | 10kVⅢ段母线 | 3122.8
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 106.35 | 2023-07-09 | 20.94 | 轻载 | 4317.01 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4317.01
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 120.3 | 2023-07-10 | 20.92 | 轻载 | 4887.7 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4887.7
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 110.21 | 2023-07-09 | 20.79 | 轻载 | 4516.88 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4516.88
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 85.55 | 2023-08-04 | 20.61 | 轻载 | 3549.73 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3549.73
泗阳 | 义梨155线 | 10 | 415 | 84.8 | 2023-08-21 | 20.43 | 轻载 | 3562.72 | 江苏.义渡变/3号主变 | 113.8 | 10千伏Ⅴ母线 | 3562.72
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 107.08 | 2023-09-14 | 20.2 | 轻载 | 4571.09 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4571.09
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 83.32 | 2023-09-28 | 20.08 | 轻载 | 3588.36 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3588.36
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 113.03 | 2023-07-30 | 19.66 | 轻载 | 10027.24 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10027.24
泗阳 | 文民1P6线 | 10 | 530 | 103.89 | 2023-09-27 | 19.6 | 轻载 | 4626.35 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅱ母线 | 4626.35
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 117.27 | 2023-07-24 | 19.55 | 轻载 | 5243.28 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5243.28
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 81.12 | 2023-07-09 | 19.55 | 轻载 | 3626.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3626.46
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 42.82 | 2023-08-03 | 19.46 | 轻载 | 1925.64 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1925.64
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 79.45 | 2023-08-05 | 19.14 | 轻载 | 3655.39 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3655.39
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 76.34 | 2023-07-09 | 19.08 | 轻载 | 3527.39 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3527.39
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 78.4 | 2023-07-08 | 18.89 | 轻载 | 3673.57 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3673.57
泗阳 | 王里138线 | 10 | 415 | 78.24 | 2023-07-09 | 18.85 | 轻载 | 3676.34 | 宿迁.王集变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3676.34
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 107.47 | 2023-08-21 | 18.69 | 轻载 | 5109.92 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5109.92
泗阳 | 东桃188线 | 10 | 530 | 98.51 | 2023-09-08 | 18.59 | 轻载 | 4719.53 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 4719.53
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 98.36 | 2023-08-15 | 18.56 | 轻载 | 4722.12 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅰ段母线 | 4722.12
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 434 | 79.53 | 2023-08-12 | 18.32 | 轻载 | 3884.36 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3884.36
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 74.16 | 2023-08-05 | 17.87 | 轻载 | 3747.01 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3747.01
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 81.09 | 2023-08-12 | 17.55 | 轻载 | 4196.81 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4196.81
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 415 | 72.07 | 2023-09-20 | 17.37 | 轻载 | 3783.21 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3783.21
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 61.96 | 2023-07-19 | 16.79 | 轻载 | 3400.61 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3400.61
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 61.82 | 2023-08-06 | 16.75 | 轻载 | 3403.03 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3403.03
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 66 | 2023-08-03 | 15.9 | 轻载 | 3888.34 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3888.34
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 82.98 | 2023-08-12 | 15.66 | 轻载 | 4988.51 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4988.51
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 69.15 | 2023-07-27 | 15.61 | 轻载 | 4173.25 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4173.25
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 415 | 62.8 | 2023-07-12 | 15.13 | 轻载 | 3943.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3943.76
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 62.24 | 2023-08-05 | 15 | 轻载 | 3953.46 | 宿迁.王集变/2号主变 | 29.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3953.46
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 75.5 | 2023-08-05 | 14.25 | 轻载 | 5118.06 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅰ段母线 | 5118.06
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 369 | 51.7 | 2023-08-05 | 14.01 | 轻载 | 3578.31 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3578.31
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 47.51 | 2023-07-19 | 13.16 | 轻载 | 7107.78 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7107.78
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 54.5 | 2023-07-19 | 13.13 | 轻载 | 4087.52 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4087.52
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 54.36 | 2023-07-09 | 13.1 | 轻载 | 4089.94 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4089.94
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 25.32 | 2023-09-14 | 13.05 | 轻载 | 1913.51 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1913.51
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 69.17 | 2023-08-04 | 13.05 | 轻载 | 5227.7 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅰ段母线 | 5227.7
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 53.8 | 2023-08-05 | 12.96 | 轻载 | 4099.64 | 宿迁.王集变/1号主变 | 33.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4099.64
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 67.71 | 2023-08-22 | 12.78 | 轻载 | 5252.98 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5252.98
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 67.04 | 2023-08-12 | 12.65 | 轻载 | 5264.59 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5264.59
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 415 | 51.96 | 2023-08-05 | 12.52 | 轻载 | 4131.51 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4131.51
泗阳 | 东片194线 | 10 | 530 | 64.01 | 2023-07-31 | 12.08 | 轻载 | 5317.07 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 5317.07
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 369 | 44.52 | 2023-08-18 | 12.07 | 轻载 | 3702.67 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3702.67
泗阳 | 东鼎181线 | 10 | 530 | 63.7 | 2023-07-20 | 12.02 | 轻载 | 5322.44 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 5322.44
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 48.17 | 2023-09-30 | 11.61 | 轻载 | 4197.16 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4197.16
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 64.76 | 2023-07-05 | 11.26 | 轻载 | 11699.31 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11699.31
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 58.98 | 2023-08-23 | 11.13 | 轻载 | 5404.19 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5404.19
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 42.96 | 2023-09-14 | 10.35 | 轻载 | 4287.39 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 27.68 | 10kVⅣ段母线 | 4287.39
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 37.2 | 2023-08-05 | 8.96 | 轻载 | 4387.16 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4387.16
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 35.52 | 2023-07-13 | 8.56 | 轻载 | 4416.25 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4416.25
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 45.36 | 2023-08-17 | 8.56 | 轻载 | 5640.08 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5640.08
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 49 | 2023-08-30 | 8.52 | 轻载 | 6122.62 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6122.62
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 44.13 | 2023-08-12 | 8.33 | 轻载 | 5661.39 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅲ段母线 | 5661.39
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 43.38 | 2023-08-04 | 8.18 | 轻载 | 5674.38 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5674.38
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 42.19 | 2023-07-25 | 8.11 | 轻载 | 5573.75 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5573.75
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 33.4 | 2023-09-14 | 8.05 | 轻载 | 4452.97 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4452.97
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 31.59 | 2023-08-05 | 7.69 | 轻载 | 4435.83 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4435.83
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 46.3 | 2023-07-20 | 7.53 | 轻载 | 6654.34 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6654.34
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 32.81 | 2023-08-12 | 7.1 | 轻载 | 5033.02 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5033.02
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 29.23 | 2023-08-21 | 7.04 | 轻载 | 4525.2 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4525.2
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 28.08 | 2023-09-04 | 6.77 | 轻载 | 4545.11 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4545.11
泗阳 | 南成994线 | 10 | 415 | 24.22 | 2023-07-30 | 5.84 | 轻载 | 4611.97 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4611.97
泗阳 | 李渡1F3线 | 10 | 415 | 20.78 | 2023-07-14 | 5.01 | 轻载 | 4671.55 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4671.55
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 24.72 | 2023-07-14 | 4.66 | 轻载 | 5997.57 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅲ段母线 | 5997.57
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 21.76 | 2023-08-04 | 4.53 | 轻载 | 5442.64 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5442.64
泗阳 | 园良982线 | 10 | 530 | 23.56 | 2023-08-02 | 4.45 | 轻载 | 6017.66 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅡ段母线 | 6017.66
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 17.42 | 2023-08-12 | 4.36 | 轻载 | 4547.89 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 15.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4547.89
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 24.89 | 2023-07-08 | 4.33 | 轻载 | 6540.21 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 18.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6540.21
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 21.45 | 2023-09-25 | 4.05 | 轻载 | 6054.21 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅰ段母线 | 6054.21
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 14.52 | 2023-08-05 | 3.5 | 轻载 | 4779.97 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4779.97
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 13.69 | 2023-08-19 | 3.3 | 轻载 | 4794.35 | 宿迁.城南变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4794.35
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 9.83 | 2023-09-14 | 2.37 | 轻载 | 4861.2 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4861.2
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 11.61 | 2023-07-09 | 2.19 | 轻载 | 6224.63 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6224.63
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 8.07 | 2023-07-23 | 1.94 | 轻载 | 4891.69 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4891.69
泗阳 | 北相193线 | 10 | 530 | 9.68 | 2023-07-15 | 1.83 | 轻载 | 6258.06 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6258.06
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 6.54 | 2023-07-14 | 1.42 | 轻载 | 5488.02 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5488.02
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 6.86 | 2023-08-19 | 1.29 | 轻载 | 6306.9 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6306.9
泗阳 | 东城175线 | 10 | 530 | 5.44 | 2023-07-08 | 1.03 | 轻载 | 6331.5 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 6331.5
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.12 | 2023-07-16 | 0.92 | 轻载 | 5527.85 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5527.85
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 5.45 | 2023-07-08 | 0.91 | 轻载 | 7180.01 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7180.01
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 4.62 | 2023-07-10 | 0.87 | 轻载 | 6345.7 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 13.54 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6345.7
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 5.5 | 2023-09-02 | 0.79 | 轻载 | 16589.1 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 16589.1
泗阳 | 东明186线 | 10 | 530 | 3.31 | 2023-07-20 | 0.62 | 轻载 | 6368.39 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 6368.39
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-07-06 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 33.85 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 530 | 2.19 | 2023-09-26 | 0.41 | 轻载 | 6387.79 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅰ段母线 | 6387.79
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 1.84 | 2023-07-01 | 0.35 | 轻载 | 6393.85 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 6393.85
泗阳 | 东黄177线 | 10 | 530 | 1.76 | 2023-07-08 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 6395.24
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 1.67 | 2023-09-30 | 0.29 | 轻载 | 6942.38 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6942.38
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.7 | 2023-08-25 | 0.24 | 轻载 | 3564.46 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3564.46
泗阳 | 园青988线 | 10 | 530 | 1.19 | 2023-09-09 | 0.22 | 轻载 | 6405.11 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅢ段母线 | 6405.11
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 415 | 0.7 | 2023-08-19 | 0.17 | 轻载 | 5019.34 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5019.34
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5021.24
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 花城181 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5021.24
泗阳 | 花东156 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 花刘179 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5021.24
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-07-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 33.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花北165 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花穿158 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花江162 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花南174 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花三166 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花塘172 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花王173 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花西177 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花新157 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花张164 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花郑178 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花庄168 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 34.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-09-15 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 29.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 530 | 0.14 | 2023-07-28 | 0.03 | 轻载 | 6423.3 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.59 | Ⅳ段母线 | 6423.3
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 508 | 0.12 | 2023-08-22 | 0.02 | 轻载 | 6156.91 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6156.91
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-07-03 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-07-03 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 21.1 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 北高195线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 12.38 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 北文194线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
泗阳 | 北周197线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 30.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 东都182线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东发172线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东府183线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东洪196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东农193线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东区192线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东新176线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 31.64 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东学189线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅡ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东中195线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 34.13 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 41.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 29.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 28.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 60.09 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 58.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临成958线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临大1G2线 | 10 | 485 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 临冯1H8线 | 10 | 485 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.临河变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4473.76
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 32.84 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4813.23 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.59 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4813.23
泗阳 | 文八1P7线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 44.04 | 10千伏V母线 | 6158.99
泗阳 | 文发1N7线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
泗阳 | 文工1P3线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
泗阳 | 文绿1P1线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
泗阳 | 文农1N5线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
泗阳 | 文区1N8线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
泗阳 | 文市1N9线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
泗阳 | 文所1P2线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
泗阳 | 文西1P4线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅱ母线 | 6425.72
泗阳 | 文业1N6线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.文城变/1号主变 | 57.51 | 10千伏Ⅰ母线 | 6425.72
泗阳 | 义罗157线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.义渡变/3号主变 | 113.8 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5031.46
泗阳 | 义能161线 | 10 | 415 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.义渡变/3号主变 | 113.8 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5031.46
泗阳 | 园皇992线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅣ段母线 | 6425.72
泗阳 | 园江996线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅣ段母线 | 6425.72
泗阳 | 园口977线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.6 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 园绿995线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅣ段母线 | 6425.72
泗阳 | 园明986线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 园运985线 | 10 | 530 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 14.99 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 400 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 18.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4849.6
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 31.59 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13942.6